项目编号：KY2022-3-108

秦始皇帝陵博物院

金属文物库房预防性保护项目

公开招标文件

陕西开源招标有限公司

2022年6月

# 目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	5

第三部分  技术参数及要求	26

第四部分  合同范本	58

第五部分  投标文件格式	62

- 第一部分  投标邀请

秦始皇帝陵博物院金属文物库房预防性保护项目潜在的投标人可在西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层获取招标文件，并于2022-7-20 9:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-3-108

2、项目名称：秦始皇帝陵博物院金属文物库房预防性保护项目

3、预算金额：5620000元

4、最高限价：5620000元

5、采购需求：秦始皇帝陵博物院金属文物库房预防性保护项目，1批，其中包含：室内型大气温湿度监测终端：6台、室内型二氧化碳温湿度合一监测终端：1台、建筑振动监测终端：6台、恒温恒湿室内室外机组系统：3套、恒温恒湿控制系统：3套等，具体详见招标文件第三部分；简要技术要求、用途：自用。

6、合同履行期限：2022-7-22至 2025-7-21（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（10）本项目非专门面对中小企业采购项目

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

备注：本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的获取方式

时间：即日起至2022-7-5 17:00:00 止

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500.00元（人民币）

注：1、购买招标文件请携带单位介绍信和本人身份证原件或复印件，现金购买。2、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 投标文件递交

截止时间： 2022-7-20 9:30:00

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、交货期：采购合同签订后120个日历天内交货并完成安装调试正常使用；

2、开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账 号： 86113010750181501001712

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：秦始皇帝陵博物院

地址：西安市临潼区秦陵街办

联系人：李老师

电话：029-81399188

2、项目联系方式

项目联系人：李瑞洁  张宇  戈迪  卢韶华

电 话：029-81206622-842

传 真：029-81206622-800

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

陕西开源招标有限公司

2022年6月28日

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目 | 秦始皇帝陵博物院金属文物库房预防性保护项目 |
|  | 采购预算 | 5620000元 |
|  | 最高限价 | 5620000元 |
|  | 核心产品 | 智能库房管理系统 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
|  | 采购人 | 1、名称：秦始皇帝陵博物院 2、地址：西安市临潼区秦陵街办 3、电话：029-81399188 4、联系人：李老师 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 3、电话：029-81206622/6633-842 4、联系人：李瑞洁 张宇 戈迪 卢韶华 |
|  | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（原件）。本项目拒绝被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（原件） （7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（原件）（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件） 备注：本项目不接受联合体投标。 以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件开标现场同投标文件一并递交。 备注： 1、除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。 2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。 3、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 5、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
|  | 本项目是否接受联合体投标 | □是/否 |
|  | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日 |
|  | 现场踏勘 | 是否组织踏勘：组织/□不组织 踏勘时间：2022年7月6日10:00整 踏勘地点：秦始皇帝陵博物院 |
|  | 样品 | 是否要求提供样品：□是/否 |
|  | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
|  | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
|  | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书为准。） |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书为准。） |
|  | 支持中小企业 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与投标。本项目的扣除比例为：扣除6%。 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业 |
|  | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 |
|  | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除6%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1、时间： 2022-7-20 9:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 |
|  | 开标时间和地点 | 1、时间： 2022-7-20 9:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 |
|  | 投标保证金 | 1、本次投标活动须交纳保证金为：伍万元整（¥50000元） 2、投标保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 3、保证金汇款账号： 户 名：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 账 号：86113010750181501001712 - 投标保证金到账（保函提交）截止时间与投标截止时间一致。 （温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致投标文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。） 备注： （1）投标保证金以投标人名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。 （3）投标人未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃投标权利。 （4）投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。 （5）由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各投标人务必仔细核对，由此带来的所有后果由投标人自行承担。 |
|  | 投标文件份数 | 本次招标须提交的投标文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。 |
|  | 交货和提供服务的时间、地点等 | 1、交货期：采购合同签订后120个日历天内交货并完成安装调试正常使用。 2、交货地点：陕西省西安市临潼区秦陵北路秦始皇帝陵博物院。 3、质保期：验收合格后硬件设备质保2年，软件质保3年 |
|  | 结算方式 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。 2、付款方式： （1）合同生效后，支付合同总价的50%作为预付款。 （2）完成货物交付、安装调试后支付合同金额的35%。 （3）项目验收合格后，支付合同总价的10%。 （4）剩余合同总价的5%作为质保金，待质保期满后，一次性无息付清。 |
|  | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
|  | 中标服务费 | 中标服务费按约定由中标人支付。 |
|  | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

投标人须知正文

一．名词解释

- 采购人：秦始皇帝陵博物院

- 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人监督部门

- 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

- 投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

- 标书：招标文件与投标文件的统称

- 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．投标人

1、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

（3）招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

2、招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、质疑提出与答复

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

1、招标内容

本次招标为：秦始皇帝陵博物院金属文物库房预防性保护项目。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。

3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）投标人的投标方案：

A、投标人企业简介。

B、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

C、投标人完成项目保障能力。

D、投标项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

E、投标人认为有必要说明的问题。

（6）投标人承诺书。

4、投标报价

（1）投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据；

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（9）投标人对投标产品只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、投标保证金：投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。

（1）投标保证金退还：

A．未中标人：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，无需亲自前来办理；

B. 中标人：自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（3）有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；

A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；

E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）有关规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。

（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字；

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标

五．投标文件封装、递交

1、投标文件的封装及标记

（1）投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标

1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。

（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。

（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由评审专家组成，成员人数为5人以上单数，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性审查 | 1 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 投标有效期达到招标文件要求 |
|  | 4 | 保证金交纳符合招标文件要求 |
|  | 5 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |

（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过采购预算及最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。

（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、质保期、主要技术指标等。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

### 7、评审方法及内容

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

（5）评审内容及分值构成：

| 项目 | 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次6%的价格扣除，不重复扣除。 |  |  |
| 技术 部分 （47分） | 1 | 货物技术参数 （32分） | 投标人实质性满足招标文件技术指标、参数要求的得32分。 ★号项满分为24分，与招标文件有负偏离每一项扣2分，扣完为止；非★号项满分8分，与招标文件有负偏离每一项扣0.02分，扣完为止。 |
|  | 2 | 实施方案整体水平 （15分） | 1.根据投标人针对项目采购要求提供库房文物保存环境监测评估系统；库房恒温恒湿环境调控系统方案，方案内容：①是否详实、可行性，可具体操作程度，针对性，②有无详尽的图纸提供，③系统可靠性、稳定性等情况进行综合评审，完全满足的得3分，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。 2.根据投标人针对项目采购要求提供珍贵文物藏展设施配置方案，方案内容：①是否详实、可行性，可具体操作程度，针对性，②有无详尽的图纸提供，③库房藏展设施智能控制系统可靠性、稳定性等情况进行综合评审，完全满足的得3分，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。 3.根据投标人针对项目采购要求提供智能库房管理系统（其中包①含库房数据信息化建设、②库房业务标识化建设、③库房访问业务标识化、④智能设备集成管控、⑤库房系统三维建模、⑥数据融合系统、⑦数据API网关、⑧3D-GIS资源管理系统、⑨大屏可视化系统建设方案）建设方案，方案内容：①是否详实、可行性，②可具体操作程度，针对性，③有无详尽的图纸提供，④库房藏展设施智能控制系统可靠性、稳定性等情况进行综合评审，完全满足的得9分，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。 |
| 商务 部分 （23分） | 1 | 综合 实力 （6分） | 1、投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供齐全得1分，缺一项不得分。（证书范围包含文物保护装备及系统研发、生产和销售） 2、投标人具备《信息技术服务运行维护（ITSS）标准符合性证书》的得1分。 3、投标人具备《可移动文物修复资质证书》得2分（业务范围中须含文物保存微环境控制技术保护设计，可移动文物预防性技术保护设计否则不得分）。 4、投标人具备《电子与智能化工程专业承包贰级》及以上资质证书的得2分。 |
|  | 2 | 业绩 (4分） | 提供投标人的2020年1月1日至今（以签订日期为准）同类项目业绩合同，每份计1分，满分4分。 （中标通知书及项目合同复印件加盖公章编入技术标内，时间以合同签订时间为准。） |
|  | 3 | 售后服务方案 （4分） | 根据投标人投标文件中的售后服务方案进行评分。方案内容（包含①售后服务组织架构、②服务方式、③响应时间，④售后服务团队）是否详实可行性，可具体操作程度、针对性，是否能为该项目提供良好的服务等情况进行综合评审，完全满足的得4分，每有一项不满足的扣1分。 |
|  | 4 | 售后人员配合 （8分） | 1.项目团队项目负责人中具电子或者仪器仪表高级工程师认证证书的，每提供一个计2分，满分为4分，同一人具有多项证书不累计计分。 2.项目团队成员具有高级信息系统项目管理师的，每提供一个计1分，满分为2分，同一人具有多项证书不累计计分。 3.项目团队成员主要工程实施人员具有建筑工程、机电工程相关专业的职称证书其中一种，每提供一个计1分，满分为2分，同一人具有多项证书不累计计分。 （以上人员须为投标人在职员工，提供其近一年任意三个月社保证明文件，未提供此证明材料的不得分） |
|  | 5 | 节能 环保 （1分） | 投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品计1分，最多计1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。） |

8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（10）本项目非专门面对中小企业采购项目

9、成交

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

3、本项目代理服务费按货物计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其他事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 第三部分  技术参数及要求

一、项目概况

本项目是将现有的青铜库房进行升级改造，面积约为72平方米；同时将紧邻库房的三个办公室改造成文物库房，面积为144平方米（含过道）。改造完成后，新的文物库房面积将达到216平方米，存放青铜器、铁器、金银器等金属类文物，功能将更加完备。针对文物库房的特点和实际情况，结合前期文物预防性保护项目的设备现状，拟根据文物标准库房建设理念，根据最新的文物预防性保护技术要求，通过定制文物保存环境风险因素评估服务，配置文物库房科技保护存储体系和工作体系，定制特种保存设施装具，增配可移动文物养护措施，运行文物全流程风险管控机制，降低或减缓馆藏文物安全存放风险与劣化程度，使重点文物保存环境达到良好的保存状态，全面提升文物在库房环境中的预防性保护能力。在预防性保护理念的指导下，依据评估意见提出总体目标，以及针对馆藏文物保存环境检测、微环境调控、文物藏展设施、预防性保护管理机制几个方面的具体提升。

二、技术要求

（一）技术要求

1、拓展馆内一楼库房使其具备符合标准的文物储藏环境。库房基础环境改造；完善库房文物保存环境监测评估系统；库房恒温恒湿环境调控系统。增加馆藏文物保存环境监测设备覆盖区域，增强环境监测能力，提高数据分析准确性。

2、增加文物储藏柜架，扩大文物储藏空间。搭建库房藏展设施智能控制系统；文物存储柜架及配套设施；文物存储囊匣。

3、安装微环境调控设备，提升重点文物的保存质量。配置珍贵文物藏展设施。

4、库房安全设施配置及管理。增加监控设施及库房外安防设备；库房人员身份识别管理。

5、智能库房管理系统。藏品数据、库房设备、人员信息化；库房业务标识化；智能设备集成管控；库房系统三维建模；数字库房全要素可视化管理系统；大屏可视化系统。

6、会议管理系统。

（二）其他要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 库房文物保存环境监测评估系统（以下参数属于最基本要求） |  |  |  |
| 1.1 | 室内型大气温湿度监测终端 | 1.采用433MHz频段； 2.具有屏幕显示温度、湿度功能； 3.温度测量：测量范围：-5～50℃；屏幕显示分辨率：0.01℃；测量准确度：±0.3℃@（10～30℃）, ±0.9℃@（10℃以下或30℃以上）； 4.湿度测量：测量范围：10～90%RH；屏幕显示分辨率：0.01%RH；测量准确度：±2%RH@（40%～80%RH）；±4%RH@（40%RH以下或80%RH以上）； 5.具有电源管理功能,环保无污染电池寿命要求5年以上,连续采样（频率10分钟）工作时长要求1年以上； 6.具有自组织网络的能力,能自行搜索网络,加入网络； 7.★提供第三方检测机构出具的无线电发射设备型号核准检验报告复印件 | 6 | 台 |
| 1.2 | 室内型二氧化碳温湿度合一监测终端 | 1.采用433MHz频段； 2.室内CO2测量：范围：0～5000ppm；测量准确度：±（60ppm+3%示值）示值（25℃）；显示分辨率：1ppm； 3.温度测量：测量范围：-5～50℃；显示分辨率：0.01℃；测量准确度：±0.3℃@（10～30℃）, ±0.9℃@（10℃以下或30℃以上）； 4.湿度测量：测量范围：10～90%RH；显示分辨率：0.01%RH；测量准确度：±2%RH@（40%～80%RH）；±4%RH@（40%RH以下或80%RH以上）； 5.具有电源管理功能,环保无污染电池寿命要求5年以上,连续采样（频率15分钟）工作时长要求1年以上； 6.具有自组织网络的能力,能自行搜索网络,加入网络； 7.★提供第三方检测机构出具的无线电发射设备型号核准检验报告复印件 | 1 | 台 |
| 1.3 | 建筑振动监测终端 | 1.测量范围：±2g 2.测量精度：0.1mg 3.峰值a=0.5m/s²（50mg）、峰值a=1m/s²（100mg） 4.通讯方式：4G/无线自组网 5.供电方式：锂氩电池供电 6、电池容量：8500mAh 7.防护等级：IP67 8.★提供加速度幅值频率响应数据第三方检测报告 | 6 | 台 |
| 1.4 | 网关 | 1. 监测终端、中继、网关上电后即可工作，不需要复杂配置即可完成自动数据组网传输； 2.具有自组织网络的能力,能够自行搜索及加入网络；具有周期性心跳包,周期性向网关发送心跳包以表征工作状态； 3.具有记录和上报路由信息的能力,发出的心跳包到达网关的路径能够被上位机解析,供其描绘网络拓扑关系图； 4.具有链路质量侦测能力。在信号微弱或不稳定情况下,能够自行判别,并搜索和优选更优质的网络传输路径。具有数据校验的能力。在收到数据包时,能够根据数据包的CRC信息验证数据的正确性；转发的数据包中携带CRC校验信息,在数据包被父节点收到后,上位机能验证数据的正确性； 5.具有反馈能力,成功接收到数据包后,予以回复,表明成功接收状态； 6.具有数据重发机制,当数据发送失败后,具有回避及重发机制。如果数据发送多次不成功,能够优选父节点并重新发送； 7.具有下行转发能力,自父节点接收下行包,并根据路由机制,转发至目标子节点； 8.无线网络网关与上位机通过远程方式连接,无线网络网关可以通过多种方式如网线、3G、4G、WIFI等连入Internet；发送功率≤22dBm；通讯距离大于200米（空旷条件下）； 9.★提供第三方检测机构出具的无线电发射设备型号核准检验报告复印件 | 3 | 台 |
| 二 | 库房环境调控系统 |  |  |  |
| 2.1 | 库房保存环境基础设施改造 |  |  |  |
| 2.1.1 | 库房环境改造提升服务 | 新风系统及恒温恒湿库房建设所需库房环境改造提升服务 包含如下： 1.库房现有吊顶拆除、吊顶恢复，地面墙面防潮处理及墙面恢复；库房线路改造。 2.墙面： （1）原有窗户采用机制砖封闭； （2）墙面铺设全钢龙骨，内层固定保温岩棉，外层铺设铝锌墙板（扣板）。 3.地面： （1）地面采用C30以上自流平砂浆 （2）自流平砂浆上铺设PVC橡胶，PVC橡胶≥2.2mm； 4.顶棚： 库房内： （1）采用铝合金格栅吊顶，吊顶高度≥2.3m； （2）吊杆≥¢8； （3）龙骨采用38轻钢龙骨，间距900mm-1000mm， （4）格栅吊顶以上部分应进行涂刷黑漆处理。 过道： （1）吊顶采用600*600mm微孔铝合金天花板,吊顶空高满足2.5m （2）吊杆≥¢8； （3）吊杆固定点间距为900-1000mm。 5.线路改造要求： （1）对原有数据监测设备拆除，库房改造完成后并恢复； （2）预留网络接口，有线接口在各个库房预留1个，无线设备接口线路敷设到各库房吊顶上； （3）对库房总供电线路（为库房增加双电源供电）、照明线路和插座线路进行改造，同时增加净化、恒温恒湿系统、新风系统提供电源插座。 | 1 | 项 |
| 2.1.2 | 定制金库门 | 1.1600*2600（150㎜厚） 2.双钥匙专用锁,一把机械密码锁， 3.防盗报警装置、远程门禁控制装置、密码锁自动乱码装置; 4.15寸触摸屏,集成语音提示、指纹验证、视频模块;触摸屏作为人机交互界面 | 1 | 套 |
| 2.1.3 | 金属防盗门 | 金属防盗门 1.1250*2400*50mm内开型 甲级防盗门 2.机械锁具、指纹解锁、密码解锁、磁卡解锁组合解锁方式 3.锁芯等级：C级 4.表面处理：转印 5.紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位； 闭门器（6套） 1.闭门力量：EN4 2.开门角度 ≤180° 3.双段速度可调锁门速度：0°-15°范围内可调闭门速度：15°-180°范围内可调 4.闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 5.无90度定位停门的功能。 | 3 | 套 |
| 2.2 | 库房小环境调控系统 |  |  |  |
| 2.2.1 | 恒温恒湿室内室外机组系统 | 满足总面积约190平米的3间文物库房温度、湿度控制及新风置换。 恒温恒湿系统 1.温控范围：18-26℃ 2.温度波动度：±2℃ 3.控湿范围：40-70%RH 4.湿度波动度：±5%RH 5.新风比：≥10% 6.室内机组：文保专用机组，无挥发环保材料，整机噪音≤60DB。 恒温恒湿控制系统 1.可在库房现场或控制中心任意设定温度、湿度控制参数，自动构成局部的微环境。配置触摸屏，屏幕尺寸不小于5英寸，所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行，具有实时温湿度，历史温湿度数据曲线，设备运行状态显示，故障图形代码显示等功能； 2.需通过无线接入控制中心文物预防性保护平台，并可在平台上远程查看和控制； 3.各档程序参数、数据长期记忆，系统意外断电后可以自动恢复运行 4.采用云监管温湿度报警系统，具有高温报警，异常报警功能：可设定各监控点位的温度、湿度报警阈值，当出现被监控点位数据超出设置阈值时，系统软件平台产生报警提示。 管道系统 1.面式出风，风量大，无吹风感，整体送风均匀分布； 2.防凝露，易清洗维护，健康环保、系统运行宁静温湿度均匀度好，内部局部风速小，保证整个库房温湿度场均匀。 | 3 | 套 |
| 2.2.2 | 空气净化设备 | 1.杀菌因子强度（紫外线辐射强度）：25µW/cm²（1米距离） 2.紫外线泄露量：＜1µW/cm²（30厘米距离） 3.负离子浓度：＞300万个/cm³ 4.白色葡萄球菌（杀灭率）：≥99.9% 5.空气自然菌（消亡率）：≥93% 6.菌毒抑制率97%以上 ★7.设备持续工作 60min，对人冠状病毒（HCoV-229E）的杀灭率 ＞99.99%；（提供第三方检测机构检测报告） ★8.在消毒模式下，设备持续工作 60min，对体积为80m³的室内空气中的自然菌消亡率＞90%；（ 提供第三方检测机构检测报告） ★9.设备持续工作60min，对空气中的颗粒物洁净空气量≥790 m³；甲醛洁净空气量≥140 m³；苯洁净空气量≥95m³；（提供第三方检测机构检测报告）。 10.配套滤网16组 | 8 | 套 |
| 2.3 | 可移动文物微环境调控材料 |  |  |  |
| 2.3.1 | 调湿剂 | 1.文物保护专用材料，调湿剂为对文物保存环境安全的具有吸湿和放湿功能的产品，其吸湿能力、放湿能力和材料环境安全性应经过国家文物局重点科研基地技术认定， 2.单位吸湿能力≥10g。 3.单位放湿能力≥4g。 4.单位目标湿容量≥2g。 | 100 | 公斤 |
| 2.3.2 | 吸附剂 | 1.文物保护专用材料，吸附剂为对文物保存环境安全的具有良好甲醛吸附性能的产品，其甲醛吸附率和材料环境安全性应经过国家文物局重点科研基地技术认定，通过文物科研机构检验为合格。 2.ub/m3级水平甲醛净化率>60%。 3.25g小袋装（调控容积20L）。 | 100 | 公斤 |
| 2.3.3 | RP保护剂 | 1.脱氧保护材料，将氧气浓度降至0.1%以下（无氧），将腐蚀性气体浓度降至1ppm以下。 2.非金属类文物用；吸收氧气和腐蚀性气体，不吸收水分，保持文物原湿度。 3.文保专用多功能脱氧剂；有机质原料制成，不发热，不产生水分。 4.对应空气量：300ml/个； | 2000 | 包 |
| 2.3.4 | 氧气指示剂 | 1.确认氧气状态及包装状态的检测剂。 2.大气环境中反应速度1～2分钟。 | 2000 | 支 |
| 2.3.5 | 透明高阻隔膜 | 1.材料结构：GL-PET12/NY15/PE75； 2.卷膜宽度：不低于790mm；卷膜长度：500m； | 1 | 卷 |
| 2.3.6 | 手提式链动封口机 | 1.封口速度：3.3米／分； 2.温度表范围：0-200℃； | 1 | 台 |
| 2.4 | 可移动文物库房光照紫外调控 |  |  |  |
| 2.4.1 | 平板灯 | 1.功率：18w 2.尺寸：300×600×20mm 3.光通量：2040lm 4.色温：4000-5000K±100K；Ra＞80 5.电源：220V/50Hz | 36 | 盏 |
| 2.4.2 | 磁铁吸附充电灯 | 1.电压：5V 2.功率：3.5W 3.显色指数：RA80 4.外形尺寸：220×40×20mm 5.电池容量：2000mA 含充电器。 6.充电电流：500MA/USB充电接口 7.色温：3300-5000K±100K；Ra＞85 | 6 | 盏 |
| 2.4.3 | 红外感应灯 | 1.感应角度：120度 2.感应范围：直径3米范围 3.外形尺寸：Φ95×H33.5mm 4.额定功率：6W 5.色温：4000-5700K | 3 | 盏 |
| 2.4.4 | 标准灯控开关 | 1.外形尺寸：86×86×33.5mm 2.一位双控带荧光开关 3．16A×250V | 15 | 套 |
| 三 | 可移动文物库房存储设备 |  |  |  |
| 3.1 | 标准储藏柜A | 结构 1.尺寸W1200×D600×H2200 柜体自重190-210KG； A型：2层隔板+5层抽屉 B型：5层隔板 C型：2层隔板+10层抽屉 2.柜体主体材料采用1.2mm～2mm优质冷轧钢板，整体焊接； 3.柜体上下组合拼装结构，5（10）层抽屉/2层搁板（或全搁板）可任意调节高度；抽屉高度尺寸均分，3节导轨，抽屉完全拉出，配备防脱落装置。 4.5层抽屉,内部尺寸1050×560×120mm 5.10层抽屉,内部尺寸1050×560×90mm 6.采用内部调节水平支撑脚结构，转运、布局、调节水平方便； 7.底板前后采用快速拆装装饰板，叉车转运时可快速取下挡板，安装到位时，安装挡板，与地面缝隙小，防虫且美观； 8.门框安装环保密封条，关闭后，防水、防尘； 9.每列柜架配备2套A5尺寸亚克力标签框，单个柜体可按要求配备不锈钢标签框； 10.存储柜门根据内部存储文物情况，部分选择性配置3mm+3mm超白夹胶玻璃。（展示性文物柜） 11.每列柜架顶部并联防震； 12.柜架采用机械锁具，同一库房所有储藏柜锁具钥匙通开； 13.柜内安装无线感应开关，将开启关闭柜门信号传输至管理平台； 性能 14.柜体框架采用静电粉末喷涂工艺,防腐性能优越； 15.整体牢固，无任何松动、晃动，部件组装后全负载情况无任何变形； 16.全负载载重：每层在全负载(每块单面搁板均匀载重50kg)的情况下，柜体、滑轨等没有任何变形，架体不产生倾斜现象，经48小时，搁板最大挠度不能超过1mm，卸载后不能有任何裂纹及变形，残余变形量＜0.1mm； 17.柜体部件模块化，隔板、抽屉、拉板可实现任意更换； 18.组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺； 19.抽屉单层均匀载重正压力不小于50kg，隔板单层均匀载重正压力不小于80kg" 20.★提供该存储柜自身具备顶部及正面防喷水、防尘功能的CMA或CNAS标志的检测报告复印件 | 12 | 个 |
| 3.2 | 标准储藏柜B |  | 33 | 个 |
| 3.3 | 标准储藏柜C |  | 10 | 个 |
| 3.4 | 展陈一体智能防震储藏柜 | 结构 1.尺寸W900×D900×H2200（+120mm隔振台） ； 2.柜体底座材料采用1.2mm～2mm优质冷轧钢板及钢管整体焊接； 3.柜体采用T6063展示专用铝型材材料作为玻璃固定基材； 4.展示玻璃采用使用SGP胶片为粘接基材的6+6低反射夹胶玻璃，紫外线透射比＜0.3%，防眩光等。表面的反射率在2%以下，可见光透射比达到97%以上；玻璃与铝型材连接采用中性密封胶，无挥发性； 5.柜门开启采用铰链式合页开启，开启角度＞90°； 6.博物馆专用锁具，一柜一锁互不通开。 7.专用硅胶密封条密闭柜内空间，气密性（换气率）≤0.8d-1； 8.柜顶8盏可调焦射灯，柜底6盏补光射灯； 9.柜内集成多种监测终端并将采集数据传输至管理平台在手持终端上显示； 10.性能： 1）柜体框架采用静电粉末喷涂工艺,防腐性能优越； 2）整体牢固，无任何松动、晃动，部件组装后全负载情况无任何变形； 11.隔震平台应具备有360度全方位减震的功能；地震烈度6级启动，确保柜内文物安全；隔震台的减震功能，将可以满足国标定义的 9 烈度罕遇地震动，并将地震动的响应抑制在0.12g以下； 12.★隔震台已进行了模拟振动台试验（振动加速度峰值不小于1.2G,振动频率在5~100Hz，至少要有三段频率的测试数值）,提供CNAS或第三方检测数据报告的证明材料。 | 2 | 个 |
| 3.5 | 文物登记台 | 1.配抽屉柜、座椅； 2.尺寸：1400*700*750mm。 3.钢结构底座、30MM原木桌面； 4.座椅面料材质：网布 5.座椅填充材料：海绵 6.座椅承重：200KG | 3 | 套 |
| 3.6 | 文物整理台 | 1.配抽屉柜、座椅； 2.尺寸：2000*1000*800mm。 3.钢结构底座、30MM原木桌面； 4.座椅面料材质：网布 5.座椅填充材料：海绵 6.座椅承重：200KG | 3 | 个 |
| 3.7 | 库内文物转运车 | 1.双层结构； 2.铝镁合金＋减震； 3.车斗包覆10mm PU垫； 4.推车把手可放平，两部推车可拼接为一个活动平台。 | 3 | 台 |
| 3.8 | 库内登高梯 | 1.铝制4阶 2.1370*1120*870 | 3 | 个 |
| 3.9 | 抽屉内无酸纸囊匣 | 一、主材：无酸瓦楞纸板 1. 浆料，无酸纸浆料为棉浆、不含有回收浆； 2.卡伯值 ＜5 3.pH值 8.0～9. 4.碱性缓冲 ＞3％ 5.防潮性（%）＜3.3 二、配件：包括旋钮锁扣、包角、扣手等 1.材质：100% ABS材料 三、粘合剂 要求采用无酸胶粘剂，胶粘剂中不能含有塑化剂、硫化物、铜离子、铁离子等物质。不引起长霉、发黄、变色、分层等。其技术要求如下： 1.无酸白胶技术要求（液体） ① 塑化剂含量 ＜ 0.05mg/kg ② 硫化物含量 ＜140mg/kg ③ 铁离子含量 ＜ 30mg/kg ④ 铜离子含量 ＜ 15mg/kg 2.无酸热熔胶技术要求（固体） ① 塑化剂含量 ＜ 0.05mg/kg ② 硫化物含量 ＜ 240mg/kg ③ 铁离子含量 ＜ 30mg/kg ④ 铜离子含量 ＜ 4mg/kg 四、尺寸 抽屉内无酸纸囊匣5cm×11cm×10cm 1000个 抽屉内无酸纸囊匣5cm×11cm×7cm 1700个 摇盖无酸纸囊匣3cm×3cm×3cm 50个 摇盖无酸纸囊匣2.5cm×2.5cm×2.5cm 200个 | 1000 | 个 |
| 3.10 | 抽屉内无酸纸囊匣 |  | 1700 | 个 |
| 3.11 | 摇盖式无酸纸囊匣 |  | 50 | 个 |
| 3.12 | 摇盖式无酸纸囊匣 |  | 200 | 个 |
| 3.13 | 存储设备智能控制系统 | 包括库内环境调控子系统，智能柜架管理子系统两个子系统，可通过远程客户端，对设备进行控制。 库内环境调控子系统包括：灯具、新风系统、空气净化设备、恒温恒湿系统； 1.系统应具备存储能力，当供电异常或断电、重启时系统具有自动保存信息的能力 2.异常情况具有报警功能， 3.系统应具备实时状态反馈功能。 4.具备权限管理功能 5.智能柜架： 1）远程状态监控 2）柜门开启授权 3）人员权限管理 | 1 | 套 |
| 3.14 | 控制主机 | 1. 28.2寸4K显示器 2.处理器：11代i7 3. 内存：64GB 4. 硬盘：1T硬盘+1T固态 | 1 | 台 |
| 3.15 | I/O接口控制器 | 1.具备RJ45通讯接口 2.支持TCP/IP协议 3.支持8个通用I/O口控制 | 20 | 套 |
| 3.16 | 电磁开关感应器 | 1.感应距离：10mm 2.开关形式：常开型 3.工作电压：DC12V 4.最大通过电流：0.5A | 110 | 套 |
| 3.17 | 开关电源 | 1.输入电压：AC220V 2.输出直流电压DC12V； 2.额定输出电流29A； 4.额定功率348W。 | 4 | 个 |
| 3.18 | 网络交换机 | 1.千兆电口：24 2.交换容量：50Gbps 3.包转发率：38Mbps 4.整机功耗：20W 5.光模块波长：1310nm 6.光模块接口：LC 7.外壳材质：金属。 | 1 | 台 |
| 3.19 | 设备箱 | 1.12U(600×450×637mm) 2.材质:冷轧钢板 | 1 | 个 |
| 四 | 库房安全设施管理系统（以下配置为最基本要求） |  |  |  |
| 4.1 | 监控摄像机 | 1.400万1/3"CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机； 2.支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选； 3.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4.宽动态: 120 dB 5.防补光过曝: 支持 6.红外距离: 最远可达50 m 7.数据存储时间大于90天。 | 14 | 套 |
| 4.2 | 三光束红外对射 | 1.三光束主动红外对射探测器 2.室外探测距离250米 3.不锈钢 T型对射安装支架一对； 4.高50CM | 3 | 套 |
| 4.3 | 有线振动探测器 | 1.探测方式：震动探测；探测距离：半径5m(视安装平面材质变化)；支持位移检测和防焰割报警 2.IK等级：IK10 3.防拆保护：开盖；强拆 4.报警输出：常闭 5.指示灯：蓝色(报警指示),红色(噪声指示) 6.标称功耗：17mA Max；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC 7.工作温度：-40 °C ～ 70 °C；工作湿度：10% - 90% | 10 | 个 |
| 4.4 | 生物信息采集仪 | 1.采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 2.支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列） 3.支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 4.支持在线采集并实时上传采集信息。 | 1 | 只 |
| 4.5 | 指静脉读卡器 | 1.认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式； 2.可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 3.通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 4.支持视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264。 | 1 | 个 |
| 4.6 | 读卡器 | 1.设备外观：7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2.设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3.认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4.支持视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； | 3 | 个 |
| 4.7 | 门禁开关电源 | 1.输入电压：100-240VAC； 2.输出电压：12VDC； 3.输出电流：4.17A； 4.输出功率：50W； 5.支持蓄电池接入 | 4 | 个 |
| 4.8 | 开门按钮 | 1.输出：常开； 2.类型：适合埋入式电器盒使用（含按钮）； 3.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； | 4 | 个 |
| 4.9 | Mifare卡 | 符合标准：ISO14443 标准 | 20 | 张 |
| 4.10 | 双门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 4 | 把 |
| 4.11 | 双门磁力锁支架 | 1.适用门型：下无框玻璃门专用，10-15mm厚度玻璃门 2.开门方式：90度外开式门 | 4 | 套 |
| 4.12 | 可视对讲室内机 | 1.显示屏：7寸彩色非触摸TFT LCD； 2.显示屏分辨率：1024*600； 3.操作方式：电容式触摸按键； | 3 | 套 |
| 4.13 | 门口机 | 1.摄像头：CMOS低照度200w像素高清彩色摄像头，红外补光； 2.视频压缩标准:H.264； 3.分辨率：1920*1080； 4.设备支持2000用户，10000张合法卡； 5设备支持最大3路同时取流，支持最多可以同时呼叫3台室内机（同一房号室内机1主2副配置）； 6.音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 7.内置IC卡卡号、CPU序列号读卡器； 含底盒及配套产品 | 1 | 个 |
| 4.14 | 总线报警主机 | 1.总线式网络报警主机； 2.支持8个无线485模块，每个模块可以连接8个无线探测器 3.支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 4.支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 5.支持CID 报告，支持话机复用 6.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 7.支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 键盘： 1.LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 2.可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3.支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 4.功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 电池： 1.标准电压 12V 2.额定容量 7.0Ah | 1 | 台 |
| 4.15 | 警灯警号 | 1.声光报警器，声压≥108分贝, 2.电流≤250毫安, | 1 | 只 |
| 4.16 | 防区模块 | 1.总线网络报警主机双防区扩展模块； 2.2个扩展防区数； | 3 | 个 |
| 五 | 智能库房管理系统 |  |  |  |
| 5.1 | 智能库房管理系统软件 | 1.库房管理系统 1)库房管理系统支持“第一次全国可移动文物普查”藏品登记主要内容：文物名称、类别、级别、年代、质地、尺寸、质量、完残程度、保存状态、包含数量、来源方式、入藏时间、藏品编号这些基本指标项。 2)库房管理系统支持《WWT0017—2013馆藏文物登录规范》。 3)库房管理系统支持多维复合藏品信息管理所需，至少包括藏品编号、名称、年代、质地等基本信息以及藏品信息批量导入 4)库房管理系统支持藏品信息自定义格式批量导出 5)库房管理系统支持藏品相关的修复信息、展陈信息等信息管理 6)库房管理系统支持藏品多媒体数据浏览展示，包括：文本、图片、音视频、3D模型 7)库房管理系统支持3D模型、图片、音视频多媒体数据资源文件在线预览。 8)库房管理系统支持信息和数字资源多渠道智能搜索 9)库房管理系统支持藏品信息可视化展示 10)库房管理系统支持藏品出入库过程管理 11)库房管理系统支持藏品出入库信息档案化 12)库房管理系统支持藏品出入库信息多维度检索 13)库房管理系统支持藏品盘点过程管理 14)库房管理系统支持藏品盘点结果批量导出 15)库房管理系统支持RFID文物电子身份证管理 16)库房管理系统支持库房日常访客登记业务管理 17)库房管理系统支持库房日常访客按时间统计功能 18)库房管理系统支持库房存储设备管理 19)库房管理系统保证7*24小时不间断运行 20)库房管理系统支持用户权限管理 21)库房管理系统支持待办、公告等消息推送 22)库房管理系统支持完善的用户操作日志 23)库房管理系统支持部分业务数据自定义、扩展的数据字典功能 24)库房管理系统支持用户单位组织结构、用户关系自定义功能 2.智能设备集成管控 1)智能设备集成管控系统支持设备管理、环境管理、参数管理、事件管理、联动管理功能。 2)智能设备集成管控系统支持物联网设备的统一接入，形成设备数据开放接入规范，支持终端设备实时数据查看。 3）智能设备集成管控系统具有基于GIS技术的地图管理功能。 4）智能设备集成管控系统支持设备实时报警事件管理，支持事件联动摄像机实时图像抓拍和视频查看。 5）智能设备集成管控系统支持对历史数据和历史报警事件进行统计分析，支持表格和图形化展示结果。 6)智能设备集成管控系统支持对设备系统进行数据接入或控制，包括：视频安防设备、环境监测设备、灯光管理设备、门禁闸机设备。 7）智能设备集成管控系统具有数据服务接口，支持对上级平台提供实时数据、报警事件订阅和数据发布功能。 3.库房系统三维建模 1)库房系统三维建模技术为激光雷达扫描、人工测量以及图纸建模，建模精度为毫米级。 2)库房建模应以大场景激光三维扫描，形成库房内部模型；然后通过建筑物CAD图纸对库房建筑进行整体建模。 3)管廊建模应通过测量进行人工建模并使之与库房建筑模型相结合。 4)暖通设备和弱电设备建模。 5)文物存储设备建模应使用柜架模型，将其放置于库房整体模型相应位置，使之成为库房整体模型结构。 6)灯光设备建模应根据灯光的种类及造型单独建模，测量其位置并放置于库房整体模型相应的位置，使之成为库房整体模型结构。 7)安消防设备建模应测量安消防设备在库房内的准确位置并放置其中，使之成为库房整体模型结构，测量方式为激光测量。 4.数字库房全要素可视化管理系统 4.1数据融合系统 1)数据融合系统支持对馆内现有系统数据进行数据级融合； 2)数据融合系统对支持数据分层建设，支持对业务数据和历史档案类数据分类存储，并采用合适的引擎高效存取。 3)数据融合系统采用层次化架构设计，支持模块化、组件式开发，系统模块可根据权限自由加载； 4)数据融合系统服务端支持Windows7及以上、Centos 6.0及以上操作系统，用户端兼容IE10及以上、谷歌、360安全浏览器、搜狗等主流浏览器 5)数据融合系统支持数据接口、数据库直连、中间件等多种数据交换方式； 6)数据融合系统支持结构化数据和非结构化数据的融合存储及关联； 7)数据融合系统支持全文检索； 8)数据融合系统支持集群式部署； 9)数据融合系统具有全量备份、增量备份等多种数据备份机制； 4.2数据API网关 1)数据API网关具备分布式、高性能、可扩展、轻量级、全异步等特点； 2)数据API网关支持应用级管理，操作应用可实现对API的批量操作； 3)数据API网关支持API状态监控，包括但不限于请求次数、成功数量、失败数量、处理时间等； 4)数据API网关支持运行状况监控，包括但不限于应用运行时间、数量、异常发生数、CPU核心数、JVM-内存占用等； 5)数据API网关支持API访问限流策略、负载均衡策略的设置； 6)数据API网关支持自定义API返回参数； 4.3 3D-GIS资源管理系统 1)支持对3D模型进行加载、维护和导出； 2)支持模型缩放、平移、漫游、旋转等； 3)支持更新3D模型； 4)模型计算响应速度不超过5S，页面加载速度不超过3S； 5)支持对历史模型版本及更新记录查看； 4.4 大屏可视化系统 1)大屏可视化系统支持库房三维空间场景浏览，支持第一人称视角与第三人称视角切换，可对库房进行旋转、缩放、平移操作。 2)大屏可视化系统支持在三维场景中以直观的方式对库房管廊线路位置进行追溯。 3)大屏可视化系统支持浏览及对暖通设备的状态进行监测，显示设备的名称、编号、操作日志等。 4)大屏可视化系统支持对弱电设备的状态进行监测，显示设备的名称、编号、操作日志信息，异常报警信息展示，并可通过弱电设备通信协议对接实现反向控制设备。 5)大屏可视化系统支持对文保装备的实时状态，位置等信息，点击某设备后显示该设备的名称、编号、基本信息介绍。 6)应动态评估环境温度、湿度、二氧化碳等环境因素并进行数据分级分区域展示在3D可视化大屏中 ★5.提供包含藏品和数字资源统一管理系统计算机软件著作权登记证书复印件。 ★6.提供包含智能集成管控平台计算机软件著作权登记证书复印件 ★7.提供包含馆藏文物保存环境监测评估系统计算机软件著作权登记证书 | 1 | 套 |
| 5.2 | 手持仪 | 1. 屏幕尺寸：10.8英寸 2. 可扩展容量：最大支持256GB 3. 运行内存：8GB 4.分辨率：2560*1600dpi 5. 集成扫码枪 | 6 | 台 |
| 5.3 | 标签打印机 | 1.打印方式： 热敏或热转印 2.打印分辨率： 200dpi 3.最快打印速度： 208mm/秒 | 1 | 台 |
| 5.4 | 手持标签打印机 | 1.热转印 2.手持打印机 203DPI | 2 | 台 |
| 5.5 | 工作站 | 1. 28.2寸4K显示器 2.处理器：11代i7 3. 内存：64GB 4. 硬盘：1T硬盘+1T固态 5.独立显卡 | 1 | 台 |
| 5.6 | A4打印机 | 1. 黑白激光打印 2. 自动双面打印 | 1 | 批 |
| 5.7 | 材料耗材 | 1.合成纸 耐磨防水 2.树脂碳带 耐磨防刮 | 100 | 卷 |
| 5.8 | 工作站 | 1.i7 2.16GB内存/ 3.512GB固态/ 4.GT1030-2GB独显/读卡器/无线网卡+蓝牙/有线键鼠 5.27寸显示器 | 3 | 台 |
| 六 | 会议管理系统 |  |  |  |
| 6.1 | 液晶拼接屏 | 1.屏体尺寸（净尺寸）：3033mm*2045mm*111.9mm 2.亮度：500cd/㎡ 3.物理拼缝：0.88mm 4.分辨率：1920*1080向下兼容 5.对比度：4000:1 6.画面比例：16:9 7.色彩：16.7M 8.响应时间：8ms 9.可视角度：178°/178°(H/V) 10.使用温度/湿度：0℃～60℃/10%～90%(无凝结) | 1 | 套 |
| 6.2 | 矩阵切换管理系统 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换。 2.支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 3.通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 4.支持最大分辨率达到3840*2160 30Hz。 5.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 6.控制方式灵活，具有1路RS-232、1路RS-485、1路网口，支持外接面板控制接口。 7.支持音视频信号同步切换，切换响应速度快。 8.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。 9.支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 10.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 11.支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作。 12.支持智能温控，控制矩阵风扇的运行。 13.系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 14.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备，为坐席人员带来实时的全方位管控体验。 | 1 | 套 |
| 6.3 | 会议系统 | 1.支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2. 内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 6.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 1 | 套 |
| 6.4 | 扩声系统 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。 5.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 1 | 套 |
| 6.5 | 远程视频会议系统 | 1.标准机柜式结构。 2.支持数据以图表形式按日、周、月、年等时间长度显示服务器的CPU使用率和内存使用率，支持以图表形式实时统计和展示终端设备在线数、会议详情（包括会议数量、会议名称、会议状态、会议时长等），对服务器的资源数据一目了然。 3.单机支持≥4组物理会议，支持≥8路1080P并发用户，支持并发≥20个虚拟会议。支持MCU级联功能，级联模式可支持≥1000以上用户入会；支持MCU组成资源池、形成MCU分布式架构，实现MCU资源的统一管理、动态分配MCU资源、相互备份。 4.单台设备支持≥8路HDMI视频输出，内置电视墙输出功能，可输出不同会议的合成画面，也可选择输出不同会议的任意会场单画面。 5.支持所有终端同时发送辅流，支持主流辅流混合画面。 6.支持19种多画面布局，每屏最多64画面，支持自动分屏功能；辅流画面可合成在多画面中，画面窗口支持自动填充、语音激励、视频轮询、辅流显示等功能，并可在同界面直接观看会议实时视频；支持多画面轮询功能，最大支持4个1080P会议同时64分屏多画面轮询能力；可指定轮询窗口、轮询会场、轮询时间间隔等。 | 1 | 套 |
| 6.6 | 会议录播系统 | 1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。 2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。 3.主机内置不小于2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。 4.主机自带不少于2TB的存储空间，用于存储数据。 5.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。 6.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。 7.支持不少于三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持不少于2种自定义画面布局，满足个性化需求。 8.支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。 9.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。 | 1 | 套 |
| 6.7 | 会议系统管理工作站 | - i7-10700 2.2G独显 3.1TSSD+2T硬盘 4.23.8英寸显示器 5.Windows操作系统 | 1 | 台 |
| 七 | 机房设备集成管理 |  |  |  |
| 7.1 | 标准机柜 | 1.42U（800×960×2055mm） 2.材质:冷轧钢板 | 1 | 个 |
| 7.2 | 接入光交换机 | 1.千兆电口：24 2.千兆光口：2 3.交换容量：50Gbps 4.包转发率：38Mbps 5.整机功耗：20W 6.光模块波长：1310nm 7.光模块接口：LC 8.配套光模块（8个） | 3 | 台 |
| 7.3 | 稳压器 | 1.直流电压24V； 2.额定电流29A； 3.额定功率348瓦。 | 3 | 个 |
| 7.4 | 室内配电柜 | - 材质：加厚冷轧钢 2.尺寸：600*370*1200 3.安装方式：室内落地 4.型号：XL-21 5.3P 160A断路器1个；3P 63A 空开*3；2P 32A空开*9 | 1 | 个 |
| 7.5 | 应急照明 | 1.功率：3V 2.防护等级：IP30 3.配套应急照明指示标志 | 1 | 套 |
| 7.6 | 汇聚光交换机 | 1.传输速率：10/100/1000Mbps，10000Mbps 2.交换方式：存储-转发 3.包转发率：336Gbps/3.36Tbps 4.端口描述：24个10/100/1000 Baset以太网端口4个万兆SFP | 2 | 台 |
| 7.7 | 视频存储服务器 | 1.人脸模式性能： 名单库比对报警（32路图片流或16路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张 抓拍库1000万张人脸图片 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 2.周界防范模式性能： 最高支持16路常规距离检测周界(200W视频流) 或最高支持12路中距离检测周界(200W视频流) 或最高支持8路远距离检测周界(200W视频流) （说明：周界模式最高支持800W分辨率，换算关系4路200W=2路 400W=1路 800W） 3.视频结构化模式性能： 8路视频流实时人体、人脸、车辆结构化分析（200W） 1)支持人脸分析+比对，支持人脸以图搜图 2)支持人体分析 3)支持车辆分析 支持车辆黑白名单报警 （内含2颗GPU，单颗GPU换算说明，400W内不降路数=4路） 4.硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配12T硬盘，需要内置16块8T AI盘 储存时间≥90天 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 报警IO：16进8出 5.软件性能： 输入带宽：不开启RAID为320Mbps，开启RAID为200Mbps 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 1 | 台 |
| 7.8 | 业务服务器 | 1.处理器：Intel至强 4214R处理器*2 2.内存：128G 3.硬盘：2.4TB*8，10K，SAS硬盘 4. 操作系统：centos7.0 | 1 | 台 |
| 7.9 | 数据库服务器 | 1.处理器：Intel至强 银牌 4214处理器*2 2.内存：64G 3.硬盘：1.2TB*4，10K，SAS硬盘 4. 操作系统：centos7.0 | 1 | 台 |
| 7.10 | 存储服务器 | 1.处理器：Intel至强 银牌 4214处理器*2 2.内存：64G 3.硬盘：1.2TB*4，10K，SAS硬盘 4. 操作系统: windows server 2012 r2 | 1 | 台 |

三、商务要求

（一）质量要求：

1、项目实施方案要求：

1.1投标人满足本项目要求的实施方案，明确项目实施计划、项目分工、人员配备。

1.2实施计划及过程进度表应说明计划开工日期、各分项工程各阶段的完工日期，且按招标文件要求的工期进行施工。

1.3投标人承诺该项目组成员的稳定性，承诺在项目最终验收前不得退出或者更换，若因特殊原因需调整，必须提前15天以书面方式通知采购人。

2、实施过程要求：

2.1投标人须派项目组人员进驻实施现场，现场完成项目的需求调研(为了对需求更加明晰，要求投标人的技术人员到现场进一步确定需求，并得到采购人项目组的确认)。

2.2核心实施人员在项目启动实施到项目验收期间驻扎采购方现场实施。采购人可随时对项目组工作进行质量检查，提出整改意见。项目组按采购人要求整改完成后，须向采购人提交整改报告。

3、项目安装调试要求：

3.1投标人负责系统的安装调试及现场实施。

3.2系统安装、调试时需使用的必要工具、配件由投标人负责提供，安装、调试过程中必要的工具、配件费用和服务费用包含在本项目的报价中。

3.3投标人向采购人提供该项目所含的各种文档资料，包括安装、调试等文档，以便最终用户今后能掌握操作和维护方法。

3.4详细描述项目安装调试的原则、实施过程及相关说明。

（二）其他要求：

项目验收：投标人须派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场安装调试和现场培训。达到使用条件后，甲乙双方应出具验收报告，并签章认可。验收合格条件应包含但不限于以下内容：

1、功能与需求一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准。

2、在试运行期间所暴露的问题得到解决并经用户方确认。

3、技术资料、软件载体、使用操作手册、票据等已经按规定的数量移交完毕。

# 第四部分  合同范本

政府采购合同

（以下简称甲方）               采购，在陕西省财政厅政府采购管理处的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定          (以下简称乙方）为该项目中标人。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的设备名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货（具体采购项目见附件1），按时运到甲方指定的交货地点；负责设备到货后的安装及系统调试；确保系统所有设备各项指标达到要求；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据设备的使用特性做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币       元整（¥         元）

说明：

- 合同总价包含设备费、设备到达          交货地点的运杂费（含保险）、设备安装调试费、设备强制计量检测费及应缴纳的全部税款等费用。

- 合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

（一）结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。

（二）付款方式：

（1）合同生效后，支付合同总价的50%作为预付款。

（2）完成货物交付、安装调试后支付合同金额的35%，

（3）项目验收合格后，支付合同总价的10%。

（4）剩余合同总价的5%作为质保金，待质保期满后，一次性无息付清。

四、交货条件

（一）交货地点：陕西省西安市临潼区秦陵北路秦始皇帝陵博物院。

（二）交货期：采购合同签订后120个日历天内交货并完成安装调试正常使用。

（三）质保期：验收合格后硬件设备质保2年，软件质保3年

五、包装运输

（一）运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

（二）运输方式：

六、质量保证

（一）乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

（三）安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

（四）有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

（五）属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

（六）产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

（七）乙方所提供设备质保期为_____。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

七、技术规格及标准。（详见附件2）

八、配置清单。（详见附件3）

九、技术服务

（一）技术资料：

1、产品合格证、商检证明。

2、产品使用说明书。

（二）人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

（三）服务承诺：

（此处填写内容应与响应文件一致）

十、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十一、验收

（一）通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由中标人支付(备注：如有验收须向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十二、其他事项

（一）陕西省财政厅政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方         四份，乙方              一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）招标文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间：    年   月    日

甲    方                           乙    方

单位名称：         				   单位名称：

地   址：  	       				   地    址：

法人代表：                         法人代表：

联系电话：               			联系电话：

开 户 行：         					开 户 行：

账    号：             			 	账    号：

附件1 采购内容

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 产地 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额：人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2 性能参数表

附件3 配置清单

# 第五部分  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：KY2022-3-108

（正本或副本）

秦始皇帝陵博物院

金属文物库房预防性保护项目

投标文件

投标人全称（公章）：

时             间：

目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   投标人资格条件证明文件

第四部分   投标方案说明

第五部分   投标人承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

监狱、戒毒企业声明函

第七部分   封袋正面标识式样

# 第一部分   投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-3-108号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本     份，副本     份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：       元。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

8、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为     日历日。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                                                    单位：元

| 报价内容 投标内容 | 投标报价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写） ¥ 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                  共   页，第   页

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 技 术 指 标 | 投 标 响 应 技 术 指 标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、相同、低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、投标人应按实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括交货和提供服务的时间、地点、结算方式、质保期等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分  投标人资格证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为    日历日。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、税收违法黑名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

第四部分  投标方案说明

一、投标人企业简介。

二、商务响应说明（项目完工期、质保期、结算方式、地点、售后服务等）。

三、投标人根据采购内容及评审内容要求，可自主编写方案说明。

（各投标人根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第五部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标产品为正品行货。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第六部分  附件

一、 中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：保证金交纳凭证/保函

保证金交纳凭证/保函

第七部分   封袋正面标识式样

投标文件封袋正面标识式样

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

投标人全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

电子版投标文件正面标识式样

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版投标文件

投标人全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000

电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn