第五章  采购需求及要求

## 一、项目基本情况

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照党中央、国务院的决策部署，落实陕西省委十三届四次全会、全国医疗保障工作会议安排部署，通过本次医保信息化平台的建设，提高医保行业标准化、智能化及信息化水平，推动陕西省医保事业发展，推动医保、医疗、医药改革联动，加快践行统一高效的全民医疗保障制度，更好地满足人民群众日益增长的医疗保障需求，推进健康陕西建设，助推新时代陕西落实“五新”战略任务。 按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，结合陕西省实际业务需求及发展情况，通过采用先进、成熟、稳定、可靠的信息化技术，采取省级大集中的建设模式，建设全省统一的医疗保障信息平台，推动陕西省医疗保障工作。通过全国一盘棋的建设模式，共同构筑起起医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”的信息化支撑体系。 |
| 2 | 项目基本情况介绍 | 目前，陕西省医疗保障信息平台建设工程数据中心已部署建设服务器、交换机、网络设备、安全设备、CA等硬件设备资源近千台。网络层面也已实现了从省到市到区县到定点医药机构的全面覆盖，从首个地市上线开始，平台已平稳运行一年时间。 |
| 3 | 执行依据 | 国家医疗保障局下发的《医疗保障信息平台建设指南》、《关于医疗保障信息化工作的指导意见》、《医疗保障信息系统安全开发规范》、《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》、《XJ-A01-2019医疗保障信息平台云计算平台规范》和《XJ-B01-2019医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》《国家医疗保障局关于进一步深化推进医保信息化标准化工作的通知》等医疗保障信息化建设指导意见。 |
| 4 | 项目目标 | 针对医疗保障全民覆盖、需求刚性、主体多元、业务复杂、发展不均衡及在线化服务要求高、专业化治理难度大等特点，陕西省医疗保障信息平台需要注重顶层设计、标准引领、数据汇聚、资源整合、服务融合、平台建设及能力输出。医疗保障信息平台建成后将全面提高医疗保障标准化、智能化、信息化水平，有效支撑陕西省医保局与各级医保部门规范、高效、科学履职，使信息化能在待遇保障、医药服务管理、医药价格和招标采购、基金监管、公共服务等方面发挥积极作用，促进建成更加公平、更加可持续的医疗保障体系，更好满足人民群众日益增长的医疗保障需求，增强人民群众的获得感。 |
| 5 | 项目内容 | 依据国家医疗保障信息平台全国“一盘棋”的建设目标，围绕“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费的陕西省医保工作重点，基于全国医疗保障便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”和安全可靠“大支撑”六大体系，开展陕西省医疗保障平台建设。 |
| 6 | 需求分析 | 陕西省医疗保障信息平台按照国家局《医疗保障信息平台云计算平台规范》要求，所有计算和存储设备具备专有、独享的原则，规划独立设备、专有网络、专属安全、专属PaaS资源。此外，所有设备以“可靠性、先进性、安全性、实用性、经济性、扩展性”为基本配置原则，具体如下： （一）可靠性：系统硬件采用专业的服务器及专业设备，对关键设备采取冗余备份措施，确保整个系统长期稳定运行。 （二）先进性：采用成熟、主流的设备构建系统，系统建设充分利用当前最新的存储设备、数据、网络等技术。 （三）高性能：通过集群资源的分配保证整体服务器性能的大幅度提升。 （四）实用性：系统的设计突出应用，以现实需求为导向，以有效应用为核心，以技术建设与工作机制的同步协调为保障，确保系统能有效服务于用户的工作需要。 （五）经济性：系统整体配置性能高，价格合理，建设成本和投入较低，同时方案考虑原有系统的利旧。 （六）可扩展性：系统采用业界主流的硬件设备，提供标准的协议，具有良好的兼容性和通用的软硬件接口，可以全面兼容主流厂商的设备，并能为其他系统提供接口。满足目前功能和性能的需求，并可随着访问量和功能的增加扩充。 （七）可管理性：具有良好的管理性，可以灵活进行调整。 （八）安全隔离要求：不同安全防护要求的系统之间进行资源隔离，并进行分区分级管理。 医疗保障信息平台网络系统的规划设计，应遵循以下原则： 1)安全可靠 为保证业务系统的安全性、稳定性，省、市级纵向骨干网络需双设备、双链路接入，且核心业务区不允许与互联网连通。本项目建设省、市级纵向骨干网络选择双网双平面运行，两个平面均新建通过租用运营商网络实现的医保核心业务网。两个平面承载核心业务区，不设置互联网接口。 2)边界清晰 省、市级须设立安全接入区，采取相应的控制措施，保证核心业务网络横向接入的边界可控，与其他网络、终端等的数据交换安全可控。本项目为简化网络管理，确保安全可控，省级中心统一设置安全接入区，部署安全设备，核心业务接入全部通过省级中心接入；省级往下全部作为核心业务区的接入网络进行管理。 3)技术先进 全面支持IPv4与IPv6双栈运行，提供协议转换能力，支持SDN、SRv6等先进组网技术，构建健壮网络架构，提升网络承载能力。 4)运维便捷 网络具备快速部署和故障定位的能力，支持真实流量的质量检测，可采用SDN等先进技术，实现基于带宽资源及低时延需求的灵活调度，保障业务的快速开通及智能运维。本项目建设简化运维，实现快熟部署和故障定位，通过租用方式新建医疗保障核心业务区网络，网络要求支持SDN OverLay方案，或支持网管对带宽的动态调整。 |

注：本项目  不允许  分包；  不允许  供应商选用进口产品参与协商。

## 二、采购内容和采购要求

## （一）采购清单

#### 1. 专线链路清单

| 序号 | 链路类型 | 带宽 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同城专线 | 500M | 2 |
| 2 |  | 100M | 14 |
| 3 |  | 50M | 8 |
| 4 |  | 20M | 1 |
| 5 |  | 10M | 1 |
| 6 | 跨地市专线 | 300M | 4 |
| 7 |  | 200M | 6 |
| 8 |  | 150M | 2 |
| 9 |  | 100M | 10 |
| 10 | 互联网专线 | 550M | 2 |
| 11 | VPN专线 | 100M | 2 |
| 12 | VPDN专线 | 200M | 2 |
| 13 | 数据中心互联专线 | 10GE | 7 |
| 合计 |  |  | 61 |

#### 2. 数据中心机柜数量清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心A机柜 | 个 | 80 | 租赁服务期6个月 | 包含异地灾备中心机柜 |
| 2 | 数据中心B机柜 | 个 | 60 | 租赁服务期6个月 |  |

## （二）技术参数要求

#### 1.专线链路技术要求

（1）A、B中心互联专线技术要求

供应商需提供数据中心A与数据中心B互联的7条10GE OTN专线链路：

| 序号 | Z端接入点 | A端接入点 | 带宽（GE） | 数量（条） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心A | 数据中心B | 10 | 1 | 核心业务区主 |
| 2 | 数据中心A | 数据中心B | 10 | 1 | 核心业务区备 |
| 3 | 数据中心A | 数据中心B | 10 | 1 | 公共服务区主 |
| 4 | 数据中心A | 数据中心B | 10 | 1 | 公共服务区备 |
| 5 | 数据中心A | 数据中心B | 10 | 1 | 骨干网路由器主 |
| 6 | 数据中心A | 数据中心B | 10 | 1 | 骨干网路由器主 |
| 7 | 数据中心A | 数据中心B | 10 | 1 | 备用 |

要求如下：

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | ★ | OTN专线，10GE带宽。 |
| 2 | 传输指标 |  | 传输延时≤1.5ms |
| 3 | 业务恢复时限指标 |  | 业务恢复时限≤ 2小时。 |
| 4 | 开通时间指标 | ★ | 完成全部开通时间为签订合同之日起15个工作日内。 |
| 5 | 运营商资质 |  | 专线运营商全部是第一类电信基础网络运营商，供应商须提供工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证复印件。 |
| 6 | 其他要求 | ★ | 1.供应商需提供该裸纤所需波分设备端口及非同路由备用纤芯； 2.供应商需提供骨干网实时监控数据至招标方指定机房。 |

（2）跨地市专线技术要求

供应商需提供数据中心A、数据中心B至各地市（除西安）汇聚结点的 22 条跨地市专线链路：

| 序号 | Z端接入点 | A端接入点 | 带宽（M） | 数量（条） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡市 | 数据中心A | 200 | 1 |  |
| 2 |  | 数据中心B | 200 | 1 |  |
| 3 | 咸阳市 | 数据中心A | 300 | 1 |  |
| 4 |  | 数据中心B | 300 | 1 |  |
| 5 | 铜川市 | 数据中心A | 100 | 1 |  |
| 6 |  | 数据中心B | 100 | 1 |  |
| 7 | 渭南市 | 数据中心A | 300 | 1 |  |
| 8 |  | 数据中心B | 300 | 1 |  |
| 9 | 商洛市 | 数据中心A | 100 | 1 |  |
| 10 |  | 数据中心B | 100 | 1 |  |
| 11 | 安康市 | 数据中心A | 150 | 1 |  |
| 12 |  | 数据中心B | 150 | 1 |  |
| 13 | 汉中市 | 数据中心A | 200 | 1 |  |
| 14 |  | 数据中心B | 200 | 1 |  |
| 15 | 延安市 | 数据中心A | 100 | 1 |  |
| 16 |  | 数据中心B | 100 | 1 |  |
| 17 | 榆林市 | 数据中心A | 200 | 1 |  |
| 18 |  | 数据中心B | 200 | 1 |  |
| 19 | 杨凌示范区 | 数据中心A | 100 | 1 |  |
| 20 |  | 数据中心B | 100 | 1 |  |
| 21 | 韩城市 | 数据中心A | 100 | 1 |  |
| 22 |  | 数据中心B | 100 | 1 |  |

要求如下：

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专线速率指标 | ★ | 数据中心A、数据中心B到各地市汇聚结点的速率满足上表要求，上下行速率对等。 |
| 2 | 专线抗风险指标 |  | 供应商提供的电路具有自愈保护功能，在光纤损坏、光接口损坏情况下，租用的电路单条链路可用率≥99.9%。要求线路具有强生存性，有保护功能以具相当的抵抗电路故障、设备故障及环境风险的能力。必须提供多路由冗余备份。 |
| 3 | 专线冗余链路指标 |  | 采用全光纤的接入方式，核心点必须具备两条不同物理路由的光缆资源，安装大容量光端机设备，实现双物理路由双上联局向的传输保护，组成自愈环网，即在一个方向的光纤断掉后不影响所租电路的正常使用，主干环路切换时间<50ms。分支点也必须采用光缆接入。 |
| 4 | 吞吐量指标 |  | 吞吐量（Throughput）100%（合格值） |
| 5 | 丢包率指标 |  | 丢包率（Frame Loss）≤0.1%（合格值） |
| 6 | 误码率指标 |  | 在规定条件范围内工作时，自环连续测试 24小时应无误码。 |
| 7 | 专线传输指标 | ★ | 1）本地链路延时≤10ms； 2) 长途链路每100公里的延时增加≤1ms； 3）端到端链路的传输比特差错≤ 1.0×10E-7； 4）封包成功率≥99.999%； 5）抖动≤2ms； 6）链路通道ES（误码秒数）≤6 个/2 小时，链路通道SES（严重误码秒数）≤6 个/2小时。 |
| 8 | 专线不可用指标 |  | 不可用时间≤ 1小时/年。 |
| 9 | 单条链路断网指标 |  | 单条链路断网次数≤ 10次/年。 |
| 10 | 专线业务恢复时限指标 |  | 业务恢复时限≤ 2小时。 |
| 11 | 数字线路通信质量指标 | ★ | 满足工信部部通信管理局最新颁布的《电信服务标准》中有关数字线路的通信质量指标的规定。 |
| 12 | 安全性指标 |  | 供应商提供的网络必须具有很强的安全性，确保业务数据传输的安全，具有完善的安全保障措施，实现接入链路的端到端全程监控管理，充分保障用户电路的安全可靠性，及电路开通和调配的及时性和灵活性。 |
| 13 | 可扩展能力指标 |  | 供应商提供的网络必须具备可扩展能力，能够适应招标人网络结构的变化，具有灵活的带宽伸缩能力，满足业务发展的需要。 |
| 14 | 开通时间指标 | ★ | 完成全部开通时间为签订合同之日起15个工作日内。 |
| 15 | 运营商资质 |  | 专线运营商全部是第一类电信基础网络运营商，供应商须提供工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证复印件。 |
| 16 | 其他要求 | ★ | 1.供应商需提供除西安外11个地市所需网络设备：每地市：4台48口千兆业务接入交换机、4台出口路由器、2台下一代防火墙、2台VPN网关及相应机架及电源配套，规模参数满足招标人要求； 2.供应商需提供骨干网实时监控数据至招标人指定机房。 |

（3）同城专线技术要求

供应商需提供数据中心A、数据中心 B至省医保局、省医保基金中心、省医保经办服务中心、省人社信息中心及西安市汇聚结点的10条专线链路；提供数据中心A至省政务中心、电子政务外网、省信息中心及及税务机房的4条专线链路；提供各地市市上联路由器横联（异运营商之间）的12条专线链路：

| 序号 | Z端接入点 | A端接入点 | 带宽（M） | 数量（条） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 | 数据中心A | 500 | 1 |  |
| 2 |  | 数据中心B | 500 | 1 |  |
| 3 | 省医保局 | 数据中心A | 50 | 1 |  |
| 4 |  | 数据中心B | 50 | 1 |  |
| 5 | 省医保基金中心 | 数据中心A | 50 | 1 |  |
| 6 |  | 数据中心B | 50 | 1 |  |
| 7 | 省医保经办服务中心 | 数据中心A | 50 | 1 |  |
| 8 |  | 数据中心B | 50 | 1 |  |
| 9 | 省人社信息中心 | 数据中心A | 50 | 1 |  |
| 10 |  | 数据中心B | 50 | 1 |  |
| 11 | 省政务中心 | 数据中心A | 10 | 1 |  |
| 12 | 电子政务外网 | 数据中心A | 100 | 1 |  |
| 13 | 省信息中心 | 数据中心A | 100 | 1 |  |
| 14 | 税务机房 | 数据中心A | 20 | 1 |  |
| 15 | 各地市市上联路由器横联链路 |  | 100 | 12 |  |

要求如下：

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专线速率指标 | ★ | 数据中心A、数据中心B到各地市汇聚结点的速率满足上表要求，上下行速率对等。 |
| 2 | 专线抗风险指标 |  | 供应商提供的电路具有自愈保护功能，在光纤损坏、光接口损坏情况下，租用的电路单条链路可用率≥99.9%。要求线路具有强生存性，有保护功能以具相当的抵抗电路故障、设备故障及环境风险的能力。必须提供多路由冗余备份。 |
| 3 | 专线冗余链路指标 |  | 采用全光纤的接入方式，核心点必须具备两条不同物理路由的光缆资源，安装大容量光端机设备，实现双物理路由双上联局向的传输保护，组成自愈环网，即在一个方向的光纤断掉后不影响所租电路的正常使用，主干环路切换时间<50ms。分支点也必须采用光缆接入。 |
| 4 | 吞吐量指标 |  | 吞吐量（Throughput）100%（合格值） |
| 5 | 丢包率指标 |  | 丢包率（Frame Loss）≤0.1%（合格值） |
| 6 | 误码率指标 |  | 在规定条件范围内工作时，自环连续测试 24 小时应无误码 |
| 7 | 专线传输指标 | ★ | 1）本地链路延时≤10ms； 2) 长途链路每100公里的延时增加≤1ms； 3）端到端链路的传输比特差错≤ 1.0×10E-7； 4）封包成功率≥99.999%； 5）抖动≤2ms； 6）链路通道ES（误码秒数）≤6 个/2 小时，链路通道SES（严重误码秒数）≤6 个/2小时。 |
| 8 | 专线不可用指标 |  | 不可用时间≤ 1小时/年。 |
| 9 | 单条链路断网指标 |  | 单条链路断网次数≤ 10次/年。 |
| 10 | 专线业务恢复时限指标 |  | 业务恢复时限≤ 2小时。 |
| 11 | 数字线路通信质量指标 | ★ | 满足工信部部通信管理局最新颁布的《电信服务标准》中有关数字线路的通信质量指标的规定。 |
| 12 | 安全性指标 |  | 供应商提供的网络必须具有很强的安全性，确保业务数据传输的安全，具有完善的安全保障措施，实现接入链路的端到端全程监控管理，充分保障用户电路的安全可靠性，及电路开通和调配的及时性和灵活性。 |
| 13 | 可扩展能力指标 |  | 供应商提供的网络必须具备可扩展能力，能够适应招标人网络结构的变化，具有灵活的带宽伸缩能力，满足业务发展的需要。 |
| 14 | 开通时间指标 | ★ | 完成全部开通时间≤ 15个工作日。 |
| 15 | 运营商资质 |  | 专线运营商全部是第一类电信基础网络运营商，供应商须提供工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证复印件。 |
| 16 | 其他要求 | ★ | 1.供应商需提供西安市所需网络设备：4台48口千兆业务接入交换机、4台出口路由器、2台下一代防火墙、2台VPN网关及相应机架及电源配套，规模参数满足招标人要求； 2.供应商需提供骨干网实时监控数据至招标人指定机房； 3.各地市市上联路由间横穿需提供备用链路。 |

（4）互联网专线技术要求

供应商需提供数据中心A、数据中心B至互联网2 条链路：

| 序号 | Z端接入点 | A端接入点 | 带宽（M） | 数量（条） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网 | 数据中心A | 550M | 1 |  |
| 2 |  | 数据中心B | 550M | 1 |  |

要求如下：

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路类型 |  | 互联网专线。 |
| 2 | 接口类型 |  | 用户指定。 |
| 3 | 接入要求 |  | 供应商负责自身网络至数据中心的互联网专线链路。 |
| 4 | 带宽要求 | ★ | 供应商提供数据中心A、数据中心B各一条550M带宽专线网络服务。 |
| 5 | 扩容要求 |  | 须承诺在接到招标人通知后的 10个工作日内完成带宽的扩容的响应。 |
| 6 | 其他要求 | ★ | 供应商需提供网络实时监控数据至招标人指定机房。 |

（5）VPN 技术要求

供应商需提供自身网络至数据中心A、数据中心B的 2 条VPN链路：

| 序号 | Z端接入点 | A端接入点 | 带宽（M） | 数量（条） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPN | 数据中心A | 100M | 1 |  |
| 2 |  | 数据中心B | 100M | 1 |  |

要求如下：

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路类型 |  | VPN专线。 |
| 2 | 接口类型 |  | 用户指定。 |
| 3 | 接入要求 | ★ | 供应商负责自身网络至数据中心的 VPN 专线链路，并搭建 VPN 接入环境。 |
| 4 | 带宽要求 | ★ | 供应商提供 100M 带宽专线网络服务。 |
| 5 | 扩容要求 |  | 须承诺在接到招标人通知后的 10 个工作日内完成带宽的扩容的响应。 |

（6）4G VPDN 技术要求

供应商需提供自身网络至数据中心A、数据中心B的 2 条4G VPDN链路：

| 序号 | Z端接入点 | A端接入点 | 数量（条） | 带宽（M） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPDN | 数据中心A | 1 | 200M |
| 2 |  | 数据中心B | 1 | 200M |

要求如下：

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路类型 | ★ | 基于 L2TP 等技术，提供账号、密码、IMSI、IP 地址等多种组合的安全认证方式，且支持基于数字证书的二次认证方式。 |
| 2 | 接口类型 |  | 用户指定。 |
| 3 | 接入要求 | ★ | 供应商负责自身网络至数据中心的 VPDN 专线链路，并搭建 VPDN 接入环境。 |
| 4 | 带宽要求 | ★ | 供应商提供200M 带宽专线网络服务。 |
| 5 | 扩容要求 |  | 须承诺在接到招标人通知后的 10 个工作日内完成带宽的扩容的响应。 |

#### 2.数据中心技术要求

（1）数据中心A技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房选址要求 | ★ | 投标人提供的数据中心在选址上应符合甲方要求，距离不宜过远或过近。如投标人方案中须进行机房和设备迁移，投标人须提供迁移方案并出具加盖投标人公章的承诺函保证招标人业务不受影响并承担相关所有费用。 |
| 2 | 机房总 体要求 | # | 投标人提供的机房建设标准必须满足国家标准《数据中心设计规范》（GB50174-2017），提供相关证明材料。 |
|  |  |  | 为保证系统稳定运行和配套系统性能稳定，要求机房验收时间为2014年以后并提供相关证明材料。 |
|  |  |  | 机房所在地应交通方便，周边500米范围内不得有下列危险： 水灾、泥石流等灾害威胁、国家重点基础设施或重大军事目标、强腐蚀源、污染源、强电磁、有害气体、强震动源、容易发生群体事件场所、易燃易爆源。 |
|  |  |  | 投标人提供服务的数据中心应具有极高的安全性、可用性设计，包括建筑结构、系统冗余能力、物理安全考虑、人员设备控制、消防安全考虑、应急能力、防电磁辐射、防雷、防水、防静电等。 |
|  |  | # | 投标机房产权所有人应提供房屋所有权证明文件或与机房房屋所有权单位签署的租赁合同（合同期限不低于10 年），并提供相应的证明文件。 |
|  |  | ★ | 投标人在数据中心A内须提供1 个独立办公室、2 个车位和相应的物业服务，办公室建筑面积不小于30 平米（含相应的物业服务，包括办公桌椅、网络、饮用水；提供7×24 小时中央空调或集中供暖），提供一个不小于60 平米的库房，并可以提供临时会议室。以上无需单独付费。 |
| 3 | 机房定制化要求 |  | 提供租赁机房区域要求为独立的模块间内；所在区域需安装视频监控录像装置，连续视频监控记录应保存至少90 天，机房实行封闭式管理，机房应设置防盗报警系统。应对机房所在区域出入人员身份执行审批审核流程，并记录出入人员信息、进出时间、工作内容等，相关记录应保存至少365 天。 |
| 4 | 机柜要 求 | ★ | 投标人须提供不少于68个机柜，单机柜功耗≥4.5kW。机柜须满足标准19 英寸机架设备安装上架要求，机柜尺寸不小于600×1200×2000mm，可用空间不小于40U，机柜内置走线槽及盘线器。 |
|  |  | ★ | 每机柜承重不低于800KG。 |
|  |  |  | 机柜内托盘或托架数量可满足设备上架要求，每个托架或托盘要求承重不小于80KG。 |
| 5 | 机房综合布线要求 |  | 投标人须提供根据招标人需求在机柜所在机房区域内完成综合布线，线缆敷设在所在区域桥架机柜内，对强弱电进行分离，规范整齐。所在区域内的线缆按照招标人要求进行标签标识。 |
|  |  |  | 缆线采用线槽或桥架敷设时，线槽或桥架的安装位置应与建筑装饰、电气、空调、消防等专业协调一致。应将通信线缆铺设在专用线槽内，强弱电缆需隔离铺设间隔不小于300mm，并进行统一标识。 |
|  |  |  | 综合布线系统应选用国际主流品牌产品；综合布线系统应满足ANSI/TIA/EIA 568B、ANSI/TIA/EIA 569A、ANSI/TIA/EIA-606、ANSI/TIA/EIA-607 等标准要求。 |
| 6 | 机房建 筑要求 |  | 机房所在建筑物须为机房专用的独栋建筑，建筑内不含有数据中心以外其他业务用途；并根据信息系统机房应用的特点和特殊需要，在功能分区划分和平面布置、建筑结构上采取相应的技术措施。 |
|  |  |  | 机房所在建筑物抗震等级为8 级；建筑结构安全等级为A 级；机房耐火等级不低于乙级。 |
|  |  | ★ | 机房活荷载承重量不低于标准值8-10（kN/㎡）。 |
|  |  |  | 机房外墙体应保持封闭性，并与建筑物外墙体之间留有缓冲区。 |
|  |  |  | 机房所在区域不在建筑物的顶层或地下室，机房所在区域不在用水设备的下层或隔壁。 |
|  |  |  | 机房应设有专用卸货区域及货运入口，保证大型设备的运输安全。建筑的入口至主机房应设通道及货梯。货物、人员通道应保证24 小时可以通行。 |
| 7 | 供配电 要求 |  | 机房采用双路市电供电，两路市电应该来自不同的供电站。 |
|  |  | ★ | IT 系统供电与空调等动力供电分开。 |
|  |  | ★ | 末端配电：每台机柜配置A\B 双路PDU（来自不同的UPS 系统供电），每机柜的PDU 不少于16 个C13 或C19 插孔，每台机柜的A\B 两路可用电力均不低于16A，根据实际上架需求可更改为32A 电源。 |
|  |  | ★ | 机房UPS及电池均应采用国际主流品牌，并采用2N 冗余方式。 |
|  |  | ★ | 满载情况下电池后备时间应不低于15分钟，招标人租赁机房区域内每个机柜要求由分别来源于两路UPS 的两路电力供应（提供竣工验收资料）。提供蓄电池单独摆放空间或电池架，不少于1600mm*800mm*750mm。 |
|  |  | # | 柴油发电机配备(N+X)冗余（X=1～N）后备柴油发电机系统（提供竣工验收资料）。 |
|  |  | # | 投标人提供服务的数据中心内应设置有大容量油库，发电机燃油储备应能满足所有发电机组满载运行不低于8 小时，并可不停机加油。此外，投标人提供服务的数据中心应与附近油站签署有优先供油保障协议，可确保发电机燃油在4 小时内获得补充。储油设施应符合国家相关标准规范要求（提供供油保障协议）。 |
|  |  |  | 柴油发电机组应具有自动启动、自动切换、自动停机功能，应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。发电机组自启动到具备供电条件的时长原则上应小于5分钟。 |
| 8 | 制冷要求 |  | 机房精密空调应配备N+X 冗余（X=1～N）机房专用空调（提供竣工验收资料）。 |
|  |  |  | 机房正常温度范围是20℃-25℃，正常湿度范围是30%-70%，不结露。送风方式：下送风、上回风，按冷、热通道分离布置。空调机房需独立，与IT 机房物理隔离。（微模块机房列间空调无下送风要求） |
|  |  |  | 有漏水隐患处应安装漏水检测装置，针对空调漏水情况能够及时发现和报警。空调机组下方应设置挡水堰，并部署有漏水检测系统，漏水检测系统报警信号接入到环境监控系统，对机房漏水情况进行实时检测和处理。 |
| 9 | 防雷接 地要求 |  | 机房建筑设置有避雷装置，能够防范直击雷的危害。 |
|  |  | # | 机房应设置交流电源地线，应设置通过国家认证的防雷装置，投标人须提供相关资质证明。防止感应雷，采用共用接地系统，在供电系统做好三级防雷措施。（提供专业检测机构出具的《机房防雷接地检测报告》）。 |
| 10 | 消防要求 |  | 机房区域的消防系统采用极早期火灾探测报警系统，火灾探测点应采取多层部署方式并应具有地址编码及电子地图，接入到火灾自动报警系统，提供集中式灭火报警系统。 |
|  |  |  | 投标人提供服务的机房场地及配电室应设置感温、感烟双重报警系统。采用IG541 或FM200 环保洁净气体灭火系统。气体释放喷头应采取多路部署，分区灭火方式。无水管经过IT 设备放置的机房区域。 |
|  |  |  | 消防中控室应配置有7×24 小时专职消防监控人员，实时监控火灾自动报警系统。 |
|  |  |  | 机房内应设置有独立的消防排烟系统。 |
|  |  | # | 投标人提供服务的数据中心的消防设施及管理应符合消防规范要求，并通过主管部门验收和年检，投标人应提供相关证明材料。 |
| 11 | 多运营 商线路 接入 |  | 应满足全部基础运营商和主流运营商互联网、专线、裸光纤以及政务外网接入路由空间，无条件支持线路接入，满足招标人未来的网络接入。 |
|  |  |  | 各投标人节点机房为独立空间，传输设备、管井等资源满足多条专线布设开通条件并具备后期扩展能力，传输设备应便于维护。 |
|  |  | ★ | 承诺机房能够无条件支持国家电子政务外网的接入，并提供相应的配合服务。 |
| 12 | 机房运维要求 |  | 机房所在建筑物入口处应安装出入控制和安全防护装置，并对出入人员和所带物品应进行安全检查。 |
|  |  |  | 机房应配备7×24 小时值班保安人员，负责机房的安全保卫工作。 |
|  |  |  | 数据中心设有环境监控系统，对机房相关基础设施运行状态和故障进行7×24 小时监控。 |
|  |  |  | 机房应配备7×24 小时值班基础设施管理员，负责机房的日常维护、事件应急、故障处置等工作。机房的基础设施日常巡检工作，每日巡检次数不少于4 次。 |
|  |  |  | 机房区域应为独立、封闭区域，并配置有门禁访问控制措施、视频监控、安全检查措施，并有7×24 小时安保人员值班对进出机房的人员、设备进行检查、核实、放行。有多个出入口时，每个出入口都应有周全的人员、设备进出控制措施，以确保机房安全。 |
|  |  |  | 应为招标人租赁区域出入口设置门禁控制系统，划分不同人员进出不同区域的权限。未经招标人授权的人员（包括投标人机房工作人员）不得进入。门禁控制系统应保存有完整的人员进出记录，人员进出记录要求至少保留一年。 |
|  |  |  | 投标人须保证招标人及指定人员随时进入所租赁机房区域进行操作，并提供配合。 |
|  |  |  | 机房除公共监控外，应为招标人租赁机房区域提供一套独立的高清视频监控系统，实现对所有通道、区域、设备的监控，且监控区域无死角。视频监控数据应至少保存90 天且供招标人随时调阅查看。 |
|  |  |  | 向招标人租赁机房区域提供包括供变配电、UPS、电池、空调及新风系统的设备系统监测服务、运行区温湿度及漏水监测、末端配电监测。 |
|  |  |  | 在进行重大变更时，应提前至少20 个工作日通过书面方式通知可能受到影响的招标人。 |
|  |  |  | 应至少每季度一次向招标人提供服务报告，包括监控及巡检、日常维护、应急处理工作等。 |
| 13 | 云抗DDoS | # | 防护性能：至少可以提供4GbpsDDoS防御能力，只考虑清洗峰值，总清洗流量值不做限制。 |
|  |  | # | DDoS防护：防护多种DDoS类型攻击,包括但不限于以下攻击类型: ICMP Flood、UDP Flood、TCP Flood、SYN Flood、ACK Flood、反射放大攻击、HTTP慢速攻击等。 |
|  |  |  | 高级安全策略：支持协议禁用（TCP/UDP/ICMP/其他协议），支持异常连接防护功能。 |
|  |  |  | CC防护：具备应用层抗DDoS攻击的能力，支持设定CC防护检测条件、匹配模式支持完全匹配和前缀匹配、可执行拦截或人机识别（验证码）。 |
|  |  | # | 安全报表：支持提供实时精准的流量报表及攻击详情信息，至少包括：网络出入库流量趋势、攻击类型、攻击IP、攻击次数、攻击峰值等信息。 |
|  |  |  | 应急响应：提供7*24小时应急响应，处理应急事件，包括为客户调整网络配置、调优防护策略、调整黑白名单等服务。 |
|  |  |  | 支持水印防护，解决加密攻击流量难清洗的问题。 |

（2）数据中心B技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房选址要求 | ★ | 投标人提供的数据中心在选址上应符合招标人要求，距离不宜过远或过近。如投标人方案中须进行机房和设备迁移，投标人须提供迁移方案并出具加盖投标人公章的承诺函保证招标人业务不受影响并承担相关所有费用。 |
| 2 | 机房总 体要求 | # | 投标人提供的机房建设标准必须满足国家标准《数据中心设计规范》（GB50174-2017），提供相关证明材料。 |
|  |  |  | 为保证系统稳定运行和配套系统性能稳定，要求机房验收年限为2010年以后，提供相关证明材料。 |
|  |  |  | 机房所在地应交通方便，周边500 米范围内不得有下列危险： 水灾、泥石流等灾害威胁、国家重点基础设施或重大军事目标、强腐蚀源、污染源、强电磁、有害气体、强震动源、容易发生群体事件场所、易燃易爆源。 |
|  |  |  | 投标人提供服务的数据中心应具有极高的安全性、可用性设计，包括建筑结构、系统冗余能力、物理安全考虑、人员设备控制、消防安全考虑、应急能力、防电磁辐射、防雷、防水、防静电等。 |
|  |  | # | 投标机房产权所有人应提供房屋所有权证明文件或与机房房屋所有权单位签署的租赁合同（合同期限不低于10 年），并提供相应的证明文件。 |
|  |  | ★ | 投标人在数据中心B内须提供1 个独立办公室、2 个车位和相应的物业服务，办公室建筑面积不小于20 平米（含相应的物业服务，包括办公桌椅、网络、饮用水；提供7×24 小时中央空调或集中供暖），提供一个不小于40 平米的库房，并可以提供临时会议室。以上无需单独付费。 |
| 3 | 机房定制化要求 |  | 提供租赁机房区域要求为独立的模块间内；所在区域需安装视频监控录像装置，连续视频监控记录应保存至少90 天，机房实行封闭式管理，机房应设置防盗报警系统。应对机房所在区域出入人员身份执行审批审核流程，并记录出入人员信息、进出时间、工作内容等，相关记录应保存至少365 天。 |
| 4 | 机柜要 求 | ★ | 投标人须提供不少于44个机柜，单机柜功耗≥4.5kW。机柜须满足标准19 英寸机架设备安装上架要求，机柜尺寸不小于600×1200×2000mm，可用空间不小于40U，机柜内置走线槽及盘线器。 |
|  |  | ★ | 每机柜承重不低于800KG。 |
|  |  |  | 机柜内托盘或托架数量可满足设备上架要求，每个托架或托盘要求承重不小于80KG。 |
| 5 | 机房综合布线要求 |  | 投标人须提供根据招标人需求在机柜所在机房区域内完成综合布线，线缆敷设在所在区域桥架机柜内，对强弱电进行分离，规范整齐。所在区域内的线缆按照招标人要求进行标签标识。 |
|  |  |  | 缆线采用线槽或桥架敷设时，线槽或桥架的安装位置应与建筑装饰、电气、空调、消防等专业协调一致。应将通信线缆铺设在专用线槽内，强弱电缆需隔离铺设间隔不小于300mm，并进行统一标识。 |
|  |  |  | 综合布线系统应选用国际主流品牌产品；综合布线系统应满足ANSI/TIA/EIA 568B、ANSI/TIA/EIA 569A、ANSI/TIA/EIA-606、ANSI/TIA/EIA-607 等标准要求。 |
| 6 | 机房建 筑要求 |  | 机房所在建筑物须为机房专用的独栋建筑，建筑内不含有数据中心以外其他业务用途；并根据信息系统机房应用的特点和特殊需要，在功能分区划分和平面布置、建筑结构上采取相应的技术措施。 |
|  |  |  | 机房所在建筑物抗震等级为8 级；建筑结构安全等级为A 级；机房耐火等级不低于乙级。 |
|  |  | ★ | 机房活荷载承重量不低于标准值8-10（kN/㎡）。 |
|  |  |  | 机房外墙体应保持封闭性，并与建筑物外墙体之间留有缓冲区。 |
|  |  |  | 机房所在区域不在建筑物的顶层或地下室，机房所在区域不在用水设备的下层或隔壁。 |
|  |  |  | 机房应设有专用卸货区域及货运入口，保证大型设备的运输安全。建筑的入口至主机房应设通道及货梯。货物、人员通道应保证24 小时可以通行。 |
| 7 | 供配电 要求 |  | 机房采用双路市电供电，两路市电应该来自不同的供电站。 |
|  |  | ★ | IT 系统供电与空调等动力供电分开。 |
|  |  | ★ | 末端配电：每台机柜配置A\B 双路PDU（来自不同的UPS 系统供电），每机柜的PDU 不少于16 个C13 或C19 插孔，每台机柜的A\B 两路可用电力均不低于16A，根据实际上架需求可更改为32A 电源。 |
|  |  | ★ | 机房UPS及电池均应采用国际主流品牌，并采用2N 冗余方式。 |
|  |  | ★ | 满载情况下电池后备时间应不低于15分钟，招标人租赁机房区域内每个机柜要求由分别来源于两路UPS 的两路电力供应（提供竣工验收资料）。提供蓄电池单独摆放空间或电池架，不少于1600mm*800mm*750mm。 |
|  |  | # | 柴油发电机配备(N+X)冗余（X=1～N）后备柴油发电机系统（提供竣工验收资料）。 |
|  |  | # | 投标人提供服务的数据中心内应设置有大容量油库，发电机燃油储备应能满足所有发电机组满载运行不低于6 小时，并可不停机加油。此外，投标人提供服务的数据中心应与附近油站签署有优先供油保障协议，可确保发电机燃油在4 小时内获得补充。储油设施应符合国家相关标准规范要求（提供供油保障协议）。 |
|  |  |  | 柴油发电机组应具有自动启动、自动切换、自动停机功能，应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。发电机组自启动到具备供电条件的时长原则上应小于5分钟。 |
| 8 | 制冷要求 |  | 机房精密空调应配备N+X 冗余（X=1～N）机房专用空调（提供竣工验收资料）。 |
|  |  |  | 机房正常温度范围是20℃-25℃，正常湿度范围是30%-70%，不结露。送风方式：下送风、上回风，按冷、热通道分离布置。空调机房需独立，与IT 机房物理隔离。（微模块机房列间空调无下送风要求） |
|  |  |  | 有漏水隐患处应安装漏水检测装置，针对空调漏水情况能够及时发现和报警。空调机组下方应设置挡水堰，并部署有漏水检测系统，漏水检测系统报警信号接入到环境监控系统，对机房漏水情况进行实时检测和处理。 |
| 9 | 防雷接 地要求 |  | 机房建筑设置有避雷装置，能够防范直击雷的危害。 |
|  |  | # | 机房应设置交流电源地线，应设置通过国家认证的防雷装置，投标人须提供相关资质证明。防止感应雷，采用共用接地系统，在供电系统做好三级防雷措施。（提供专业检测机构出具的《机房防雷接地检测报告》）。 |
| 10 | 消防要求 |  | 机房区域的消防系统采用极早期火灾探测报警系统，火灾探测点应采取多层部署方式并应具有地址编码及电子地图，接入到火灾自动报警系统，提供集中式灭火报警系统。 |
|  |  |  | 投标人提供服务的机房场地及配电室应设置感温、感烟双重报警系统。采用IG541 或FM200 环保洁净气体灭火系统。气体释放喷头应采取多路部署，分区灭火方式。无水管经过IT 设备放置的机房区域。 |
|  |  |  | 消防中控室应配置有7×24 小时专职消防监控人员，实时监控火灾自动报警系统。 |
|  |  |  | 机房内应设置有独立的消防排烟系统。 |
|  |  | # | 投标人提供服务的数据中心的消防设施及管理应符合消防规范要求，并通过主管部门验收和年检，投标人应提供相关证明材料。 |
| 11 | 多运营 商线路 接入 |  | 应满足全部基础运营商和主流运营商互联网、专线、裸光纤以及政务外网接入路由空间，无条件支持线路接入，满足招标人未来的网络接入。 |
|  |  |  | 各投标人节点机房为独立空间，传输设备、管井等资源满足多条专线布设开通条件并具备后期扩展能力，传输设备应便于维护。 |
|  |  | ★ | 承诺机房能够无条件支持国家电子政务外网的接入，并提供相应的配合服务。 |
| 12 | 机房运维要求 |  | 机房所在建筑物入口处应安装出入控制和安全防护装置，并对出入人员和所带物品应进行安全检查。 |
|  |  |  | 机房应配备7×24 小时值班保安人员，负责机房的安全保卫工作。 |
|  |  |  | 数据中心设有环境监控系统，对机房相关基础设施运行状态和故障进行7×24 小时监控。 |
|  |  |  | 机房应配备7×24 小时值班基础设施管理员，负责机房的日常维护、事件应急、故障处置等工作。机房的基础设施日常巡检工作，每日巡检次数不少于4 次。 |
|  |  |  | 机房区域应为独立、封闭区域，并配置有门禁访问控制措施、视频监控、安全检查措施，并有7×24 小时安保人员值班对进出机房的人员、设备进行检查、核实、放行。有多个出入口时，每个出入口都应有周全的人员、设备进出控制措施，以确保机房安全。 |
|  |  |  | 应为招标人租赁区域出入口设置门禁控制系统，划分不同人员进出不同区域的权限。未经招标人授权的人员（包括投标人机房工作人员）不得进入。门禁控制系统应保存有完整的人员进出记录，人员进出记录要求至少保留一年。 |
|  |  |  | 投标人须保证招标人及指定人员随时进入所租赁机房区域进行操作，并提供配合。 |
|  |  |  | 机房除公共监控外，应为招标人租赁机房区域提供一套独立的高清视频监控系统，实现对所有通道、区域、设备的监控，且监控区域无死角。视频监控数据应至少保存90 天且供招标人随时调阅查看。 |
|  |  |  | 向招标人租赁机房区域提供包括供变配电、UPS、电池、空调及新风系统的设备系统监测服务、运行区温湿度及漏水监测、末端配电监测。 |
|  |  |  | 在进行重大变更时，应提前至少20 个工作日通过书面方式通知可能受到影响的招标人。 |
|  |  |  | 应至少每季度一次向招标人提供服务报告，包括监控及巡检、日常维护、应急处理工作等。 |
| 13 | 云抗DDoS | # | 防护性能：至少可以提供4GbpsDDoS防御能力，只考虑清洗峰值，总清洗流量值不做限制。 |
|  |  | # | DDoS防护：防护多种DDoS类型攻击,包括但不限于以下攻击类型: ICMP Flood、UDP Flood、TCP Flood、SYN Flood、ACK Flood、反射放大攻击、HTTP慢速攻击等。 |
|  |  |  | 高级安全策略：支持协议禁用（TCP/UDP/ICMP/其他协议），支持异常连接防护功能。 |
|  |  |  | CC防护：具备应用层抗DDoS攻击的能力，支持设定CC防护检测条件、匹配模式支持完全匹配和前缀匹配、可执行拦截或人机识别（验证码）。 |
|  |  | # | 安全报表：支持提供实时精准的流量报表及攻击详情信息，至少包括：网络出入库流量趋势、攻击类型、攻击IP、攻击次数、攻击峰值等信息。 |
|  |  |  | 应急响应：提供7*24小时应急响应，处理应急事件，包括为客户调整网络配置、调优防护策略、调整黑白名单等服务。 |
|  |  |  | 支持水印防护，解决加密攻击流量难清洗的问题。 |

#### 3.地市网络设备技术要求

（1）市上/下联路由器技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件形态 |  | 国产品牌路由器，整机业务板槽位数≥6个； 配置冗余主控板，冗余交换网板，配置千兆光口≥8个（含单模光模块），万兆光口≥4个（含单模光模块）； 配置热插拔冗余电源模块 |
| 2 | 性能要求 |  | 整机吞吐量≥20Gbps |
| 3 | 功能要求 |  | 支持PPP、MP、ETHERNET等链路层协议； 支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略； 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 支持GRE功能； 支持MPLS VPN功能； 支持SDN、VxLAN、SRv6 支持NSR功能，主备倒换时业务不中断； 交换网板、板卡、子卡支持热插拔功能； |

（2）业务接入交换机技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件形态 |  | 国产品牌交换机，提供≥48个GE电接口+4个10GE光接口（含2个10GE多模光模块）端口均可自适应10M/100M/1000M，支持光转电模块。 |
| 2 | 交换容量 |  | ≥432Gbps |
| 3 | 包转发率 |  | ≥252Mpps |
| 4 | 数据中心特性 |  | 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持QinQ Access VXLAN。 |

（3）下一代防火墙技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件形态 |  | 国产品牌防火墙，接口不少于6个千兆电口+4个千兆光口，满配单模光模块，冗余电源模块。 |
| 2 | 性能要求 |  | 网络层吞吐量≥20Gbps；并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥10万； |
| 3 | 包转发率 |  | ≥252Mpps |
| 4 | 功能要求 |  | 包含访问控制、入侵防护、恶意代码清除、应用控制、WEB应用防护等功能,配置三年入侵特征库、应用识别、URL过滤和病毒库升级服务，病毒库每日更新。 |

（4）VPN网关技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件形态 |  | 国产品牌VPN网关，配置千兆电口≥4个，千兆光口≥4（含单模光模块）个。 |
| 2 | 性能要求 |  | 吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥5万；SSL VPN并发用户≥1000；IPSec VPN隧道数≥2000； |
| 3 | 包转发率 |  | ≥252Mpps |
| 4 | 功能要求 |  | 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 支持IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。 支持国密SM2/3/4算法； 支持IPV6静态、动态路由协议； 支持IPV6下的访问控制、IPSec VPN、DDoS防护等安全功能； 支持SDN功能； 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3等网络管理协议。 |

#### ★4.其他要求

由于医保信息平台所涉及的数据中心、骨干网链路及相关业务系统等当前均正常运行，且医保结算为实时业务，一旦中断将造成重大影响。因此涉及到需要机房设备搬迁及业务割接的，相关备份服务器等硬件资源和全省专线链路等需由投标人自行解决，迁移割接相关费用由投标人自行承担，且迁移割接过程不能暂停或中断业务，投标人需提前做好评估和准备。

说明：（1）技术参数要求中“★”项代表关键指标，不满足1项扣0.6分；“#”项代表重要指标，不满足1项扣0.3分，具体参照评分表要求。

（2）“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或生产厂家产品白皮书或产品实物照片，证书类证明材料须提供国家主管部门颁发的证书或国家主管部门网站截图，指标要求中另有要求除外。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

## 三、交付期及交付地点

交付期：6个月。

交付地点：陕西省医疗保障局指定地点。