政府采购项目

采购项目编号：CT-ZB00-248-2022

陕西交通职业技术学院通远校区

网络中心机房及校园设备网建设项目

招 标 文 件

中昕国际项目管理有限公司

二〇二二年十一月

目   录

目   录	2

第一章  陕西交通职业技术学院通远校区网络中心机房及校园设备网建设项目招标公告	3

第二章  供应商须知	7

一、定义	7

二、招标文件	7

三、投标要求	8

四、投标	13

五、开标	14

六、评标	14

七、定标	20

八、询问与质疑	21

九、履约保证金	21

十、签订合同	21

十一、中标服务费	22

十二、其他	22

第三章  招标需求及要求	23

第四章  拟签订的合同文本	72

第五章  投标文件格式	78

商务技术标	79

第一部分  投标函	80

第二部分  开标一览表（报价表）	81

第三部分  投标方案说明	86

资格标（须与商务技术标分开装订）：	88

第一部分  供应商承诺书	89

第二部分  供应商企业关系关联承诺书	90

第三部分  资格证明文件	91

附件一	95

中小企业声明函（货物）	95

附件二	96

残疾人福利性单位声明函	96

# 第一章  陕西交通职业技术学院通远校区网络中心机房及校园设备网建设项目招标公告

陕西交通职业技术学院通远校区网络中心机房及校园设备网建设项目潜在的供应商可在西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层获取采购文件，并于2022-12-21 09:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：CT-ZB00-248-2022

2、项目名称：陕西交通职业技术学院通远校区网络中心机房及校园设备网建设项目

3、预算金额：6,770,000.00元；

4、采购需求：

合同包1(通远校区网络中心机房及校园设备网建设项目):

合同包预算金额：6,770,000.00元

合同包最高限价：6,770,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学专用仪器 | 通远校区网络中心机房及校园设备网建设 | 1(批) | 详见采购文件 | 6,770,000.00 | 6,770,000.00 |

本合同包不接受联合体投标；

合同履行期限：2023年1月1日至5月31日前，150天完成。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业采购项目。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办发[2020]15号）；

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（11）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）

（12）其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商参加本项目的合法授权人授权委托书；

（2）供应商应同时具备以下资质：

①建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

②建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

③建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

④具有有效的安全生产许可证

（3）拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并提供安全生产考核合格证（B证）；

（4）采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；

三、招标文件的获取方式

时间：即日起至2022-12-05 17:00:00 止

地点：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500元（人民币），售后不退。

注：购买标书时请携带有效的单位介绍信及经办人身份证。

- 投标文件递交

截止时间：2022-12-21 09:30:00止

地点：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里 25 幢 A 座 16 层中昕国际项目管理有限公司会议室。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：

1、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2、本项目为非专门面向中小企业采购项目。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

联系人：陕西交通职业技术学院

地址：陕西省西安市文景路19号

联系人：董老师

联系方式：029-86405598

2、项目联系方式

项目联系人：谭晶晶

联系方式：15209184728

传真：029-81317379

3、采购代理机构信息

名称：中昕国际项目管理有限公司

地址：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

# 第二章  供应商须知

## 一、定义

1、采 购 人：陕西交通职业技术学院

2、监督机构：陕西省财政厅

3、采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司

4、供应商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

## 二、招标文件

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、供应商须知

1-3、招标需求及要求

1-4、拟签订的合同文本

1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的供应商应从采购代理机构购买招标文件，其文件仅作为本次招标使用。

3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的供应商，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

5、招标文件的解释权归采购代理机构。

## 三、投标要求

1、各供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

2、供应商资格要求：

2-1、基本资格条件：供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

2-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

2-1-2、供应商的财务状况报告：供应商提供2021年度的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明；

2-1-3、供应商缴纳社保的证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2022年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

2-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

2-1-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可）；

2-1-6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2-2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

2-3、供应商应同时具备以下资质：

①建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

②建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

③建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

④具有有效的安全生产许可证

2-4、拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并提供安全生产考核合格证（B证）；

2-5、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；截止时点为招标文件发售期至投标截止时间后资格审查时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

以上为供应商资格要求，各供应商在投标时须按要求在投标文件中提供复印件，开标后由采购代理机构工作人员进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。

3、限制投标要求

3-1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

4、本次招标项目不接受联合体投标。

5、本次招标项目不组织现场考察或者答疑会。

6、投标文件的编制

6-1、供应商应以采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件，制作资格标和商务技术标各编制正本一份，副本三份，并各自装订成册，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。同时，各供应商制作标书电子版（U盘）两份，将标书电子版（U盘）装入商务技术标封袋中。

6-2、投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

6-3、投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6-4、供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应。投标文件应由资格标和商务技术标组成。

6-4-1、资格标编制要求：应单独装订，包括（但不限于）以下内容：

6-4-1-1、供应商承诺书；

6-4-1-2、供应商企业关系关联承诺书；

6-4-1-3、资格证明文件；

6-4-1-4、投标保证金交纳凭据复印件黏贴页；

6-4-2、商务技术标编制要求：应单独装订，包括（但不限于）以下内容。

6-4-2-1、投标函；

6-4-2-2、开标一览表（报价表）和分项报价表。投标货币用人民币，单位为元，可精确到小数点后两位。

6-4-2-3、供应商为本次招标采购活动编制的投标实施方案，具有履行合同所必须的专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、售后服务及技术支持服务等方面具体做法和保障措施。

6-4-2-4、供应商根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明分包承担主体，并提供交由完成供应商的营业执照等内容，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7、投标报价

7-1、供应商应按照招标文件规定的服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明各项分类报价、投标总价、工期、项目经理等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

7-2、投标报价是完成本项目招标内容所需的全部费用。

7-3、本项目投标报价为总价包死，各投标供应商结合市场行情及企业自身实力进行自主报价。

7-4、本项目投标报价为合同最终价格，在合同实施的过程中，不因其它任何因素而调整。

7-5、凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

7-5、投标过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

8、投标保证金的交纳和退付：

8-1、供应商须向采购代理机构递交投标保证金，投标保证金为人民币玖万元（￥90000元），投标保证金应在投标截止时间前到帐，到账时间以保证金账户显示到账时间为准。

收取保证金账户名称：陕西交通职业技术学院通远校区网络中心机房及校园设备网建设项目

开户银行：平安银行西安经开区支行

账号：30201687006451

转账事由：陕西交通职业技术学院通远校区网络中心机房及校园设备网建设项目保证金

联 系 人：谭晶晶

联系电话：15209184728

8-2、采用电汇或转账方式提交投标保证金的，各供应商须将其交纳保证金凭证复印件附在投标文件中，否则视为无效投标。

采用转帐支票、银行即期汇票或投标担保函方式提交投标保证金的，须将其原件交至采购代理公司，并在采购代理公司换取投标保证金收据，之后将保证金收据复印件附在投标文件中，否则视为无效投标。

8-3、投标保证金应用人民币，采用银行转帐支票，电汇、银行即期汇票、投标担保函的任何一种非现金形式支付。

8-4、以信用担保函形式交纳保证金，必须是陕西省财政厅认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

8-5、自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

8-6、供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

8-6-1、供应商在投标截止时间后撤回投标文件的；

8-6-2、供应商在投标文件中提供虚假材料的；

8-6-3、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

8-6-4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

8-6-5、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

8-6-6、中标人拒绝履行合同义务的。

9、投标有效期

9-1、投标有效期为从提交投标文件的截止时间起九十（90）个日历日，在有效期内投标文件对供应商具有法律约束力。中标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

9-2、特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

## 四、投标

1、投标文件密封

1-1、供应商应将投标文件密封完好，在封套上标明采购项目编号、标段号、投标项目全称，供应商全称（公章）等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、投标文件未按要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的投标文件概不负责。

2、投标文件提交

2-1、供应商应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构办理接收手续，并向供应商出具签收回执。

2-2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或未按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

2-4、投标文件提交截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

3、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

3-1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

3-2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3-3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3-4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3-5、不同供应商的投标文件相互混装；

3-6、不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、投标文件中提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

## 五、开标

1、在招标文件规定的开标时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，邀请供应商参加，供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

2、开标时，由供应商或其推荐的代表与监督人共同检查投标文件的密封情况，供应商应核查自己的投标文件是否密封完好。

3、对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员按照顺序，当众拆封，以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

4、开标过程由采购代理机构指定专人记录。供应商若有异议，应当场提出，采购代理机构及时处理。

5、公开开标后，直到向中标的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

## 六、评标

1、采购人或者采购代理机构负责组织评标工作。

2、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2-1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2-2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2-3、对投标文件进行比较和评价；

2-4、确定中标候选人名单；

2-5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3、资格性审查：

3-1、开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

3-2、投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

3-2-1、供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

3-2-2、供应商承诺书的有效性或符合性不符合要求的。

3-2-3、招标文件要求提交原件，而供应商未按要求提交的。

3-2-4、供应商资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

3-2-5、法定代表人授权委托书的有效期短于投标文件有效期，并不符合招标文件关于投标文件有效期要求的。

4、有效性和符合性审查

4-1、评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4-2、评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

4-2-1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

4-2-2、供应商投标报价超出采购预算或最高限价的。

4-2-3、供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能证明其报价合理性的。

4-2-4、无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求。

4-2-5、投标保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合招标文件要求的。

4-2-6、投标文件的工期、付款方式没有响应招标文件，或其商务要求响应中附加了采购人不能接受的条件。

4-2-7、投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现负偏差。

4-2-8、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

5、投标文件的澄清：

5-1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5-2、评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正，修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5-2-1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5-2-2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-2-3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5-2-4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5-2-5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5-2-6、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-2-7、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-2-8、投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

6、比较与评价

6-1、评标时，按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

6-2、采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

7、评标方法：

综合评分法（总计100分）：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

| 类别 | 总分值 | 评审要素 |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项 分值 |  |
| 价格 | 30 | 30 | 在预算限额之内满足招标文件实质性要求且投标有效的所有投标报价的最低值为评标基准价，投标报价等于评标基准价得满分30分，其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 节能环保评审 | 5 | 5 | 所投产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0～5分。 |
| 方案评审 | 15 | 15 | 方案评审：应提供完整的投标方案，包含产品配置、功能设置、施工及安装调试方案、系统保障、人员组织、售后服务等内容，内容全面详尽，根据内容完整度、详细程度、合理性赋分0～15分： 方案内容详实、全面、合理可行得12（含）～15分； 方案内容较详实、较全面、较合理、较可行得9（含）～12分； 方案内容较不详实、较不全面、较不合理、较不可行得5～9分。 |
| 技术参数评审 | 20 | 20 | 技术参数及采购要求的符合性，即对提供货物及附属设施的技术参数、配置、性能、实施是否符合招标文件要求进行评价。 1、所投产品技术参数完全满足招标文件要求的得满分15分，技术条款（含参数要求）中每有一项负偏离扣2分，扣完为止； 2、“第三章招标需求及要求”中的“集成要求”与“服务要求”完全满足招标文件要求的，得满分5分，每有一项负偏离扣1分，本项分数扣完为止。 |
| 施工及安装调试方案评审 | 10 | 10 | 提供详细的施工和安装调试方案，具有安全、文明施工、环保的技术组织措施，具有确保工期的技术组织措施，有详细施工机械配备和材料投入计划，有合理的施工进度表，按响应程度赋分： 方案内容详实，措施得力，人员组织和工期安排合理,机械设备和材料投入计划可行得7（含）～10分； 方案内容较详实，措施较得力，人员组织和工期安排较合理,机械设备和材料投入计划较可行得4（含）～7分； 方案内容较不详实，措施较不得力，人员组织和工期安排较不合理,机械设备和材料投入计划较不可行得2～4分。 |
| 综合实力 | 4 | 4 | 投标企业具备IS09001质量体系认证得2分，具备ISO27001信息安全体系认证得2分，须提供认证复印件，否则不得分。 |
| 技术人员评审 | 5 | 5 | 整体运维外包服务内容是由服务商组建的专业技术支持团队完成（团队成员提供在所在单位2022年1月1日以来任意一个月的社保缴纳证明）。技术团队是由多个技术领域的资深技术专家组成，团队专业技术人员中具有项目管理PMP证书、ITSS认证的IT服务项目经理证书、ITIL Expert证书、计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师证书等资格，每提供1份证书得1分，本项满分5分。须提供证书复印件与社保缴纳证明复印件，否则不得分。 |
| 本地化服务评审 | 3 | 3 | 供应商在本地（西安市）有固定的办公或售后服务机构场所（提供产权证明或租赁合同）的得3分，提供证明材料复印件，否则不得分； |
| 业绩评价 | 5 | 5 | 供应商提供近三年（2019年1月1日至今）的类似项目合同业绩证明材料（以合同为准，时间以合同签订时间为准），每提供1份得1分，满分5分。 |
| 售后服务 | 3 | 3 | 提供完善的售后服务方案：售后方案包括技术培训、回访措施、运维措施等方面，并提供可靠、快速的服务响应体系，按响应程度赋分0～3分。 |

7、本项目为非单一产品采购，该项目核心产品为“分项清单四：信息网络设备（设备网）”中的“设备网核心交换机”，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标段投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的相同品牌核心产品供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8、需要落实的政府采购政策

8-1、投标企业政府采购政策

本项目为非专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须出具以下要求的任一证明文件或声明函：

（1）采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件一），本项目采购所属行业为工业。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件二）。

8-2、落实企业政府采购政策的相关措施：

8-2-1、本采购项目属于非专门面向中小企业采购的项目，因此执行价格评审优惠的扶持政策。

8-2-2、供应商若未提供以上证明文件或声明函的，则不能按中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位对待，将不对该供应商执行价格评审优惠的扶持政策。

8-3、投标产品政府采购政策

根据《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。环境标志产品应属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）清单内产品，节能产品应属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）清单内产品。

8-4、落实投标产品政府采购政策的相关措施：

8-4-1、供应商应按照《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件要求，提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，复印件需加盖供应商公章，否则不予价格扣除。价格扣除百分比计算公式为：节能、环境标志产品清单中的产品价格占谈判响应总价的百分比×5%，用扣除后的价格参与评审。

8-4-2、供应商在响应文件中对所响应产品为节能、环境标志产品品目清单范围内的产品，应在谈判报价时对此类产品单独分项报价，未提供节能、环境标志产品明细表的不予价格扣除。

8-4-3、若节能、环境标志清单内的产品仅是构成响应产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受鼓励优惠政策。

8-4-4、同一包内的节能、环境标志产品只对属于品目清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。

8-5、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其谈判资格。

9、推荐中标候选供应商名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，由高到低进行汇总排序，推荐一个以上三个以下中标候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。

## 七、定标

1、采购代理机构应在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人定标。

2、采购人在收到评标报告后5个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标人，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的“定标复函”后，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为一个工作日，并向中标人发“中标通知书”。

4、采购代理机构将评标过程及中标人情况书面报监督机构备案。

## 八、询问与质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

3、供应商提出质疑时须有明确的请求和相应的证明材料。

4、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系人：谭晶晶，联系电话：15209184728。

5、供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

## 九、履约保证金

中标单位在与采购人签订合同前，应向采购人缴纳履约保证金，金额为合同金额的10%。

缴纳形式：以非现金形式缴纳，公户转账至采购人指定账户，或者以银行保函或者工程信用担保的形式缴纳。

退还方式：详见合同文本。

## 十、签订合同

1、自中标通知书发出后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与各中标人签订书面合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定成交单位后，各中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案，没收其投标保证金。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

3、本项目为专项贷款项目，为保证资金支付，中标人需在中标结果公告发布后5个工作日内及时到采购人指定银行办理采购人、贷款银行、中标人三方资金监管账户，并在采购人发布中标通知书2日内与采购人及时签订合同，当日出具全额增值税发票；采购人按合同金额将采购资金全额转入三方资金监管账户。投标人须响应合同结算方式；若投标人未按合同结算方式完全响应，则被视为未实质性响应招标文件，其投标按无效标处理。

## 十一、中标服务费

1、中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费。

2、中标服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）规定标准收取。

3、中标单位服务费交纳信息

收取中标服务费单位名称：中昕国际项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安文景路支行

账号：61050178150000000278

联系人：谭晶晶   联系电话：15209184728

## 十二、其他

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

# 第三章  招标需求及要求

一、集成要求

本次项目建设，涉及系统与其他系统对接，提供免费的对接接口。一些技术指标中未提及的细节（如施工细节、线缆、板卡、模块、辅材等）均含在此项目内，不再追加经费。

1.技术要求

本项目原则上产品选型不得低于招标技术文件（工程量清单、施工图纸等）要求。

2.文档资料

项目进场需具备详细的施工方案：包括项目施工计划、施工材料投入计划、安全性保障计划、工期及人员安排计划、应急措施等；并附施工设计图纸，各系统完整图纸。

项目实施过程需有详细的施工记录：包括施工进度、人员设备投入、材料进场、人员进场、安全保障、变更等。

项目竣工须有详细的竣工报告：包括中标通知书、项目合同、系统总结报告、系统使用说明、售后服务等，并附完整的图纸资料（系统架构图、拓扑图、点位安装图等）。

3.制度建设

结合项目实际情况，验收交付提交该项目《项目管理应用手册》，明确各环节安全管理规范、岗位职责及具体业务操作流程。

建立学校的运维团队，在系统维护过程及故障排查过程中进行的现场知识传递，让学校系统管理人员在自身的运行环境中得到锻炼，对我院当前系统有更加深刻的认识，以提高日常管理能力及应对突发问题的技能。

交付成果：《项目管理应用手册》

二、服务要求

1.培训服务

质保期内，针对学校使用情况，每年至少组织开展2次安防监控的知识、操作及应用能力培训；组织开展2次机房建设、运维、安全、设备、管理等方面的专业培训。

交付成果：《培训计划》、《培训总结报告》

2.巡检服务

质保期内，提供月巡检服务。定期到现场全面巡检，记录设备的运行状态，及时发现并排除系统故障，调整系统运行参数，保证系统运行在良好状态。及时响应学校的调试、优化及故障排除等服务要求，确保服务范围内设备无故障、稳定运行。运维人员需由机房工程、机电工程、安防监控、消防工程、网络工程、网络安全等专业的工程师组成，详细要求见项目建设及运维人员要求。

需交付文档资料：《月度巡检报告》（每月25日前提交）

3.驻场服务

质保期内，每年提供不少于30天的免费驻场服务。

重点保障期间（春节、五一、十一等节假日，开学、网络攻防演习、网络安全周等重点活动，国家重要活动、会议期间，总计全年不少于30天）须免费提供驻场保障服务，并于三个工作日内提交加盖公司公章活动总结报告。

4.应急响应

针对学校实际情况，制定完善机房安全应急预案。

在我校发生各类网络安全事件时，1小时内提供应急响应和处置服务，按照安全应急响应预案，及时采取有效的应对措施，控制安全事件造成的影响范围，缩小损失，排查问题来源，恢复信息资产正常运行。

应急响应结束后，给校方提交《XX系统（事件）应急响应报告》。

质保期内，每年至少组织开展2次机房安全应急演练，包括应急演练计划、实施方案、演练总结报告。

交付成果：陕西交通职业技术学院《通远校区机房安全应急预案》

5.文化建设

根据项目实际情况，完成机房管理制度、操作流程、拓扑图设计、制作和安装等，制度上墙不少于5个，操作流程上墙不少于10个，拓扑图上墙不少于5个。

6.售后服务

售后服务机构健全，设备投标人在本地建立有完善的售后服务机构及服务团队，提供至少五年免费7*24小时售后服务，提供售后服务承诺函。服务承诺内容为：设备出现故障1小时响应，2小时内到达现场，4小时内解决故障，如遇设备损坏等硬件故障，需提供备机。

- 采购清单

项目采购清单

| 备注：工程量具体内容以施工图纸为准。 |
| --- |
| 序 号 | 分项名称 | 项目内容 | 技术指标 |
|  | 一、网络中心机房设备 |
| 1 | 网络中心机房 | 机房基础建设 | 含机房装修、防雷接地\UPS配电、机房环控、机柜、精密空调、机房照明、值班室大屏、操作台等 |
|  | 二、设备网设备 |
| 1 | 安全技术防范系统 | 设备网综合布线（设备网） | 详见施工图及采购清单技术要求。 |
| 2 |  | 信息网络系统（设备网） |  |
| 3 |  | 视频监控系统 |  |
| 4 |  | 出入口控制系统 |  |
| 5 |  | 紧急报警系统（含周界防范） |  |
| 6 |  | 电子巡更系统 |  |
| 7 |  | 停车场管理系统 |  |
| 8 |  | 电梯五方对讲系统 |  |
| 9 | 系统集成 | 系统集成 |  |
| 10 | 建筑设备管理系统 | 楼控系统 |  |
|  |  | 智能照明系统 |  |
| 11 | 弱电机房 | 弱电机房 |  |

分项清单一：网络中心机房微模块清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统 |
| 1 | 市电配电柜 | 定制 | 市电双路总输入为400A/4P ATS，输出320A/3P一路，250A/3P一路，63A/3P，32A/3P四路，16A/1P五路，B级浪涌保护，数字电表。 | 个 | 1 |  |
| 2 | UPS电气柜 |  | 额定容量（kVA/kW）100 1.系统双变换效率≥96%、30%、50%负载运行效率≥97%。 2.支持超级ECO模式，该模式下，逆变器与旁路并联，作为有源滤波器提供无功补偿和滤波。运行效率99%，输入THDi<3%,输入pf>0.99。 3.采用风道隔离设计，避免湿尘导致敏感元器件拉弧、短路。 4.UPS配标准内置维修旁路开关，便于系统故障后维护。 5.支持≥6台并机，确保并机控制性能以及满足未来潜在的扩容需求。 6.采用≥9英寸彩色触摸屏，支持单机、并机系统运行数据和状态统一监控，支持并机系统一键开/关机功能。 7.主机显示屏支持操作风险提示。 8.输出采用SCR进行切换。 9.功率单元内部冗余，支持插拔设计，单个模组故障不影响其它模组正常工作。 10.主机支持下走线。 11.电池无需配备中线，无直流环流，提高系统运行的稳定性；节省电缆和施工成本。 12.电池采用免维护铅酸蓄电池，系统后备时间1小时，要求采用与UPS同品牌的电池，并配备有散热良好的电池箱或电池架。 环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求 13.工作温度：0～+40℃满载运行无需降额，50℃仍可带载80%。 相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）。 14.海拔高度：0～1500米，无需功率降额。 设备电气性能 15.输入电压：380VAC (－20%～＋25%满载) 输入频率：40～70Hz。 16.整流器输入性能应符合满足YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求。 30%、50%、100%负载率下，UPS输入谐波电流总含量要求不大于3%。 30%、50%、100%负载率下，UPS输入功率因数不低于0.99。 17.整流器输出指标 具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能。 18.逆变器输出要求： 输出电压：380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±0.1％。 19.同步频率范围：同步频率应满足±0.5～±3Hz可调 输出频率精度：±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变。 20.输出功率因数为1。 21.输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度： 线性负载 ≤1.5％ 非线性负载 ≤2.0％ 22.输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1 23.逆变器过载能力： 110%额定电流 60min 125%额定电流 10min 150%额定电流 60s 24.三相负载不平衡度。100%时，三相输出电压不平衡度满足： ≤±0.1％（平衡负载） ≤±2.5％（100％不平衡负载） 25.输出电压相位偏差 三相输出电压相位差≤0.1°。 26.噪音（距离设备1米处）：65dB（A）。 27.动态电压瞬变范围: 交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±4％。 28.瞬变响应恢复时间: 从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间≤20ms。 29.市电电池切换时间 UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。 30.旁路逆变切换时间: 从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间0ms。 31.市电模式下，UPS系统在线逆变系统效率如下： 100%负载时，系统效率≥96%； 50%负载时，系统效率≥97%； 30%负载时，系统效率≥97%; 设备监控性能 32.设备应能提供全中文监控及操作界面，单屏可管理单机、并机供配电系统，显示配电模拟图。能够动态实时显示运行状态、输入输出电压、电流以及故障告警信息等。 33.UPS系统应具备RS232或RS485/422、SNMP等通讯口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》要求 34.实时监控UPS的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录。 | 个 | 1 |  |
| 3 | UPS输出柜 | 定制 | 详见图纸。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 精密列头柜 | 定制 | UPS电输入250A/3P，输出32A/1P24路主路输出，U市电输入250A/3P，输出32A/1P24路主路输出，含智能触摸屏，显示总输入及支路电路电压，谐波，有功功率，无功功率等，C级浪涌保护。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 蓄电池 |  | 12V100AH铅酸蓄电池 | 个 | 96 | 1h |
| 6 | 电池开关汇流盒 | 定制 | 含160A/3P (DC) 空开3个。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 电池柜 | 定制 | 尺寸：780mm宽*890mm深*1180mm高，含电池间连接电缆。 | 个 | 3 |  |
| 制冷系统 |
| 1 | 室内机 |  | 1.制冷量：≥42KW(送风温度 24℃ ± 1,室外冷凝温度 45℃)；风量：≥8500m3/h；加湿量≥1.5（kg/h），加热量≥6（kW）室内机参考尺寸：600x1100x2000。 2.机房专用空调采用变容量涡旋压缩机，应具有高效节能性。压缩机应采用变容量（EC）涡旋压缩机，要求冷量输出可实现20%-100%连续调节。 3.配备≥8个EC风机，热插拔设计，机组可正面取出进行现场维修。 4.整机能效比≥3.5，需要提供同系列机组第三方检测报告 5.室外风机可根据室外温度无极调速。 6.具有≥7寸LCD触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。 7.机组具有过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 8.具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1000条。 9.机房专用空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。 10.精密空调设备需同一品牌，不接受OEM或ODM产品，必须由厂家自主研发生产。 11、供应商承诺由原厂提供售后服务售后服务。 | 个 | 3 |  |
| 2 | 室外机 |  | 1.列间空调机组采用风冷的冷却方式。 2.机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 3.列间空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 4.列间空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 5.列间空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。 6.列间空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 | 个 | 3 |  |
| 机柜子系统 |
| 1 | 服务器机柜 |  | 1.参考尺寸为宽600×高2000×深1100mm。 2.机柜主体材质需采用A级冷轧钢板，机柜框架为标准九折型材焊接而成，具有良好的机械性能。 3.标产品前后门需采用网孔门设计，通孔率≥75％。 4.投标产品承重需达到动态负载≥1000kg，静态负载≥1600kg。 5.机柜需满足抗震要求，依照YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》标准，投标产品带载550kg情况下，需连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 6.为方便柜内设备上下架，机柜前后门开启角度均应大于等于130度。 7.机柜顶盖为封闭式顶盖,预留前后走线孔，数量不少于前2个后4个，满足机柜前后左右位置上顶部进线的需求。 8.机柜提供不少于4套并柜连接套件,支持在带侧板和不带侧板两种情况下的并柜安装。 9.机柜提供上下走线方式(标配)，方便现场布线。 10.所有部件需可靠接地。 | 台 | 15 |  |
|  |  |  | 1.参考尺寸为宽600×高2000×深1100mm。 2.机柜主体材质需采用A级冷轧钢板，机柜框架为标准九折型材焊接而成，具有良好的机械性能。 3.标产品前后门需采用网孔门设计，通孔率≥75％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。 4.投标产品承重需达到动态负载≥1000kg，静态负载≥1600kg。 5.机柜需满足抗震要求，依照YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》标准，投标产品带载550kg情况下，需连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 6.为方便柜内设备上下架，机柜前后门开启角度均应大于等于130度。 7.机柜顶盖为封闭式顶盖,预留前后走线孔，数量不少于前2个后4个，满足机柜前后左右位置上顶部进线的需求。 8.机柜提供不少于4套并柜连接套件,支持在带侧板和不带侧板两种情况下的并柜安装。 9.机柜提供上下走线方式(标配)，方便现场布线。 10.所有部件需可靠接地。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 竖直理线板 |  | 机柜2000高专用竖直理线板（ 2个一包），用于PDU挂接及垂直理线，支持现场安装。 | 套 | 9 |  |
| 3 | 盲板 |  | 塑胶盲板50个每包，免工具安装。 | 套 | 8 |  |
| 4 | 托盘 |  | 轻载固定托盘，承重50KG。 | 套 | 18 |  |
| 5 | PDU |  | 输入竖装-输入32A 每条 PDU 输出 包括 20 位 C3、4 位 C19插座。 | 条 | 36 |  |
| 6 | 600宽顶部走线槽 |  | 600宽柜位顶部走线，强电、弱电、光纤隔离。 | 件 | 22 |  |
| 7 | 强电跨通道走线槽 |  | 隐藏式走线槽，宽度120 ，跨通道走线槽 | 件 | 1 |  |
| 8 | 弱电跨通道走线槽 |  | 隐藏式走线槽，宽度300， 跨通道走线槽 | 件 | 1 |  |
| 冷通道封闭子系统 |
| 1 | 通道门 |  | 1.2000高电动滑动门(含通道两侧门),封闭冷通道系统的门框及所有天窗边框均采用Pantone877（银白色），其他部件为RAL7021（黑色），确保微模块美观性。 2.封闭冷通道组件两侧门为无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于98%。钢化玻璃厚度不低于12mm，符合3C认证要求和GB15763.2标准要求。 3.电动通道门要求与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动。 4.通道门内侧配置防夹人传感器。 5.通道门为隐藏式滑动门，通道门打开后不得影响通道外触摸屏使用。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 600宽固定天窗 |  | 1.封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率。并提供钢化玻璃3C检测报告。 2.天窗支架内嵌入式安装三色可调灯光，光源采用24vdc LED灯条。 | 件 | 4 |  |
| 3 | 600宽开启天窗 |  | 1.封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率。并提供钢化玻璃3C检测报告。天窗支持手动、过温和第三方告警信号开启，兼容交流、高压直流输入，单个天窗控制器支持24个天窗开启。 2.封闭冷通道的所有天窗必须全部可透光。天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和全部开启。为避免人身伤害以及考虑到机房层高，天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不能低于机柜顶板，天窗上沿不得高于机柜顶盖600mm以上。 3.封闭冷通道组件产品应具备与机房气体消防系统联动从而解决通道内消防问题的功能。封闭冷通道顶部应具备消防联动天窗自动翻转功能，在正常状态下，天窗由通电磁铁吸合，为确保顶部密封，天窗需配密封胶圈。一旦发生火警，在消防系统启动之前，天窗处磁铁断电，天窗由于重力作用翻转打开，以便灭火气体迅速进入封闭通道空间内，达到灭火目的。 4.天窗支架内嵌入式安装三色可调灯光，光源采用24vdc LED灯条。 | 件 | 7 |  |
| 4 | 照明包 |  | 1个照明控制器、 1个翘板开关、 1套照明线缆 | 套 | 1 |  |
| 动环子系统 |
| 1 | 管理软件 | 综合管理平台 | 1.动环监控系统应能够监控微模块内的各种智能设备(包括但不限于UPS和行间空调)的运行情况，以及包括温湿度、漏水、红外探测、门磁、机房消防告警等在内的各类模拟量和开关量信号，并设定报警阈值。能进行实时的遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据，实现网络化的远程监控。 2.微模块内环境监测：环境采集点不少于6个温湿度传感器、2条带式漏水感应绳、1个红外微波双鉴入侵探测器、1个门磁传感器。并提供1只声光告警灯作为微模块本地告警用。 3.微模块PUE计量：动环管理单元应支持监测微模块的PUE值，并提供不少于1000条历史数据的记录和查询。 4.UPS系统监测 a 遥测：相电压，相电流，电池电压，电池电流，输出频率。b.遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障。 5.精密空调监控 a.遥测：压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）。b.遥信：风机工作状态，故障告警。c.遥控：开/关机。 6.环境监测： 监测机房内部温湿度、烟感、水浸。 7.具备电话语音报警、短信报警、邮件报警等方式；可根据报警严重程度对报警进行分级，并定义对应的报警提醒方式；报警发生时系统界面可自动弹出实时告警列表；应可根据自定义起止时段查询某个设备或所有设备的历史告警记录，并支持下载查询结果至本地。 8.移动监控APP：用户应可免费下载微模块厂家发布的IOS和Android版移动监控APP），通过智能移动终端进行监控，可查看设备列表、信号列表、重点关注信息、实时告警、历史告警、历史数据、微模块PUE值、分级告警比例等信息。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 管理工具包 |  | 含1台采集器、6个温湿度传感器、2盏声光告警灯、1个红外探测器、2条10m带式水浸、1个8DOAO、1个4DI、3个顶板状态门磁、1个开启控制盒、2个顶部开启按钮、2个顶部开启按钮防护盖、1套顶部开启成套线缆，1条5m HDMI线缆等。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 4COM板 |  | 智能设备扩展卡，支持4个智能设备扩展。 | 块 | 1 |  |
| 4 | 管控屏包 |  | 含1个管控屏、 1套管控屏线缆。管控屏不小于15寸，分辨率不小于1024x768，采用LEC背光，电容触控方式。管控屏上可以显示模块内部PUE值、告警、供电容量、制冷容量、温场等信息。 | 套 | 1 |  |
| 安防子系统 |
| 1 | 读卡器型处理器 |  | 1.读卡处理器，对用户ID卡的信息进行验证。 2.工作电压：9Vdc～12Vdc；。 3.刷卡距离：100～150 毫米（与卡的质量有关）。 4.传输距离：不小于 60 米。 5.工作频率：125KHZ。 6.支持卡类型：各种 EM 感应卡（如：厚卡，薄卡及厚薄卡等。 | 个 | 2 |  |
| 2 | IP门禁控制器 |  | TCP/IP通讯接口、二门双向进出、可存5万用户、10万事件记录，支持时段管理、支持红外报警、门磁报警、消防联动、防盗、防拆报警、反胁迫、可外接密码键盘阅读器、三级防雷保护。 | 个 | 1 |  |
| 3 | ID门禁卡 |  | 门禁RFID卡，用于识别使用者的合法性。 | 个 | 5 |  |
| 4 | 出门按钮 |  | 不锈钢出门按钮，配套门禁使用，每套门出门处配置，无需身份验证。 | 个 | 2 |  |
| 5 | POE网络高清红外半球 |  | POE网络高清红外半球， 1/2.7" CMOS 200万像素；自动光圈1920 × 1080； 30米红外防水、防暴，标配电源，带SD卡接口， DC12V/PoE，吸顶。 | 个 | 2 |  |
| 6 | NVR |  | 标准8路NVR，支持8路D1网络视频输入/1U高度/可插2块SATA硬盘/硬盘容量最高支持4T/DC12V供电，19英寸机架安装，标准8路D1格式视频，4T硬盘空间可存储30天。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 2T硬盘 |  | 2T硬盘，2T监控专用SATA硬盘。 | 块 | 2 |  |
| 8 | 交换机 |  | POE智能交换机。 | 台 | 1 |  |
| 安装调试 |

分项清单二：网络中心机房装修清单

| 机房装修系统工程量清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 说明 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、天花工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘处理 |  | 顶面防尘乳胶漆 | ㎡ | 286 |  |
| 2 | 顶面保温 |  | 20mm厚B1防火 | ㎡ | 286 |  |
| 3 | 铝合金微孔天花 |  | 600*600*0.8mm | ㎡ | 260 |  |
| 4 | 吊顶主龙骨/吊筋/杆及附件 |  | 38/￠8 | ㎡ | 260 |  |
| 5 | 吊顶收边条 |  | L25 | 米 | 70 |  |
| 二、墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 墙面基层处理 |  | 20*40方钢骨架搭建墙面结构 | ㎡ | 245 |  |
| 7 | 防火岩棉 |  | 50mm防火保温岩棉 | ㎡ | 245 |  |
| 8 | 墙面彩钢板 |  | 1.采用厂家定制固定尺寸。金属面夹芯板表面应采用特殊金属颗粒涂料，硬度高、质感强、表面不易划伤。 2.防火性能：按照GB8624-2012判定达到A1（不燃性）级。 | ㎡ | 245 |  |
| 9 | 踢脚线 | 定制 | 1.踢脚线高度:100mm。 2.基层材料种类、规格:9厘夹板。 3.面层材料品种、规格:拉丝不锈钢δ1.0mm。 | 米 | 70 |  |
| 10 | 地板四周角铁支架 | 定制 | 40*40角铁 | 米 | 70 |  |
| 三、地面工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 地面找平处理 | 现场制作 | 25厚1:3水泥砂浆做找平处理 | ㎡ | 260 |  |
| 12 | 地面防水防尘处理 | 定制 | 1.JS涂膜防水层。 2.涂膜厚度1.5mm2遍。 | ㎡ | 260 |  |
| 13 | 地面保温处理 |  | 20mm厚橡塑保温板，燃烧等级B1 | ㎡ | 260 |  |
| 14 | 镀锌铁皮覆盖 | 国产 | 2000*1000*0.8镀锌铁皮全覆盖 | ㎡ | 260 |  |
| 15 | 硫酸钙抗静电架空地板 |  | 硫酸钙防静电地板，尺寸。600*600*32mm，高度300mm。 | ㎡ | 260 |  |
| 16 | 防水堰 | 现场制作 | 制作防水围堰，围堰内刷聚氨脂防水涂层1400（长）*800（宽）*100（高）*100（厚）。 | 个 | 3 |  |
| 17 | 踏步 | 定制 | 1500（宽）*600（深）*300（高） | 个 | 2 |  |
| 18 | 收边条 | 定制 | 现场定制 | 米 | 12 |  |
| 19 | 设备支架 | 定制 | 600*1100*300mm | 个 | 29 |  |
| 四、门 |  |  |  |  |  |
| 20 | 钢制防火门（含附件） | 国产 | 甲级钢制防火门，涂装工艺先进采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，在涂装前进行分级水处理、脱脂处理和磷化处理，纯净水处理，涂层附着力强，颜色业主自由选定门板面板表面为0.8MM厚优质热镀锌钢板SGCC，门扇厚60MM。门框面板为1.6MM厚优质热镀锌钢板SGCC，框厚130MM。门框形式双止口式样，对称，外观美观大方；选用优质五金件，确保门的使用寿命；门框与墙体之间连接稳定，门框与墙体之间应做灌浆处理。钢板面喷涂与墙面饰面板颜色保持一致，耐火性能为1.5H，符合GB12955-2008标准公安部消防局认证以及消防产品认证。完全达到国家标准要求的耐火稳定性、完整性和隔热性；1500*2300mm | 樘 | 2 |  |
| 21 | 钢制防火门（含附件） | 国产 | 甲级钢制防火门，涂装工艺先进采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，在涂装前进行分级水处理、脱脂处理和磷化处理，纯净水处理，涂层附着力强，颜色业主自由选定门板面板表面为0.8MM厚优质热镀锌钢板SGCC，门扇厚60MM。门框面板为1.6MM厚优质热镀锌钢板SGCC，框厚130MM。门框形式双止口式样，对称，外观美观大方；选用优质五金件，确保门的使用寿命；门框与墙体之间连接稳定，门框与墙体之间应做灌浆处理。钢板面喷涂与墙面饰面板颜色保持一致，耐火性能为1.5H，符合GB12955-2008标准公安部消防局认证以及消防产品认证。完全达到国家标准要求的耐火稳定性、完整性和隔热性；900*2300mm | 樘 | 2 |  |
| 五、照明、插座 |  |  |  |  |  |
| 22 | 格栅灯具 |  | 50*1200 LED 38W | 套 | 24 |  |
| 23 | 安全出口灯 | 国产 | 双电源8W | 套 | 2 |  |
| 24 | 疏散标志灯 | 国产 | 双电源5W | 套 | 8 |  |
| 25 | 开关 |  | 四联单控 | 个 | 6 |  |
| 26 | 开关 |  | 单联单控 | 个 | 10 |  |
| 27 | KBG管 | 国产 | φ20 | 米 | 800 |  |
| 28 | 金属软管 | 国产 | φ20 | 米 | 200 |  |
| 29 | 插座（墙面） |  | 10A 五孔 | 套 | 20 |  |
| 30 | 照明导线 |  | ZR-BV2.5mm2 | 卷 | 900 |  |
| 31 | 插座导线 |  | ZR-BV4mm2 | 卷 | 600 |  |
| 32 | 金属网格桥架 | 国产 | 200*100mm，含附件 | 米 | 60 |  |
| 33 | 金属网格桥架 | 国产 | 300*100mm，含附件 | 米 | 60 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |  |
| 34 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |
| 机房综合布线系统工程量清单 |  |
| 1 | 配线架 |  | 含六类24口非屏蔽模块 | 个 | 40 |  |
| 2 | 6类RJ45跳线 |  | 2M 六类非屏蔽 | 根 | 960 |  |
| 3 | 24口机架式光纤配线架 |  | 含LC口耦合器 | 个 | 20 |  |
| 4 | 48口机架式光纤配线架 |  | 含LC口耦合器 | 个 | 10 |  |
| 5 | 多模LC-LC万兆光纤跳线 |  | 3M万兆多模 | 根 | 360 |  |
| 6 | LC尾纤 |  | 1.5m万兆多模 | 根 | 960 |  |
| 7 | 理线器 |  | 1U | 个 | 70 |  |
| 8 | 六类非屏蔽网线 |  | 六类非屏蔽 | 305米/箱 | 20 |  |
| 9 | 24芯室内万兆多模光缆 |  | 室内万兆多模 | 米 | 600 |  |
| 10 | 标号标牌 | 国产 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 综合布线施工 |  |  | 点 | 960 |  |
| 12 | 光纤熔接 |  |  | 点 | 960 |  |
| LED屏系统工程量清单 |  |
| 1 | LED拼接大屏 |  | ≤P1.86mm，尺寸5400*3000mm，172点*86点，高刷3840HZ；LED发送盒（集屏体控制+安卓系统+拼接功能）,带载3840*2160,输入3×HDMI 2.0+1×DP,输出2×HDMI 2.0+1DP,18网口输出,2U | ㎡ | 16.2 |  |
| 2 | 监控操作台 | 定制 | 1.25*900*750，冷轧钢板/防火面板 | 套 | 3 |  |

分项清单三：综合布线（设备网）

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 |
| 1 | 网络机柜 | 1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，上部、下部多处进线通道；标配5mm安全钢化玻璃前门，全钢后门，一个6位10APDU，37U以上3块层板，27U、32U2块层板；机柜承重≥600kg，机柜可整体拆卸； |  | 16 | 台 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 1.安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器。 2.插入损耗≤0.2dB(PC)。 3.工作温度范围：-40～60℃。 4.它既支持熔接方式, 也支持磨接方式。 5.高度1U，积木式设计，左右两侧耦合器30度外斜，保证跳线的弯曲半径。 6.能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板配件，提供信息产业信道测试报告。 |  | 23 | 个 |
| 3 | 24口网络配线架 | 1.端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料。 2.模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装。 3.前面板接口带防尘盖设计，合页式标签标识窗，后背带理线固线装置，不需另配扎线带。 |  | 25 | 个 |
| 4 | RJ45跳线 | 1.跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，LSZH外护套，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象。 2.采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，且能实现简易自锁功能，一体成型原装跳线。 3.跳线阻抗平均值为100Ω±15%。 4.每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准，提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 427 | 条 |
| 5 | 理线器 | ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线，19〞标准安装。 |  | 25 | 个 |
| 6 | 尾纤 | 1.外层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm,OS2。 2.尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 192 | 条 |
| 7 | 跳纤 | 1.外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)。 2.跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥50 dB(PC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 48 | 条 |
| 8 | 熔纤 |  | 国标 | 192 | 芯 |
| 9 | 12芯单模光纤 | 1.允许拉力：短期安装：1500N，长期安装：600N。2.层绞式结构，允许弯曲半径：动态：20D；静态：10D。 3.储存温度：存储温度：-20℃～+60℃，运行温度：-40℃～+70℃。 4.符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.22dB(1550nm)。 5.纤芯采用9/125um OS2。 |  | 3500 | 米 |
| 10 | 六类非屏蔽线缆 | 1.特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃，PVC护套。 2.十字隔离技术，线规：23AWG。 3.最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)。 4.满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009,提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 29890 | 米 |
| 1#宿舍 |
| 1 | 网络机柜 | 1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，上部、下部多处进线通道；标配5mm安全钢化玻璃前门，全钢后门，一个6位10APDU，37U以上3块层板，27U、32U2块层板；机柜承重≥600kg，机柜可整体拆卸； |  | 2 | 台 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 1.安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器。 2.插入损耗≤0.2dB(PC)。 3.工作温度范围：-40～60℃。 4.它既支持熔接方式, 也支持磨接方式。 5.高度1U，积木式设计，左右两侧耦合器30度外斜，保证跳线的弯曲半径。 6.能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板配件，提供信息产业信道测试报告。 |  | 2 | 个 |
| 3 | 24口网络配线架 | 1.端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料。 2.模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装。 3前面板接口带防尘盖设计，合页式标签标识窗，后背带理线固线装置，不需另配扎线带。 |  | 4 | 个 |
| 4 | RJ45跳线 | 1.跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，LSZH外护套，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象。 2.采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，且能实现简易自锁功能，一体成型原装跳线。 3.跳线阻抗平均值为100Ω±15%。 4.每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准，提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 65 | 条 |
| 5 | 理线器 | ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线，19〞标准安装 |  | 4 | 个 |
| 6 | 尾纤 | 1.层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm,OS2。 2.尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 24 | 条 |
| 7 | 跳纤 | 1.外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)。 2.跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥50 dB(PC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 4 | 条 |
| 8 | 熔纤 |  | 国标 | 24 | 芯 |
| 9 | 12芯单模光纤 | 1.允许拉力：短期安装：1500N，长期安装：600N。2.层绞式结构，允许弯曲半径：动态：20D；静态：10D。 3.储存温度：存储温度：-20℃～+60℃，运行温度：-40℃～+70℃；。 4.符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.22dB(1550nm);5)纤芯采用9/125um OS2。 |  | 12000 | 米 |
| 10 | 六类非屏蔽线缆 | 1.特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃，PVC护套。 2.十字隔离技术，线规：23AWG。 3.最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)。 4.满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009,提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 4550 | 米 |
| 2#宿舍 |
| 1 | 网络机柜 | 1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，上部、下部多处进线通道；标配5mm安全钢化玻璃前门，全钢后门，一个6位10APDU，37U以上3块层板，27U、32U2块层板；机柜承重≥600kg，机柜可整体拆卸； |  | 2 | 台 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 1.安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器。 2.插入损耗≤0.2dB(PC)。 3.工作温度范围：-40～60℃。 4.它既支持熔接方式, 也支持磨接方式。 5.高度1U，积木式设计，左右两侧耦合器30度外斜，保证跳线的弯曲半径。 6.能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板配件，提供信息产业信道测试报告。 |  | 2 | 个 |
| 3 | 24口网络配线架 | 1.端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料。 2.模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装。 3.前面板接口带防尘盖设计，合页式标签标识窗，后背带理线固线装置，不需另配扎线带。 |  | 4 | 个 |
| 4 | RJ45跳线 | 1.跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，LSZH外护套，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象。 2.采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，且能实现简易自锁功能，一体成型原装跳线。 3.跳线阻抗平均值为100Ω±15%。 4.每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准，提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 65 | 条 |
| 5 | 理线器 | ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线，19〞标准安装 |  | 4 | 个 |
| 6 | 尾纤 | 1.外层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm,OS2。 2.尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 24 | 条 |
| 7 | 跳纤 | 1.外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)。 2.跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥50 dB(PC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 4 | 条 |
| 8 | 熔纤 |  | 国标 | 24 | 芯 |
| 9 | 12芯单模光纤 | 1.允许拉力：短期安装：1500N，长期安装：600N。2.层绞式结构，允许弯曲半径：动态：20D；静态：10D。 3.储存温度：存储温度：-20℃～+60℃，运行温度：-40℃～+70℃。 4.符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.22dB(1550nm);5)纤芯采用9/125um OS2。 |  | 12000 | 米 |
| 10 | 六类非屏蔽线缆 | 1.特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃，PVC护套。 2.十字隔离技术，线规：23AWG。 3.最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)。 4.满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009,提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 4550 | 米 |
| 3#宿舍 |
| 1 | 网络机柜 | 1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，上部、下部多处进线通道；标配5mm安全钢化玻璃前门，全钢后门，一个6位10APDU，37U以上3块层板，27U、32U2块层板；机柜承重≥600kg，机柜可整体拆卸； |  | 2 | 台 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 1.安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器。 2.插入损耗≤0.2dB(PC)。 3.工作温度范围：-40～60℃。 4.它既支持熔接方式, 也支持磨接方式。 5.高度1U，积木式设计，左右两侧耦合器30度外斜，保证跳线的弯曲半径。 6.能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板配件，提供信息产业信道测试报告。 |  | 2 | 个 |
| 3 | 24口网络配线架 | 1.端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料。 2.模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装。 3.前面板接口带防尘盖设计，合页式标签标识窗，后背带理线固线装置，不需另配扎线带。 |  | 4 | 个 |
| 4 | RJ45跳线 | 1.跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，LSZH外护套，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象。 2.采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，且能实现简易自锁功能，一体成型原装跳线。 3.跳线阻抗平均值为100Ω±15%。 4.每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准，提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 65 | 条 |
| 5 | 理线器 | ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线，19〞标准安装 |  | 4 | 个 |
| 6 | 尾纤 | 1.外层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm,OS2。 2.尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 24 | 条 |
| 7 | 跳纤 | 1.外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)。 2.跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥50 dB(PC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 4 | 条 |
| 8 | 熔纤 |  | 国标 | 24 | 芯 |
| 9 | 12芯单模光纤 | 1.允许拉力：短期安装：1500N，长期安装：600N。2.层绞式结构，允许弯曲半径：动态：20D；静态：10D。 3.储存温度：存储温度：-20℃～+60℃，运行温度：-40℃～+70℃。 4.符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.22dB(1550nm);5)纤芯采用9/125um OS2。 |  | 12000 | 米 |
| 10 | 六类非屏蔽线缆 | 1.特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃，PVC护套。 2.十字隔离技术，线规：23AWG。 3.最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)。 4.满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009,提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 4550 | 米 |
| 食堂 |
| 1 | 网络机柜 | 1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，上部、下部多处进线通道；标配5mm安全钢化玻璃前门，全钢后门，一个6位10APDU，37U以上3块层板，27U、32U2块层板；机柜承重≥600kg，机柜可整体拆卸； |  | 2 | 台 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 1.安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器。 2.插入损耗≤0.2dB(PC)。 3.工作温度范围：-40～60℃。 4.它既支持熔接方式, 也支持磨接方式。 5.高度1U，积木式设计，左右两侧耦合器30度外斜，保证跳线的弯曲半径。 6.能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板配件，提供信息产业信道测试报告。 |  | 2 | 个 |
| 3 | 24口网络配线架 | 1.端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料。 2.模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装。 3.前面板接口带防尘盖设计，合页式标签标识窗，后背带理线固线装置，不需另配扎线带。 |  | 4 | 个 |
| 4 | RJ45跳线 | 1.跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，LSZH外护套，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象。 2.采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，且能实现简易自锁功能，一体成型原装跳线。 3.跳线阻抗平均值为100Ω±15%。 4.每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准，提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 76 | 条 |
| 5 | 理线器 | ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线，19〞标准安装 |  | 4 | 个 |
| 6 | 尾纤 | 1.外层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm,OS2。 2.尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 24 | 条 |
| 7 | 跳纤 | 1.外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)。 2.跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥50 dB(PC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 4 | 条 |
| 8 | 熔纤 |  | 国标 | 24 | 芯 |
| 9 | 12芯单模光纤 | 1.允许拉力：短期安装：1500N，长期安装：600N。2.层绞式结构，允许弯曲半径：动态：20D；静态：10D。 3.储存温度：存储温度：-20℃～+60℃，运行温度：-40℃～+70℃。 4.符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.22dB(1550nm)。 5.纤芯采用9/125um OS2。 |  | 7200 | 米 |
| 10 | 六类非屏蔽线缆 | 1.特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃，PVC护套。 2.十字隔离技术，线规：23AWG。 3.最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)。 4.满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009,提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 5320 | 米 |
| 看台 |
| 1 | 网络机柜 | 1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，上部、下部多处进线通道；标配5mm安全钢化玻璃前门，全钢后门，一个6位10APDU，37U以上3块层板，27U、32U2块层板；机柜承重≥600kg，机柜可整体拆卸； |  | 1 | 台 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 1.安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器。 2.插入损耗≤0.2dB(PC)。 3.工作温度范围：-40～60℃。 4.它既支持熔接方式, 也支持磨接方式。 5.高度1U，积木式设计，左右两侧耦合器30度外斜，保证跳线的弯曲半径。 6.能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板配件，提供信息产业信道测试报告。 |  | 1 | 个 |
| 3 | 24口网络配线架 | 1.端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料。 2.模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装。 3.前面板接口带防尘盖设计，合页式标签标识窗，后背带理线固线装置，不需另配扎线带,提供UL、CE（EMC、LVD)、ROHS、REACH认证。 |  | 2 | 个 |
| 4 | RJ45跳线 | 1.跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，LSZH外护套，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象； 2.采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，且能实现简易自锁功能，一体成型原装跳线； 3.跳线阻抗平均值为100Ω±15%； 4.每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准，提供信息产业6连接信道测试报告 |  | 30 | 条 |
| 5 | 理线器 | ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线，19〞标准安装 |  | 2 | 个 |
| 6 | 尾纤 | 1.外层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm,OS2。 2.尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 12 | 条 |
| 7 | 跳纤 | 1.外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)。 2.跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥50 dB(PC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 2 | 条 |
| 8 | 熔纤 |  | 国标 | 12 | 芯 |
| 9 | 12芯单模光纤 | 1.允许拉力：短期安装：1500N，长期安装：600N。2.层绞式结构，允许弯曲半径：动态：20D；静态：10D。 3.储存温度：存储温度：-20℃～+60℃，运行温度：-40℃～+70℃。 4.符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.22dB(1550nm)。 5.纤芯采用9/125um OS2。 |  | 6000 | 米 |
| 10 | 六类非屏蔽线缆 | 1.特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃，PVC护套。 2.十字隔离技术，线规：23AWG。 3.最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)。 4.满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009,提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 2100 | 米 |
| 锅炉房 |
| 1 | 网络机柜 | 1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，上部、下部多处进线通道；标配5mm安全钢化玻璃前门，全钢后门，一个6位10APDU，37U以上3块层板，27U、32U2块层板；机柜承重≥600kg，机柜可整体拆卸； |  | 1 | 台 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 1.安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器。 2.插入损耗≤0.2dB(PC)。 3.工作温度范围：-40～60℃。 4.它既支持熔接方式, 也支持磨接方式。 5.高度1U，积木式设计，左右两侧耦合器30度外斜，保证跳线的弯曲半径。 6.能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板配件，提供信息产业信道测试报告。 |  | 1 | 个 |
| 3 | 24口网络配线架 | 1.端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料。 2.模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装。 3.前面板接口带防尘盖设计，合页式标签标识窗，后背带理线固线装置，不需另配扎线带。 |  | 1 | 个 |
| 4 | RJ45跳线 | 1.跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，LSZH外护套，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象。 2.采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，且能实现简易自锁功能，一体成型原装跳线。 3.跳线阻抗平均值为100Ω±15%。 4.每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准，提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 15 | 条 |
| 5 | 理线器 | ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线，19〞标准安装 |  | 1 | 个 |
| 6 | 尾纤 | 1.外层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm,OS2。 2.尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 6 | 条 |
| 7 | 跳纤 | 1.外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)。 2.跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥50 dB(PC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 1 | 条 |
| 8 | 熔纤 |  | 国标 | 6 | 芯 |
| 9 | 6芯单模光纤 | 1.允许拉力：短期安装：1500N，长期安装：600N。2.层绞式结构，允许弯曲半径：动态：20D；静态：10D。 3.储存温度：存储温度：-20℃～+60℃，运行温度：-40℃～+70℃。 4.符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.22dB(1550nm)。 5.纤芯采用9/125um OS2。 |  | 6000 | 米 |
| 10 | 六类非屏蔽线缆 | 1.特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃，PVC护套。 2.十字隔离技术，线规：23AWG。 3.最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)。 4.满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009,提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 1050 | 米 |
| 地下车库 |
| 1 | 网络机柜 | 1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，上部、下部多处进线通道；标配5mm安全钢化玻璃前门，全钢后门，一个6位10APDU，37U以上3块层板，27U、32U2块层板；机柜承重≥600kg，机柜可整体拆卸； |  | 4 | 台 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 1.安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器。 2.插入损耗≤0.2dB(PC)。 3.工作温度范围：-40～60℃。 4.它既支持熔接方式, 也支持磨接方式。 5.高度1U，积木式设计，左右两侧耦合器30度外斜，保证跳线的弯曲半径。 6.能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板配件，提供信息产业信道测试报告。 |  | 4 | 个 |
| 3 | 24口网络配线架 | 1.端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料。 2.模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装。 3.前面板接口带防尘盖设计，合页式标签标识窗，后背带理线固线装置，不需另配扎线带。 |  | 5 | 个 |
| 4 | RJ45跳线 | 1.跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，LSZH外护套，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象。 2.采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，且能实现简易自锁功能，一体成型原装跳线。 3.跳线阻抗平均值为100Ω±15%。 4.每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准，提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 82 | 条 |
| 5 | 理线器 | ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线，19〞标准安装 |  | 5 | 个 |
| 6 | 尾纤 | 1.外层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm,OS2； 2.尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC)，提供信息产业信道测试报告 |  | 24 | 条 |
| 7 | 跳纤 | 1.外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)； 2.跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥50 dB(PC)，提供信息产业信道测试报告 |  | 5 | 条 |
| 8 | 熔纤 |  | 国标 | 24 | 芯 |
| 9 | 6芯单模光纤 | 1.允许拉力：短期安装：1500N，长期安装：600N。2.层绞式结构，允许弯曲半径：动态：20D；静态：10D。 3.储存温度：存储温度：-20℃～+60℃，运行温度：-40℃～+70℃。 4.符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.22dB(1550nm)。 5.纤芯采用9/125um OS2。 |  | 800 | 米 |
| 10 | 六类非屏蔽线缆 | 1.特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃，PVC护套。 2.十字隔离技术，线规：23AWG。 3.最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)。 4.满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009,提供信息产业6连接信道测试报告。 |  | 5740 | 米 |
| 安防控制中心 |
| 1 | 24口光纤配线架 | 1.安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器。 2.插入损耗≤0.2dB(PC)。 3.工作温度范围：-40～60℃。 4.它既支持熔接方式, 也支持磨接方式。 5.高度1U，积木式设计，左右两侧耦合器30度外斜，保证跳线的弯曲半径。 6.能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板配件，提供信息产业信道测试报告。 |  | 8 | 个 |
| 2 | 理线器 | ABS材料制作,方便理线,上下活扣设计,前挡板可上下翻动；双铰链盖板，无需拆下盖板即可进行接线，19〞标准安装 |  | 8 | 个 |
| 3 | 尾纤 | 1.外层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm,OS2。 2.尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 72 | 条 |
| 4 | 跳纤 | 1.外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)。 2.跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥50 dB(PC)，提供信息产业信道测试报告。 |  | 26 | 条 |
| 5 | 熔纤 |  | 国标 | 72 | 芯 |
| 管线及桥架 |
| 1 | JDG25 |  | 国标 | 3000 | 米 |

分项清单四：信息网络设备（设备网）

| 序号 | 区域 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防控制室 | 设备网24口交换机 | 1.整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网最小值为准。 2.整机固定接口千兆电口≥24个，万兆光口≥4个。 3.支持OpenFlow 1.3标准。 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 5.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K。 6.支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3等路由协议。 7.支持IGMP Snooping，支持组播VLAN。 8.支持用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全。 9.支持跨设备聚合。 10.支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 1台 |
| 2 |  | 设备网核心交换机 | 1.交换容量≥76Tbps，包转发能力≥8600Mpps（以官网最低标准为准），业务槽位≥6，交换网板槽位≥2，冗余主控，冗余模块化电源。 2.支持跨板端口/流镜像，支持端口广播/多播/未知单播风暴抑制，支持Jumbo Frame，支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分。 3.支持等价路由，策略路由，支持静态路由，支持OSPFv2，支持IS-IS，支持BGPv4。 4.支持IGMPv1/v2/v3，支持IGMPv1/v2/v3 Snooping，支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6。 5.支持标准和扩展ACL，支持基于VLAN的ACL，支持Ingress/Egress ACL。 6.支持OPENFLOW 1.3标准，支持主控板1+1冗余备份，支持电源1+1冗余备份，采用无源背板设计，所有单板支持热插拔。 7.配置：双主控，≥24口千兆光口，≥28个万兆光口，≥16AP授权；实配无线控制器业务板，冗余1400W电源。 | 1台 |
| 3 | 报告厅 | 设备网24口POE交换机 | 1.整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网最小值为准。 2.整机固定接口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），≥4个万兆SFP+口，POE交流供电≥370W。 3.支持OpenFlow 1.3标准。 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 5.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K。 6.支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3等路由协议。 7.支持IGMP Snooping，支持组播VLAN。 8.支持用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全。 9.支持跨设备聚合。 10.支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 2台 |
| 4 | 综合楼 | 设备网24口POE交换机 | 1.整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，以官网最小值为准。 2.整机固定接口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），≥4个万兆SFP+口，POE供电≥370W。 3.支持OpenFlow 1.3标准。 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 5.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K。 6.支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3等路由协议。 7.支持IGMP Snooping，支持组播VLAN。 8.支持用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全。 9.支持跨设备聚合。 10.支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 23台 |
| 5 |  | 设备网汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1000Mpps；以官网最小值为准。 2.支持万兆SFP+端口≥48个，支持40G QSFP+端口≥6个，电源≥2个，扩展插槽≥2个；配置万兆单模模块≥24个。 3.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL。 4.支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ。 5.支持MAC地址≥128K，支持ARP表项≥64K 。 6.支持IPv4/IPv6静态路由、支持双栈，RIPv1/v2，RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，BGP4，BGP4+ for IPv6，IS-IS，IS-IS V6。 7.支持BGP EVPN，VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关。 8.支持堆叠技术，支持堆叠数量≥9台。 9.支持本地堆叠和远程堆叠。 10.支持Telnet远程配置，Telemetry可视化。 11.支持CPU保护功能。 12.三年原厂维保。 | 1台 |
| 6 | 宿舍楼1 | 设备网24口POE交换机 | 1.整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，以官网最小值为准。 2.整机固定接口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），≥4个万兆SFP+口，POE供电≥370W。 3.支持OpenFlow 1.3标准 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 5.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K 6.支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3等路由协议 7.支持IGMP Snooping，支持组播VLAN 8.支持用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全； 9.支持跨设备聚合； 10.支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录 | 4台 |
| 7 | 宿舍楼2 | 设备网24口POE交换机 | 1.整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网最小值为准。 2.整机固定接口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），≥4个万兆SFP+口，POE供电≥370W。 3.支持OpenFlow 1.3标准。 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 5.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K。 6.支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3等路由协议。 7.支持IGMP Snooping，支持组播VLAN。 8.支持用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全。 9.支持跨设备聚合。 10.支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 4台 |
| 8 | 宿舍楼3 | 设备网24口POE交换机 | 1.整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网最小值为准。 2.整机固定接口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），≥4个万兆SFP+口，POE供电≥370W。 3.支持OpenFlow 1.3标准。 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 5.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K。 6.支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3等路由协议。 7.支持IGMP Snooping，支持组播VLAN。 8.支持用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全。 9.支持跨设备聚合。 10.支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 4台 |
| 9 | 食堂 | 设备网24口POE交换机 | 1.整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网最小值为准。 2.整机固定接口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），≥4个万兆SFP+口，POE供电≥370W。 3.支持OpenFlow 1.3标准。 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 5.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K。 6.支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3等路由协议。 7.支持IGMP Snooping，支持组播VLAN。 8.支持用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全。 9.支持跨设备聚合。 10.支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 4台 |
| 10 | 看台 | 设备网24口POE交换机 | 1.整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网最小值为准。 2.整机固定接口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），≥4个万兆SFP+口，POE供电≥370W。 3.支持OpenFlow 1.3标准。 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 5.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K。 6.支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3等路由协议。 7.支持IGMP Snooping，支持组播VLAN。 8.支持用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全。 9.支持跨设备聚合。 10.支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 2台 |
| 11 | 地下车库 | 设备网24口接入交换机 | 1.整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网最小值为准。 2.整机固定接口支持千兆电口≥24个，万兆光口≥4个。 3.支持OpenFlow 1.3标准。 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 5.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K。 6.支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3等路由协议。 7.支持IGMP Snooping，支持组播VLAN。 8.支持用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全。 9.支持跨设备聚合。 10.支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 1台 |
| 12 |  | 设备网24口POE交换机 | 1.整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网最小值为准。 2.整机固定接口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），≥4个万兆SFP+口，POE供电≥370W。 3.支持OpenFlow 1.3标准。 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 5.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K。 6.支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3等路由协议。 7.支持IGMP Snooping，支持组播VLAN。 8.支持用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全。 9.支持跨设备聚合。 10.支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 4台 |
| 13 | 锅炉房 | 设备网24口POE交换机 | 1.整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网最小值为准。 2.整机固定接口≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），≥4个万兆SFP+口，POE供电≥370W。 3.支持OpenFlow 1.3标准。 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 5.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K。 6.支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3等路由协议。 7.支持IGMP Snooping，支持组播VLAN。 8.支持用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持端口隔离、端口安全。 9.支持跨设备聚合。 10.支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 1台 |

分项清单五：视频安防监控系统工程量清单

| 一、公共区域视频监控 |
| --- |
| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 参数简介 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 网络摄像机 | 室内半球网络摄像机 | 传感器类型1/3英寸CMOS；像素≥400万；分辨率≥2560×1440；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-13.5mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；虚焦侦测；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；乐橙；最大Micro SD卡128 GB；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 421 | 个 |  |
| 2 | 电源适配器 | DC12V2A 电源适配器 |  | 421 | 个 |  |
| 3 | 网络摄像机 | 枪式网络摄像机 | 传感器类型1/3英寸CMOS；像素≥400万；分辨率≥2560×1440；最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离60m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-13.5mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；音频异常侦测；虚焦侦测；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181(双国标)；乐橙；最大Micro SD卡128 GB；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 293 | 个 |  |
| 4 | 安装支架 | 小型枪机壁装支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 293 | 套 |  |
| 5 | 电源适配器 | DC12V2A 电源适配器 |  | 293 | 个 |  |
| 6 | 网络摄像机 | 电梯专用摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素≥200万；分辨率≥1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离30m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；动态检测；视频遮挡；区域入侵；绊线入侵；场景变更；非法访问；电压检测；安全异常；；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；CGI；GB/T28181；乐橙；；最大Micro SD卡256 GB；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 16 | 个 |  |
| 7 | 电源适配器 | DC12V2A 电源适配器 |  | 16 | 个 |  |
| 8 | 无线传输设备 | 电梯专用轻型无线网桥 | 此料号为成对出售料号 推荐视频路数1路200万像素 业务端口1个 1*POE RJ45(IN：220V，OUT：15V/1A)、1*LAN RJ45 DC 12V电源接口 无线标准IEEE802.11 b/g/n 工作频率2412~2472 MHz 无线方向角 水平65°，仰角60° 传输距离200m 加密方式WPA-PSK；WPA2-PSK 工作温度-30℃～+60℃ 标配电源 成对包装 | 16 | 套 |  |
| 9 | 安装支架 | 柱装支架 | 铝合金；白色；最大承重7.0kg；柱装； | 1 | 套 |  |
| 10 | 网络球型摄像机 | 云台摄像机 | 1/2.8英寸CMOS；≥400万；≥2560×1440；最低照度彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；150m（红外）；镜头焦距4.8mm~154mm；32倍；可视域功能支持；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；电子防抖；电子透雾；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口2进1出；语音对讲支持；报警输入2路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式AC24V/3A±25%（标配）；接口类型RJ45接口 | 4 | 个 |  |
| 11 | 安装支架 | 球机壁装支架 | 铝合金；白色；最大承重7.0kg；壁装； | 4 | 个 |  |
| 12 | 智能物联网综合管理平台 | 综合管理平台 | 基础视频业务：支持B/S、C/S客户端，支持实时预览、回放、上墙、语音对讲、鱼球联动、报警管理等。 智能业务：支持智能跟踪、人脸识别、人数统计、主从跟踪、行为分析。 电子地图：支持光栅图、矢量图、百度、谷歌地图等。 一卡通应用：支持门禁、考勤、访客、巡更、消费、梯控管理。 出入口&停车场：支持出入口车辆管理、场区管理、停车收费等 动环：支持动力环境监测管理。 信息发布：支持信息发布功能。 | 1 | 个 |  |
| 13 |  | 流媒体服务器 | Intel 2U服务器-Xeon 4114 ≥2.2GHz 9.6UPI 13.75M 10C 85W*2/16GB*4/-2T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘*2/RAID卡*1/4千兆网口/冗余电源 | 1 | 台 |  |
| 14 | 网络视频存储服务器 | 磁盘阵列 | 4U高度，嵌入式LINUX系统，64位高性能多核处理器，单控制器，标配8G内存，1+1冗余电源，1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，支持36个2.5、3.5英寸企业级硬盘，最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放。 | 2 | 台 |  |
| 15 | 机械硬盘 | 硬盘 | ≥6000G；7200RPM；256M；SATA | 150 | 块 |  |
| 16 | 智能视频监控一体机 | 人脸识别服务器 | 周界后智能性能（辅码流D1）（路数）32路；车牌比对性能（路数）32路；人脸识别后智能性能（1080P）(路数)16路；结构化后智能性能（1080P）（路数）8路；工业级嵌入式微控制器；解码能力5路12MP (20fps)/6路12MP (15fps)/5路8MP (30fps)/10路8MP (15fps)/6路6MP(30fps)/8路5MP(30fps)/9路5MP (25fps)/10路4MP (30fps)/15路4MP (20fps)/16路3MP (25fps)/10路1080P (60fps)/20路1080P (30fps)/30路720P (30fps)；硬盘接口8个，SATA3.0，单盘最大10T | 1 | 个 |  |
| 17 | 网络视频解码器 | 解码器 | 视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。  最大解码支持：144路720P@30fps图像解码输出（第1～3屏任选36路，第4～6屏任选36路，第7～9屏任选36路，第10～12屏任选36路） 64路1080P@30fps图像解码输出（第1～3屏任选16路，第4～6屏任选16路，第7～9屏任选16路，第10～12屏任选16路）48路300W@25fps图像解码输出（第1～3屏任选12路，第4～6屏任选12路，第7～9屏任选12路，第10～12屏任选12路）32路500W@30fps图像解码输出（第1～3屏任选8路，第4～6屏任选8路，第7～9屏任选8路，第10～12屏任选8路）16路800W@30fps图像解码输出（第1～3屏任选4路，第4～6屏任选4路，第7～9屏任选4路，第10～12屏任选4路）12路1200W@25fps图像解码输出（第1～3屏任选3路，第4～6屏任选3路，第7～9屏任选3路，第10～12屏任选3路）；视频输出路数12路 | 1 | 个 |  |
| 18 | 液晶拼接显示单元（液晶显示器） | LCD拼接屏 | 产品尺寸：55寸 双边拼缝：3.5mm 分辨率：≥1920*1080 亮度：500cd/m2 输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 12 | 台 |  |
| 二、明厨亮灶视频监控 |
| 1 | 网络摄像机 | 枪式网络摄像机 | 传感器类型1/3英寸CMOS；像素≥400万；分辨率≥2560×1440；最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离60m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-13.5mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；音频异常侦测；虚焦侦测；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181(双国标)；乐橙；最大Micro SD卡128 GB；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 37 | 个 |  |
| 2 | 安装支架 | 小型枪机壁装支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 37 | 套 |  |
| 3 | 电源适配器 | DC12V2A 电源适配器 |  | 37 | 个 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 网络硬盘录像机 | 支持32路网络视频接入。 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流。 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K。 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议。 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入。 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放。 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T。 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲。 支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式。 支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）。 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 机械硬盘 | 硬盘 | ≥6000G；7200RPM；256M；SATA | 8 | 块 |  |
| 6 | 55寸监视器 | LCD拼接屏 | 面板尺寸：55英寸； 亮度：350cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：AC100~240V (±10%), 50/60Hz； 工作温度：0-40℃； 信号输入标配：HDMI×2，USB×1，VGA×1，SPDIF×1，Audio×1，RS232×1； 支持的分辨率：1920×1080 工业级宽视角面板，7*24小时连续工作 四等边窄边设计 FHD高清显示 画面快速响应 自动消除残影功能 专业散热设计 支持多种信号输入，支持USB多媒体播放 遥控、软件控制，支持远程开关机 内置高性能电源设计，能耗低，静音 | 4 | 台 |  |
| 7 | 线缆 | HDMI高清线 |  | 4 | 条 |  |
| 8 | 交换机 | 24口POE交换机 | 二层非管理PoE交换机； 交换容量：56Gbps，包转发率：41.664Mpps； 24*RJ45 10M/100M/1000M(PoE) Port25-26：2*RJ45 10M/100M/1000M（上行） Port27-28：2*SFP 1000M（上行），Port3-24≤30W，总功率≤360W，Port1-2≤ 90W； 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 全千兆接入设计，大缓存，满足大码流高清接入需求；智能PoE，支持功耗管理策略，保障重点电口供电，智能检测功耗变化防宕机；支持宽功率供电，适应恶劣环境下IPC功耗波动；红口支持IEEE820.3af/at标准，同时满足60W Hi-PoE与90W IEEE802.3 bt标准；网口支持八芯供电，增强前后端的兼容性，减小线缆损耗，提升带载能力 | 2 | 台 |  |

分项清单六：出入口控制系统工程量清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门禁系统 |
| 1 | 双门门禁控制器 | 4 | 套 | 安装方式：壁挂式安装； 报警输入：本地4路报警输入； 报警输出：本地4路报警输出； 门锁控制：2组； 主处理器：32位处理器； 防反潜：支持； 非法闯入报警：支持； 开门超时报警：支持； 开门模式：卡、密码、指纹； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 通讯方式：1路10/100M以太网（RJ45接口）； 最大用户量：100000个； 最大记录数：150000个； 工作环境：工作温度：-30℃--+60℃， 湿度≤95% |
| 2 | 四门门禁控制器 | 4 | 个 | 1.支持给门锁供电 2.支持TCP/IP通讯方式 3.具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根W26、W34协议 4.支持10万用户容量，存储50万条刷卡记录 5.支持多人开门、防反潜、远程开门等功能 6.支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 7.支持消防联动 8.内置RTC，支持手动校时、自动校时功能 9.数据断电永久保存，支持在线升级 10.内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行 11.适配平台：ICC平台、H8900平台、SmartPSS Plus 12.支持蓄电池供电 13.支持主动注册 14.适用于园区、高档写字楼、金融大楼、保险大楼、学校、工厂、场馆、CBD商务中心、高档住宅区、高级政府部门、海事局等场所 |
| 3 | 智能人脸识别终端 | 6 | 个 | 主处理器高性能嵌入式处理器；显示屏7寸TFT液晶屏；屏幕类型电容屏；屏幕分辩率600×1024；摄像头2MP CMOS高清宽动态双摄像头；外壳材料铝合金/钢化玻璃/PC；开门模式支持远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置； 测温模式下，支持人脸识别开门模式；；远程验证；黑白名单设定；Wi-Fi；实时监控；多重认证；WEB配置；主动注册；人脸识别准确率99.5%；人脸识别速度0.2s；用户容量 100000个用户 ；人脸容量100000张；密码容量100000个；存储记录数量300000条开门记录；RS-485接口1个；RS-232接口1个(已连接测温模块使用)；韦根接口1路输入/输出；USB接口2个USB2.0接口；网络接口2个RJ-45；报警输入1路（开关量）；报警输出1路（继电器）；报警联动支持；开门按钮2路；门锁控制2路；防反潜；防拆报警；胁迫报警；供电方式 DC 12V 2A ；产品尺寸477.0mm×129.0mm×99.7mm；工作温度-10℃~+55℃(测温功能打开的情况下，工作温度为+15℃~+30℃)；使用环境室内；安装方式桌面安装 |
| 4 | 防水读卡器 | 23 | 个 | 采用8位高速处理器,支持刷卡开门模式,支持CPU卡识别 读卡频率13.56MHZ 同时支持RS485协议和韦根协议,韦根接口支持国际标准W26\W34 带蜂鸣器和指示灯提示功能 内置看门口狗程序 支持在线升级 所有连接端口均具备过流和过压保护 内部灌胶处理，支持明线安装方式 防护等级：IP66，适合户外安装 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% |
| 5 | 出门按钮 | 29 | 把 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG |
| 6 | 闭门器（60-80KG） | 29 | 个 | 最大门重:80KG 最大门宽:1100MM 关门力度:EN4 开门角度:180度 定速功能:有 定位功能:有 使用寿命:100万次 适用范围:工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%； 适用地区:除中国高寒地区使用，如：新疆、西藏、东北、甘肃、宁夏的中部及南部、内蒙古部分地区等。 |
| 7 | 双门磁力锁 | 29 | 个 | 采用铝合金材质，表面拉丝造型，适用于室内； 内置反向电流保护装置，启动状态下，安全等级高； 防残磁设计，防磨损材料制造； 支持LED灯展示当前开关状态； 两线，没有门磁反馈信号； 门禁控制等多种开门方式； 完全电磁吸力，不存在机械故障； 经过4万次通电老化测试，寿命超长； 断电情况下自动开门； 适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB门等多种门型； 适配产品：大华、海康全系列门禁产品、市面主流门禁产品; 适用于园区、高档写字楼、金融大楼、保险大楼、学校、工厂、场馆、CBD商务中心、高档住宅区、高级政府部门、海事局等场所； |
| 8 | 磁力锁支架 | 29 | 个 | 专门适用于DH-ASF280A-W防水磁力锁的配套支架； 磁力锁支架主要是便于磁力锁的安装和固定的一个辅助产品； |
| 9 | 磁力锁电源 | 29 | 个 | 插墙式电源适配器AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-1212024GPCN-国标-Φ5.5×Φ2.1×10 |
| 10 | 门禁发卡器 | 1 | 个 | IC卡(Mifare卡)发卡 USB供电和通讯，工作电流<150mA 免驱动安装，即插即用 |
| 通道闸机 |
| 1 | 翼闸 | 1 | 个 | 产品参考尺寸1400mmX300mmX1020mm（长×宽×高）；外壳材料箱体厚度SUS304 1.0mm；驱动电机直流有刷电机；电机使用寿命200万次；摆臂材料亚克力；通道宽度标准亚克力：600mm；红外对射标准：6对；通行速度20人~40人/min；开闸时间0.6-1.3s，可调节；开门模式刷卡，人脸；报警输入1路消防警报脉冲信号；报警输出1路12v电压信号；输入接口I/O继电器输入或232串口通讯；RS-232接口1个；报警联动；非法闯入报警；门超时报警；功耗单机芯 ：≤70W（待机），≤120W（工作）；工作温度-10℃~+60℃；使用环境室内 |
| 2 | 翼闸 | 1 | 个 | 产品参考尺寸1400mmX300mmX1020mm（长×宽×高）；外壳材料箱体厚度SUS304 1.0mm；驱动电机直流有刷电机；电机使用寿命≥200万次；摆臂材料亚克力；通道宽度标准亚克力：600mm；红外对射标准：6对；通行速度20人~40人/min；开闸时间0.6-1.3s，可调节；开门模式刷卡，人脸；报警输入1路消防警报脉冲信号；报警输出1路12v电压信号；输入接口I/O继电器输入或232串口通讯；RS-232接口1个；报警联动；非法闯入报警；门超时报警；功耗单机芯 ：≤70W（待机），≤120W（工作）；工作温度-10℃~+60℃；使用环境室内 |
| 3 | 访客管理一体机 | 2 | 台 | Windows 7；CPU: Bay Trail J1900 (1.99 GHz)四核处理器；4GB内存；触摸屏：15寸电容触摸屏，WIN7 免驱，支持多点触摸,最多可支持10点触摸；热敏式点阵打印，打印速度150MM/S,纸宽80MM，自动进纸，缺纸感应，少纸感应，黑标检测，自动切刀；身份证阅读器读卡符合公安部GA450/IGA450标准：符合非接触IC卡ISO14443标准，读卡时间：＜=1秒，读卡距离，<=50MM，符合GB/T2423-2001标准规定；支持软件人证比对；条码阅读器：可视激光二极管，感应距离5-20cm，阅读距离65cm，扫描速度：每秒100次，扫描类型，Single line；扫码扫描角度：54度，可识别的印刷对比度：最低35%的反射差，可读的最小条码：4mil(0.102mm).视解码器而定，解码能力：所有标准一维条码，包括GSI ATABAR(IS4813和IS4815要视解码器而定)；支持多种证件扫描系统；扫描元件CIS，最大幅面127*76.2MM，光学分辨率（dpi）600*600、色彩深度（位）24，扫描速度＜4秒，接口USB2.0，扫描介质身份证，光源LED，USB接口供电，功率（W），待机时0.2W，扫描时2W，环境参数，工作温度10-35、工作湿度10-85%；广角摄像头，感光元件: CMOS，最大分辨率: 640×480，广角角度支持：165 度角；实现对电话的信令控制、通话录放音、拨号、接收来电号码和双音频码；网络端口2个 ，电话端口2个 ，USB2.0 4个，门禁端口1个，电源端口1个； |
| 4 | 人脸采集仪 | 2 | 个 | 外观USB；像素200万；镜头焦距2.8mm；传感器类型1/2.9英寸CMOS；镜头类型定焦；供电方式USB5V |

分项清单七：紧急报警系统

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警系统 |
| 1 | 紧急按钮（86盒型） | 报警输出支持常开；常闭的触点模式 | 43 | 个 |
| 2 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件 | 38 | 个 |
| 3 | 双防区模块 | 双防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数120；支持2路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 遵循MBus通讯协议 | 31 | 个 |
| 4 | 四防区模块 | 四防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；一路继电器输出扩展；最大级联数30；支持4路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持总线供电 遵循Mbus通讯协议 | 4 | 个 |
| 5 | 单防区单路输出扩展模块 | 单防区扩展；单路继电器输出扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数120；支持1路防区输入扩展 支持1路继电器输出扩展，负载最大30V1A 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 遵循MBus通讯协议 | 28 | 个 |
| 6 | 室内智能三鉴入侵探测器（壁挂式） | 三鉴，微波+红外+智能复核算法； 探测范围：12m/90°；抗白光等级：20000Lux，含支架。 技术参数 探测器方式 红外+微波+智能复核算法 传感器 双元低噪声热释红外传感器 探测范围 12m/90° 探测速度 0.3m/s~3m/s 防宠物等级 ≤25Kg 双向数字温度补 支持，可确保高温环境下探测距离不衰减 AND/OR技术 支持 动态阈值技术 支持 报警继电器 常闭、常开可选 防拆继电器 常闭 脉冲计数 支持，1P/2P可选 指示灯 红色报警，绿色正常 报警LED灯选择 开/关 报警延时 5s 工作电压 9V-16V 工作电流 ≤30mA（12V） 尺寸图 | 10 | 个 |
| 7 | 双鉴探测器（吸顶式） | 支持红外、微波、人工智能复合报警，报警准确率更高 高性能菲涅耳透镜，提高探测灵敏度，有效降低漏报现象 探测器探测距离8m，探测角度360° 微波频率10.525GHz，微波探测范围可调 报警输出NC可选，适应不同项目需求 探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠 具有自动温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减 抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境 采用人工智能技术，能够辨别入侵者和干扰信号 支持报警延时功能，可设置5S报警延时，满足不同项目需求 支持2.5-3.6m的安装高度，满足不同项目需求 支持吸顶安装，自带固定支架，螺丝固定 | 2 | 个 |
| 8 | 报警主机 | 总线制；16防区（可扩展至256路）；8路继电器输出（可扩展至64路）；16个键盘（LCD）；双MBUS口；4.8km布线距离；主机防拆报警；探测器防拆报警；电话上报；网络上报。 基础物料号版本不支持遥控器，如果需要遥控器布撤防，可下单10.01.19.10479（自带一个1.1.03.19.10013 ARK10C键盘，报价需考虑两个部件的价格）以及下单无线遥控器ARA22-W(1.2.02.11.10008) ．如果需要多个键盘和对应遥控器，可再加带无线模块的报警键盘1.1.03.19.10013 以及 ARA22-W(1.2.02.11.10008)遥控器。遥控器是和键盘无线通讯，不是和报警主机无线通讯，主机没有433MHz的无线模块，另外10.01.19.10479是不含GPRS模块。 如果需要支持遥控器也可下基础物料号1.0.01.19.10242升级软件版本（V2.617.0000000.2），但键盘一定要配1.1.03.19.10013，ARA22-W遥控器配1.2.02.11.10008。 | 1 | 个 |
| 9 | 报警编程键盘 | LCD菜单；报警布撤防，消警；设备、离墙防拆；背部走线；86盒安装 | 1 | 个 |
| 10 | 蓄电池 | 12V7A蓄电池 | 1 | 台 |

分项清单八：巡更系统

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡更系统 |
| 1 | 巡更采集器 | 存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级 | 1 | 个 |
| 2 | 巡更信息钮 | 记录巡更地点名称,具有防水防震，抗击打，但要避开电磁场和酸碱腐蚀的环境，可贴于物体上安装。 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。 参考尺寸：50*3mm 参考重：3g 材质：工程塑料 | 117 | 个 |
| 3 | 巡更人员钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；携带； | 10 | 个 |

分项清单九：停车场管理系统

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖光变焦智能出入口杆式抓拍一体机 | 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）； 显示屏亮度：≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应； 显示屏分辨率：4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm； 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 镜头：标配2.7~13.5mm电动变焦镜头； 补光灯数量：3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可自动调）； 图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;H.265； 抓拍距离：2.5~8m； 二维码显示：支持； 语音功能：支持语音播报； 屏幕坏点检测：支持； 除雾功能：支持自动除雾； 触发方式：支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式； 车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%； 车辆检测：车辆捕获率≥99.9%； 视频结构化：支持； OSD信息叠加：支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息； 防护等级：IP54 | 8 | 台 |
| 2 | 变频直臂道闸 | 杆件类型：直杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2S； RS-485接口：1个； I/O接口：5个（升、降、地感1、地感2、防砸）； 状态输出：3路（开到位、关到位、红绿灯）； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 电机寿命：500万次； 工作温度：-40℃～+70℃； 防护等级：IP54； 供电方式：AC186~264V | 8 | 台 |
| 3 | 变频道闸配杆 | 颜色：红白相间； 外壳材料：铝合金 | 8 | 台 |
| 4 | 出入口防砸雷达 | 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调） | 8 | 台 |
| 5 | 电源适配器 | AC220V转DC12V电源适配器，可用于给雷达、相机等供电。 | 8 | 台 |
| 6 | 出入口管理终端 | 内存：4GB，预留1个DDR内存条卡槽； 存储功能：标配1个M.2接口的128G固态硬盘； 网络接口：9个，1个10M/100M/1000M接口（RJ-45），8个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45）； 硬盘接口：2个，1个M.2接口，1个2.5寸硬盘SATA接口； USB接口：4个，USB 3.0接口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 供电方式：DC12V/5A适配器 | 4 | 台 |
| 7 | 液晶显示器 | 面板尺寸：23.8英寸； 亮度：250cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：外置适配器； 工作温度：0-40℃； 信号输入标配：HDMI×1，VGA×1； 支持的分辨率：1920×1080 | 4 | 台 |
| 8 | 出入口管理软件 | 设备性能：单台4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联； 车场管理：支持1个主车场+1个子车场； 车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车； 车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 白名单：支持添加2万条白名单，支持同步下发相机； 收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。； 云平台接入：支持接入云睿平台实现电子支付； 记录中心：进出记录、在场车辆、充值记录查询； 中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等； 异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌 | 4 | 套 |
| 9 | 停车场-电子支付 | 停车云电子支付服务，按出入口车道（/车闸/卡口相机数量）数计 | 4 | 套 |

分项清单十：IBMS建筑智能管理云平台

| 序号 | 大类 | 功能模块 | 综合管理云平台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBMS集成管理平台 | 基础云平台架构 | 1）符合工信部制定的智慧城市及智慧园区国家标准 2）基于企业级容器化和微服务技术架构，支持公有云和本地私有云部署 3）支持千万级别物理点位处理能力，数据、业务逻辑采用解耦设计，能够灵活应对各模块组件集成及后续系统升级要求 | 1）符合智慧城市PaaS平台规范； 2）业务中台，按需求接入子系统 3）数据上传须采用标准协议 |
| 2 |  | 设备管理系统 | 1）各系统的接入 2）设备资产管理，所有设备的设备信息建立台帐 3）设备状态监控 ，设备运行数据的收集 4）设备故障报警 | 1.基础软件可接入30个子系统 2.含5000物理点位接入能力 3.可扩容，数据上云频率60秒/次 4.系统已接入BA |
| 3 |  | 能源管理系统 | 1）对建筑用电能耗进行统计、展示、基础对比分析、异常报警 2）对建筑用水能耗进行统计、展示、基础对比分析、异常报警 3）能源分项耗能分析与对比 4）自动统计各能源计量表数据，并形成统计报表 |  |
| 4 |  | IOC可视化驾驶舱 | 2D/3D数据仪表板，提供设备管理、浏览、配置、监控等显示功能 1）具备设备的基本状态、统计表格与设备图片显示。用户可以上传自行定义的图文件并显示 2）具备用户动态多设备或多群组的看板显示 3）允许内嵌视频video与内嵌3D建模数据视觉显示实时画面、历史回放、多视频同时拨放与不同的视频转档 4）支持复杂的不同数据来源达成平台数据无缝接合 5）支持通过页面反向控制设备 | 包含子系统2D和3D页面，不含3D订制开发 |
| 5 | 子系统对接 | 楼宇自控系统接口 | 1）提供以太网接口，通过TCP/IP协议可连接； 2）支持Modubus/OPC/ODBC/BACnet/MQTT协议 3）BA系统应提供通讯接口驱动软件，开放通讯协议技术文档 |  |
| 6 |  | 建筑能耗管理系统接口 | 1）提供TCP/IP网络接口，支持Modubus/OPC/ODBC/BACnet/MQTT协议 2）授权开放所有点位，提供地址点表，开放通讯协议技术文档 3）实现功能含界面设计、系统功能联动等 |  |
| 7 |  | 智能照明系统接口 | 1）提供TCP/IP网络接口，支持Modubus/OPC/ODBC/BACnet/MQTT协议 2）提供通讯接口驱动软件，开放通讯协议技术文档 3）实现功能含界面设计、系统功能联动等 |  |
| 8 |  | 安全防范系统接口 | 1）提供TCP/IP网络接口，支持Modubus/OPC/ODBC/BACnet/MQTT协议 2）提供通讯接口驱动软件，开放通讯协议技术文档 3）实现功能含界面设计、系统功能联动等 |  |
| 9 | 硬件配置 | 云服务器 | PowerEdge R340企业机架式服务器 CPU:英特尔® 至强® E-2224 3.4GHz, 8M 缓存, 4C/4T, turbo (71W) Memory:32GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM |  |
| 10 | 售后运维 | 主要服务 | 服务内容： （1）技术咨询 （2）系统异常恢复 （3）版本升级（视客户业务需要） | 第一年免费技术支持 后续技术支持服务另立合同 |

分项清单十一：楼宇自控系统清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼控工作站电脑 | I7CPU/16G/2G独显/500G/22LED | I5CPU/16G/2G独显/500G/22LED | 1 | 台 | 自购 |
| 2 | 打印机 | 宽行针打 | 宽行针打 | 1 | 台 | 自购 |
| 3 | 楼控服务器软件 | 楼宇自控系统监控平台软件包（含数据库，图形组态软件包，操作管理软件， 节能管理软件） |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 多联机空调系统接口 | MODBUS/BACNET集成网关，BACNET IP/MODBUS RTU，24VAC |  | 1 | 个 |  |
| 二 | 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络 PXC24 DDC控制器 | 以太网DDC控制器，AC/DC 24V供电，带RS485 及RJ45板载 Ethernet 网络接口，TCP/IP和MSTP双接口协议，24个可定义的通用输入输出口，自由编程 |  | 13 | 个 |  |
| 2 | IP网关 |  | 定制 | 10 | 个 |  |
| 3 | DDC控制箱(含变压器、继电器及端子) | DDC控制箱体，参考尺寸（宽x高x深）：500*600*200，非标定制，含变压器、继电器及端子及盘内配线 | 500*600*200 | 13 | 个 |  |
| 三 | 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内CO传感器 | 壁装式传感器，工作电压 AC 24 V 或 DC 13.5~35 V，信号输出DC 0~10 V一氧化碳测量范围：0~300PPM |  | 10 | 个 |  |
| 2 | 液位开关 | 单刀双掷开关特性，浮球式，线缆长度5米，防护等级IP68 |  | 12 | 个 |  |

分项清单十二： 智能照明清单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场设备 |  |  |  |  |
|  | 开关驱动器 | (1) 模块支持回路电流检测，回路故障分析报警功能。故障信息会实时上传至监控软件，便于维护管理。 (2) 模块支持场景功能，可预设多个场景，供工作人员自主切换。 (3) 模块支持多种时间功能，可以实现延时开灯、延时关灯、闪烁等控制效果；关灯延时时间用户可自定义； (4) 模块支持逻辑功能，可对多种输入信号做逻辑运算，实现综合管控的功能。 (5) 模块支持预设功能，可对开关信号实现取反的控制效果，满足更多用户需求。 (6) 模块支持阈值功能。通过不同的输入值，可实现开关控制。 (7) 模块上电/掉电后继电器的动作，可预先通过软件设置继电器的动作不变。该功能可满足医院、学校等场合的特殊需求。如模块突然掉电后，现场不会突然停电。 (8) 模块的每个回路负载支持机械手动强制控制，以方便工程紧急维护处理。 (9) 每个模块都内置独立的CPU，不受其他模块的影响。在系统出现故障的情况下，也不会影响其他模块的控制功能。 | 台 | 11 |  |
|  | 智能面板 | (1) 现场面板安装在现场，可实现开关、调光、窗帘控制、场景控制、数值发送等功能。 (2) 智能面板可实现单控、区域控、总控、场景控。 (3) 智能面板各联按键相互独立，可配置不同功能且不相互干扰冲突。 | 台 | 22 |  |
| 2 | 采集设备 |  |  |  |  |
|  | 网关 | 具有高稳定性、高可靠性，产品符合国标GB-T20965-2013《控制网络HBES技术规范_住宅和楼宇控制系统》的规定，是一款集KNXnet/IP网关和KNX路由器功能于一体的标准KNX/IP网关；可以通过IP隧道或者组播地址与符合KNX标准的任意通讯软件进行连接，对标准的KNX总线设备实现配置、管理、下载等功能。 | 台 | 3 |  |
|  | 数据采集箱(空) | 数据采集箱 400*500*200 | 台 | 3 |  |
|  | 光纤收发器 | 单模SC接口×1 RJ45接口×1 | 台 | 3 |  |
|  | 总线电源 | 功能要求： (1)电源模块作为KNX/EIB系统标准供电电源，是整个系统的供电和信号耦合设备，有总线复位、过流指示和短路保护的功能。 技术指标： (1)通讯协议：KNX。 (2)输入电压：85—265V AC；功耗：＜5W。 (3) 输出电压：30V DC；输出电流：≤640mA。 (4)工作温度：-5℃~+45℃。 (5)相对湿度：≤95%（无凝露）。 (6)防护等级：IP20。 (7)安装：支持标准DIN35导轨安装。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 监控中心值班室 |  |  |  |  |
|  | 智能照明监控软件 | 智能照明监控软件方案中应包括详细的软件运行界面和文字说明，应满足以下功能： 监测功能，监控软件能够实时监测并显示各个模块的在线状态，并可以监测并反馈现场受控回路的开关状态。监测界面可根据楼层的各分区布局来浏览也可以按照回路列表来浏览。另外，受控回路的名称和控制箱体的名称可以由客户自行定义。监控软件中还可插入平面图，用户可在软件中直观地看到现场控制回路的位置和效果。 故障报警功能，模块离线、网关设备掉线等离线故障在软件界面上进行显示；模块状态反馈和监控软件下发控制命令不一致时在软件中也会有提示。如果用户在监控系统中，对报警事件进行了定义，例如电流过限报警等。 日志记录：对用户的登陆退出、操作、及各种故障信息都可查询。查看日志时，可按时间过滤，读取当天或者某个时间段的。日志数量可记录30万条。 定时功能：定时功能用户可自定义时间，也可设置自定义受控回路. 场景控制：在后台配置软件中可预设多个场景状态，用户可在监控软件中 首次重启软件时，可轮询读取现场开关状态； 运行操作功能：运行操作分为手动控制和自动控制两种。手动控制是，用户通过监控系统中改变控件的状态给模块发送控制命令。自动控制是分为两种，一种是用户在监控系统中通过定时控件对于模块的动作进行定时设定。定时器时间可由用户在监控软件中自行设定。另一种，是由传感器对模块发送控制命令。当传感器接收到动作指令时，控制输出模块的动作。输出模块的状态均可在监控软件中进行显示。传感器延时时间可在根据现场实际情况需要由用户进行修改。 开关功能：能够对单个或者多个照明回路实现开关控制，在软件中能够显示现场开关的实际状态。 调光功能：在监控软件中能够实现对单个照明设备或者多个照明设备从0%~100%进行调光。调光分为两种，一种是步进调光，还有一种是数值调光。用户可选择合适的调光方式进行操作。软件中也能够同步显示当前设备的实时调光值。 | 套 | 1 |  |
|  | 工控机 | 标准键盘+光电鼠标 | 台 | 1 |  |
|  | 显示器 | 21.5英寸液晶显示器 分辨率 1920*1080 | 台 | 1 |  |
|  | 工业网络交换机 | 百兆网口 非网管交换机 导轨式 带电源适配器 | 台 | 1 |  |
|  | 光纤收发器 | 单模SC接口×1 RJ45接口×1 | 台 | 3 |  |
| 4 | 工程材料 |  |  |  |  |
|  | KNX总线线缆 | KNX总线线缆 | 米 | 1500 |  |
|  | 光纤附件 | 含熔接、尾纤、法兰、跳线等 | 套 | 10 |  |
|  | 工程辅材 | 拖线板、转换线、线管、标牌等 | 套 | 1 |  |
| 5 | 信息系统集成服务费 |  |  |  |  |
|  | 设备运输费用 |  | 项 | 1 |  |
|  | 施工费用 |  | 项 | 0 | 甲方施工 |
|  | 差旅费用（一次往返） |  | 项 | 1 |  |
|  | 综合调试 |  | 人天 | 7 |  |

分项清单十三：弱电机房工程

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 安防监控室机房 |  |  |  |
| 1 | 封闭钢制防火强电桥架 | 200×100×1.0mm 200*100mm 封闭式钢制防火桥架， 1.0mm厚， 桥架2米一根、 每根桥架含2片连接片、及配套螺丝，采用下走线方式，据地50mm | 米 | 30 |  |
| 2 | 金属镀锌安防桥架 | 200×100×1.0mm 200*100mm 镀锌槽式桥架， 1.0mm厚，桥架2米一根、 每根桥架含2片连接片、及配套螺丝 | 米 | 16 |  |
| 3 | 机房防雷接地系统 | 消防监控室机房专业防雷接地，机房采用联合接地，交流工作地（包括重复接地、安全保护地、防雷保护地、直流工作地分线路接地，接地采用同一接地体，接地电阻≤1欧姆）防雷保护主干BVR25MM2，金属外壳采采用BVR6.0MM2接地线 | 套 | 1 |  |
| 4 | 防雷接地-40*4mm紫铜排 | 通信接入机房专业防雷接地，等电位均压40*4mm*0.5m紫铜排，良好导电、导热，与等电位箱组成接地网，T2 紫铜排 镀锡铜排，含铜量：99.9% | 米 | 30 |  |
| 5 | 等电位-100*0.3mm紫铜箔 | 通信接入机房专业防雷接地，等电位100*0.3mm铜箔贴地敷设，100米/卷 | 卷 | 5 |  |
| 6 | 机房市电配电柜 | 电气强电专业提供，本工程仅使用，不计列 | 套 | 1 |  |
| 7 | UPS输出配电箱-Z | 定制UPS配电柜，额定容量：53KW，非标尺寸：800*1000*200mm，配置C32/3P空开10个，配置C16/2P空开7个，自动切换器IN=125A，配置电涌保护器EX-SN20/4P一套，做好防雷接地处理 | 套 | 1 | 图纸设计要求 |
| 8 | UPS输出配电箱-UPS（1-25） | 定制UPS配电柜，额定容量：4KW，非标尺寸：400*300*120mm，C16/1P空开10个 | 套 | 25 |  |
| 9 | UPS输出配电箱-Z输入输出电缆 WDZ-YJE-4x50+1x25 | WDZ-YJE-4x50+1x25 低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆，从市电双引入主干电缆至UPS-0和UPS-1机柜及蓄电池组 | 米 | 20 |  |
| 10 | 供电主干配电电缆 WDZ-YJF-3X4MM2 | WDZ-YJE-3X4 以聚乙烯为基料的聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 （YJ：交联聚乙烯绝缘，E：聚烯烃护套）/交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤电力电缆 | 米 | 3500 | 图纸设计要求 |
| 11 | 安防机房配电电缆 WDZ-BYJ 2.5MM2 | WDZ-BYJ 2.5 WDZ-BYJ 2.5MM2 红、蓝、黄绿双色 铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线 100米/卷 | 米 | 1539 | 图纸设计要求 |
| 12 | 室外安防配电电缆 RVV 3*2.5MM2 | RVV 3*2.5 铜芯低烟无卤阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线,铜芯聚绝缘和护套软电力电缆 200米/卷 （RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线） | 米 | 2500 |  |
| 13 | UPS主机（60KVA ） | UPS主机机头 60KVA 60KVA 在线式高频 UPS系统主机 输入配线 3相+N线+地线，额定输入电压 380/400/415VAC (线电压)，额定频率 50/60Hz，输入电压范围 304～478Vac( (线电压)满载，285V～228Vac (线电压)负载从100%到75%之间线性降额，输入频率范围 40Hz～70Hz11、旁路额定电压 380/400/415VAC(线电压)，旁路电压范围 可设置, 默认 -20%～+15%；上限: +10%, +15%, +20%, +25%；下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40%，旁路频率范围 可设置 ±1Hz ±3Hz ±5Hz12、输出：额定输出电压 380VAC13、接口：标准:RS232 | 台 | 1 |  |
| 14 | 蓄电池组（12V/100AH） | 铅酸蓄电池 12V100AH 标称电压：12V，标称容量：100AH （20小时率） 其他：含电池架、蓄电池组、电池开关箱、电池间连接线缆等；未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求；结合所选产品自主报价，包含完成蓄电池组、电池架、开关箱及配套线缆安装所需全部工作内容 | 个 | 64 | 后备时间1H |
| 15 | UPS专用电池柜 （含电池开关盒及连接线） | 每台装32节电池 UPS专用电池柜，参考尺寸：780*880*1228mm，每套安装32个100AH蓄电池组，带16mm2、2P 100AH空开应址，接线端子排 | 套 | 2 |  |
| 16 | UPS直流汇流箱 | 大容量直流汇流箱，光伏直流的雷击浪涌保护器 | 套 | 2 |  |
| 17 | 电池柜承重架 | 定制，槽钢焊接而成，刷防锈及银粉漆 | 套 | 2 |  |
| 18 | 防静电地板 | 无边全钢防静电地板，满铺600*600 1.规格、参数：600*600*35mm，地板安装高度400mm， | 平方米 | 97 |  |
| 19 | 42U服务器机柜 | 42U 参考尺寸600*1000*2055(不含滚轮) 配送 固定板部件*3、 风扇(4个/组)*1、 重型脚轮*4， M12支脚*4、 M6方螺母螺钉*40套、 内六角扳手*1 | 台 | 4 |  |
| 20 | 8位 机柜PDU单元（机柜配置） | 机柜PDU防雷专用插座 8位10A国标孔， 输入电流10A，带防雷接地功能，功率2500W，10A大功率插排插板接线板 | 只 | 8 |  |
| 21 | 四联操作台 | 才有优质冷轧板，静电粉末喷塑，优质地面锁具，台面深度700mm，长度2400mm，高度820mm，底柜深度640mm，立柱、主体框架厚度：1.5mm，其他1.2mm，侧面总体尺寸：2400*640*900，含4门，配置插板，键盘抽屉及散热风扇 | 套 | 1 | 定制 |
| 22 | 机柜专用理线架 | 12档24口 19英寸标准机柜尺寸483*44*77，黑色优质冷轧钢板 1U,标准机柜安装 | 套 | 8 |  |
| 23 | 设备角钢承重架 | 定制，槽钢焊接而成、地板下焊接角钢散列架，每个机柜打孔与散列架12mm螺栓固定 、精密空调、UPS、电池柜、配电柜均安装角钢承重架，切割地板及龙骨嵌入式安装（精密空调、配电柜）切割地板及龙骨嵌入式安装 | 套 | 6 |  |
| 24 | 金属穿线管 JDG20 | JDG20穿线管,JDG20，国标 1.名称:线管 2.规格:JDG20*1.2*3.9 | 米 | 120 |  |
| 25 | 金属穿线管 JDG32 | JDG20穿线管,JDG32，国标 1.名称:线管 2.规格:JDG32 32*1.2*3.9 | 米 | 220 |  |
| 26 | 落地柜式空调 | 5P变频 5匹柜式空调商用柜机380V冷暖新能效 包4米铜管 | 套 | 1 |  |
|  | 二 | 通讯接入机房 | 套 | 1 |  |
|  | 防静电地板 | 20平米 | 套 | 1 |  |
|  | 防雷接地 |  |  |  |  |
|  | 三 | 广播室机房 |  |  |  |
|  | 防静电地板 | 20平米 | 套 | 1 |  |
|  | 防雷接地 |  |  |  |  |

# 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称中标人）

一、合同内容:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：是完成本项目全部内容所需的全部费用。投标报价包括产品达到指定使用地点，具备正常使用条件所包含的费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、施工与安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其它相关的费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

乙方在中标通知书发布后2日内向甲方缴纳中标金额的10%作为履约保证金。合同签订当日乙方根据合同金额出具全额增值税发票，甲方按合同金额将采购资金全额转入三方资金监管账户。合同签订后5个工作日内甲方向乙方解付合同金额5%作为预付款；合同采购货物全部到场经甲方验收合格后10个工作日内解付到合同金额50%；合同采购货物安装调试完成并经甲方验收合格后10个工作日内解付到合同金额80%；项目审计完成后20个工作日内甲方按照审计结果解付合同金额的余款。

项目审计完成，乙方完全履行合同且无质量问题，甲方将乙方履约保证金（原额）7%退还，剩余3%转为质量保证金。在工程、货物和软件相应质保期满且无质量问题后，甲方退还相应的质保金。

2、质保金：按合同金额的3%收取，质保期满无质量问题，一次性无息退还。

3、结算方式：银行转账。

4、结算单位：学校授权或自主结算，在付款前必须开具等额增值税发票给学校。

四、实施条件:

1、实施地点：甲方指定地点

2、工期：2023年1月1日至5月31日前，150天完成。

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

2、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4、质保期

质保期：供应商就合同所有货物提供硬件5年质保、软件6年质保、家具3年质保，质保期自双方在《陕西交通职业技术学院项目验收单》（归口部门终验单）签字之日起计算。

质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，1小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件应与被更换配件的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得甲方管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

质保期内对故障的报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则有乙方负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。

5、包装要求

5-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

5-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

7、如果发现货物的质量、规格、技术指标存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：乙方应随同货物提供相应的技术文件(包括产品合格证、装箱、清单、操作手册、使用说明。检测报告、维护手册、服务指南等资料)，现场安装、调试、试运行技术保障服务。

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书；

2-3、其它资料。

3、培训：按招标文件要求执行。

培训费用：已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

售后服务机构健全，设备投标人在本地建立有完善的售后服务机构及服务团队，提供至少五年免费7*24小时售后服务，提供售后服务承诺函。服务承诺内容为：设备出现故障1小时响应，2小时内到达现场，4小时内解决故障，如遇设备损坏等硬件故障，需提供备机。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。

2、所供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求，中标公司应免费更换，所造成的损失由中标公司承担。

3、验收合格后。中标人、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、不可抵抗力的应对措施和解决办法：

1、合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

3、发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

4、一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或者终止合同协议。

十一、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

# 第五章  投标文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：CT-ZB00-248-2022

陕西交通职业技术学院通远校区网络中心机房及校园设备网建设项目

投 标 文 件

（商务技术标）

投 标 人：

时    间：

## 商务技术标

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（报价表）

报价明细表

投标内容偏差表

商务响应说明

节能环保、环境标志产品明细表

第三部分：投标方案说明

## 第一部分  投标函

中昕国际项目管理有限公司：

我单位收到贵公司陕西交通职业技术学院通远校区网络中心机房及校园设备网建设项目招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供技术、货物及服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标总报价为：人民币（大写）：         （￥：    元）

3、我方提交的投标文件正本一份、副本三份。

4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件在开标后有效期为    个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

法定代表人（签字或盖章）：____________  __

_____年_____月_____日

## 第二部分  开标一览表（报价表）

| 报价内容 供应商 | 产品供应费 | 运杂费 | 施工与安装调试费 | 其它费用 | 总计 | 工期 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 人民币大写： ￥： 元 |
| 备注：表内报价内容以元为单位，可精确到小数点后两位。 |

供应商                      法定代表人或授权代表

（公章）：                    （签字或盖章）：

年       月      日

报价明细表

第  页，共  页

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商                           法定代表人或授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

投标内容偏差表

第  页，共  页

| 序号 | 名称 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应说明填写：优于、相同、低于

供应商                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字或盖章）：

商务响应说明

说明：如对采购文件商务条款和合同文本内容无异议，且无任何附加条件，可用一句话概括，视为完全响应。

供应商                         法定代表人或授权代表

（公章）：                        （签字或盖章）：

节能环保、环境标志产品明细表

第  页，共  页

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元人民币） |  |
| 占投标总价的百分比（%） |  |

注：1、如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商                            法定代表人或授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

## 第三部分  投标方案说明

政府采购项目

采购项目编号：CT-ZB00-248-2022

陕西交通职业技术学院通远校区网络中心机房及校园设备网建设项目

投 标 文 件

（资格标）

投 标 人：

时    间：

## 资格标（须与商务技术标分开装订）：

第一部分  供应商承诺书

第二部分  供应商企业关系关联承诺书

第三部分  供应商资格证明文件

投标保证金交纳凭据复印件黏贴页

## 第一部分  供应商承诺书

中昕国际项目管理有限公司：

做为参加贵单位组织的陕西交通职业技术学院通远校区网络中心机房及校园设备网建设项目的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                    （签字或盖章）：

年    月    日

## 第二部分  供应商企业关系关联承诺书

- 供应商股东及股权证明。

- 供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：

3、              （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                    （签字或盖章）：

年    月    日

## 第三部分  资格证明文件

1、供应商资格要求：

1-1、基本资格条件：供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

1-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

1-1-2、供应商的财务状况报告：供应商提供2021年度的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明；

1-1-3、供应商缴纳社保的证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2022年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

1-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

1-1-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可）；

1-1-6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1-2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

1-3、供应商应同时具备以下资质：

①建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

②建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

③建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

④具有有效的安全生产许可证

（3）、拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并提供安全生产考核合格证（B证）；

1-4、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；截止时点为招标文件发售期至投标截止时间后资格审查时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

以上为供应商资格要求，各供应商在投标时须按要求在投标文件中提供复印件，开标后由采购工作人员进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。

法定代表人授权书

中昕国际项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：授权代表姓名（签字）：     性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商                          法定代表人

（公章）：                     （签字或盖章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（须不短于投标文件有效期）

投标保证金交纳凭据复印件黏贴页

# 附件一

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加中昕国际项目管理有限公司的（项目名称、项目编号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   	万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为	   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：属于本项目采购所属行业（工业），且符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

# 附件二

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的（项目名称、项目编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：符合残疾人福利性单位标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。