
项目编号：KY2022-1-086
企业新增用工补助申报审批系统
开发及西咸新区与市级就业管理
系统对接（硬件部分）
公开招标文件

陕西开源招标有限公司  

2022年6月

目  录


1第一部分  投标邀请


4第二部分  投标人须知


23第三部分  技术参数及要求


29第四部分  合同范本


32第五部分  投标文件格式



 

第一部分  投标邀请
企业新增用工补助申报审批系统开发及西咸新区与市级就业管理系统对接（硬件部分）潜在的投标人可在西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层获取招标文件，并于2022年6月28日9：30前递交投标文件。
一、项目基本情况：
1、项目编号：KY2022-1-086
2、项目名称：企业新增用工补助申报审批系统开发及西咸新区与市级就业管理系统对接（硬件部分）
3、预算金额：1500000元
4、采购需求：企业新增用工补助申报审批系统开发及西咸新区与市级就业管理系统对接（硬件部分），1项，预算金额：1500000元，项目概况：金保工程总体规划和建设标准，本次机房UPS和空调更换以机房稳定、可靠运行为出发点，在前期项目的建设成果的基础上，利用当前成熟的设备和技术，在确保机房平稳运行的前提下，对现有UPS和空调进行更换，对机房整体基础环境进行改造，确保机房平稳运行。具体内容详见招标文件第三部分，简要技术要求、用途：机房改造。
5、合同履行期限：项目完工期：合同签订后三个月内
6、本项目是否接受联合体投标：否
二、 投标人的资格要求 
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号） 

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）其他需要落实的政府采购政策

3、本项目的特定资格要求： 

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2020或2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 
（3）税收缴纳证明：提供2021年6月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 
（4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 
（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 
（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 
（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（被授权人须提供2021年6月至今在本单位缴纳的连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，法定代表人直接投标只须提交其身份证复印件）。

    备注：本项目不接受联合体投标；本项目非专门面向中小企业采购。
三、 招标文件的获取方式 

时  间：即日起至2022年6月14日17:00止
地  点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

方  式：现场领取/邮寄
售  价：免费赠送
注：1、领取招标文件请携带单位介绍信和本人身份证原件或复印件。2、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
四、 投标文件递交 
截止时间：2022年6月28日9：30整
地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座（2单元）1702室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、项目完工期：项目完工期：合同签订后三个月内
2、开户名称：陕西开源招标有限公司；
开户银行：交通银行西安甜水井街支行；
账    号：86113010750181501001657 
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 

1、采购人信息：西安市人力资源和社会保障局信息中心
地  址：西安市雁塔区建工路28A
联系人：武老师
电  话：029-82282994
2、项目联系方式
项目联系人：付越豪、丁嘉伟、卢韶华

电 话：029-81206622-826
3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html
                              陕西开源招标有限公司

                              2022年6月7日

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	名称
	具体内容和要求

	 1 
	采购项目
	企业新增用工补助申报审批系统开发及西咸新区与市级就业管理系统对接（硬件部分）

	 2 
	采购预算
	1500000元

	 3 
	核心产品
	精密空调、UPS主机

	
	公告媒体
	陕西省政府采购网

	 4 
	采购人
	1、名称：西安市人力资源和社会保障局信息中心
2、地址：西安市雁塔区建工路28A 
3、电话：029-82282994
4、联系人：武老师 

	 5 
	采购代理机构
	1、名称：陕西开源招标有限公司 

2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层
3、电话：029-81206622-826
4、联系人：付越豪、丁嘉伟、卢韶华

	 6 
	投标人资格条件
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2、特定资格条件：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 

（2）财务状况报告：提供2020或2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 

（3）税收缴纳证明：提供2021年6月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（被授权人须提供2021年6月至今在本单位缴纳的连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，法定代表人直接投标只须提交其身份证复印件）。

备注：本项目不接受联合体投标。

以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件开标现场同投标文件一并递交。

备注：

1、除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。

2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。

3、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 

4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。

5、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。

	 7 
	本项目是否接受联合体投标
	□是/ eq \o\ac(□,√)否

	 8 
	投标文件有效期
	投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日

	 9 
	现场踏勘
	是否组织踏勘：□组织/ eq \o\ac(□,√)不组织

	 10 
	样品
	是否要求提供样品：□是/ eq \o\ac(□,√)否

	 11 
	政府采购强制采购：节能产品
	否

	 12 
	政府采购强制采购：信息安全认证
	否

	 13 
	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)
	投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书为准。）

	 14 
	政府采购优先采购：环境标志产品
	每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书为准。）

	 15 
	支持中小企业
	 eq \o\ac(□,√)非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：
对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。

	 16 
	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业

	 17 
	支持监狱企业
	非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。

	 18 
	其他法律法规强制性规定或扶持政策
	残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目的扣除比例为：扣除6%；但应满足下列条件：

1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	 19 
	递交投标文件的截止时间和地点
	1、时间：2022年6月28日9：30整
2、地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座（2单元）1702室

	 20 
	开标时间和地点
	1、时间：2022年6月28日9：30整
2、地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座（2单元）1702室

	 21 
	投标保证金
	本项目无投标保证金

	 22 
	投标文件份数
	本次招标须提交的投标文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。

	 23 
	项目完工期、地点、质保期
	1、项目完工期：合同签订后三个月内
2、项目实施地点：西安市人力资源和社会保障局信息中心指定地点
3、质保期：一年 

	 24 
	结算方式
	1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。

2、付款方式：

（1）合同生效后，采购单位支付80%项目结算金额作为设备到货款；
（2）项目验收合格后，支付20%项目结算金额作为项目施工款。

	 25 
	履约保证金
	是否要求提供履约保证金：□是/ eq \o\ac(□,√)否

	 26 
	中标服务费
	中标服务费按约定由中标人支付。

	 27 
	其他
	正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。


投标人须知正文

一．名词解释

· 采购人：西安市人力资源和社会保障局信息中心
· 监督机构：西安市财政局政府采购管理处及采购人监督部门

· 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

·  投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

· 标书：招标文件与投标文件的统称

· 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．投标人
1、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 
3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用
无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。
三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围
  本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。
（3）招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。
2、招标文件的澄清及修改
采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、质疑提出与答复
（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。 

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。 

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
2、超过法定质疑期限的； 
3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4、提出的质疑事项已经明确答复的； 
5、法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。
4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。 

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求
1、招标内容

本次招标为：企业新增用工补助申报审批系统开发及西咸新区与市级就业管理系统对接（硬件部分）。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。
2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。
3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：
（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）投标人的投标方案： 
A、投标人企业简介。

B、商务响应说明（项目完工期、质保期、结算方式、项目实施地点等）

C、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

D、投标人认为有必要说明的问题。

（6）投标人承诺书。
 注：文中 “★”项为实质性条款，负偏离视为无效投标。

4、投标报价

（1）投标报价是指完成本次项目的所有费用，以招标文件的内容和要求作为投标依据；

（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据； 

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（9）投标人对投标项目只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622-802/803

6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。
（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字； 

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标
五．投标文件封装、递交
1、投标文件的封装及标记

（1）投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。 

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交 
（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。
（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标
1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。
（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。
（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会按相关规定组成组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审
（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审： 

	符合性审查
	1
	投标人名称与营业执照、资质证书一致

	
	2
	投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章

	
	3
	投标有效期达到招标文件要求

	
	4
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求


（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。 

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过采购预算或最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；
C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；
F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的； 
H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标项目的技术参数与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　 B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　 C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　 D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　 E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。
（2）实质性内容包括但不限于：项目完工期、质保期、付款方式、主要技术指标等。
（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容 

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 
（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。
（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。 

（5）评审内容及分值构成：

	投标报价
（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100计算分数时四舍五入取小数点后两位
注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次6%的价格扣除，不重复扣除。

	技术
部分
（42分）
	技术
要求25分
	根据投标人所投货物选型、配置、完整性、安全性、稳定性、专利技术、广泛性、满意度等情况与招标文件要求的符合情况进行打分：
1、基本分（20分）：根据投标产品技术参数、性能的满足程度赋分：投标产品（含配件）选型科学合理、技术先进，技术参数清晰明确，符合使用要求，数量准确无缺漏项，能完全满足招标文件要求，没有负偏离，计20分；
2、加分项（5分）：在基本分的基础上，投标产品技术指标、参数经评标委员会认定优于招标文件规定，技术指标、参数有实质性提升的，▲号项每正偏离一项，加0.5分最多加5分。
3、技术参数中加▲号项，每负偏离一项扣1分；技术参数中非▲号项，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。
注：投标人需提供详细的技术规格响应说明，其中技术规格偏离表中涉及到的产品技术指标需提供佐证材料（佐证材料包括但不限于：产品彩页（产品说明书）、检测报告、认证证书、截图证明文件）虚假响应将导致投标无效。

	
	系统
演示
5分
	投标人使用的三维可视化产品在投标现场提供系统原形演示，并能满足招标文件中所涉及到的各项功能需求，根据响应程度及演示效果计0～5分。
备注：

1.各投标人现场演示时间不超过10分钟。
2.投标人需自备设备及软件、网络搭建演示所需环境。
3.不演示或使用PPT、视频等非真实系统演示的不得分。

	
	实施
方案
7分
	具备详细的拆除安装方案，组织实施计划具体完整，分工明确、项目进度安排计划，能够按时按质完成。
1、方案科学合理、切实可行、考虑完善、分工明确、完全满足项目需求，计5.1-7分；
2、方案较科学合理、较切实可行、分工较齐全、较能满足项目需求，计2.1-4分；
3、方案、分工配备一般，计0-1分。

	
	主流
产品
3分
	投标产品为行业主流产品，方便操作，安全可靠，符合使用需求，整体配置具有合理性、一致性、兼容性，产品品牌、型号、产地明确，品牌、质量及信誉公认度高，按其响应程度计0-3分。

	
	文件
制作
2分
	文字清晰、内容完整、目录清晰、查找方便（提供评分对应表）；正文有页码，图纸表格等有编号，根据响应程度计0-2分。

	商务
部分
（28分）
	企业
资质
5分
	设备生产厂商须通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、IEC27001、ISO50001，并提供有效证书，每提供1个计1分，未提供不得分。

	
	项目
团队
6分
	1、配备人员数量充足、技术过硬的项目团队，并提交人员构成方案，项目团队中人员结构合理、岗位明确、责任清晰，根据响应程度计0-2分。
2、项目经理需具备机电工程或相关专业二级注册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格B类及以上证书，近五年有独立承担类似工程经历，且承诺无在建项目，根据响应程度计0-2分。

备注：提供无在建项目承诺书和近3个月社保缴纳证明并加盖公章，未提交不予认可。
3、投标人应具有投标设备（UPS、精密空调）原厂认证工程师，人数不少于2名，需提供工程师认证证书。提供证书复印件和近3个月社保缴纳证明并加盖公章，根据响应程度计0-2分。

	
	业绩
5分
	提供近2019年1月1日起至今（以合同签订时间准）类似项目业绩合同（机房或信息化类），每提供一份计1分，最高计5分。

	
	培训
方案
3分
	提供技术培训措施，提供完善的技术培训计划，包括：培训人员数量，培训课程，培训计划安排，培训周期. 
1、内容完整,保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用计2.1-3分；
2、内容简略,可行性低,无法保证正常操作与使用计0-1.9分；
3、未提供不计分。

	
	售后
服务
4分
	针对本项目提供完善的售后服务方案，能满足采购人售后服务需求的人员和技术支持，包括但不限于问题响应时间承诺、故障排除时间承诺、售后服务计划以及人员培训承诺等内容。对所需处理的问题及其他可能发生的状况有技术和人员保障，由评委进行综合评定：
1、售后服务方案内容完整科学，合理可行，计3.1-4分。
2、售后服务方案内容基本完整，有一定可行性，计1.1-2.9分；

3、未提供不计分。

	
	设备
质保
2分
	投标人提供设备原厂质保证明，质保期每增加1年加1分，最高加2分，质保期未增加不得分。

	
	合理化建议
2分
	有其他承诺或合理化建议，根据其对本项目的有利性、维护性等（如有，附承诺及合理化建议并注明在标书中的页码）计2分；未提供不计分。

	
	节能
环保
1分
	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，投标人所投产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品计1分，最多计1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖供应商公章装订于正、副本中，原件备查。

	


8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。 

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号 
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） 

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号 

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号
（7）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）
（8）其他需要落实的政府采购政策
9、定标 

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。 

七．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。
2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。
3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。
发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。
5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
八．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。
3、本项目中标服务费按货物计取。

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.015%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5万元
（500-100）万元×1.1%=4.4万元 
（1000-500）万元×0.8%=4万元 
（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元
九．其他事项
1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

     2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
 3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
第三部分  技术参数及要求
一、项目概述
我局数据中心承载的市人力资源社会保障信息一体化系统，为我市人社业务经办和服务平稳运行提供了有力的支持。原有两台UPS和两台空调已连续运行十多年，设备老化严重，近几年出现的故障和告警较多，运行稳定性及可靠性较差，运行风险隐患较大，已严重影响数据中心的平稳运行，急需更换。
UPS和空调是我局信息化数据中心的重要基础设施，是保障机房正常、稳定运行的关键设备，，本项目可实施的窗口期短，工期非常紧张。
二、建设原则
按照金保工程总体规划和建设标准，本次机房UPS和空调更换以机房稳定、可靠运行为出发点，在前期项目的建设成果的基础上，利用当前成熟的设备和技术，在确保机房平稳运行的前提下，对现有UPS和空调进行更换，对机房整体基础环境进行改造升级，确保机房平稳运行。
本项目应遵循下述原则：
1、安全可靠：人力资源和社会保障相关信息系统对整体安全性有非常高的要求，设备更换工作必须遵循现有的机房安全体系，必须在现有安全体制下提出确保系统安全可靠的安全策略、措施和步骤。
2、不间断运行：我局数据中心承载着全市人力资源社会保障信息一体化系统，必须确保7*24的不间断运行。
3、环境保护
考虑到环境的重要性，设计时选用对环境安全的材料，并在节约能源、防尘、防噪音、防辐射方面采取有效的措施。
4、可管理性
本次机房工程设计，完全按照机房可持续发展和管理维护智能化的需求，增加一套完备、可靠的电池监控系统，实现对每节电池设备、电压、电流、温度等各个方面实时监控和管理，全力保障机房电力系统的正常运行。
三、采购内容
	序号
	设备材料名称
	规格
	单位
	数量

	1、精密空调改造
	

	1
	现有精密空调拆除
	
	台
	2

	2
	精密空调
	冷量≥80KW，风量≥21000m^3/h，下送风方式，380V三相电源输入，采用R410A制冷剂
	台
	2

	3
	精密空调安装辅材
	含室外机支架，铜管，上下水管，电磁阀，电源线等
	个
	2

	4
	空调数据解码接入
	纳入现有动环，需无缝接入，
完成动环协议开发
	套
	1

	2、UPS改造
	
	
	

	1
	现有UPS拆除
	
	台
	2

	2
	UPS主机
	单机容量≥120KVA，12脉冲
	台
	2

	3
	UPS并机线
	适配
	条
	2

	4
	UPS支架
	GB50角钢焊接
	个
	2

	5
	UPS数据解码接入
	纳入现有动环，需无缝接入，
完成动环协议开发
	套
	1

	3、蓄电池改造
	
	
	

	1
	蓄电池拆除及处置
	12V100AH
	节
	224

	2
	蓄电池
	≥12V100AH铅酸蓄电池
	节
	224

	4、机房基础环境升级
	

	1
	机房数据监测升级
	对机房进行三维可视化管理，包含：环境可视化、配线可视化、资产可视化、容量可视化、监控可视化等。对机房所有蓄电池进行监测管理。
	项
	1

	2
	部分工程处理
	对机房部分地板、照明优化
	项
	1


四、技术参数
（一）精密空调技术要求：
（1）▲总制冷量（kW）≥80；风量（m3/h）≥21000；加热量≥12KW ；加湿量≥10kg/h。恒温恒湿；地板下送风。
（2）▲室内风机采用知名品牌EC风机。
（3）▲机组支持氟泵智能双冷源系统扩展功能的节能空调，提供具备CMA、CNAS认证条件的第三方检测机构出具的同系列产品的智能双冷源空调检测报告。
（4）▲泵循环功率小于300W， 以提供第三方测试报告为依据。
（5）★本次要求UPS、精密空调、蓄电池等产品均为知名品牌，并提供原厂授权及售后服务承诺函。
（6）★设备生产厂家在陕西应设立售后服务机构，提供售后服务，提供有效证明。
（7）▲投标的机房专用空调应具备CQC、CRAA、CE认证证书。
（8）▲能效比EER≥3.1,显热比SHR≥92%，提供国家质量认证中心出具的节能认证证书。
（9）要求整机连续运行设计寿命不小于10年。
（10）★压缩机位于室内机。
（11）▲室内风机采用知名品牌EC风机。采用风机下沉到地板以下。
（12）▲风机数量应与机组模块数量匹配额定风量（m3/h），风机电机轴承的使用寿命大于10万小时。 

（13）▲加湿器加热量≥12KW ；加湿量≥10kg/h
室外机
（14）▲采用模块化集中式风冷冷凝器的冷却方式。
（15）集中式风冷冷凝器须采用无级变频调速风机，总散热量达1600kW。
（16）风机扇叶采用金属材质。
（18）监控接口配置：应配置有RS485监控接口，并可选配TCP/IP监控接口，满足原系统监测要求。
（19）具备可设置群控功能、故障智能检测、诊断功能。
（20）空调机预留火灾、烟感等报警以及与其它安全器件联锁接口。
（2） UPS技术要求
（1）▲UPS要求采用模块化热插拔式结构设计。
（2）★单机容量≥120KVA，采用统一的集中旁路模块。单台UPS需满配功率模块，单模块容量≥20KVA。
（3）系统内置手动维修旁路。
（4）工作温度：0~+40℃ 相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）
（5）输入电压：380VAC ±20%， 

（6）具有电池均充、浮充自动控制功能
（7）具有电池充电温度补偿功能：
（8）具有电池定期自动维护和测试功能： 

（9）逆变器输出：输出电压：380VAC，稳态精度：±1％，输出频率50Hz±0.1%(内同步),输出频率应不发生突变。
（10）▲输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1。输出功率因数为1。
（11）效率(≥96％。
（12）输出电压相位偏差在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤1°。
（13）噪音（距离设备1米处）：(65dB（A）。
（14）动态电压瞬变范围: 交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％。
（15）瞬变响应恢复时间:从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms。市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。旁路逆变切换时间:从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。MTBF≥20万小时。
（16）设备监控性能
液晶面板能够显示系统的电气参数有：
具备RS232、RS485(或RS422)或SNMP等接口协议，设备应具有智能判断功能。
设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。
准确度对三遥量：开关量准确度应达到100%；模拟量精确度应达到直流电压误差≤(1%，其它电量误差≤(2%，非电量误差≤5%，设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。
（17）输入谐波电流总含量：≤3%；
★输入功率因数：≥0.99，输出功率因数：≥0.9（厂家提供泰尔认证测试报告数据，原件或加盖公章的复印件，不得提供虚假证明）
▲满载时双变换模式工作效率：≥95.5％（厂家提供泰尔认证测试报告数据，原件或加盖公章的复印件，不得提供虚假证明）
（2） 蓄电池技术要求
（1）内阻≤5.25mΩ（荷电状态 25℃，测试设备：HIOKI 3551 BATTERY HITESTER）。
（2）短路电流≥2250A ，适用温度范围-15℃~45℃ ，自放电≤2%/月（25℃）
（3）蓄电池极板应采用板栅合金工艺。
（4）蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。
（5）蓄电池以30I10（A）放电3min。
（6）蓄电池安全阀开阀压力应在10~35kPa范围内，闭阀压力应在3~30kPa范围内。
（7）完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，
（8）蓄电池间连接电压降应≤5.3mV
（9）防爆性能：
低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。
同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3%
（10）提供原废旧蓄电池处置方案
（3） 机房基础环境升级技术要求
（1） 机房基础环境优化
对14楼机房地面区域松动沉降区域及地板进行更换和调平处理。
此次项目将14楼机房全区30个荧光灯管格栅灯具更换为600*1200 LED平板灯。
（2） 机房数据监测
需将本次采购的精密空调（2台）及UPS（2台）设备加入机房动环监测系统内，并对机房原有视频监控系统进行改造，实现机房全区各个功能间全天候无死角监控，监控数据储存时间不得少于90天。
▲对机房服务器等设备进行三维可视化管理，系统包含：环境可视化、配线可视化、资产可视化、容量可视化、监控可视化等，将数据全面、立体地呈现，实现数据中心的统一监控管理、统一资产管理以及统一空间规划。系统的设计需灵活易用，界面简洁美观，具体要求如下：
为保障后期系统维护和设备资产变更,系统应自带设备模具库。
▲供应商所投产品厂商具有自主知识产权，提供加盖厂商公章的证明材料复印件（包括但不限于软件原始取得证明）。
▲供应商所投产品需提供原厂授权函及售后服务承诺函。
对机房所有蓄电池（256节）进行监测管理：监测单节电池内阻、总电压及单体电压、整组容量及单体温度等 

注：文中 “★”项为实质性条款，负偏离视为无效投标。
第四部分  合同范本（仅供参考）
政府采购合同 
          （以下简称甲方）         采购，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定          (以下简称乙方）为该项目中标人。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的设备名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货（具体采购项目见附件1），按时运到甲方指定的交货地点；负责设备到货后的安装及系统调试；确保系统所有设备各项指标达到要求；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据设备的使用特性做好售后服务。二、合同价格

合同总价：人民币       元整（¥         元） 
说明：

（1） 合同总价包含投标报价、其他费用及应缴纳的全部税款等费用。
（2） 合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付
1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。

2、付款方式：

（1）合同生效后，采购单位支付80%项目结算金额作为设备到货款；

（2）项目验收合格后，支付20%项目结算金额作为项目施工款。
四、项目实施
（一）项目实施地点：西安市人力资源和社会保障局信息中心指定地点
（二）项目完工期：合同签订后三个月内
（三）质保期：一年 
五、包装运输

（一）运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

（二）运输方式：                     
六、质量保证

（一）乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

（三）安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

（四）有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

（五）属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。
（六）产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

（七）乙方所提供设备质保期为          。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。
七、技术服务

（一）技术资料：

1、产品合格证、进口产品海关报关单、商检证明。

2、产品使用说明书。
（二）人员培训
（三）服务承诺
八、违约责任
（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供服务或服务质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

九、验收

由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由中标人支付(备注：如有验收须向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。
十、其他事项

（一）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方         四份，乙方         一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）招标文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。
合同签订地点：   

合同签订时间：    年   月    日

甲    方                           乙    方

单位名称：         



   单位名称： 

地   址：  
       



   地    址：

法人代表：                         法人代表： 

联系电话：               


联系电话： 

开 户 行：         




开 户 行： 

账    号：             


 
账    号：

第五部分  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：KY2022-1-086                        
                                                                   （正本或副本）

企业新增用工补助申报审批系统
开发及西咸新区与市级就业管理
系统对接（硬件部分） 
投标文件

投标人全称（公章）：                           

时             间：                           
目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表
商务条款响应说明
第三部分   投标人资格条件证明文件
第四部分   投标方案说明

第五部分   投标人承诺书

第六部分   附件
中小企业声明函
           残疾人福利性单位声明函

第七部分   封袋正面标识式样
第一部分   投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-1-086号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本     份，副本     份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：       元。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

8、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为     日历日。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     

投标人全称（公章）：                                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                            

 年   月   日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：                                                      
项目编号：                                                      

投标人全称：                                                      单位：元 

	报价内容

投标内容
	投标报价
	项目完工期
	质保期

	
	
	
	

	投标报价：人民币（大写）                              ¥        元

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。


投标人全称（公章）：                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             

附表1

分项报价表

项目名称：                                                  
项目编号：                                                  共   页，第   页

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（人民币大写）：                                 （¥                元）

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。


注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致。

投标人全称（公章）：                              
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                  
附表2

技术指标偏差表

项目名称：                                                      
项目编号：
	序号
	名称
	招 标 要 求

技 术 指 标
	投 标 响 应

技 术 指 标
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、投标人应按实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

 投标人全称（公章）：                                                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                      
附表3
商务条款响应说明

项目名称：                                                      
项目编号：                          
	序号
	招标文件要求
	投标文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

 1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括项目完工期、质保期、结算方式、项目实施地点等）。
2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：                                                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                
第三部分  投标人资格证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书
 法定代表人证明书

	致：陕西开源招标有限公司

	企

业

信

息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	身份证号
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：
本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：           ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为    日历日。

投标人全称（公章）：                            

法定代表人（签字或盖章）：                  

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：           
联系地址：                                                       

联系电话：                      传真：                           

法定代表人及被授权人身份证

	法定代表人身份证正反面
	被授权人身份证正反面


说明：1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
近三年无重大违法、违纪书面声明
致：陕西开源招标有限公司
我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。
以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。
特此声明！
                              投标人全称（公章）：                           

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                

                              日   期：      年    月    日 

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
致：陕西开源招标有限公司
    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！
                              投标人全称（公章）：                            

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 

                              日      期：               年    月    日 
第四部分  投标方案说明
一、投标人企业简介。

二、商务响应说明（项目完工期、质保期、结算方式、项目实施地点等）
三、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

四、投标人认为有必要说明的问题。
（各投标人根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）
第五部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）：                             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
地址：                              邮编：

电话：

                                                 年  月  日

承诺书Ⅱ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅲ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅳ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次投标产品为正品行货。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书V
	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


第六部分  附件

一. 中小企业声明函
中小企业声明函（货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：


1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人全称（公章）：                   
                             日  期：      年     月      日
备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。
三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人全称（公章）：                   
                             日  期：      年     月      日
备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

第七部分   封袋正面标识式样
投标文件封袋正面标识式样


电子版投标文件正面标识式样

陕西开源招标有限公司


地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000
电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn

电子邮箱：kyzb@kyzb.com.cn



致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                      


项目名称：                             














投标文件（正本或副本）














投标人全称（公章）：                     


日             期：                                          











在****年*月*日*时*分之前不得启封





                                











致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                       


项目名称：                               











电子版投标文件














投标人全称（公章）：                     


日             期：                     


                   











在****年*月*日*时*分之前不得启封









