## 消防工程
工程量清单计价表
工程名称：消防工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用单价 | 合价
首层--拆除
1 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:钢管 3.规格:DN65~100 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道及管件拆除 | m | 100 |  | 0
2 | 030701018001 | 消火栓 [项目特征] 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.规格:成套室内消火栓 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 4 |  | 0
地下一层拆除
3 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:钢管 3.规格:DN65~100 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道及管件拆除 | m | 6 |  | 0
4 | 030701018002 | 消火栓 [项目特征] 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.规格:成套室内消火栓 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 2 |  | 0
首层--安装
5 | 030701003003 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:红色调和漆两道 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管网水冲洗 | m | 71.81 |  | 0
6 | 030701003004 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:红色调和漆两道 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管网水冲洗 | m | 14.8 |  | 0
7 | 030701018003 | 消火栓 [项目特征] 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.规格:消火栓箱内配置65mm栓头一个,19mm水枪一个,衬胶水龙带长度25m,消防软管卷盘一个,下配MF/ABC5干粉灭火器两具,消火栓口距地1.1M。消火栓柜型号为SG24E65Z-J,详见国标15S202-19乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜。 [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |  | 0
8 | 030701007001 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:对夹式蝶阀 2.规格:DN100 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 | 个 | 10 |  | 0
9 | 030701007002 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:对夹式蝶阀 2.规格:DN65 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 | 个 | 1 |  | 0
10 | CB001 | 灭火器 [项目特征] 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC5*2 3.配置专用灭火器箱 [工作内容] 1.放置 | 套 | 2 |  | 0
11 | CB002 | 灭火器 [项目特征] 1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.规格:GQQ120/2.5-RBr(117kg) [工作内容] 1.放置 | 套 | 1 |  | 0
地下一层--安装
12 | 030701003005 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:红色调和漆两道 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管网水冲洗 | m | 5.6 |  | 0
13 | 030701018004 | 消火栓 [项目特征] 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.规格:消火栓箱内配置65mm栓头一个,19mm水枪一个,衬胶水龙带长度25m,消防软管卷盘一个,下配MF/ABC5干粉灭火器两具,消火栓口距地1.1M。消火栓柜型号为SG24E65Z-J,详见国标15S202-19乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜。 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |  | 0
14 | CB003 | 系统调试费_系统调整费(水灭火管道系统、气体灭火管道系统) [项目特征] 1.系统类型:消火栓系统 [工作内容] 1.水灭火系统调试 | 项 | 1 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0