## 通风空调工程
工程量清单计价表
工程名称：通风空调工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用单价 | 合价
首层--拆除
1 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.形式:各类落地式空调器 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 5 |  | 0
2 | 030901004002 | 空调器 [项目特征] 1.形式:各类吊顶式空调器 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 20 |  | 0
3 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.形式:离心风机 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 2 |  | 0
4 | 030901002002 | 通风机 [项目特征] 1.形式:轴流风机 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 2 |  | 0
5 | 030901002003 | 通风机 [项目特征] 1.形式:卫生间排气扇 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 1 |  | 0
6 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:薄钢板风管 2.周长或直径:800/2400mm以内 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 100 |  | 0
7 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:薄钢板风管 2.周长或直径:1250/4000mm以内 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 50 |  | 0
8 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:各类风阀 2.周长:800mm以内 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 20 |  | 0
9 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:各类风阀 2.周长:1600mm以内 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 20 |  | 0
10 | 030903007001 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:各类风口、散流器 2.规格:周长2000mm以内 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 50 |  | 0
11 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水管 3.材质:PVC-U 4.规格:DN50以内 [工作内容] 1.管道（含管件）拆除 | m | 200 |  | 0
12 | 030801010001 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管 3.材质:铜管 4.规格:公称直径DN15以内 [工作内容] 1.管道（含管件）拆除 | m | 200 |  | 0
13 | 030801010002 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管 3.材质:铜管 4.规格:公称直径DN20以内 [工作内容] 1.管道（含管件）拆除 | m | 100 |  | 0
14 | 030801010003 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管 3.材质:铜管 4.规格:公称直径DN24以内 [工作内容] 1.管道（含管件）拆除 | m | 20 |  | 0
15 | 030801010004 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管 3.材质:铜管 4.规格:公称直径DN28以内 [工作内容] 1.管道（含管件）拆除 | m | 20 |  | 0
16 | 030801010005 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管 3.材质:铜管 4.规格:公称直径DN32以内 [工作内容] 1.管道（含管件）拆除 | m | 20 |  | 0
17 | CB001 | 空调水管保温 [项目特征] 1.保温材料:各类保温材料 [工作内容] 1.拆除 | m³ | 2 |  | 0
首层--安装
空调风系统
18 | 030901004003 | 空调器 [项目特征] 1.名称:数码变容量直膨空调机组 2.规格参数:送风量：26000m3/h，新风量：500m3/h，机外静压：200Pa，制冷量：19KW，电加热：13KW，加湿量：6kg/h，电机功率：2.2KW，直膨外机额定功率：7.1KW 3.安装位置:吊顶安装 4.机组变频,与排风PF-01联动。含初效、中效、亚高效过滤。 5.机组段位:新风段+风机段+过滤段(初效+中效+亚高效)+表冷段+加热段+加湿段+出风段 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |  | 0
19 | 030901004004 | 空调器 [项目特征] 1.名称:标准型薄型风管机（含控制面板） 2.参考型号:HVR-36KF 3.规格参数:L=342m3/h，P=30Pa，N=28W，QL=3600W，QR=4000W [工作内容] 1.安装 | 台 | 6 |  | 0
20 | 030901004005 | 空调器 [项目特征] 1.名称:标准型薄型风管机（含控制面板） 2.参考型号:HVR-50KF 3.规格参数:L=378m3/h，P=30Pa，N=35W，QL=5000W，QR=5600W [工作内容] 1.安装 | 台 | 8 |  | 0
21 | 030901004006 | 空调器 [项目特征] 1.名称:标准型薄型风管机（含控制面板） 2.参考型号:HVR-56KF 3.规格参数:L=480m3/h，P=30Pa，N=50W，QL=5600W，QR=6300W [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |  | 0
22 | 030901004007 | 空调器 [项目特征] 1.名称:壁挂机（含控制面板） 2.参考型号:HVR-22G 3.规格参数:L=588m3/h，P=30Pa，N=33W，QL=2200W，QR=2500W [工作内容] 1.安装 | 台 | 5 |  | 0
23 | 030901004008 | 空调器 [项目特征] 1.名称:多联机室外机 2.参考型号:HVR-954W 3.规格参数:名义制冷量:95.4kW，名义制热量:106.5kW，名义制冷功率:27.5kW，名义制热功率:27.6kW，制冷剂:R410A，运行重量:650kg [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |  | 0
24 | 030901004009 | 空调器 [项目特征] 1.名称:多联机室外机 2.参考型号:HVR-560W 3.规格参数:名义制冷量:56.0kW，名义制热量:63.0kW，名义制冷功率:16.7kW，名义制热功率:16.5kW，制冷剂:R410A，运行重量:400kg [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |  | 0
25 | 030901004010 | 空调器 [项目特征] 1.名称:新风处理机(带微静电净化模块) 2.参考型号:HVR-280XF/G1FZBp 3.规格参数:L=2100m3/h，P=220Pa，N=500W，QL=28.0kW，QR=24.5kW [工作内容] 1.安装 | 台 | 2 |  | 0
26 | 030901004011 | 空调器 [项目特征] 1.名称:3匹柜机 2.规格参数:名义制冷量:7.5kW；名义制热量:9.0kW；功率:2.7KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |  | 0
27 | 030901004012 | 空调器 [项目特征] 1.名称:1.5匹挂机 2.规格参数:名义制冷量:2.65kW；名义制热量:2.92kW；功率:0.90KW [工作内容] 1.安装 | 台 | 5 |  | 0
28 | 030902001003 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:空调风管采用30mm厚B1级闭孔橡塑发泡材料保温，支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 81.4 |  | 0
29 | 030902001004 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800mm~2000mm 4.板材厚度:0.5mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:空调风管采用30mm厚B1级闭孔橡塑发泡材料保温，支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 85.06 |  | 0
30 | 030902001005 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800mm~2000mm 4.板材厚度:0.6mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:空调风管采用30mm厚B1级闭孔橡塑发泡材料保温，支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 71.91 |  | 0
31 | 030903007002 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:双层百叶风口 2.规格:400*250 [工作内容] 1.安装 | 个 | 11 |  | 0
32 | 030903007003 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:双层百叶风口 2.规格:160*160 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  | 0
33 | 030903007004 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:双层百叶风口 2.规格:320*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |  | 0
34 | 030903007005 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:双层百叶风口 2.规格:200*160 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |  | 0
35 | 030903007006 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:双层百叶风口 2.规格:250*250 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
36 | 030903007007 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:双层百叶风口 2.规格:250*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
37 | 030903007008 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:双层百叶风口 2.规格:120*120 [工作内容] 1.安装 | 个 | 23 |  | 0
38 | 030903007009 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:防雨百叶 2.规格:300*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
39 | 030903007010 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:铝合金散流器 2.规格:300*300 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
40 | 030903007011 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:带初中效空气过滤器防雨百叶风口 2.规格:630*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 0
41 | 030903001003 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.规格:630*120 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 0
42 | 030903001004 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*120 [工作内容] 1.安装 | 个 | 14 |  | 0
43 | 030903001005 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*120 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 0
44 | 030903001006 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*120 [工作内容] 1.安装 | 个 | 9 |  | 0
45 | 030903001007 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*120 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
46 | 030903001008 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
47 | 030903001009 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*320 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
48 | 030903001010 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 0
49 | 030903001011 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动蝶阀 2.规格:200*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
50 | 030903001012 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:风管防火阀 FD70℃ 2.规格:400*320 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
空调水系统
51 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水 3.材质:PVC管 4.规格:DN25 5.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 115.35 |  | 0
52 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水 3.材质:PVC管 4.规格:DN32 5.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 31.64 |  | 0
53 | 030801010006 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒 3.材质:铜管 4.规格:φ9.5 5.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 | m | 114.49 |  | 0
54 | 030801010007 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒 3.材质:铜管 4.规格:φ12.7 5.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 | m | 8.17 |  | 0
55 | 030801010008 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒 3.材质:铜管 4.规格:φ15.9 5.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 | m | 92.19 |  | 0
56 | 030801010009 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒 3.材质:铜管 4.规格:φ19.1 5.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 | m | 37.67 |  | 0
57 | 030801010010 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒 3.材质:铜管 4.规格:φ22.2 5.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 | m | 17.35 |  | 0
58 | 030801010011 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒 3.材质:铜管 4.规格:φ28.6 5.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 | m | 16.39 |  | 0
59 | 030801010012 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒 3.材质:铜管 4.规格:φ31.8 5.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 | m | 24.5 |  | 0
60 | 030604010001 | 低压铜管件 [项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:FQZHN-01C [工作内容] 1.安装 | 个 | 20 |  | 0
61 | 030604010002 | 低压铜管件 [项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:FQZHN-02C [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 0
62 | 030604010003 | 低压铜管件 [项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:FQZHN-03C [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |  | 0
63 | CB002 | 空调水管保温 [项目特征] 1.保温材料:发泡橡塑套管 2.保温厚度:冷媒管：20mm（暂定）；冷凝水管：10mm [工作内容] 1.安装 | m³ | 0.95 |  | 0
排风系统
64 | 030901002004 | 通风机 [项目特征] 1.名称:吸顶式通风器 2.参考型号:JVF-CM-34 3.规格:风量:300m3/h；风压:185Pa；功率:0.05KW [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 | 台 | 4 |  | 0
65 | 030901002005 | 通风机 [项目特征] 1.名称:轴流风机 2.参考型号:T35-2.8 3.规格:风量:1649m3/h；风压:155Pa；功率:0.12KW 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后刷防锈底漆两遍,调和漆两遍。 [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 | 台 | 1 |  | 0
66 | 030901002006 | 通风机 [项目特征] 1.名称:轴流风机 2.规格:风量:500m3/h；机外余压:220Pa；功率:0.18KW 3.除锈、刷油设计要求:支架除锈后刷防锈底漆两遍,调和漆两遍。 [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 | 台 | 1 |  | 0
67 | 030902001006 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 41.86 |  | 0
68 | 030902001007 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800mm~2000mm 4.板材厚度:0.5mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 6.58 |  | 0
69 | 030902001008 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800mm~2000mm 4.板材厚度:0.6mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后刷防锈漆两 道，调和漆两道 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 16.72 |  | 0
70 | 030902001009 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.周长或直径:500mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 16.72 |  | 0
71 | 030903007012 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:侧排单层百叶风口 2.规格:120*300 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |  | 0
72 | 030903007013 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:侧排单层百叶风口 2.规格:120*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  | 0
73 | 030903007014 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:侧排单层百叶风口 2.规格:160*120 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
74 | 030903007015 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:防雨百叶 2.规格:300*300 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |  | 0
75 | 030903007016 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:防雨百叶 2.规格:300*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
76 | 030903001013 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*120 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  | 0
77 | 030903001014 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*120 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |  | 0
78 | 030903001015 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
79 | 030903001016 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:风管止回阀 2.规格:200*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
80 | 030903001017 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:风管止回阀 2.规格:160*160 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  | 0
81 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风空调系统 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |  | 0
地下一层--安装
空调风系统
82 | 030901004013 | 空调器 [项目特征] 1.名称:标准型薄型风管机（含控制面板） 2.参考型号:HVR-56KF 3.规格参数:L=480m3/h，P=30Pa，N=50W，QL=5600W，QR=6300W [工作内容] 1.安装 | 台 | 3 |  | 0
83 | 030902001010 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:空调风管采用30mm厚B1级闭孔橡塑发泡材料保温，支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 4.15 |  | 0
84 | 030902001011 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800mm~2000mm 4.板材厚度:0.5mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:空调风管采用30mm厚B1级闭孔橡塑发泡材料保温，支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 9.25 |  | 0
85 | 030902001012 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800mm~2000mm 4.板材厚度:0.6mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:空调风管采用30mm厚B1级闭孔橡塑发泡材料保温，支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 12.75 |  | 0
86 | 030903007017 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:双层百叶风口 2.规格:400*250 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  | 0
87 | 030903007018 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:双层百叶风口 2.规格:160*160 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  | 0
88 | 030903001018 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:风管防火阀 FD70℃ 2.规格:320*160 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
89 | 030903001019 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*120 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
90 | 030903001020 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*120 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
空调水系统
91 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水 3.材质:PVC管 4.规格:DN25 5.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 17.28 |  | 0
92 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水 3.材质:PVC管 4.规格:DN32 5.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 8.68 |  | 0
93 | 030801010013 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒 3.材质:铜管 4.规格:φ9.5 5.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 | m | 19.58 |  | 0
94 | 030801010014 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒 体、燃气、雨水）:冷媒 3.材质:铜管 4.规格:φ15.9 5.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 | m | 18.46 |  | 0
95 | 030801010015 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒 3.材质:铜管 4.规格:φ19.1 5.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 | m | 1.15 |  | 0
96 | 030604010004 | 低压铜管件 [项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:FQZHN-01C [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 0
97 | CB003 | 空调水管保温 [项目特征] 1.保温材料:发泡橡塑套管 2.保温厚度:冷媒管：20mm（暂定）；冷凝水管：10mm [工作内容] 1.安装 | m³ | 0.12 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0