西安市儿童医院

消化内镜中心改造项目

工 程 量 清 单

西北（陕西）国际招标有限公司

二〇二二年九月

编制说明

一、工程概况

1、工程概况：本次改造范围为建筑首层及地下一层，包含建筑、给排水、暖通、电气等专业，建筑面积为1106m2，详见图纸。

2、工程地址：本项目位于陕西省西安市

二、编制依据

1、建设工程设计文件(图纸)、招标文件、图纸答疑；

2、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

3、招标文件中对工程量清单编制的相关要求；

4、现场情况及常规的施工组织及方案；

三、清单编制范围

本次招标内容为招标文件、设计图纸所含的建筑、给排水、暖通、电气等全部施工内容，具体如下：

（一）装饰工程

1.拆除部分：拆除墙皮、拆除水磨石地面、拆除块料地面、拆除吊顶（含龙骨）、拆除龙骨、拆除暖气罩、拆除柜台隔断、拆除墙裙、拆除门窗、垃圾外运等

2.新作部分：砌筑砖墙、洁净板、构造柱、圈梁、过梁等二次结构、地面、墙面、天棚、门窗等装修；

3.首层平面图中饮料机、咖啡机、打卡机、报告机、护士站、衣柜、更衣柜、冰箱、医生办公室办公座椅、外科洗手槽等不计入本次范围。

（二）安装工程

1.电气工程

（1）1AL照明配电柜进线WDZ-YJE-4x70+1x35及其配管SC100暂定100米计入；

（2）手术室IT配电箱进线WDZ-YJE-3x16及其配管SC40暂定20米计入；

（3）1ALE应急双电源箱进线NG-A-5x6及其配管SC40暂定30米计入；

（4）1AP动力配电箱进线WDZ-YJE-3x70+2x35及其配管SC100暂定100米计入；

（5）空调室内机控制线ZR-RVS-5x1.5暂定230米计入；

2.给排水工程

（1）本次仅按给水系统图计取给水管道支管部分，给水总干管不在本次编制范围；

（2）卫生器具本次仅计取洗脸盆、大便器、小便器、拖布池及水龙头、地漏及清扫口，洗消间盥洗池及电热水器等不在本次编制范围；

3.通风空调系统

（1）空调冷媒管保温暂按20mm厚发泡橡塑管壳计入；

4.采暖工程

（1）散热器连接支管暂按DN20镀锌钢管（刷银粉漆两道）计入，工程量暂按每组散热器2米计入，散热器接管参考陕09N1-P55-58图集，暂定散热器温控阀36个，回水调节锁闭阀36个计入，规格DN20；

5.火灾报警工程

（1）本次仅按火灾报警系统图计入消防接线箱及之后的管线及火灾报警设备，消防控制室设备、管线以及消防控制室引至消防接线箱的线路不在本次编制范围；

6.弱电工程

（1）医用摄像机主机按成套设备计入，含监控显示屏、硬盘录像机、硬盘、交换机、UPS等；

（2）安防摄像机、电梯摄像机监控系统仅按弱电系统图计取汇聚交换机及之后的线缆及设备，汇聚交换机至总消控室的线缆及设备不在本次编制范围；

四、其他说明

1、本工程量清单是根据招标文件、有合同约束力的图纸、补充说明以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制的；

2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解，结合答疑纪要及现场实际情况等文件综合考虑进行报价；

3、混凝土采用商品混凝土、砂浆采用预拌拌制、石灰采用熟石灰；

4、本项目所有电气管线按暗配方式计入，线管暗配刨沟槽长度按配管长度计入；

5、本次设计中空彩铝窗按断桥铝合金计入；

6、楼梯栏杆及扶手刷漆工程量按0.5t计入；

7、洗漱台尺寸统一按749*650mm计入；

8、电气工程中原有电气管线、灯具、开关插座、配电箱等的拆除，其工程量均为暂估量；

9、给排水工程中原有给排水管道、阀门、卫生器具、设备等的拆除，其工程量均为暂估量；

10、消防工程中原有消火栓、管道、阀门等的拆除，其工程量均为暂估量；

11、通风空调中系统原有空调设备、风管、风口、风阀、空调水管、阀门等的拆除，其工程量均为暂估量；

12、采暖工程中原有散热器、采暖管道、阀门等的拆除，其工程量均为暂估量；

13、火灾报警工程中原有火灾报警系统管线、设备等的拆除，其工程量均为暂估量；

14、弱电工程中原有弱电系统线缆、设备等的拆除，其工程量均为暂估量；

15、楼梯间、楼梯休息平台顶棚装饰做法按“1、防火乳胶漆两道；2、满刮腻子两遍；3、刷稀释乳胶漆一道；4、局部刮腻子找平”计入；

16、小便斗隔断未明确尺寸，材质，暂不计入；

17、暂列金按20万元计入。

附件：答疑

西安市儿童医院消化内镜中心改造答疑-需设计单位回复

一、给排水工程

1.设计说明要求水表前/后采用：衬塑钢管/PPR管，但图中并未见水表，如何确定管道材质界限划分？是否可以按末端截止阀为准（例如下图所示）？请明确

回复：可以按截止阀分界。

2.设计说明中防腐涂色保温及防结露做法如下截图所示，请明确：消防管道是否既刷银粉漆又刷色漆？色漆涂刷几道？外包镀锌铁皮厚度多少？

回复：镀锌钢管外壁刷银粉两道，镀锌薄钢板保护层选择燃烧等级A级，管道直径DN≤100的取0.35mm厚，管道直径DN>100的去0.5mm厚。具体详见03S401第7页。

3.请明确电热水器的规格型号及热水管道材质规格？

回复：电热水器由甲方采购，热水管采用不锈钢管304（06Cr19Ni10），双卡压连接，耐压等级 1.6MPa，连接方式：DN＜40采用双卡压加强式连接，DN≥40采用卡凸压缩式法兰连接。

4.请明确废水管道的材质？

回复：地下室潜污泵除出口一段管道采用加布橡胶软管外，其余均采用镀锌钢管卡箍连接，阀门及需要拆卸部位采用法兰连接。

二、电气工程

1.电气工程的图例表中，灯具名称请补充完善？

回复：10：集中电源A型灯具;13,15,16：600x600 LED平板灯。

三、暖通工程

1.冷媒管的保温厚度请明确

回复：保温厚度请咨询厂家。

2.请标注冷媒管的管径规格

回复：详见图纸。

3.请补充散热器接管大样图

回复：根据现场实际情况，散热器接管参考陕09N1-P55-58。

西安市儿童医院消化内镜中心改造答疑-需设计单位回复

一、安装问题

电气工程

1.请明确配电箱（柜）1AL、1AL1、1AL2、1AL3、1APXF、2APXF、ZAP的尺寸

回复：：1APXF1/2：尺寸400x600x250，其余尺寸在图纸中已体现，所设计尺寸仅供参考，实际尺寸已盘厂设计为准。

2.配电箱系统图1APXF/2APXF与平面图编号不一致，请明确

回复：以平面图为准，将系统图中1APXF修改为1APXF1; 2APXF修改为1APXF2;

3.电气桥架请补充规格型号及材质

回复：电缆桥架,槽式电缆桥架200x100.材质为不锈钢。

- 配电箱系统图中线管敷设方式为WC/CC/FC，请明确是否均采用暗配？是否需要在砖混墙面或顶板刻槽？

回复：建议采用暗配。

- 请明确空调室内机控制线规格型号？控制线长度按图纸计量还是按一定长度预留，请明确？

回复：控制线为5芯线，ZR-RVS-5x1.5，具体规格型号由空调厂家提供。

- 请明确下图所示消防设备的名称及规格参数，或补充图例？

回复：短路隔离器、切非配电箱。

- 洗衣机插座、空调挂机插座、柜机插座请补充相应的规格？

回复：

- 请明确消防接线箱的规格？

回复：消防接线箱规格由专业厂家确

- 请补充弱电系统相关设备的规格参数、安装方式及高度等

回复：

- 请补充网络信息箱的规格？

回复：专业厂家提供

- 图纸标注：医用摄像机主机由设备厂家提供，无法编制清单并确定价格，请设计补充医用摄像机主机的型号规格？

回复：型号规格由专业厂家提供

- 请明确ZAP配线箱系统图所示UPS电源是否在本次范围，若在，请明确后备时间？

回复：型号规格由专业厂家提供

回复：

暖通

- 请补充散热器的规格型号及材质及安装方式

回复：散热器选用钢制片头柱式散热器，落地安装。

- 土建问题

- 定制通常低柜+吊柜尺寸，做法需明确？

回复：低柜：800*600mm，吊柜：600*400mm，低柜为人造石台面，多层板柜台，实木烤漆门板，含五金，吊柜材质一样。

- 首层隔断为洁净板，洁净板的厚度是否均为80mm，材质为什么材质，需明确？

回复：厚度50mm厚，材质为钢制烤漆，内衬玻镁板；

- 防火门为钢制还是木质防火门，是否有图集做法，需明确？

回复：钢制防火门。