采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟管道 | 1.材质：1.0mm 厚镀锌板烟管； 2.烟管扣接缝接口范围全部填充硅橡胶防水防油密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 压棱线加固。 | 34m2 |
| 2 | 出风口百叶 | 1.201材质，不锈钢制作，厚度1.0mm； 2.定制。 | 1台 |
| 1 | 低噪音风柜 | 1.箱体应采用框架柜式结构，箱体厚度不小于1.2mm，进风口法兰与箱体一体成型（比框架结构更稳固、密封性更好，柜机面板采用DX51D+Z镀锌板，防腐性比喷涂更好）； 2.风机采用蜗背蜗舌一体式，蜗壳采用专利插接式结构，更方便拆装； 3.采用双进风机多翼前倾式，加强型叶轮（风量大、压力高、噪音低）； 4.主轴采用45#钢精工制作，加粗型（风机运行更平稳、震动更小）； 5.轴承采用高性能UKP、UKF系列风机专用轴承（卡套式锁紧，更方便拆装、维修）； 6.风机轴和机箱侧板之间密封（不损失压力、降低噪音）； 7.转动方式：电机外置型、皮带转动（电机与排放物完全隔离，使用寿命更长、维护更方便）； 8.采用欧标锥套式皮带轮,做平衡测试校准（风机震动更小）； 9.采用高质量、足功率国标4级电机； 10.采用镀锌板双层静音，有利的减少噪音避免影响周围环境； 11.5.5KW/380V，流量15500m³/h，转速1270r/min，全压1000Pa，尺寸:1000*7300*750mm。 | 1台 |
| 2 | 风柜启动箱 | 1.采用优质冷轧钢板制作，箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理，箱门配跳锁，铰链，进出线缆口配备密封橡胶圈； 2.采用低压二次变频启动保护装置，用有自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、失自动稳压、过程PID、自动载波调整等，过载能力110%额定电流1min； 3.具有低压二次启动保护装置。 | 1台 |
| 3 | 风机底座 | 1.采用国标角钢制作，角钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理； 2.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | 1台 |
| 4 | 低空排放油烟净化器 | - 1.设备底部应有漏油孔，可以直接将油污排放至容器内，可以有效防止因油污过多出现渗透现象； - 2.设备的防水防尘级别不低于IP65； - 3.设备外屏应能显示故障码，具有提醒功能； - 4.设备处理油烟效率可达95%以上，可去除0.1μm以上的油烟粒子； 5.具有漏电、短路、过载保护装置； 6.采用风机联动控制系统设计，处理风量大、无噪音； 7.模块化净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装、维护、清洗； 8.静电电源控制系统可自动调节电场强度，油烟净化器除烟方式为高压静电吸附型，采用板式高压电场结构使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率； 9.电离和收集器为独立结构，电离器为不锈钢结构，收集器为铝合金结构，收集器极板的间距不大于5.5mm，电场吸附区面积需大于4.1m³； 10.风量16000m³/h，电场/个数4个，电源块数4块，上下双门、四门，尺寸：1270*875*1320mm。 | 1台 |
| 5 | 净化器支架 | 1.国标槽钢制作，槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理； 2.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | 1台 |
| 6 | 排烟管道 | 1.材质：1.0mm 厚镀锌板烟管； 2.烟管扣接缝接口范围全部填充硅橡胶防水防油密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 压棱线加固。 | 120m2 |
| 7 | 减震器 | 1.应选用优质的60Si2Mn弹簧钢材，耐疲劳、强度高、承载力大、使用寿命长； 2.应具有钢弹簧减振的低频特征，可使高、中、低干扰频率获得隔振效果，同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点，能有效消除钢弹簧的特有共振现象； 3.弹簧应采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高。 | 4台 |
| 8 | 防火阀 | 1.调节型叶片； 2.应采用冷轧钢板材质； 3.规格:配合风管尺寸； 4.特性:平时呈常开状态，易熔片熔断温度为70°C，当风管内气流温度达到70°C时，易熔片熔断，阀门在弹簧力作用下自动关闭。 | 1台 |
| 9 | 调风阀 | 1.外框和叶片应采用冷扎板并进行喷涂处理制作； 2.手动关闭或手动复位； 3.手动调节叶片开启度； 4.配合风管尺寸，可直接安装在风管上。 | 1台 |
| 10 | 软连接 | 1.采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老化性能，柔软且韧，阻燃，可防火； 2.经向强度≥2100N/5CM，纬向强度≥1600N/5CM； 3.耐水压、水柱，100%防水。 | 1套 |
| 11 | 消音房 | 1.墙体外应全部采用1.0mm国标优质镀锌，墙体龙骨全部采用方管及双面复合板，墙体内选用国标1.0mm厚的镀锌网孔板，墙体夹层选用100mm防火环保隔音棉； 2.墙体应采用组合式结构，隔音墙体厚度不小于100mm； 3.静音房门配备高效密闭式隔音门； 4.应能有效减少设备噪音，改变周边环境。 | 1台 |
| 1 | 低噪音风柜 | 1.箱体应采用框架柜式结构，箱体厚度不小于1.2mm，进风口法兰与箱体一体成型（比框架结构更稳固、密封性更好，柜机面板采用DX51D+Z镀锌板，防腐性比喷涂更好）； 2.风机采用蜗背蜗舌一体式，蜗壳采用专利插接式结构，更方便拆装； 3.采用双进风机多翼前倾式，加强型叶轮（风量大、压力高、噪音低）； 4.主轴采用45#钢精工制作，加粗型（风机运行更平稳、震动更小）； 5.轴承采用高性能UKP、UKF系列风机专用轴承（卡套式锁紧，更方便拆装、维修）； 6.风机轴和机箱侧板之间密封（不损失压力、降低噪音）； 7.转动方式：电机外置型、皮带转动（电机与排放物完全隔离，使用寿命更长、维护更方便）； 8.采用欧标锥套式皮带轮,做平衡测试校准（风机震动更小）； 9.采用高质量、足功率国标4级电机； 10.采用镀锌板双层静音，有利的减少噪音避免影响周围环境； 11.2.2KW/380V，流量7500m³/h，转速1200r/min，全压500Pa，尺寸:780*600*550mm。 | 1台 |
| 2 | 风柜启动箱 | - 1.采用优质1.0mm厚冷轧钢板制作，一次浇筑成型； - 2.箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理； - 3.箱门配优质跳锁，采有优质铰链； - 4.箱内底板采用优质1.2mm厚冷轧钢板制作； - 5.安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈； 6.采用优质名牌变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，自动化控制等优点。 | 1台 |
| 3 | 风机底座 | 1.采用国标角钢制作，角钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理； 2.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | 1台 |
| 4 | 低空排放油烟净化器 | - 1.设备底部应有漏油孔，可以直接将油污排放至容器内，可以有效防止因油污过多出现渗透现象； - 2.设备的防水防尘级别不低于IP65； - 3.设备外屏应能显示故障码，具有提醒功能； - 4.设备处理油烟效率可达95%以上，可去除0.1μm以上的油烟粒子； 5.具有漏电、短路、过载保护装置； 6.采用风机联动控制系统设计，处理风量大、无噪音； 7.模块化净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装、维护、清洗； 8.静电电源控制系统可自动调节电场强度，油烟净化器除烟方式为高压静电吸附型，采用板式高压电场结构使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率； 9.电离和收集器为独立结构，电离器为不锈钢结构，收集器为铝合金结构，收集器极板的间距不大于3.5mm，电场吸附区面积需大于2.1m³； 10.风量6000m³/h，电场/个数2个，电源块数2块，双门横式，尺寸：890*750*740mm。 | 1台 |
| 5 | 净化器支架 | 1.国标槽钢制作，槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理； 2.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | 1台 |
| 6 | 排烟管道 | 1.材质：1.0mm 厚镀锌板烟管； 2.烟管扣接缝接口范围全部填充硅橡胶防水防油密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 压棱线加固。 | 10m2 |
| 7 | 减震器 | 1.应选用优质的60Si2Mn弹簧钢材，耐疲劳、强度高、承载力大、使用寿命长； 2.应具有钢弹簧减振的低频特征，可使高、中、低干扰频率获得隔振效果，同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点，能有效消除钢弹簧的特有共振现象； 3.弹簧应采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高。 | 4台 |
| 8 | 防火阀 | 1.调节型叶片； 2.应采用冷轧钢板材质； 3.规格:配合风管尺寸； 4.特性:平时呈常开状态，易熔片熔断温度为70°C，当风管内气流温度达到70°C时，易熔片熔断，阀门在弹簧力作用下自动关闭。 | 1台 |
| 9 | 出风口百叶 | 1.201材质，不锈钢制作，厚度1.0mm； 2.定制。 | 1台 |
| 10 | 软连接 | 1.采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老化性能，柔软且韧，阻燃，可防火； 2.经向强度≥2100N/5CM，纬向强度≥1600N/5CM； 3.耐水压、水柱，100%防水。 | 1套 |
| 1 | 低噪音风柜 | 1.箱体应采用框架柜式结构，箱体厚度不小于1.2mm，进风口法兰与箱体一体成型（比框架结构更稳固、密封性更好，柜机面板采用DX51D+Z镀锌板，防腐性比喷涂更好）； 2.风机采用蜗背蜗舌一体式，蜗壳采用专利插接式结构，更方便拆装； 3.采用双进风机多翼前倾式，加强型叶轮（风量大、压力高、噪音低）； 4.主轴采用45#钢精工制作，加粗型（风机运行更平稳、震动更小）； 5.轴承采用高性能UKP、UKF系列风机专用轴承（卡套式锁紧，更方便拆装、维修）； 6.风机轴和机箱侧板之间密封（不损失压力、降低噪音）； 7.转动方式：电机外置型、皮带转动（电机与排放物完全隔离，使用寿命更长、维护更方便）； 8.采用欧标锥套式皮带轮,做平衡测试校准（风机震动更小）； 9.采用高质量、足功率国标4级电机； 10.采用镀锌板双层静音，有利的减少噪音避免影响周围环境； 11.5KW/380V，流量20000m³/h，转速1060r/min，全压900Pa，尺寸:1170*930*990mm。 | 2台 |
| 2 | 低噪音风柜 | 1.箱体应采用框架柜式结构，箱体厚度不小于1.2mm，进风口法兰与箱体一体成型（比框架结构更稳固、密封性更好，柜机面板采用DX51D+Z镀锌板，防腐性比喷涂更好）； 2.风机采用蜗背蜗舌一体式，蜗壳采用专利插接式结构，更方便拆装； 3.采用双进风机多翼前倾式，加强型叶轮（风量大、压力高、噪音低）； 4.主轴采用45#钢精工制作，加粗型（风机运行更平稳、震动更小）； 5.轴承采用高性能UKP、UKF系列风机专用轴承（卡套式锁紧，更方便拆装、维修）； 6.风机轴和机箱侧板之间密封（不损失压力、降低噪音）； 7.转动方式：电机外置型、皮带转动（电机与排放物完全隔离，使用寿命更长、维护更方便）； 8.采用欧标锥套式皮带轮,做平衡测试校准（风机震动更小）； 9.采用高质量、足功率国标4级电机； 10.采用镀锌板双层静音，有利的减少噪音避免影响周围环境； 11.11KW/380V，流量33000m³/h，转速780r/min，全压670Pa，尺寸：1500*1120*1080mm。 | 1台 |
| 3 | 风柜启动箱 | 1.采用优质冷轧钢板制作，箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理，箱门配跳锁，铰链，进出线缆口配备密封橡胶圈； 2.采用低压二次变频启动保护装置，用有自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、失自动稳压、过程PID、自动载波调整等，过载能力110%额定电流1min； 3.具有低压二次启动保护装置。 | 2台 |
| 4 | 风柜启动箱 | 1.采用优质冷轧钢板制作，箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理，箱门配跳锁，铰链，进出线缆口配备密封橡胶圈； 2.采用低压二次变频启动保护装置，用有自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、失自动稳压、过程PID、自动载波调整等，过载能力110%额定电流1min； 3.具有低压二次启动保护装置。 | 1台 |
| 5 | 风机底座 | 1.采用国标角钢制作，角钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理； 2.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | 3台 |
| 6 | 低空排放油烟净化器 | - 1.设备底部应有漏油孔，可以直接将油污排放至容器内，可以有效防止因油污过多出现渗透现象； - 2.设备的防水防尘级别不低于IP65； - 3.设备外屏应能显示故障码，具有提醒功能； - 4.设备处理油烟效率可达95%以上，可去除0.1μm以上的油烟粒子； 5.具有漏电、短路、过载保护装置； 6.采用风机联动控制系统设计，处理风量大、无噪音；7.模块化净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装、维护、清洗； 8.静电电源控制系统可自动调节电场强度，油烟净化器除烟方式为高压静电吸附型，采用板式高压电场结构使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率； 9.电离和收集器为独立结构，电离器为不锈钢结构，收集器为铝合金结构，收集器极板的间距不大于7.5mm，电场吸附区面积需大于6.1m³； 10.风量20000m³/h，电场/个数4个，电源块数4块，上下双门、四门，尺寸：1270*1030*1320mm。 | 2台 |
| 7 | 低空排放油烟净化器 | - 1.设备底部应有漏油孔，可以直接将油污排放至容器内，可以有效防止因油污过多出现渗透现象； - 2.设备的防水防尘级别不低于IP65； - 3.设备外屏应能显示故障码，具有提醒功能； - 4.设备处理油烟效率可达95%以上，可去除0.1μm以上的油烟粒子； 5.具有漏电、短路、过载保护装置； 6.采用风机联动控制系统设计，处理风量大、无噪音；7.模块化净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装、维护、清洗； 8.静电电源控制系统可自动调节电场强度，油烟净化器除烟方式为高压静电吸附型，采用板式高压电场结构使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率； 9.电离和收集器为独立结构，电离器为不锈钢结构，收集器为铝合金结构，收集器极板的间距不大于7.5mm，电场吸附区面积需大于6.1m³； 10.风量32000m³/h，电场/个数6个，电源块数6块，上下三门、六门，尺寸：2215*1030*1320mm。 | 1台 |
| 8 | 净化器支架 | 1.国标槽钢制作，槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理； 2.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | 3台 |
| 9 | 排烟管道 | 1.材质：1.0mm 厚镀锌板烟管； 2.烟管扣接缝接口范围全部填充硅橡胶防水防油密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 压棱线加固。 | 420m2 |
| 10 | 减震器 | 1.应选用优质的60Si2Mn弹簧钢材，耐疲劳、强度高、承载力大、使用寿命长； 2.应具有钢弹簧减振的低频特征，可使高、中、低干扰频率获得隔振效果，同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点，能有效消除钢弹簧的特有共振现象； 3.弹簧应采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高。 | 12台 |
| 11 | 防火阀 | 1.调节型叶片； 2.应采用冷轧钢板材质； 3.规格:配合风管尺寸； 4.特性:平时呈常开状态，易熔片熔断温度为70°C，当风管内气流温度达到70°C时，易熔片熔断，阀门在弹簧力作用下自动关闭。 | 3台 |
| 12 | 调风阀 | 1.外框和叶片应采用冷扎板并进行喷涂处理制作； 2.手动关闭或手动复位； 3.手动调节叶片开启度； 4.配合风管尺寸，可直接安装在风管上。 | 4台 |
| 13 | 软连接 | 1.采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老化性能，柔软且韧，阻燃，可防火； 2.经向强度≥2100N/5CM，纬向强度≥1600N/5CM； 3.耐水压、水柱，100%防水。 | 3套 |
| 14 | 消音房 | 1.墙体外应全部采用1.0mm国标优质镀锌，墙体龙骨全部采用方管及双面复合板，墙体内选用国标1.0mm厚的镀锌网孔板，墙体夹层选用100mm防火环保隔音棉； 2.墙体应采用组合式结构，隔音墙体厚度不小于100mm； 3.静音房门配备高效密闭式隔音门； 4.应能有效减少设备噪音，改变周边环境。 | 3台 |
| 1 | 送风风机 | 1.应采用架柜式结构，优质双层镀锌板，运行平衡，方便拆卸，应具有分压高，风量大，噪音低，结构稳固等特点； 2.功率：1.2KW/电压380V。 | 4台 |
| 2 | 风机底座 | 1.采用国标槽钢制作，槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理； 2.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 | 4台 |
| 3 | 吊装减震器 | 弹簧应采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度。 | 16台 |
| 4 | 风柜启动箱 | - 1.采用优质1.0mm厚冷轧钢板制作，一次浇筑成型； - 2.箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理； - 3.箱门配优质跳锁，采有优质铰链； - 4.箱内底板采用优质1.2mm厚冷轧钢板制作； - 5.安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈； 6.采用优质名牌变频器，可同时实现软启动，节能效果明显，自动化控制等优点。 | 4台 |
| 5 | 送风管道 | 1.材质：1.0mm 厚镀锌板风管； 2.风管扣接缝接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 压棱线加固。 | 40m2 |
| 6 | 进风口百叶 | 1.201材质，不锈钢制作，厚度1.0mm； 2.定制。 | 4台 |
| 7 | 送风口 | 1.采用优质铝合金材质带帆布软连接； 2.与风管配套。 | 14台 |
| 8 | 软连接 | 1.采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老化性能，柔软且韧，阻燃，可防火； 2.经向强度≥2100N/5CM，纬向强度≥1600N/5CM； 3.耐水压、水柱，100%防水。 | 18 |
| 1 | 职业教育学习平台 | - 一、整体要求 1.软件为B/S结构，运行环境.NET4.0+MSSQL2005或以上平台； 2.考生无需安装其它软件、组件、插件等；支持微软IE，360，火狐等浏览器； 3.支持考试现场随机抓拍照片、指纹登陆、身份证验证、防切屏离开考场、考生试题乱序或不一致等多种防作弊手段； 4.支持人脸识别功能（需纯本地控件支持，不能使用云控件，不需要另外购买） 5.支持线上和线下成绩按自定义规则合并，并对合并之后的成绩进行管理； 6.支持行政上下级别管辖模式； 7.支持和第三方系统无缝对接；（如：单点登陆，用户信息同步等） 8.界面友好，操作简单、明了；局域网，广域网，因特网均可使用； 9.支持传统电脑、IPAD、智能手机、微信公众号单点登陆等多种方式使用。 二、管理端 （一）题库信息管理 1.科目类别支持建立N级层，不同科目类别支持单独设置管理员和浏览人员； 2.试题支持word，excel，txt等多种格式批量导入功能，支持图片，公式导入； 3.试题支持多种题型、语音、视频、答案说明、审核、共享、难易程度等属性； 4.试题支持模糊查询、统计分析、批量禁用、批量启用、批量删除，批量导出，自动检查格式合法性并提示有格式错误的试题信息、支持错题反馈举报等； 5.试题支持题库分开存储，练习题库、考试题库、模拟题库、每日一题题库可以同步，也可以分开。更适合更严格的考试需求； 6.支持同题库重复试题导入，系统可自动判断，以防导入相同试题复复导入； 7.支持多选题可设置多选还是不一定项选择，支持全选对得分、选错一项零分、选对一项得分等多种判分模式； 8.支持试题答案是否区分大小写设置及填空题一空多种答案的输入和判断； 9.支持各管理员之间的试题库管理互不影响，也可设置共享与不共享； 10.试题的修改、删除不影响已经生成的试卷，已考完的作答明细也不影响。 - （二）试卷信息管理 1.支持随机组卷、人工组卷，支持定义和调用常用的试卷模板； 2.支持试卷和学习任务绑定，未完成学习任务没有资格参加考试； 3.支持一份试卷由多个科目、多个难易程度来组成，支持人工定义抽题规则或电脑随机规则；如：难40%，中等50%，容易10%等抽题规则； 4.支持试卷考场IP段设置、全页显示或逐题显示、考试时允许或禁止切屏设置； 5.支持多种题型的任意组卷，支持题型名称自定义，支持读取共享题库组卷； 6.支持不同题型作答要求的文字说明，支持未答、答错不得分或倒扣分功能； 7.支持考试时长自定义，考生入考场有效期等设置；交卷时间可设置以时长为准还是以有效期截止时间为准； 8.试卷支持重考次数设置，重考时保持原卷或重新按规则再抽一份试卷； 9.试卷支持审核功能、支持不同分值标准定义，如：60分及格还是72分及格等； 10.参考人员可按单位、职务、用户组、岗位、出生年月、入职时间等条件查询；支持直接输入考生名单快速选择参考人员；支持后续注册人员自动发卷功能，同时可以按职务不同来自动发卷；支持不指定参考人员由系统随机来抽取参考人员名单功能； 11.支持参考人员试题完全一致、试题一致但试题和选项乱序、试题完全不一致、试题不一致并乱序四种方式，防止考生之间互抄答案和考生背试题答案现象； 12.试卷支持导出标准格式，以备用传统笔试；支持参考人员名单补录、删除错选参考人员名单；支持AB卷；支持有考生入考和无考生入考模式下的试卷修改功能；试卷支持批量删除，综合查询，各分管理员只能管理自己定义的试卷等； 13.支持试卷自动生成补考试卷功能，补考时可选择未参考人员、不及格人员、未参考和不及格人员三种方式的人员范围选择，同时补考卷可以保持原卷或同规则下重新生成全新试卷； 14.支持提前交卷的时间值设置功能。 - （三）考试监考管理 1.支持考试监考功能，支持显示和导出未考、正考、考完、共计等人员信息； 2.支持查看考生入考场IP、时间、考试次数、考试状态、现场抓拍照片信息； 3.支持强交、补交、取消考试资格、设置重考并延长或缩短考试时间功能； 4.支持断电、断网续考功能，支持查看考试现场抓拍照片、人脸识别、到时自动交卷、防刷新、防复制、自动检查漏题、标记疑难试题、人工或自动保存作答记录，切屏警告提示、点击题号快速定位试题等多项功能； 5.支持主观题人工批卷阅卷功能；批卷时屏蔽考生信息防止打人情分；支持不同试卷，不同题型分配给不同的人员批改；支持防止多个批改人同时批改同一个考生试卷现象，防止批改数据混乱现象； 6.支持设置允许或禁止考生查看得分，查看排名，查看试卷批改明细，查看得分标准等信息；支持允许和禁止考生自定义模拟试卷功能。 - （四）成绩信息管理 1.支持成绩综合查询功能；支持上级查下级成绩，平级互不能查看原则；支持将查询成绩导出功能；支持打印成绩单、查看批改试卷明细功能； 2.支持考试用时，客观题自动批改的原得分和主观题人工批改的现分综合查看； 3.支持考试成绩归档功能，不同归档柜可设置不同的浏览人员和管理人员；归档后，试卷、试题、考生等相关信息可以任意删除并不影响归档中的成绩及作答明细等；成绩档案中一样支持多种查询和分析功能； 4.支持每个考生某个时间段的考试次数、考试总计分、平均得分的查询和导出； 5.支持同场或多场考试成绩的排名，支持同分同名或同分用时少排前的设置； 6.支持考试成绩以单位/部门为条件的统计分析报表功能,显示不同单位/部门参考人、实考人、不同分值段的人数和所占比例；单位/部门的总体排名情况； 7.支持分析试卷中每道试题的正确率，容易了解所有考生对知识的掌握情况； 8.支持分析每个考生得分来源分布情况，容易了解考生知识强弱项； 9.支持分析每个考生的学分功能；支持每个考生每日一题作答的正确率和明细； 10.支持设定成绩报表分析时是以应考人数为准还是以实考人数为准； 11.支持线上和线下成绩按自定义规则合并，并对合并之后的成绩进行管理； - （五）其它相关管理 1.支持考生名单批量导入功能，批量导入时系统自动建立单位结构及相关数据字典；支持建立不同分支机构的管理员；支持不同管理设置不同的管理权限；支持考生自行注册，分管理员自行管理分支机构人员信息；支持注册考生需不需要通过管理员审核的设置； 2.支持系统菜单自定义功能，可设置每个菜单的浏览人员，排序，显示方式等； 3.支持关闭或开放考生自行修改个人信息； 4.支持防断网、停电条件下自动保存考生作答明细的时间范围值； 5.支持手机短信功能，通知考试信息、成绩信息或自由发送短信信息； 6.支持多种登录验证方式，包括准考证号、手机号、身份证、指纹防代考等； 7.试卷、电子教材、电子课件等考试学习模块都支持扣学分设置功能；管理员可针对不同的考生设置不同的会员级别，从而达到开网校收费的管理模式； 8.支持考生在线支付功能，提供不同的商户口和KEY给我们，如：支付宝、财付通、网银在线等； 9.支持整个系统的开放IP设置，禁用时间、考试注意事项等设置；支持系统日志详细记录功能，支持数据库的备份还原功能； 10.软件中所有标志，LOGO，名称、界面风格都可以自定义。 - 三、学生端 - （一）个人信息中心 1.系统可开放或关闭考生修改除密码之外的其它个人任何信息； 2.考生登陆后第一个界面就是考试入考场、学习任务和新闻公告信息，无需考生再去找相关模块，快捷，方便、易用。 3.考生可以自由查询自己所有考试历史记录及相关成绩信息、学分信息、每日一题的答题明细等信息；支持查看职业测评结果功能； 4.支持查看自己的学习进度明细，支持写学习心得等功能； 5.支持向管理员求助，支持在线支付购买积分功能。 - （二）学习考试中心 1.支持查看所有待考试卷信息，支持交卷死机补交功能； 2.支持自由自主查看电子教材，电子课件功能；支持完成管理员下达的学习任务；有防止挂机学习功能；每隔一个随机时间停止计时； 3.支持自我模拟考试，支持保持原卷或重新生成不一样的试卷重复模拟考试； 4.支持选择不同科目、不同题型、不同难易程度的试题进行练习，练习结束后还可以设置下次练习范围，默认答对不加入，答错继续加入下次练习范围； 5.支持记录学习笔记功能，同时支持可以查看他人共享笔记功能。 6.支持汉字录入模拟考核练习； 7.支持选修学习任务功能； 8.学员可以对电子教材、课件进行星级评定功能。 | 1套 |
| 2 | 校园安全虚拟仿真系统 | 1.校园安全教育体系统的中内容须以3D形式呈现，至少包含以下课程内容：校园消防安全、地震安全逃生、道路交通安全、校园活动安全、校园周边暴力防范、远离毒品、用电安全、防溺水、食品安全、宿舍消防安全、校园应急救护、网络安全教育、泥石流灾害防护、沙尘暴灾害防护、台风灾害防护、雾霾灾害防护。 2.校园消防安全，功能上需实现的知识点包括：利用窒息法灭酒精灯、干粉灭火器的操作、使用湿毛巾捂口鼻、学会用手背测试门温、按响警铃报警、根据火情选择正确地逃生路线等。场景需实现学校实验室、走廊、操场等地。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 3.地震安全逃生，功能上需实现的知识点包括：地震来临会躲避、地震结束速逃生、学会保护头部、使用毛巾捂口鼻、关闭教室电源、绕开裸露电线行走、被困楼道使用铁棍敲击求救等。场景需实现教室、走廊等地。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 4.道路交通安全，功能上需实现的知识点包含：观察信号灯并横过马路、走人行道并绕开施工区域、懂得拒乘黑车、学会走人行天桥、靠右行走注意来往车辆等。场景需实现街道斑马线、人行道公交车站、居民小区路。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 5.校园活动安全，功能上需实现的知识点包括：体育课上穿着得体、远离投掷球类落地区域以免被砸伤、不在健身器材上做危险动作以免摔倒、短跑不要串跑道、楼梯扶手不滑行、走廊楼道不踢球、不爬窗台防坠落等。场景需实现学校操场、走廊。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 6.校园周边暴力防范，功能上需实现的知识点包括：不相信陌生人带你回家以防被拐骗、拒绝给送玩具的大妈带路、远离不良少年、途径小巷子有坏人要绕路行走、回家后陌生人敲门别回应等。场景需实现学校门口、小巷内、家里。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 7.远离毒品，功能上需实现的知识点包括：认识毒品及危害、在娱乐场所学会拒绝他人递过来的饮料酒水、看到有人吸毒要报警等。场景需实现KTV包厢、戒毒所。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 8.用电安全，功能上需实现的知识点包括：湿布不能擦电器，电器用完请关闭，电线破损勿使用，拆除电器关电源等。场景需实现家庭厨房、客厅、阳台。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 9.防溺水，功能上需实现的知识点包括：学习溺水急救及游泳抽筋救治的办法等，场景需实现游泳池、河边、水库等地。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 10.食品安全，功能上需实现的知识点包括：识别食品生产日期，了解食品可追溯，学会抵制“三无”食品，不吃变质食物，知道食物中毒后的处理方式等。场景需实现超市货架食品区、生鲜区、熟食区。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。（投标现场须提供演示） 11.宿舍消防安全，功能上需实现的知识点包括：利用隔离法关闭电源、操作灭火器灭火、湿毛巾捂口鼻、根据火情选择合适的逃生路线等。场景需实现学校宿舍、楼道、操场等地。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 12.校园应急救护，功能上需实现的知识点包括：掌握心肺复苏、创伤救护的知识与技能等，提高突发事件发生时的应急处理能力。场景需实现学校教室、教学楼楼梯口、走廊等地。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 13.网络安全教育，功能上需实现的知识点包括：制定上网规则、不轻易约见网友、知道网络的虚拟性、学会分辨诈骗信息，注意保护个人信息安全、拒绝传播不良信息。场景需实现教室、卧室、校外等。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 14.泥石流灾害防护，功能上需实现的知识点有学习泥石流来临前的征兆、泥石流逃生方法、泥石流的危害与预防措施，场景需实现林间小路、山脚下的乡村、农田、山坡等地。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核计。 15.沙尘暴灾害防护，功能上需实现的知识点有知道戴口罩防沙尘、风沙迷眼巧处理、风沙肆虐远离围栏、室内应对沙尘暴侵害，场景需实现学校、风沙肆虐的街道、工地旁、家里等地。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 16.台风灾害防护，功能上需实现的知识点有学习台风即将来临如何安全回家、台风天气行走如何确保安全、室内如何防御台风，场景需实现公路、车内、大雨磅礴的市区、天桥、小区、家里等地。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 17.雾霾灾害防护，功能上需实现的知识点有观察城市里的雾霾天气、通过汽车排放尾气、工地施工有粉尘、工厂排放浓烟等现象了解雾霾的形成、学习雾霾天气应对措施，场景需实现雾霾天的街道、笼罩着粉尘的工地、冒着浓烟的工厂、医院诊疗室等地。支持交互式操作；支持自主学习、模拟实训、模拟考核。 18.结合校园安全教育课程资源提供配套教材，教材须有国家认可的正式出版印刷书号；书本内容上至少包含上述16节校园安全教育的的课程内容。安全教育课程配套教材和教师所使用的授课PPT，辅助老师课堂进行知识讲解。（投标现场须提供教材实物） 19.配备老师教研教学所需要的至少16个课程内容对应的教学PPT电子版资料。（投标现场须提供演示） | 3套 |
| 3 | 校园防欺凌虚拟仿真系统 | - 1.系统应采用角色体验的方法，让学生在体验“欺凌行为人”的角色时，可以更好感受欺凌者的心理活动和欺凌对被欺凌者带来的危害，同时，操作者可以根据具体情境，自主设定校园欺凌及其预防和干预方案。 - 2.整个系统应含有校园欺凌的特征、表现形式、发生原因、干预方法等四个方面的知识内容。 - 3.系统中的校园欺凌形式应含有言语欺凌、肢体欺凌、网络欺凌和冷暴力等形式，具体的内容如下： （1）言语欺凌：谩骂、诋毁、蔑视、嘲笑甚至起绰号等侮辱歧视性语言； （2）肢体欺凌：包含推、打、捏、掐、踢、撞、咬、抓、挠、扼喉、吐口水、拽头发等攻击与胁迫行为； （3）网络欺凌：借道德讨伐之名，以网络为载体，对网络事件的当事人发表具有攻击性、煽动性、侮辱性的言论，并搜索、公布当事人真实身份、照片、生活细节等具体信息，对当事人的名誉、精神和生活造成巨大影响的行为。它以文字语言和图片信息为形式，通过非理性的人肉搜索、语言暴力、技术恶搞、甚至谣言等，侮辱、诽谤和攻击他人。 （4）冷暴力：嘲讽、歧视、放任、孤立、疏远等。 - 4.系统中对于校园欺凌发生的主要原因不应少于以下几点： - （1）家庭教育存在缺口； - （2）学校德育存在缺位； - （3）学校德育存在缺位； - （4）学校管控存在缺漏； - （5）社会导向存在缺陷。 - 5.系统中对于校园欺凌干预的方法不应少于以下几点： - （1）提高家庭教育质量； - （2）提升学校德育水平； - （3）加强学校心理健康教育； - （4）加大校园监管力度； - （5）强化社会正面导向功能。 | 1套 |
| 4 | VR安全教育资源包 | - 1.VR安全教育资源包应包含学校地震逃生、家庭地震逃生、防火知识、电器着火、消防水带使用、煤气泄漏、低层卧室着火逃生(可走安全通道)、低层客厅着火（无法走消防通道时）、高层卧室着火逃生（可走安全通道）、高层客厅着火逃生（无法走消防通道时）、灭火器的使用、行人交通安全、自行车骑行安全、电梯被困逃生、校园骨折急救、预防溺水、溺水自救、溺水救援、溺水急救、校园安全防恐防暴等内容。 - 2.学校地震逃生应有以下内容：（1）进入场景；（2）家庭发生地震 身处高层；（3）出现选项，选择迅速向室外逃生或就地避险；（4）选择室外逃生后，提示地震时的能量非常集中，身处高层不可盲目向室外避险；（5）选择就地避险，动画提示体验者，不可站在玻璃旁，寻找脚落或者桌子下面抱头蹲下，等待地震结束；（6）身处底层发生地震时，应在老师的引导下有序逃出；（7）根据提示进行逃生；（8）逃生至学校操场；（9）任务完成。 3.家庭地震逃生应有以下内容：（1）提示发生地震，迅速进行逃生；（2）选择逃生方式；（3）高层地震时避免直接向外逃生；（4）拿起应急物品躲至安全的位置；（5）可以躲在墙角位置；（6）避免躲在沙发上或其他没有遮挡物的地方；（7）避免躲在窗户等容易被破坏的物品旁；（8）任务完成。 4.防火知识中的案例为体验人员在90平方的房子中，体验人员可以在厨房、客厅、卧室移动，三个房屋空间中存在许多消防隐患，具体应包含以下操作内容：（1）进入场景；（2）在客厅中查找存在的安全隐患；（3）打火机、易燃易爆物品、未熄灭的烟头；（4）查找完成后，进入卧室场景；（5）在卧室中寻找存在的安全隐患；（6）未关闭的电吹风、插排超负荷、衣服烘烤在电暖器上；（7）查找完成后，进入厨房场景；（8）寻找厨房中存在的安全隐患；（9）电水壶干烧；（10）查找完成后 场景结束。 5.电器着火案例中，家里着火时，应先确定是什么着火，明确灭火方法和先后顺序。电器着火时，应先切断电源，再实行灭火。灭火器也应该选择非导电类型的干粉灭火器。进入该案例，按照系统提示操作，逐步操作、熟悉电器起火的灭火步骤。具体应包含以几步骤：（1）进入场景；（2）关闭电源总开关；（3）前往走廊取出灭火器；（4）拿起灭火器 拔出灭火器钥匙、保险销；（5）前往灭火点 保持1.5米距离；（6）对准火源 灭火；（7）场景完成。 6.消防水带使用，家庭着火，当火势较大或者没有灭火器或者灭火器失效时，该如何安装消防水带，并使用消防水带灭火；当消防栓中消防水喉时，该如何使用消防水喉的教学。具体应包含以下操作步骤： （1）发现客厅沙发着火；（2）根据提示前往走廊使用消防水带灭火；（3）到达消防栓后提示应按响消防警铃；（4）选择使用消防水带或者消防水喉进行灭火；（5）使用水带灭火时应先将水带铺开，将一段连接至消6.防栓，另一端连接至集水器；（6）使用消防水喉时将水喉取出，拉出至可以灭火的长度；（7）打开消防栓开关；（8）使用水带或水喉进行灭火；（9）大火扑灭，任务完成。 六、煤气泄漏，家庭厨房因忘关煤气或者天然气导致泄漏时，应先通风，疏散人群并拨打火警电话报警，严禁使用任何电器，或者带电的设备，等待消防救援。具体应包含以下操作步骤：（1）发现煤气泄漏；（2）首先注意疏散人群；（3）等待人群（NPC）疏散；（4）逃至安全区域；（5）拨打报警电话；（6）选择报警内容；（7）提示在发生煤气泄漏时应注意禁止使用电器等可以8.造成电火花的事务；（8）找到煤气阀门并关闭；（9）提示吸入过多煤气会导致中毒，使用毛巾捂住口鼻；（10）将毛巾沾湿后捂住口鼻；（11）将窗户打开通风；（12）躲至安全地带等待消防人员处置；（13）任务完成。 8.低层卧室着火逃生(可走安全通道)。 9.低层客厅着火（无法走消防通道时）。 10.高层卧室着火逃生（可走安全通道）。 11.高层客厅着火逃生（无法走消防通道时）。 12.灭火器的使用。 13.行人交通安全。 14.自行车骑行安全。 15.电梯被困逃生。 16.校园骨折急救。 17.预防溺水。 18.溺水自救。 19.溺水救援。 20.溺水急救。 21.校园安全防恐防暴。 | 3套 |
| 5 | 旧炉灶设备维修 | 原有实训室炉灶设备维修。 | 1批 |
| 6 | - 钢架多层板地台 | - 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*2方管，40*30角钢焊接，间距400mm； - 2.基层材料种类、规格:胶合板； - 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:18mm实木多层木地板； - 4.防护材料种类:防火涂料。 | 14.0m2 |
| 7 | - 金属扶手带栏杆 | - 1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:304不锈钢管； 2.安装方式：焊接； - 3.规格：φ50mm。 | 4m |
| 8 | 铝扣板天棚吊顶 | 1.吊顶形式:单层龙骨； 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:T型龙骨； 3.基层材料种类、规格:铝合金方板； 4.压条材料种类、规格:塑料压条。 | 218m2 |
| 9 | 现场制作阶梯教室桌椅 | - 1.规格400*800mm； - 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*2方管，间距400mm； - 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:18mm实木多层板； - 4.防护材料种类:防火涂料。 | 19m2 |
| 10 | 铝扣板拆除 | - 1.拆除部位：室内； - 2.层高：4.5m； - 3.拆除方式：人工拆除。 | 213m2 |
| 11 | 低压开关柜 | 1.规格:600mm*1200mm； - 2.安装方式：明装，落地安装。 | 1台 |
| 12 | - 配电箱 | - 1.规格：600mm*800mm； - 2.安装方式：明装，下口距地1400mm； - 3.总空开：150A、120A，分空开40A、32A、25A、20A等； - 4.空开为国内知名品牌。 | 4台 |
| 13 | 电缆桥架 | - 1.型号、规格:矩形200*100； - 2.材质:0.8mm不锈刚桥架； - 3.安装方式：支架、托架敷设。 | 70m |
| 14 | 电力电缆 | 1.型号:5*10； - 2.材质:YJV铜芯电缆； - 3.安装方式：桥架内敷设； - 4.安装部位：砖、混凝土结构。 | 210m |
| 15 | 电力电缆 | 1.型号:3*120+2*70； - 2.材质:YJV铜芯电缆； - 3.安装方式：桥架内敷设； 4.安装部位：砖、混凝土结构。 | 25m |
| 16 | 电力电缆 | 1.型号:4*16+1*10； - 2.材质:YJV铜芯电缆； - 3.安装方式：桥架内敷设； 4.安装部位：砖、混凝土结构。 | 100m |
| 17 | 电力电缆 | 1.型号:4*50+1*25； - 2.材质:YJV铜芯电缆； - 3.安装方式：桥架内敷设； 4.安装部位：砖、混凝土结构。 | 18m |
| 18 | 电气配管 | 1.材质:φ25，JGD； 2.表面积5m2以内； 3.安装部位：砖、混凝土结构。 | 300m |
| 19 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:bv铜线，2.5mm2； - 2.敷设部位或线制:砖混凝土结构。 | 2000m |
| 20 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:bv铜线，4mm2； - 2.敷设部位或线制:砖混凝土结构。 | 2300m |
| 21 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:bv铜线，6mm2； - 2.敷设部位或线制:砖混凝土结构。 | 1720m |
| 22 | 小电器 | - 1.单控开关； - 2.安装部位：砖、混凝土结构。 | 5个 |
| 23 | 小电器 | - 1.双开双控； - 2.安装部位：砖、混凝土结构。 | 5个 |
| 24 | 小电器 | - 1.扳式暗开关（单控）三联； - 2.安装部位：砖、混凝土结构。 | 2个 |
| 25 | 信息插座底盒 | - 1.信息插座； - 2.安装部位：砖、混凝土结构。 | 170个 |
| 26 | 小电器 | - 1.10A，5孔； - 2.安装部位：砖、混凝土结构。 | 70个 |
| 27 | 小电器 | - 1.16A，3孔； - 2.安装部位：砖、混凝土结构。 | 15个 |
| 28 | - 一般灯具 | - 1.名称、型号:防爆灯，32w； - 2.安装方式：嵌装； - 3.色温：6500K。 | 2套 |
| 29 | 荧光灯 | - 1.平板灯，600mm*60mm； - 2.安装方式：嵌装； - 3.色温：6500K； - 4.瓦数：32w。 | 30套 |
| 30 | 螺纹阀门 | - 1.规格：dn32； - 2.材质：铜； - 3.安装方式：明装； - 4.输送介质：水； - 5.连接方式：丝接。 | 38个 |
| 31 | 洗涤水龙头 | - 1.规格：dn16； - 2.材质：钢； - 3.安装方式：明装； - 4.输送介质：水； - 5.连接方式：丝接。 | 6个 |
| 32 | PPR管 | - 1.规格：dn25； - 2.材质：PPR； - 3.输送介质：水； - 4.连接方式：热熔。 | 140m |
| 33 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管 | - 1.规格：de110； - 2.材质：pvc-u排水管； - 3.输送介质：污水； - 4.连接方式：胶粘。 | 185m |
| 34 | 电力电缆 | - 1.规格:3*150+2*70； - 2.材质:YJV铜芯电缆； - 3.安装方式：桥架内敷设； - 4.安装部位：砖、混凝土结构、地下。 | 68m |
| 35 | 电力电缆 | - 1.规格:3*120+2*70； - 2.材质:YJV铜芯电缆； - 3.安装方式：桥架内敷设； - 4.安装部位：砖、混凝土结构、地下。 | 10m |
| 36 | - 电缆桥架 | - 1.型号、规格:矩形300*150； - 2.材质:0.8mm铁质桥架； - 3.安装方式：支架、托架敷设。 | 50m |
| 37 | 混凝土开槽及恢复 | - 1.混凝土开槽； - 2.混凝土恢复。 | 7m |
| 38 | 电气配管 | - 1.材质:φ20； - 2.材质: pvc； - 3.安装方式：明装； - 4.安装部位：砖、混凝土结构。 | 12m |
| 39 | 电气管配件 | - 1.材质:φ20； - 2.材质: pvc； - 3.安装方式：明装； - 4.安装部位：砖、混凝土结构。 | 10个 |