兴平市人民法院审判法庭
智慧档案馆建设项目采购参数清单

| 序号 | 名称 | 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能馆房一体化管理平台 | 通过可视化方式展示所有原文采集量、在线人数、馆藏量、档案利用数等档案综合信息。并应集成温控系统、恒温净化系统、消防系统、智能存放系统、空气净化系统、环境监测系统、安防系统、监控系统、门禁系统、语音交互系统、杀菌系统、照明系统、防水系统。各个系统间既能独立运行,又能相互协作,采用一体化联动方式共同支撑档案库房管理的整体运转，起到库房环境预警、应急、管控等九防管理功能。1.具备首页集中化展现档案库房信息、管理档案、库房管理、库房环境管理、档案配置、系统设置等功能模块，各模块相关功能操作应逻辑分明，符合实体档案管理流程要求及库房专用设施管理要求。2.软件各功能应具备完备性、正确性、一致性、易理解性、可操作性等方面要求。3.软件支持信创的软硬件体系适配。4.首页集中化展现档案库房信息：（1）至少展现档案库房实时环境、系统消息、库房容量、曲线报表、档案检索等内容。（2）实时数据环境应显示所有库房的环境信息，通过库房切换可以显示单个库房的实时环境数据，显示的环境数据包含温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、PM10、TVOC等。（3）系统消息应显示当前用户的所有提示信息，其中包含报警消息、下载消息等。（4）库房容量支持通过图形的形式显示库房的容量信息。应至少显示库房已用容量占比及空闲容量占比。（5）曲线报表支持通过曲线图的方式显示库房内环境数据的走势。（6）应在软件首页提供检索档案的快捷入口，可以快速的查找到实体档案信息，并进行下一步的操作。5.支持档案检索，可通过关键词、档案盒条码、地址码等方式快速查找所需的档案信息。查找到所需的档案信息后，可通过借阅功能，对已查找到的档案信息进行借阅。6.库房管理：（1）具备档案库房管理功能，对档案库房中各类专用设备：如密集架设备、安防设备、档案存放环境设备、导引设备进行统一管理。可设置密集架的IP、端口等参数信息。可对库房密集架的区、列、节、层信息进行维护。（2）可监控架体的实时状态、实时环境信息（温度、湿度）。可远程操控密集架设备。（3）可设置档案存放环境设备的IP、端口等参数信息（4）可对档案实体进行检索，并直接调取实体档案，密集架自动开合至当前档案所在密集架。（5）可设置设备IP、端口等参数信息，展示库房中的环境信息。（6）软件支持监控管理，可实现视频实时预览功能，可以对档案库房摄像头进行集中管理。支持两屏、四屏、九屏的形式进行分屏预览功能。（7）软件支持对各项任务进行管理调度，设定计划任务，由软件执行指定的一个操作。至少应设定好监控任务、净化任务、通风任务、报警视频、密集架消息、密集架视频等任务，并且可以进行自定义任务计划。（8）软件实时同步库房门禁主机的操作记录，查看到库房的访问情况和追溯库房安全的隐患。门禁主机实时记录包含认证人员进入时间、离开时间、停留时间等。（9）在软件上可对库房模式实现配置，可设置为上班模式、下班模式等自由布防。（10）应支持对档案存放环境各采集设备及管理设备进行远程控制与管理。实时采集库房环境信息进行展示，并定期进行保存。支持设定任务调度各类设备进行运行。（11）应支持记录库房内环境的变化数据，可通过列表、曲线方式展示，直观地对库房环境进行监控与管理，为库房管理工作提供数据支持。（12）软件对档案盒数量等进行统计，可按照日、月、季度、年方式统计。7.3D库房：（1）软件应以3D形式还原库房布局和设备实景，支持3D浏览库房，能够通过鼠标控制移动以及鼠标控制方向，在3D库房中漫游。（2）3D库房可以对设备（库房引导设备、密集架、监控、一体机、RFID门禁、各类传感器）直接进行操作，如查看设备状态、查看历史数据、监控设备画面，支持对设备发送动作和控制指令。（4）一体机控制：选择一体机设备后，展示设备状态以及设备采集的实时数据；设备在线时，可对设备进行控制。（5）档案库房监测展示：支持通过数据和曲线图展示库房的环境指标，支持点击库房监测设备穿透展示。（6）监控展示：支持通过点击穿透展示通过摄像头查看实时预览摄像头。（7）空气质量监测要求：支持查看实时采集的库房环境指标数据。8.系统设置：（1）软件应具备丰富的自定义设置功能，如用户管理设置、角色管理设置、权限设置、系统日志设置、系统参数设置等。（2）用户管理，应支持对系统中所有的用户信息进行维护。包括新增用户、修改用户信息、删除用户，以及在用户忘记密码后，对密码进行重置；并且在发现用户状态异常时，及时对其禁用。（3）角色管理，应支持对系统中所有角色进行维护；可根据业务需求来创建角色、修改角色、删除角色，对角色进行相应的权限授权后，分配给用户；角色管理中应支持设置默认角色的权限，如账号设置、我的消息等基本权限。用户角色可以根据实际需要而分配维护。（4）权限管理，系统支持对所有用户角色进行权限设置及维护，可以根据实际工作情况，对角色的权限进行限定。权限管理应对角色进行相应的授权，然后将授权后的角色分配给用户。权限设置应分为功能授权和数据目录授权两方面。其中功能授权是对软件功能的管控；数据目录授权是对软件中条目数据和电子文件权限的管控。（5）系统日志，系统中的所有日志应支持设置和维护。任何用户在任何时间登录系统、做任何的操作，以及操作的详细内容都可被系统记录下来，达到监控系统中每个用户操作的目标。系统日志应记录用户的所有操作，包含系统运行日志、登录日志、功能操作日志等，日志按照时间段进行保存。经过授权后的用户可以查看日志详情，同时可对系统日志进行检索。（6）软件应支持设置当前登录账户的基本信息。如姓名、电话、邮箱、头像和修改密码等。9.实时消息提醒：（1）软件应具备实时消息提醒机制，进行系统消息实时推送，同时提供下载消息、归还消息、提示消息，视频监控等多个方面的消息服务选择。（2）短信消息：软件应支持以短信的方式发送到管理者手机，管理者能够及时收到系统消息及处理。短信消息应包含归还消息、门禁消息、设备报警消息等。（3）邮件消息：软件应支持将消息通过指定的管理员邮箱，以邮件的方式发送到管理者邮箱，以方便管理者能及时收到系统消息及处理。邮件消息至少包含归还消息、门禁消息、设备报警消息等。（4）等级划定：系统可针对不通报警等级自由配置报警方式（短信、邮件、电话等） *与现有的档案管理平台无缝对接，并且实现电子档案和实体档案同步管理功能。10.数据备份：（1）系统中，可对软件数据库进行自定义设置，支持自定义备份计划设定，并对目标目录也可自定义指定。11 中控操作前端：（1）前端支持密码登录及人脸方式登录。（2）前端日常显示库房的九防环境监控，并根据档案各功能用房环境标准情况，健康指数评分。 | 1 | 套 |
| 2 | 智慧档案大数据展示平台 | 通过可视化方式展示档案室内官方状况，包含温湿度、漏水感应、消防状况、房间空气质量（温湿度、co2、PM2.5、PM10等），2.展示库房内档案总数目及每年新增数目、利用情况、数字化情况等，包含档案库房的报警信息及报警内容位置等 | 1 | 套 |
| 3 | 数字化加工流程系统 | 1.支持B/S模式部署; 2.支持单人、单机、单台扫描仪工作，也可以在大型扫描录入系统作为分布式扫描录入终端。 3.支持 Access、SQL Server 数据库，支持多人多机协同完成扫描录入工作。 4.采用 TWAIN 标准协议，支持多种扫描仪工作，系统适用性强。 5.功能强大的图像处理，针对 CPU 进行优化，采用并行处理技术，扫描速度快、图像质量高。 ★6.支持数字化加工流程，可选择进行图像扫描、图像检查处理、第一次索引录入、第二次索引录入、质量检查几个工序，两次索引录入结果对比校验。 7.提供 XML 和文本数据接口，能将文件的图像和数据方便、快捷的与其他业务系统进行对接。 8.实现多用户创建及角色的分配，某一环节出错可打回至该环节。 | 1 | 套 |
| 4 | 电子档案离线（异地）备份系统 | 1、准确对接档案管理系统，并自动完整提取档案数据进行刻录备份（可根据容量、文件类型、文件日期等要素进行分盘）；能定时进行档案数据的备份及自动光盘刻录； 2、可根据光盘名称、光盘编号、光盘分类和异地备份时间等条件进行精确、模糊检索方式，快速查找； 3、可自动预警光盘生命周期并翻刻，以确保数据安全。 4、刻录管理：支持在系统内添加所需要刻录的内容，并根据所刻内容选择是否进行加密，同时还可在光盘盘面上同步显示关键词条信息，条形码； 5.光盘管理：在系统内输入入库时间、存放位置即可入库；在系统内输入分发时间、领取人即可出库。 6.借阅管理：在系统内输入所在部门、借阅人、手机号码、借阅日期、应还日期、借阅用途即可借阅。 ★7.刻录设置：支持刻录、密码、标签文件的设置。光盘有效期默认3年，从刻录日期开始计算，系统将提前30天进行过期提醒。选择刻录时对文件加密，系统对刻录的文件进行压缩加密，打开文件时需要先输入密码才能够解压缩并查看文件。光盘设置选项卡中设置各类光盘（CD、DVD、DVDDL、BD、BDDL）在刻录时的格式、写入速度和容量。标签文件可以进行选择，标签文件使用maker工具制作的TDD文件。 8.查询统计：可支持光盘查询、发放查询、销毁查询、借阅查询、延期查询的方式查询统计。 9.系统管理：支持过系统设置可将光盘柜和系统进行关联关系；支持在系统管理中对用户信息进行添加、修改、删除。 10.支持BD/DVD/CD的刻录和盘面印刷。 11.支持光盘盘面编辑：背景、文本、自动插入文本、图形、图像、条形码、自动缩略图、自动文件夹列表等。12.盘面印刷技术：微压电喷墨打印技术；大容量墨盒，连续打印≥3000张以上的光盘。 13.写入时间：1,000 小时；写入 + 读取时间：2,000 小时；每个插槽最多支持 40 次光驱更换。 14.生产速度(刻录＋打印)：CD: 15 张/小时,DVD: 8 张/小时,BD: 3 张/小时。 15.配置一个BD（蓝光）光驱，具有光盘安全抓取机械手光盘传送。 16.喷嘴数量:黑色≥180个喷嘴, 彩色≥180个喷嘴×5,打印方向:双向打印，单向打印,打印分辨率: 1440 dpi × 1440 dpi ( 质量模式 )；1440 dpi × 720 dpi ( 速度模式 )17.支持输出不限于数据CD, 音频CD, 音频&数据CD, 视频CD, 数据DVD，视频DVD, 数据BD等18.包含自助光盘制作设备 | 1 | 套 |
| 5 | 智能中控一体机 | 1.中控机一体机设备采用专用27寸工业10点电容触控屏及工业控制板，内嵌中央控制接收器，带485接口，带红外传输控制接口，带电子围栏接口，可实现馆房环境远程接收及应急控制； 2.辅机配内置工业级控制主板YS3288，瑞芯微RK3288四核处理器，内存大于等于4G，硬盘大于等于32G；带200万宽动态双目摄像头；内置环形三色声光应急响应器、无线快充电组、智能语音交互模块；内置不少于1个标准RJ45接口，不少于2个标准USB接口，不少于1个标准TF插口，不少于1个标准AUD；电源输入电压/功率 AC100～240V，50～60Hz，300W以下；带磁盘阵列对接接口 3.；插入式固定且可移动控制终端10寸9/10占比全面触摸屏，500W像素以上高清摄像头，八核处理器，6G以上内存，128G以上容量，支持国产GIS定位，带档案室业务导航功能； 3.主机配至强4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器，2288H V5/2488 V5普通散热器，DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC，固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-PM883系列-2.5英寸(2.5英寸托架)，550W 白金交流电源模块 (含中国制式墙插交流电源线) 4.24 位DAC 输出，内部采用DSP硬解码，非PWM输出，动态范围支持90dB，信噪比支持85dB。 | 1 | 台 |
| 6 | 智能环控一体机 | 1.通道参数：继电器通道2/4/8/16路(选配）；以太网口5/8路10/100M自适应；IO通道：2/4/6/8/16路(选配）；串口通道：1/2/4/8路485复合型串口(选配）； 2.继电器参数：额定值：10A-250VAC/30VDC；通道类型：常开； 3.防护参数：串口：500W电气防护；电源：500W雷击浪涌；网口：2KV电磁隔离保护； 4.电源参数：电压：电源输入AC 220V，为额定值的+7%，-10%；功率：≤2.0KW； 5.环境要求：工作温度：-40℃～80℃；工作湿度：≤95％RH； 6.工作频段：FDD-LTE:B1B3B5B8；TDD-LTE:B38B39B40B41；TD-SCDMA:B34B39；UMTS:B1B8；EV-DO:BC0；CDMA 1x:BC0；GSM/GPRS/EDGE:900/1800 MHz； 7.传输速率：GPRS: Max 85.6Kbps(DL)/Max 85.6Kbps(UL)；CDMA: Max 3.1Mbps(DL)/Max 1.8Mbps(UL)；WCDMA:DC-HSPA+Max 42Mbps(DL)/Max 5.76Mbps(UL)；TD-SCDMA:Max 4.2Mbps(DL)/Max 2.2Mbps(UL)；FDD-LTE:non-CA cat4 Max 150Mbps(DL)/Max 50Mbps(UL)；TDD-LTE:non-CA cat4Max 130Mbps(DL)/Max 35Mbps(UL)； 6.无线功率：GSM850/EGSM900: +33dBm(Power Class 4)；DCS1800/PCS1900: +30dBm(Power Class 1)；EDGE 850/900MHz: +27dBm(Power Class E2)；EDGE1800/1900MHz: +26dBm(Power Class E2)；TD-SCDMA/CDMA 1X/EVDO/UMTS/LTE: +23dBm(Power Class 3)； 7.SIM卡电压：1.8V/3V； 8.天线接口：SMA母头（标配3米吸盘天线） | 1 | 套 |
| 7 | 服务器（操作系统、数据库） | 1.厂商：国际知名品牌。2.规格：2U机架式服务器。3.芯片组：Intel C622芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。4.处理器：1个Intel铜牌 3204 至强可扩展处理器主频≥1.7GHz且≥6核，L3缓存≥8.25MB，可选最大可支持至26核处理器，支持150W处理器。 5.内存：32GB TruDDR4 2666 MHz（2Rx4 1.2V）RDIMM，实配16根内存插槽，最大支持≥1TB内存扩展。6.硬盘：2块480GB SSD热插拔2.5寸硬盘，最大支持18个硬盘扩展，支持前置直连四个U.2 NVMe SSD硬盘。支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1,提供ANYBAY技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板。7.阵列卡：ThinkSystem 12Gb阵列卡，支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持8GB闪存。8.阵列卡：ThinkSystem 12Gb阵列卡，支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持8GB闪存。9.网卡：配4个千兆网口，选配千兆万兆LOM，1个专用的管理端口。10.电源：实配电源输出功率≥550W 80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源。支持240V高压直流。11.冷却系统：支持4个冗余热插拔系统风扇。12.I/O扩展：最大支持7个PCIe插槽，包含6个标准PCIe插槽与1个LOM插槽；提供前置USB口可连接手机管理服务器。13.工作温度：支持ASHARE A4标准，工作温度最高支持50°C。 | 2 | 套 |
| 8 | 双机软件 | 支持双机热备及数据备份恢复 | 1 | 套 |
| 9 | 机柜 | 1.尺寸：600mm*1000mm*2000mm,42U 2.加厚板材，42U机柜； 3.机柜内配风扇4个，左右侧板可拆； 4.高密度六角蜂窝式网孔，通风散热性能好，不易变形，坚固耐用； 5.机柜顶部，底部各设有布线口，可按需求进行拆装，便于合理布线； 6.机柜内部配置加厚托盘3个，可上下灵活调节。 | 1 | 套 |
| 10 | UPS | 1、UPS功率：10KVA，额定功率8KW，单相220V输入，单相220V输出；尺寸：深*宽*高=442*190*318mm，重量：16KG。 2、真正的在线式双变换设计，零转换时间，纯正弦波输出。 3、LCD显示负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 4、具有强大的负载启动功能，可直接电池状态下直流启动开机 5、透过显示器简易操作控制，并综合显示监控UPS状态 6、输入电压范围：110～300VAC 于50%负载 ；176～300VAC于100% 负载 7、输入频率范围：46Hz～54Hz 或56Hz～64Hz； 8、输出特性：纯正弦波；≦3% THD(线性负载), ≦ 5% THD(非线性负载) 9、输出电压范围：208/220/230/240VAC±1%； 10、输出功率因素：0.8； 11、电池电压：192VDC 12、整机效率：市电模式93%；电池摸91% 13、噪音：＜58dB，使用环境温度：0℃～＋40℃；相对湿度:0～90% | 1 | 个 |
| 11 | 交换机 | 1.固定端口：48*10/100/1000Base-T 以太网端口 4*100/1000Base-X SFP光口 2.防雷等级：6KV ； 3.以太网特性：流控(802.3x) 绿色以太网(EEE) 端口自动节能动态链路聚合(802.3ad)/静态端口聚合 802.1p、802.1Q电缆诊断STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s)TC snoopingBPDU保护/根保护/环回保护/防TC-BPDU攻击保护功能；4.组播：支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持快速离开机制。 5.设备功耗：≤41W； 6.输入电压：AC 100-240V 50/60Hz | 1 | 套 |
| 12 | 七氟丙烷灭火剂瓶组 | 七氟丙烷灭火剂瓶组，药剂，气体灭火控制主机，紧急启停按钮，机械式泄压阀，放气指示灯，声光报警器,点型感烟探测器,点型感温探测器,应急灯,安全出口指示灯,防毒面具；火灾报警控制器（联动型）全套设备：点型光电感烟火灾探测器、点型光烟感火灾探测器（A2R）、探测器底座火灾声光警报器、编址声光底座、编码器、输入/输出模块、模块底座、气体释放器、紧急启停按钮火灾报警控制（联动型）、气体灭火控制器、灭火药剂泄压口等符合国家要求标准其他配置，支持手动与自动灭火模式。与平台对接使用。带数据接口与平台相连。 七氟丙烷气体灭火装置柜式： 1.喷射有效时间：≤8s。 2.启动电压，电流：DC24v/1.5A。 3.工作温度：-10℃~50℃20℃。 4.储存压力：2.5Mpa/4.2Mpa。 5.启动方式：电磁启动、机械应急启动。 | 2 | 组 |
| 13 | 药剂 |  | 300 | 千克 |
| 14 | 气体灭火控制主机 |  | 1 | 套 |
| 15 | 紧急启停按钮 |  | 2 | 个 |
| 16 | 机械式泄压阀 |  | 1 | 个 |
| 17 | 放气指示灯 |  | 2 | 个 |
| 18 | 声光报警器 |  | 2 | 个 |
| 19 | 点型感烟探测器 |  | 2 | 个 |
| 20 | 点型感温探测器 |  | 4 | 个 |
| 21 | 应急灯 |  | 2 | 个 |
| 22 | 安全出口指示灯 |  | 2 | 个 |
| 23 | 防毒面具 |  | 2 | 个 |
| 24 | 档案室精密空调（17Kw） | 一、 产品性能：1、 ★单设备制冷量(温度24℃，湿度50%RH)≥17KW，制冷系统必须采用单制冷回路设计，冷却方式：风冷，直板式蒸发器，室内机落地尺寸（长*宽）≤750mm*750mm高度不超过2000mm； 2、空调室内风机应采用高效节能的EC风机，采用上送风下回风设计。 3、设备风量≥5000m³/h，具有低冷风比，冷风比≤3.4W/(m³/h) （冷风比=总冷量/循环风量），在24℃，50%RH工况下，机组显热比 ≥0.91（显热比=显冷量/总冷量）。 4、空调机组的额定供电为380V、三相五线制、50Hz交流电。在供电电压波动范围不超出380V±10%时，空调机组应能正常工作。5、控制温度范围：17℃—32℃（≥此温度范围），控制精度≤1℃。6、控制湿度范围：30%—80%（≥此湿度范围），控制精度≤5%RH。7、▲控制系统应有优良的人机界面，采用7英寸以上全中文触摸显示屏。 控制器自带通讯接口，必须具有联网功能，配置RS485接口。且具备大容量存储记录，能同时存储不少于500条事件记录。可通过U盘进行控制器程序维护。8、▲ 空调应具有先进的过欠压保护、相序保护、漏水报警、过滤网脏堵告警等功能；9、空调机组应具有群控功能包括：①备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；②轮巡：定时切换备份机组；③能效管理和动态冷量分配：根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的。④避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。10、空调机组要求配置RS485或者TCP/IP通讯接口,方便接入动环监控系统。11、采用PTC陶瓷加热器，防止过热，加热量6kW。12、可拆卸搬运的结构，100%全正面维护。13 、▲室外冷凝器风机配置有无极调速器；14、 ★精密空调厂家具有长联管高落差的成熟技术，提供相关专利证明文件，以适应室外机长距离安装条件。15、 ★精密空调厂家具有《精密空调控制系统主控软件》、《精密空调控制系统加湿控制软件》软件著作权证书，确保控制系统安全性。16、★设备生产厂商必须通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、GJB9001C-2017标准质量管理体系证书，不接受OEM/ODM产品生产，并提供相关证明文件。17、★制造商需取得中国制冷空调设备维修安装企业资质证书，且资质等级达到A类Ⅰ级，同时售后服务能力符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求，需提供相关证书证明，证书覆盖范围为精密空调售后服务范围； 二、服务要求：▲设备生产商必须在省内城市有原厂直属的售后服务机构，保证设备的安全稳定运行。▲设备生产厂家必须提供原厂售后服务并出具原厂售后承诺函。 | 1 | 台 |
| 25 | 智能温湿度传感器 | 1.大屏液晶显示，美观大方。2.接线端子采用军工级弹簧式免螺丝端子，一压一插即可接线，现场即使没有螺丝刀也能快速接好线，可适应线径0.3～2.0mm2。3.采用高精度温湿度测量单元，现场自校准，长期稳定性好漂移小。4.采用专用的485电路，标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置。5.10~30V直流宽电压范围供电。6.探头内置外置可选，探头内置型安装简单方便，探头外置型可选多种探头应用于不同场合，探头线最长可达30米。7.按键可设置参数，操作方便。 | 2 | 台 |
| 26 | 人脸设备门禁 | 1.硬件：AI 芯片：海思 Hi3516DV300 2.操作系统：Linux 系统 3.显示屏：7 寸高清屏 4.分辨率 800*1280 5.喇叭：内置立体声扬声器 6.存储设备：8G 7.连接：有线、 wifi、热点 8.性能：识别高度：1.2 米-2.2 米 9.识别距离：0.5-5 米 10.人脸角度：上下 30° 左右 30° 11.识别时间：≤0.3 秒 12.用户容量：3 万 13.记录容量：500 万条，准确率：99.99% 14.参数：体温监测模块：测温方式：红外热成像测温精度：0.1℃测温误差：≤±0.3℃测量量程：30-50℃测温时间：2s检测距离：≤0.5 米防护等级：IP64接口：网络接口：1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口开关量输出：1 组开关量输出485 信号：1 组 485 信号输出韦根输出、输入：1 组韦根信号输出， 1 组韦根信号输入USB 接口：1 路 USB 接口复位键：1 组复位键电源接口：12V 电源接口摄像头参数扫描频率：25HZ图像感光片：Sony 宽动态超低照度 1/1.8” CMOS有效像素：1928*1088信噪比：≥35dB动态范围：≥105dB最低照度：≥0.01LUX at F1.2视屏压缩标准：H.264/MJPEG视频码流：512KB~4Mbps图像设置：曝光（快门）、增益、对比度、饱和度、亮度镜头：CS 接口定焦镜头畸变：≤0.35%常规参数工作电压： DC12V2A工作湿度：5～ 90%相对湿度,无冷凝工作温度：-20℃～ 70℃外观尺寸：高 242*宽 135*厚 25mm 开孔 35mm 扫描频率：25HZ图像感光片：Sony 宽动态超低照度 1/1.8” CMOS有效像素：1928*1088信噪比：≥35dB动态范围：≥105dB最低照度：≥0.01LUX at F1.2视屏压缩标准：H.264/MJPEG视频码流：512KB~4Mbps图像设置：曝光（快门）、增益、对比度、饱和度、亮度镜头：CS 接口定焦镜头畸变：≤0.35%常规参数工作电压： DC12V2A工作湿度：5～ 90%相对湿度,无冷凝工作温度：-20℃～ 70℃ | 2 | 套 |
| 27 | 红外防盗传感器+控制模块+接收模块 | 1. 采用 8-bit 低功耗 CMOS 处理器； 2.具有自动温度补偿功能；3.抗 RFI 干扰：20~1000MHZ（如移动通信）；4.三种报警延时输出可选 ；5.传感器类型：双元热释红外传感器；6.报警延时：30s、10s、5s 输出可选 （报警持续时间）；7.延时报警：软件设置 （发生报警的延时）；8.安装方式：吸顶；9.安装高度：2.5~6m；10.探测范围：直径 6m(安装高度 3.6m 时)；11.探测角度： 360°；12.信号输出：RS485；13.通信协议：Modbus-RTU5；与平台对接使用。质保1年 | 2 | 套 |
| 28 | 专业甲级防火门（对开）（防火门套）（带应急锁） | 甲级双开防火门定制，1，执行标准：GB12955-2008《防火门》 2，耐火等级百：甲级为3h 3，门扇厚度：甲级50mm 4，门框规格：甲级 5，门扇形式：单开、双开，子母 6，门框：采用优质阻燃松木和轻质防火板组成 7，支持功能：单向人脸识别，断电应急锁，支持断电自供电模块 8.与平台对接使用。 | 2 | 扇 |
| 29 | 高清广角网络摄像机 | 1.传感器类型：1/1.8” Progressive Scan CMOS 2.图像尺寸：2560 x1440 3.主码流分辨率与帧率：50Hz：25fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 50Hz： 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 4.镜头：4 mm,水平视场角：88.7°[6 mm(55.2°)可选] 5.调整角度：水平：0°~360°,垂直：0°~75°,旋转：0°~360° 6.日夜转换方式：白天,夜晚，自动，定时 7.照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 8.宽动态范围：120dB 9.图像增强：背光补偿,3D数字降噪 10.图像设置：亮度，对比度,饱和度，旋转等通过客户端或者IE浏览器可调 11.视频压缩标准：主码流：H.265 /H.264 子码流：H.265 /H.264/ MJPEG 12.H.265编码类型：Main Profile 13.H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 14.视频压缩码率：32Kbps~8Mbps 15.通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 16.支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RT- CP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP, SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,- Bonjour 17.接口协议：ONVIF(PROFILE S),ISAPI,GB28181 18.通用功能：心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术,IP地址过滤 19.异常侦测：移动侦测，遮挡报警，非法登录，存储器满，存储器错 20.智能侦测：越界侦测，区域入侵 21.电源供应：DC12 V± 25%/PoE(802.3af) 22.防护等级：IP66 23.补光距离：30 m 24.工作温度和湿度：-30°C~60C湿度小于95%(无凝结) 25.功耗：非PoE: 5.5W Max POE：6.5W 26.重量：裸机重量：420g 带包装重量：720g 27.尺寸(mm)：产品：131x108mm 包装：170x170x150mm | 13 | 个 |
| 30 | 硬盘录像机 | 硬件规格： 1.5U标准机架式 1个HDMI，1个VGA 4盘位 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO：16进4出（选配16进8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 | 个 |
| 31 | 监控专用硬盘（8T） | 3.5英寸 8TB 5640RPM 256M SATA3 | 5 | 个 |
| 32 | 专用档案级新风（带全热换除尘消毒） | 1.外观：白色钣金烤漆； 2.风量（m3/h）：500； 3.静压（Pa）：130； 4.额定功率（W）：290； 5.噪音（dB）：<45； 6.适用面积：150㎡ 7.电机：德国EBM EC； 8.过滤级别（H）：欧标H13（PM0.5）； 9.过滤级别：4级复合过滤； 10.初级物理过滤：G4粗效； 11.高级物理过滤：H13高效； 12.电子过滤：高压纳米静电杀毒杀菌（无臭氧）； 13.化学过滤：蜂窝柱状活性炭； 14.热交换效（%）：82%； 15.重量（kg）：37； 16.接管尺寸（mm）：160； 17.产品尺寸：1062*607*280。 | 1 | 套 |
| 33 | 落地式空气消毒机 | 外形：移动式 外型尺寸：（L×W×H）：325×420×825（mm³） 重量：26kg 输入功率：≤230W 电源：AC 220V 50Hz 消毒方法：紫外线 最大适用体积：130 m³ 额定循环风量：1300 m³/h 噪声：≤55dB(A) 负离子浓度：≥6×106个/cm³ 消毒过程空气中臭氧浓度：＜0.003mg/m³ 紫外线泄漏量：＜1μw/cm² 紫外线辐射照度：≥28000μw/cm² 气雾室细菌的杀灭率均＞99.90% 自然菌平均消亡率(消毒时间60min)＞90.00% | 2 | 台 |
| 34 | 恒湿净化一体机（90L） | 1.模式：双风道 2.显示方式：7寸触摸屏 3.运行模式：自动、除湿、加湿、净化 4.空气净化：光氢离子 5.除湿量（升/24H）：90 6.加湿量（升/H）：10 7.加湿方式：高效湿帘加湿 8.加水方式：手动+自动 9.适用面积(㎡)：150㎡ 10.除湿风量（m³/h）：800 11.加湿风量（m³/h）：2800 12.进、出风方式：前进前出，出风带不锈钢导风条 13.底脚类型：底部底脚 14.水箱容积（升）：25 15远程监控：实现远程监控 16.电 源：220V～/50Hz 17.最大功率（KW）：2.5 18.适用温度(℃)：5～38 | 1 | 台 |
| 35 | 环境传感一体机 | 1.用于检测空气环境中的PM2.5、PM10、温度、湿度、气压、光照、TVOC、O2、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)等参数，功能非常强大，基本涵盖了反映空气质量的各个指标。变送器采用原装进口的传感器及运算芯片，具备高精度、高分辨率、稳定性好。 2.PM2.5 和 PM10 同时采集，量程：0-1000ug/m3，分辨率 1ug/m3，独有双频数据采集及自动标定技术，一致性可达±10%。 3.TVOC测量单元采用国外进口高灵敏度的气体检测探头，技术成熟，并且使用高性能信号采集电路，信号稳定，准确度高。 4.宽范围 0-120Kpa 气压量程，可应用于各种海拔高度。 5.用专用的 485 电路，通信稳定，10~30V 宽电压范围供电。 6.直流供电：DC 10-30V。 7.最大功耗：0.5W（24V DC供电）。 8.工作环境：温度-10℃-55℃；湿度0~95%RH 无冷凝。 9.信号输出：RS485输出（标准Modbus-RTU协议）。10.产品材质：ABS。 | 2 | 套 |
| 36 | 水侵变送器 | 1.采用交变电流采集积水的电感参数，准确区分是否发生水浸，甚至可以区分纯净水与自来水（默认以自来水为检测对象，若要检测纯净水请特殊说明）。因为采用交变电流检测，电极即使长时间浸泡也不会产生电泳极化，不依赖特殊电极，做到寿命长、检测可靠。 | 5 | 个 |
| 37 | 渗水感应线 | 1.利用水的微弱电流(2MA左右)使电路产生电压变化,从而发生报警，灵敏度高 2.拥有水虹膜吸附、复位迅速、快干等特点 | 50 | 米 |
| 38 | 入库杀菌机 | 1.额定电压：220V-50HZ 2.额定功率：约200W 3.总容量：约1000L 4.紫外线杀菌灯管数量：4组 5.臭氧发生量：3500mg/h 6.总净重：约250 kg 7.外形尺寸：约750*1200*1700mm(长*宽*高） 功能要求： 1.该图书消毒柜为推车入仓型，即图书放置在推车上后，推车可直接推入消毒仓消毒，消毒完毕后，推车直接推出，方便图书随时搬移，免去图书多次搬运的麻烦。 2. 采用紫外线＋臭氧消毒杀菌技术。一次消毒图书350册以上，适用于图书馆图书批量灭菌杀虫。消杀率高，环保高效无毒，无二次污染，无死角。 3.采用PLC设计，配备智能电气控制系统，带7寸触摸屏，所有操作设置都在同一屏幕上实现，臭氧发生器和紫外线灯管可以分别设定工作时间。可单独使用紫外线或者臭氧杀菌，也可以臭氧与紫外线同时工作。其中臭氧杀菌时间设定，采用N+20分钟设计，强制分解时间≥20分钟。 4.臭氧发生量≥3500mg/h.配套4组紫外线灯管（单组功率≥30W），必须采用多点布局，最多可扩展到6组灯管。 5．图书消毒册数：该图书消毒柜专用推车为3层放置框，每框可放置2cm厚度的图书100-130册，消毒册数为300-400册，推车采用双车设计，由平板摆渡车加书籍摆放车组成。图书消毒柜标配2套推车（2个平板摆渡车+2个书籍摆放车），2套推车可循环入柜消毒，提高消毒效率可达60%以上。 7.控制方式：微电脑程序自动控制，人工智能，触控一体化。 8.无噪声：该推车配备超静音脚轮，即可在图书馆这样安静的环境中使用。 9.柜体主体采用优质金属设计，柜体表面采用防静电喷塑处理，外形美观和谐。其中柜门部分，采用防光辐射有机玻璃(可直观观看设备运行状态) 。 | 1 | 台 |
| 39 | 超声波驱鼠仪 | 超声频率：22-60kHz，额定功率：6W，喇叭类型：中高频两种超声波喇叭。喇叭数量：3台中频+3台高频喇叭 | 2 | 个 |
| 40 | 应急门禁切换控制器 | 1、直接控制电锁，减少故障隐患。 2、设NC输出，可控制各种类型的电锁。 3、设延时控制电路，开锁时间可在0~10秒。 4、设按钮输入，可直接开启电锁。 5、自动保护功能：当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开。 6、交流输入：标准AC220V/50Hz 7、直流输出：12V/5A 8、外观尺寸：222mm×222mm×83mm 重量：2580g | 2 | 个 |
| 41 | 应急供电模块（6KVA） | 2．输入电压范围： 110～300VAC。 3. 输入频率范围：50/60Hz±10%； 4. 输入功率因数：100%负载时≥0.99； 5. UPS输出：正弦波；THD<3%（线性负载） 6. 输出电压范围：220/230Hz±1%VAC； 7. 输出功率因素：0.8； 8.噪音：＜50dBa，使用环境温度：0℃～＋40℃； 19.通讯界面：RS232或USB接口+智能插槽 10．报警功能电池低压，市电异常，过载，UPS故障、过温保护 11.保护功能输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护； | 1 | 套 |
| 42 | 智能密集架 | 1.轨道：采用高精度的铝合金，轨道座厚度4.0mm，轨道为20*20mm，一次成型处理，无焊接痕迹，表面阳极氧化不生锈，比重轻，承重高，密集架运行更加平稳灵活、噪音低下，手摇轻便，嵌入式，大大提高了底架的承载能力。各轨道之间凹凸连接，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。每米载荷≥2000kg。轨道与轨道之间采用凹凸连接。 轨道检验依据为GB/T 11170-2008 《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》； 2.底盘：采用整体式底盘，分段焊接后整体组装，螺栓连接紧固，刚性足、不变形，表面喷塑，移动列底盘上装有防倾倒装置。底盘的检测依据为QB/T 4767-2014 《家具用钢构件》； 3.立柱：立柱厚度≥1.5mm，架体采用二柱式，每层二挂块板两块隔板。立柱正、侧面采用模具一次性冲压成凹凸形状，增加立柱稳定性，每根立柱两面均布有调节孔可上、下调节，立柱两面的调节孔由单孔竖式冲压成40×50 mm，成矩形。立柱的检测依据为QB/T 4767-2014 《家具用钢构件》； 4.压筋搁板：厚度≥1.0mm，经过12次折弯形成封闭式整体（严禁二次焊接），采用双槽扁平压印式设计，平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖。承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复，圆弧筋尺寸为R3X2mm（±0.5mm），搁板正面筋到边尺寸为60mm（±1mm），筋与筋之间的间距为128mm（±1mm），两侧面筋到边尺寸为12mm（±1mm）每块搁板可沿立柱的垂直方向调节存放空间高度，结构合理，使用方便。 5.压筋挂板：厚度≥1.2mm，挂板高度≥140mm，每层二块挂板。每块挂板带四挂勾，成田字型排布，正面压4条加强筋，增加挂板的强度。，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整，两边冲加强筋，加强筋凹槽深度≥2.5mm，凹槽宽度≥8mm。挂板高度≥180mm，每层二块挂板。 6.面板：门框厚度≥1.0mm，门板厚度≥1.0mm，密集架每组闭合两端安装上下门，采用矩形压制工艺。合金拉手有铝、铜、镁、镉、铁等金属制成，经多工位处理、打磨，外表镀锌抛光而成，精工制作、简洁大方、质地坚硬、手感舒适，不褪色，耐使用，耐腐蚀性好，可改变传统塑料和铝合金拉手易脱落、易损坏、变色、受力强度不够等缺点。门板拉手位置必须用模具一次性冲压成凹型（不得冲穿），牢固焊接到门板上，拉手镶嵌另加螺丝固定，保证开拉一万次以上不脱落。 7.侧面板：厚度≥1.0mm，侧面板侧面板采用矩形压制工艺，压型宽度≥300mm，深度≥10mm；外观设计新颖，线条流畅。列与列之间装有双条抗老化三角橡胶密封条，形成两列间的全封闭。 侧面板与立柱结合紧密无缝隙，款式新颖，设计美观，侧面板设置标签框（两侧标签框，能放B5标签）。 8.传动机构：传滚珠轴承选用优质产品。主要由传动总成、摇手柄及齿轮、精密滚子链条（破断力≥1860kg）、平装式球面万向滚珠轴承（精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好）、传动轴、滚轮等部件组成。轴选用优质Φ25，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，符合HB220-290。轴承E级，P205优质平装式球面或菱形座外球面万向滚珠轴承。链轮为12－48齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火，符合GB1135。传动总成固定在架体的立板板上；传动轴串上轴承、齿轮、滚轮固定在底架上，传动轴与操纵手柄连接的中心内孔Φ25mm相配套，达到360°联动，传动总成通过链条连接齿轮系统。锁定装置在传动总成上，控制传动系统。边列具有止动锁定装置。 9.智能功能技术要求：固定列电动控制功能，移动列电动控制功能，手电动互换功能，快速通道打开功能，架体缓启、缓停功能，智能照明功能，紧急停止以及锁定功能，语音识别控制功能，电机堵转保护功能，运行超时保护功能，自动合架断电保护功能，漏电保护及规范布线。 | 112 | 组 |
| 43 | 防磁设备 | 规格：（H）1300*（W)525*(D)480(mm)； 容量：150L； 配置：6个抽屉； 材质：优质冷轧钢板+静电喷塑达到1.2-1.3MM； 重量：75KG； | 2 | 组 |
| 44 | LED防爆矩阵灯 | 1.灯具壳体采用高强度优质钢板，表面静电喷塑处理，粉体粘着力强，均匀亮丽，长期使用不易剥落，壳体经焊接而成，焊点及拼接缝隙打磨平整，喷塑后完全看不出缝 隙缺陷；配置高纯电化铝反射器，合理配光，营造高亮度的照明环境，以适合某些特殊场合对照度的要求；面盖加以拱型钢线防护网，能有效地防止外物对灯具和光 源的撞击。 2.灯座及接线端子均采用阻然PC材料，符合3C标准。 3.电线耐高温90℃，耐高压300/500V，符合3C标准。 4.可配置应急系统，调光系统。 5.符合IEC国际安全标准，GB7000.1-2002国家标准。 6.安装/维护： 吸顶式安装，也可通过悬挂系统以做吊装； 徒手直接卸下防护网，即可进 行光源更换，线路检测等维护。 7.技术参数： 外形尺寸约：60cm*60cm； 材质：冷轧钢板，表面喷粉； 功率：48W； 光源：LED； 防护等级：IP65； 防爆等级：Ex IIC T5。 | 17 | 盏 |
| 45 | 感应灯 | 产品功率：25W.额定电压：220V~50Hz.延迟时间：60秒。 | 5 | 个 |
| 46 | 应急照明 | 输出电压：AC220V，主电功率：5W.充电时间：≤24小时。应急时间：≥90的分钟。照射亮度：≥50LM.防护等级：IP30 | 5 | 个 |
| 47 | 语音系统 | 输出功率范围100W以下 类型模拟 功能带蓝牙 喇叭接口支持定阻 频响80Hz-15KHz（±3dB） 失真度≤1% 信噪比≥60dB 输入灵敏度1V 保护AC保险丝 可控通道组数4组 输入IN=16VAC 输出OUT=110VAC 通道检测时间40ms 故障切换时间200ms 输出电压20mV-50mV | 1 | 套 |
| 48 | 装修改造、强弱电布线、安装、集成等 | 装修改造、强弱电布线、安装、集成，包含集成施工搬运安装（智能门禁系统、智能监控系统、智能安防系统、智能应急系统、智能消防系统、智能语音系统、智能照明系统、智能渗水系统、智能新风系统、中控一体机、数据呈现端、智能查档系统、智能杀菌、消毒系统、所有存放及九防环境智能设备、现场经费（临时设施）、运输费、采保费、成品保护费、机具耗损费）调试测试。 | 1 | 批 |
| 49 | 数据显示屏65 | HDMI2.0接口数：2个；USB2.0接口数：4个；连接方式：无线/有线 工作电压：220V；电源功率：120W;待机功率:0.5W;屏占比:97%>N≥95% CPU架构:四核A55;存储内存:32GB;系统:Android;背光方式:直下式/DLED;WIFI频段:2.4G;CPU核心数:双核;运行内存/RAM:3GB 支持格式（高清）:2160p;色域值:72%;亮度:200-300尼特;色域标准:NTSC | 1 | 台 |
| 50 | 加工电脑 | 1.CPU：Intel Core I3-10105处理器 2.主板：Intel 400系列及以上芯片组 3.内存：8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位 4.声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口） 5.硬盘：1TB SATA3 7200rpm 硬盘； 6.显卡：集成显卡 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.光驱：DVD 刻录光驱 9.扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1 10.键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 11.接口：10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2 、4个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0) 12.安全特性：标配USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露； 13.机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效； 14.强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果（投标时提供第三方检测机构的证明文件） 15.机箱不大于13.6L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； 16.显示器:21.5英寸 | 4 | 台 |
| 51 | 高速扫描仪 | 1.扫描类型:A4双面彩色高速馈纸式扫描仪； 2.扫描元件：CIS×2； 3.光学分辨率：600 x 600 dpi； 4.光源：LED； 5.色彩位数：彩色：输入48-Bit；输出 24-Bit；灰阶：输入16-Bit；输出 8-Bit；黑白：1-Bit； 6.扫描区域：最大：216 x 5080 mm 最小：13.2 x 13.2 mm ； 7.扫描速度：50 ppm/ 100 ipm (灰阶/黑白, 200 dpi, A4 纵向) 8.按键功能：四个按键: Up, Down, Scan, Standby；九个功能按键皆可自定义； 9.输出格式：支持JPG、BMP、多页TIFF、多页PDF格式； 10.长纸张模式：支持5080mm长纸； 11.重张检测：超声波检测； 12.纸张重量：40 ~ 220 g/㎡； 13.接口方式：USB2.0； 14.扩展接口：USB2.0 HUB接口，可外接精益平板扫描仪； 15.驱动接口：TWAIN 兼容； 16.支持系统：Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10； 17.工作环境：温度为：摄氏5°到35°，相对湿度为：20－80％； 18.噪声：工作时 50dB 闲置时 20 dB。 | 1 | 台 |
| 52 | 平板扫描仪 | 1.扫描类型：A3尺寸平板扫描，上盖侧掀开角度停止功能 2.扫描技术：彩色CCD 3.光学分辨率：600 dpi 4.光源：LED双灯管 5.扫描模式：黑白、灰阶（16位输入/8位输出）、彩色（48位输入/24位输出）三种扫描模式 6.内存容量：256MB SDRAM 7.扫描区域：平板最大：300 x 432 mm 8.扫描速度：《2秒 (A3,黑白/灰阶/彩色模式,300dpi) 随机软件：Avision Capture Tool，Avision Button Manager 9.输出文件格式：支持JPG、多页TIFF、多页PDF格式等 影像特性：TWAIN驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能，自动纠偏、自动裁剪，阅读方向自动旋转、彩色稿件自动侦测，可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出 10.控制面板：9个自定义编程快捷功能按键 11.接口方式：高速USB2.0 接口 12.驱动接口：标准TWAIN Driver 13.支持系统：Win2K/XP/win 7/win8/win10 14.工作环境：温度为：摄氏10°到35°，相对湿度为：10－85％ 15.噪声干扰：待机：<45dB，使用中：<53dB 16.电源规格：输入：100－240V，50/60HZ 输出：24V，2.0A 17.功率：<36瓦 | 1 | 台 |
| 53 | 书籍扫描仪 | 产品用途 专业影像 产品类型 智能书刊扫描仪 最大幅面 A3 扫描元件 CMOS 像素 1800万 光学分辨率 275dpi 最大分辨率 4896×3672dpi 扫描介质 文件，书籍，杂志，彩页，表单，票据，证件，名片等 预扫时间 0秒 扫描速度 单页文件：约1.5秒/页，书籍（成册资料）：约1.5秒/双页 接口类型 USB2.0 性能参数 扫描光源 自然光+顶部LED补光（二档可调）+ 侧补光 扫描镜头 对焦模式：定焦 色彩位数 24位 输出格式 JPG，PDF，双层PDF，Word，Excel，TIFF 其它参数 扫描按键 支持设备机身按键，PC软件触发，以及外接手按键，脚踏键四种方式 产品颜色 黑色/白色 产品尺寸 375×220×390mm 产品重量 1.5kg（净重） 操作系统 Windows XP/7/8/10（32/64bit） Mac OS 10.11及以上 电源类型 电源适配器，输入：100-240V，50/60Hz，输出：9V/2A 其它性能 支持OCR文字识别，视频展台录屏功能，视频展台录像功能 OCR语言种类：支持187种语言 视频展台（HDMI）：1080i@30Fps 视频展台（USB-PC）：3072*1728@12Fps 扫描仪（USB-PC）：1536*1152@20Fps 视频展台：支持HDMI直连、USB-PC双视频展台模式 TFT屏：2.4英寸，比例4：3，分辨率320*240dpi（仅预览） 其它特点 支持曲面展平，智能分页，智能纠偏、裁边，专业裁剪，底色净化，清除按压手指，色彩模式优化，检测翻页、自动扫描，指定区域扫描，正反面合成扫描，TWAIN接口，SDK二次开发包 | 1 | 台 |
| 54 | 打印机 | 1.扫描功能：平板式； 2.连接方式：USB； 3.附加功能：复印，扫描，打印； 4.类型：激光打印机-黑白； 5.最大支持幅面：A4； 6.打印速度：0-24页/分； 7.功能：非自动双面； 8.纸张输入容量：150-249页； 9.输稿器：不支持输稿器； 10.能效等级：一级能效； 11.产品尺寸：长420mm；宽365mm；高254mm； 12.产品净重：8kg | 1 | 台 |
| 55 | 打孔机 | 直径：钢材10毫米 输入功率：345瓦 最大钻孔直径：木材20毫米 空载速率：02800转/每分钟 电子无级调速：有 重 量：1.2千克 正反转：有 | 1 | 台 |
| 56 | 自动装订机 | 装订厚度1-50mm，一键式全自动装订：钻孔、送管、切管、装管、定位、压铆过程全部自动化完成。 MCU数控恒温，预热时间≤150秒，钻孔并装订速度≤30秒，Φ7*50空心钻刀，调整边距0-25mm，激光定位，蜂鸣提示。执行严格安全检验的企业标准，整机带漏电保护，总体防护性能更优化。机器尺寸420*440*660mm，工作台尺寸440*200mm，马达功率：正常P≤10W 工作状态(最大)P≤380W ，重量40kg | 1 | 台 |
| 57 | 离线备份终端（含PC） | 刻录+打印：CD,30张/小时。DVD，15张/小时；仅打印：BD,8.5张/小时(CD/DVD,65张/小时（速度模式）。45张/小时（质量模式）) | 1 | 套 |
| 58 | 打印复印一体机 | 打印/复印方式：激光静电转印方式。感光材料：OPC.分辨率：打印1200dpi*1200dpi,复印600dpi*600dpi,连续输出速度：20ppm. | 1 | 台 |
| 59 | 借阅杀菌机 | 1.杀菌册数：一次≥6本(单操作间) 2.横流双风机设计，吹展效果好且噪音小。 3.加装漏电保护装置，设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行有效保护。 4.设备具有内置双操作按键，适合任何身高读者使用。 5. 冷轧钢板，一体成型，敦实耐用，书籍接触部分采用亚克力板设计，耐脏、防划。 6.外形尺寸：约680*660*1400mm（长*宽*高）。 7.设备颜色：象牙白 功能要求： (1) 机台提供使用者自行操作图书杀菌作业。 (2) 采用紫外线杀菌技术，灯管数量≥9组（单操作间），并搭配天然香精强化杀菌效果。 (3) 提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页之杀菌效果。 (4) 采用优质过滤器，能收集细微灰尘、细菌等环境中过敏元素，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质。 (5) 机台上设有≤8寸透视窗（有效防止紫外线光伤害读者眼睛），提供读者随时观看杀菌作业进度. (6) 具备人性化操作界面设计(如：one touch)，方便使用者操作。 (7) 杀菌作业不得于书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。 (8) 每次操作须于30秒内完成杀菌作业。 (9) 杀菌时间采用炫彩四色灯号圈设计，可直观提示杀菌作业的进度。 (10) 设备具有灯管更换提示和滤网更换提示功能。 (11）内置≥8寸高清多媒体显示器，循环播放使用视频，使用更加方便，亦可播放馆方宣传资料。 (12) 配备GW电气控制系统，设备具有整机检修功能，有效消除安全隐患，更好的延长设备的使用寿命。 (13)杀菌内仓（操作室）尺寸≥530*560*470mm，可以消毒艺术类尺寸图书。 | 1 | 台 |
| 60 | 办公电脑 | 1.CPU：Intel Core I3-10105处理器 2.主板：Intel 400系列及以上芯片组 3.内存：8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位 4.声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口） 5.硬盘：1TB SATA3 7200rpm 硬盘； 6.显卡：集成显卡 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.光驱：DVD 刻录光驱 9.扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1 10.键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 11.接口：10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2 、4个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0) 12.安全特性：标配USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露； 13.机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效； 14.强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果（投标时提供第三方检测机构的证明文件） 15.机箱不大于13.6L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； 16.显示器:21.5英寸 | 2 | 台 |