- 1、建设方案

主要有60处企业取水井监测、15处农用灌溉机井“以电折水”样本井监测、15处抽水站取水计量监测。

  - 企业取水口建设

    - 站点选择

企业取水监测点共60户监测点，具体如下表：

| 序号 | 取水户名称 | 流量计选择 | 管径 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西绿启源实业有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 2 | 陕西多鲜牧业有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 3 | 陕西长隆科技发展有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 4 | 陕西筑恒泰管桩有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 5 | 三原大地植化技术有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 6 | 三原县北城中学 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 7 | 三原众鑫建材有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 8 | 陕西白象食品有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 9 | 陕西富捷药业有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 10 | 陕西广福瑞特饮品有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 11 | 陕西建科方圆汽车零部件有限公司 | 管段电磁 | DN65 | 1 |
| 12 | 陕西健力宝饮料有限公司 | 管段电磁 | DN65 | 1 |
| 13 | 陕西润欣康生物科技有限责任公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 14 | 陕西中瑞家具有限责任公司 | 管段电磁 | DN65 | 1 |
| 15 | 清华德人西安幸福制药有限公司三原分公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 16 | 三原大田农业发展有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 17 | 三原荆原干燥设备厂 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 18 | 三原润禾生物技术有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 19 | 陕西秦王乳业有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 20 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 21 | 陕西鑫胜图实业有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 22 | 咸阳利生环保科技有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 23 | 咸阳元亨混凝土工程有限公司 | 管段电磁 | DN100 | 1 |
| 24 | 三原县东郊中学 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 25 | 陕西达利园食品有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 26 | 三原利华生物技术有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 27 | 陕西尚元农物科技发展有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 28 | 三原县南郊中学 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 29 | 陕西鑫宝制管有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 30 | 陕西康乐塑胶有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 31 | 陕西广福瑞特饮品有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 32 | 陕西新奇陶瓷有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 33 | 陕西医疗设备厂 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 34 | 陕西交控服务管理集团有限公司三原服务区分公司东区 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 35 | 陕西交控服务管理集团有限公司三原服务区分公司西区 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 36 | 三原县金属门窗有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 37 | 陕西大唐塑业有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 38 | 陕西众城祥龙建材有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 39 | 陕西赋安门业有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 40 | 陕西富华农业有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 41 | 陕西华高有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 42 | 三原昊信液化气有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 43 | 陕西环科有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 44 | 陕西康辉塑业有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 45 | 陕西龙首管桩有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 46 | 陕西绿地管业有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 47 | 陕西铁马锻造有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 48 | 陕西西源陶瓷有限公司1# | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 49 | 陕西西源陶瓷有限公司2# | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 50 | 陕西友联制管有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 51 | 陕西誉邦生物有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 52 | 陕西远大钢构有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 53 | 陕西正大饲料有限公司 | 管段电磁 | DN65 | 1 |
| 54 | 陕西正泰锻压有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 55 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 管段电磁 | DN100 | 1 |
| 56 | 西安鸿生生物技术有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 57 | 三原县鲁桥前河砖厂 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 58 | 三原富生医疗器械有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 59 | 陕西煦之垚生物科技有限责任公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 60 | 陕西意卓欣饮品有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |

    - 建设方案

本次项目建设，全部采用管道电磁流量计。

      - 监测点信息采集

工业取用水监测的监测要素为取水量（流量或水量），该项目取水方式全部是管道，采用安装管道流量计在线自动监测信息采集频次为每小时1次。

      - 监测点信息传输

取用水监控体系的信息采集站点分布于县内广大区域，信息传输通道依据站点本身特点和周边通讯条件。由于取用水工程的监测点集中在主要供水水源地、规模以上取水口等，传输的信息流量都比较小，本次项目建设中使用4G/GPRS通信方式。通信方式的使用规定和要求符合《水资源监测数据传输规约》（SZY 206-2012）。自动监测站具有备份信道，所配置的DTU应具有通信主备信道的自动切换。本项目采用4G/GPRS通讯方式作为主信道、GSM短信通讯为辅助信道的组网方式。在通信信道或监测点设备出现故障的情况下，通过信息服务门户人工录入数据。

整个传输采用“一发二收”，需要传输到水利厅的数据，通过4G/GPRS上传到省国控平台，县级用户通过水利专网访问省国控平台查看数据；整个数据传输到云平台，本地通过访问云服务器进行查看数据。

监测点信息传输流程如图所示：

图 取水在线监测数据传输流程

      - 供电方式

取用水在线监测站采用太阳能供电方式进行供电，有条件的地方采用太阳能和交流电互补供电。

      - 测站结构组成

管道型水量自动监测站主要流量计、遥测终端机、4G/GPRS通信控制机、太阳能电池、太阳能充电控制器、蓄电池等组成，测站结构如图所示。

图  管道型水量自动监测站结构图

      - 主要设备参数要求

1）管段式电磁流量计   1台

1、设备技术指标

- 能自动测量管道内的平均流速，并转换成流量，能自动计算累积水量；

- 应有抗电磁干扰的能力；

- 准确度等级：1.0；

- 重复性：准确度等级最大允许误差绝对值的1/3；

- 流速范围：0.5m/s-15m/s；

- 工作压力：0.2MPa -1.0MPa；

- 功耗：≤10W；

- 输出信号：4-20mA；

- 通讯接口：RS-485（MODBUS RTU）；

- 现地显示与信号输出一致；

- 带有可操作键盘，可以置入相应的测量参数，如测量时间间隔、计算流量所需其他所需参数等；

- 液晶显示，可同时显示瞬时流量及累积流量、流速、时间等数据；

- 故障自诊断以及查询反馈功能。

2）遥测终端机    1台

RTU数据采集终端机作为硬件部分的核心设备，使用寿命大于3年。具体参数如下：

| 设备 名称 | 参数名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 规约要求 |  | 《水文监测数据通信规约》SL651-2014，《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016 |
| RTU | 工作模式 | 具备定时主动上报，上报周期可设置、数据超限上报、中心问答式上报等功能 |
|  | 上报方式 | 数据可以上报4个固定IP，各不同IP独李上报，支持多APN上报 |
|  | 数据间隔 | 采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置 |
|  | 采集精度 | 模拟量≤0.5%、脉冲量≤0.01% |
|  | 数据通讯 | RS485通讯接口 |
|  | 远程维护 | 终端程序可以远程维护、升级 |
|  | 供电方式 | 支持太阳能供电及电池组供电模式，支持DC12V太阳能浮充蓄电池直流供电 |
|  | 工作电流 | DC12V 待机<10mA、发射<150mA |
|  | 工作环境 | 温度：-40℃～+70℃；湿度≤85%（RH） |
|  | 数据存储 | 存储容量10000条记录，设备存储数据时长超一年。 |
|  | 监测内容 | 能够监测流量计所有数据、水位数据、管道压力数据、电能表所有数据、报警信息、电池电压、信号强度等； |
|  | 功能要求 | 具备自动校时功能；具备定时发送、应答发送、自动重发、断电保护、自动报警、故障检测等功能；整机无故障运行时间MTBF＞2.5万小时，MTTR≤12小时，拥有LCD显示功能，接收状态等内容，可与上位机（PC机）实现数据交换,设置参数和查看数据。 |
|  | 电流 | 静态值守电流：≤2mA（12VDC），工作电流：≤10mA（12VDC） |
|  | 输入输出接口 | 5路开关量输入、2路开关量输出，8路模拟量输入（4-20mA），2路RS485通信接口 |
|  | 其他参数 | 整机寿命：无故障运行时间MTBF>2.5万小时，MTTR不小于12h |
| 4G/GPRS通讯机（内置在RTU内） | 基本功能 | 完成监测站数据的远程传输及数据中心的指令信息的远程通讯。 |
|  | 工作环境 | 温度：-40℃～+80℃；湿度≤90%(RH) |
|  | 供电电源 | 支持+3.3～+30VDC电源，SIM卡1.8/3V |
|  | 数据通讯 | 实际带宽不小于20-50Kb/s，串行数据接口RS-485/JJL，数据速率 300～115200bps，符合SMG31bis技术规范要求。支持PPP、TCP/IP TCP/IP、UDP/IP UDP/IP通讯协议，支持多中心通信。动态IP，800/900/1800/1900MHZ。同时支持NB-IOT/4G的通讯方式。 |
|  | 工作电流 | 发送数据期间：150mA；休眠期：小于8mA,OFF关断：小于2uA。 |
|  | 其他功能 | 具有远程管理功能，能够实现参数配置和查询，内置自动检测系统，不死机，掉线、断电自动恢复，抽屉式SIM卡坐，安装SIM卡时无需打开模块，使用方便 |
|  | DTU其他参数 | 四模全网通4G，联通、电信、移动模块，串行数据接口 RS-232，RS-485/TTL,数据速率300～115200bps,符合SMG31bis技术规范要求。支持支持PPP、TCP/IP TCP/IP、UDP/IP UDP/IP通讯协议，支持多中心通信。动态IP，800/900/1800/1900MHZ四频可选，支持域名拨号中心。 |
| 数据卡 | 数据卡 | 具备外网传输能力的物联网卡，每月约500M，流量池共享 |

3）防雷系统    1套

| 设备名称 |  | 参数名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷 设备 | 信号 避雷器 | 标称电压： | 12V； |
|  |  | 最大持续运行电压 | ≥15V； |
|  |  | 标称放电电流 | ≥10KA（8/20μs）； |
|  |  | 最大通流容量 | ≥20KA（8/20μs）； |
|  |  | 响应时间 | 1NS |
|  |  | 工作环境 | 温度：-40℃～+70℃； 相对湿度：≤85%。 |
|  | 电源 避雷器 | 额定电压 | Uc 385V |
|  |  | 正常放电电流 | In(8/20) 20KA |
|  |  | 最大放电电流 | Imax(8/20)40KA |
|  |  | 当模块在20KA时的残压 | <1.8KV |
|  |  | 响应时间 | T <25ns |
|  |  | 材料 | 阻燃热塑材料 |
|  |  | 安装 | 35mm的标准导轨 |
|  |  | 工作温度范围 | -40℃-+80℃ |
|  |  | 接地 | 配套接地设备 |

4）供电系统   1套

供电系统设备技术参数要求

| 设备名称 |  | 参数名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳能供电系统 | 太阳能电池板 | 规格 | ≥40W（满足设备正常运行） |
|  |  | 材质 | 单晶硅太阳能板； |
|  |  | 封装形式 | 透钢化玻璃层压； |
|  |  | 最佳工作电压 | 17.0±0.5（VMPP） |
|  |  | 最佳工作电流 | 0.59±0.2（IMPP） |
|  |  | 短路电流 | 0.65±0.2（IPMM） |
|  |  | 开路电压 | 21.0±0.5（VOC） |
|  |  | 绝缘强度 | ≥100MΩ |
|  |  | 耐压 | AC500V，DC500V |
|  |  | 抗风强度 | 60m/s |
|  | 蓄电池 | 电压 | 电压：12V； |
|  |  | 额定容量 | ≥20AH（储能蓄电池） |
|  |  | 化学类型 | 铅酸胶体蓄电池； |
|  |  | 电池盖和排气拴 | 阀控式密闭蓄电池； |
|  |  | 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
|  |  | 使用寿命 | ≥5年 |
|  |  | 充电控制器 | 配套，使用寿命≥10年 |

      - 自动监测站典型配置

1）管道型水量自动监测站典型配置如下表所示。

表管道型水量自动监测站典型配置

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | 台 | 1 |  |
| 2 | 遥测终端机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 4G通信机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 太阳能电池板及支架 | 套 | 1 |  |
| 5 | 充电控制器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 免维护蓄电池 | 台 | 1 |  |
| 7 | 机箱 | 台 | 1 |  |
| 8 | 配套设施及安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 9 | 安装工程 | 站 | 1 |  |

      - 监测站点编码

为保证监测数据准确接入平台和未来水资源管理各业务系统数据信息共享，实施方案对拟建设测站进行统一编码设计，包括新建测站编码编制、取水井编码调查等。

3.1.2.7.1取水井编码

取水井编码原则按照《国家水资源监控能力建设项目标准标准: 信息分类及编码规定》（SZY102-2017）中关于“取用户（5.6）”和“县 级及区级以上行政区划（4.2.1）”的编码规定要求如下：

①取水井代码采用 2021 年三原县取水井清理排查和电子认证工作的编码成果，由12位数字表示，前6位为取水井所在区级行政区划代码，行政区划代码按 GB/T2260 的规定执行，后 6 位为取水井所属行政区中的顺 序编号。

②已有取水井代码的采用原取水井代码，没有的则按照第一条编码规则新编取水井代码。

3.1.2.7.2测站编码

测站编码按照《国家水资源监控 能力建设项目标准标准:信息分类及编码规定》（SZY102-2017）关于 “取用水测站”的编码规则为2020年度农业灌溉水量监测项目各个监测点逐一编制测站编码，保证编码的规范性和唯一性；并建立测站编码和机井编号间的一一对应关系，保证监测数据信息经省数据接收中心分发后，能够正常接入数据平台系统，测站编码应喷涂在监测设备箱显著位置。施工组织中应严格按照实体测站和测站编码间的关系调制 RTU 设备，保证与实施方案中规定的编码体系相一致，需要进行编码调整或站点变更的，必须取得实施方案编制单位和建设、监理单位的书面同意材料。

      - 数据通讯规约

三原县2022年取水监测计量体系建设项目中的测站遥测终端机与中心站之间的数据传输依照国家《水文监测数据通信规约（SL 651-2014）》的规定如下。

3.1.2.8.1一般规定

规约在一种报文帧结构框架内，规定了ASCⅡ字符编码和HEX/BCD 编码的两种报文编码结构；其通信协议基于面向字符异步 通信方式。

在监测系统设计与建设时，应根据采用的数据传输信道类型 及其特性和项目需求，选择 ASCⅡ字符编码或 HEX/BCD 编码帧结构，从规约规定的报文结构中选择适宜的报文正文、要素编码组合，确定 适合于信道传输的单帧报文长度。数据报文、查询命令以及设置（控 制）命令报文应采用同一种编码结构，不得交叉使用。

遥测站分类码编码规定、功能码定义、编码要素及标识符规 定、测站参数配置标识符详见附件 x。对于未做规定的遥测站分类码、 功能码、编码要素及标识符、遥测站参数配置标识符，可在预留的自定义区间内加以扩展定义。在 ASCⅡ字符编码或 HEX/BCD 编码帧结构中，功能码、编码要素及标识符、遥测站参数配置应采用相应的编码方式。

不同信道传输波特率的选择应满足 SL61 的相关规定。

3.1.2.8.2报文帧结构

水文监测数据传输的通信协议应采用表 6-9规定的上行报文帧结 构框架，表 6-10 规定的下行报文帧结构框架。不管传输的字符采用何 种编码，均应满足此帧结构框架规定。传输顺序为高位字节在前，低位字节在后。

      - 数据通讯卡

数据通讯卡是监测系统数据传输的主要组成部分，是将监测设备数据传输至数据接收中心的唯一路径。结合以往建设的监控站点由于通讯卡欠费导致数据无法传输至自治区平台造成数据异常的情况，编制单位完成了监测站点、机井编号、数据通讯卡间的一一对应关系。 本项目所使用的的数据通讯卡为13位专用物联网卡。

施工单位负责数据卡采购和安装调试，在安装过程中，把机井编号、测站编号与数据通讯卡对应关系表等相关材料向业主方一并成交，方能进入验收手续。

  - 农用灌溉取水口建设

    - 站点选择

农用灌溉以电折水样本井监测点，共15处监测点，具体如下表：

    - 建设方方案

本次项目建设，采用管道电磁流量计和智能电能。

| 序号 | 取水户名称 | 流量计选择 | 代表作物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大程镇王店村委会张润农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 2 | 大程镇王店村委会四险组郑合清农灌井 | 管道电磁 | 果园 |
| 3 | 大程镇小王村 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 4 | 西阳镇光明村委会 1 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 5 | 西阳镇光明村委会2 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 6 | 陂西镇西邓村委会樊根社农灌井 | 管道电磁 | 果园 |
| 7 | 陂西镇西邓村委会石刚平农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 8 | 陂西镇西邓村委会邓志宏农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 9 | 陵前镇明星村委会新赵组赵永信农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 10 | 陵前镇上河村委会农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 11 | 陵前镇大寨村委会农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 12 | 渠岸镇黄毛村委会高永社农灌井 | 管道电磁 | 果园 |
| 13 | 渠岸镇黄毛村委会高飞农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 14 | 新兴镇新兴水管站 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 15 | 新兴镇南王村 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |

      - 监测点信息采集

农用灌溉“以电折水”样本井也全部采用电磁流量计测量流量，采用智能电能表测量用电量，信息采集频次为每小时1次。

      - 监测点信息传输

农用灌溉机井管径全部小于20cm。农用灌溉“以电折水”样本井不上传到国控平台，但是预留传输接口。

      - 供电方式

取用水在线监测站采用太阳能供电方式进行供电，有条件的地方采用太阳能和交流电互补供电。

      - 测站结构组成

农用灌溉“以电折水”监测站主要流量计、电量计、遥测终端机、4G/GPRS通信控制机、太阳能电池、太阳能充电控制器、蓄电池等组成，测站结构如图所示。

图  以电折水自动监测站结构图

      - 主要设备参数要求

- 1）管段式电磁流量计   1台

详见工业取水口管道电磁流量计。

2）遥测终端机     1台

详见工业取水口遥测终端机。

3）智能电能表    1台

智能电能表作为硬件部分的核心设备，使用寿命必须大于4年。必须符合《JG596-2012电子式交流电能表检定规程》、《JJG691-2014多费率交流电能表检定规程》，且满足以下参数要求。

智能电能表设备技术参数要求

| 参数名称 | 规格、主要参数及说明 |
| --- | --- |
| 标准参比电压 | 3×220V/380V,3×57.7V/100V；直通电表标定电流：80A；互感电表标定电流：6A，额定最大电流为标定电流的4倍及以上。 |
| 标准参比频率 | 50Hz；准确度等级：≥1级；工作温度：-30℃～+45℃；相对湿度：<85%。 |
| 通讯功能 | 具有RS485通信接口。RS485通信接口必须与电能表内部电路实行电气隔离，通信波特率：1200bps，通信距离：≥1200m，通信规约：符合《L/T645-1997多功能电能表通信规约》标准，能将表内所有数据上传至远方自动抄表设备，通过RS485接口，可与掌上电脑、PC机及其它计算机进行数据通信、电表清零、设置参数、对时及设置通信地址。 |
| 电磁兼容 | 整表防磁场干扰要求：0.2T(直流磁场)变化≤误差等级的1.5倍。 |
| 其它功能 | 置时钟具有日历、计时、闰年自动切换功能；具有手抄器校时功能。时段投切误差≤5min，日计时误差≤0.5s/d，在参比温度及电压范围内，内部时钟准确度≤0.5S／d。 |
| 编程内容 | 时间、日期设置；费率、时段设置；电能表地址设置；显示方式及内容设置；循显时间、电量冻结转存日设置、电量底数设置等，上述内容既可单独进行设置，亦可通过“综合编程”功能进行一次性设置。 |
| 可靠性 | 在满足正常维护条件下，MTBF≥25000h。 |
| 数据输出 | 电压、电流、功率等 |

4）防雷系统   1套

详见工业取水口防雷系统。

5）供电系统   1套

详见工业取水口供电系统。

6）智能管控机箱   1台

具有井房的参照井以电折水硬件设备放置于井房内，配备智能管控机箱，机箱箱体采用304不锈钢，钢板厚度不小于1.5mm，外形尺寸为500mm×600mm×300mm，正面采用两层设计，具有防风沙功能，锁具配防撬防盗横开锁，锁具配有防雨外盖，锁芯采用铜制锁芯，锁体采用金属材质，壁挂安装。

7）标识牌   1套

每个参照井配备标识牌，固定在井房外墙上或者一体井房背面，采用304不锈钢，钢板厚度不小于1.5mm，外形尺寸为600mm×600mm，标识牌内容根据设计要求统一腐蚀刻加激光喷涂（机井编码、名称等内容），并配备参照井二维码信息。

      - 自动监测站典型配置

以电折水自动监测站典型配置

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能电量计 | 台 | 1 |  |
| 3 | 遥测终端机 | 台 | 1 |  |
| 4 | GPRS通信机 | 套 | 1 |  |
| 5 | 太阳能电池板及支架 | 套 | 1 |  |
| 6 | 充电控制器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 免维护蓄电池 | 台 | 1 |  |
| 8 | 机箱 | 台 | 1 |  |
| 9 | 配套设施及安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 8 | 安装工程 | 站 | 1 |  |

  - 抽水站取水口建设

    - 站点选择

| 序号 | 取水户名称 | 流量计选择 | 管径 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴镇王家沟抽水站1 | 管段式 | DN150 | 1 |
| 2 | 新兴镇王家沟抽水站2 | 管段式 | DN200 | 1 |
| 3 | 大程镇白龙湾抽水站 | 管段式 | DN200 | 1 |
| 4 | 大程镇四险东抽水站 | 管段式 | DN200 | 1 |
| 5 | 独李镇赵渠抽水站 | 管段式 | DN300 | 1 |
| 6 | 独李镇三合抽水站 | 管段式 | DN300 | 1 |
| 7 | 陵前镇上河抽水站 | 管段式 | DN250 | 1 |
| 8 | 渠岸镇渠黄抽水站 | 管段式 | DN200 | 1 |
| 9 | 渠岸镇温家抽水站 | 管段式 | DN200 | 1 |
| 10 | 新兴镇柏社抽水站 | 管段式 | DN300 | 1 |
| 11 | 新兴镇南社抽水站 | 管段式 | DN150 | 1 |
| 12 | 陵前镇弓王抽水站 | 管段式 | DN150 | 1 |
| 13 | 陵前镇明星村范家组抽水站 | 管段式 | DN200 | 1 |
| 14 | 新兴镇曹惠抽水站 | 管段式 | DN150 | 1 |
| 15 | 新兴镇潘家抽水站 | 管段式 | DN150 | 1 |

    - 建设方案

建设方案同工业取水口建设内容

  - 平台管理系统   1套

县级平台根据三原水务局信息化建设现状，采用租用云服务器方式部署。

通过系统整合实现三原县农业灌溉用水管理一张图，系统为各项信息集中展示平台，聚合以电折水、水资源实时监控，为各业务子系统提供统一用户管理授权访问，最终实现一个集中部署、多级应用的综合业务应用系统，满足水资源日常管理、水量调度、决策支持等需求。

以电折水子系统为此次升级改造重点，属于开发性质，其他几个功能功能均采用国标接入模式对接现有系统或者预留国标接口，开放形式的平台，方便后期厂家做对接。

水资源实时监控：国控水资源协议SZY206-206或者国标水文协议SL651-2014

灌区现代化监测：国控水资源协议SZY206-206或者国标水文协议SL651-2014

闸门监控系统：国控水资源协议SZY206-206或者国标水文协议SL651-2014

视频监控：GB/T28181-2011

1.4.1以电折水子系统

平台系统要求可根据项目建设要求更改软件平台名称，以县级为总平台管辖全县所有监测点基础信息，农户信息，灌溉面积，水权余额，实时数据，运行模式及乡镇平台授权管理。

要求GIS（百度GIS系统）技术实时监测，利用电子地图展示监测站的地理分布、监测站的在线状态，监测站的使用情况，同时还可以呈现机井的基础信息，流量信息、上报信息、机井信息、工程信息等，并且对区域的水资源、水工设施、计量、机井巡检、等数据整合展示，通过不同图标图例区分，从底层到呈现上打破数据屏障。

农业取水井基础信息管理

以电折水的基础信息包括项目涵盖的区县、乡镇、村庄嘎查、管理组、机井（机井编号、名称、经纬度、灌溉控制面积、成井时间、水泵型号、水泵功率、管道走向、下泵深度、计量设施类型、版本等）、地块、农户（使用机井情况、每眼机井灌溉面积、种植作物等）等各项基础信息，项目建设过程中建设单位应理解基础信息采集的重要性，同时施工单位应按照建设单位、招标内容、合同文件及上级单位明文的要求进行真实数据的采集，并汇总成表，提交相关部门或录入管理系统平台，为水价改革提供必要的基础数据，同时为以后的数据管理、信息取用提供便利。

为便于对基础数据的录入、编辑、查询、导出、打印等，基础信息管理模块应具备以上相应功能。

机井用水用电信息管理

现有技术设备为农业灌溉机井建设安装的以电折水计量设施，能够实现对农户灌溉过程中用电量、用水量、使用时长、设备状态、水权使用情况等各项数据的实时监测、定时远程上传，市级平台应接收各计量设施主动上报的使用数据或县平台转发的使用数据，实现全县农业灌溉用水计量、监测、管控一平台式管理。

统计分析

用水统计分析模块中，包含统计、查询、报表查看和导出等功能，对于建管单位来说，对于数据的监测和该县域内用水情况的把控具有指导性意义。统计图形同时还支持查询一段时间内机井的用水信息查询，可以按年、季度、按月、按日进行查询镇级用水统计的统计图、累计图形以及对比图形展示，管理单位可通过灌溉用水曲线了解不同区域、不同时段的灌溉规律情况。

同时系统还支持根据管理需要将这些信息通过柱状图或者饼形图的方式进行展示、对比。

水权管理

水权设置根据该区域用水的实际情况，设定超过额定的水权量后，加价收费的额度，只有村级用水者协会的管理者才有权限进行新加和修改。同时该系统还会详细的记录修改亩均水权的生效时间以及保留历史数据。

年终水权结存

年终水权结存，设定好本年度的额定水权后，如果该用户没有超额使用，那剩余的水权会累加到下一年的水权量中，同时还会根据实际用水情况进行奖励。

通过年终水权结存界面，可以清楚的查询到每一个农户在本年度的水权使用量以及上一年度结存量，可以为节约用水提供更有力的数据支撑。

超水权量管理

超水权量管理，可以通过超额量的升序和降序以及亩均用水量的升序和降序进行查看，可以直观的查询该村所有农户在本年度的用水情况以及是否超额以及超额量，更加方便了村级管理人员对整个村用水数据的把控。

充值缴费查询

本次平台建设须具备充值管理功能，计量设施可支持多种扣费方案，对于扣费方案的选择直接通过中心客户端设置即可。可以支持单独以电扣费、单独以水扣费、单独阶梯水费、电费和水费双扣、扣电费超基础电量后阶梯水费、超额加价、以及水价改革。同时平台支持接收县上报的充值、缴费信息，并支持历史缴费信息查询。充值记录查询可查询一段时间内项目村用户的充值情况，详细记录充值时间、充值的金额、以及用户当前的余额。

根据项目招投标过程中的要求，计费方式、充值管理应能有效满足水价改革的缴费、收费、扣费需要同时应能通过省厅颁发的公有协议将充值数据、扣费数据等信息上报县级管理平台，县级管理平台可通过充值缴费、扣费的情况对水价改革的推进、落实情况进行评价。

针对中心计费模式的项目，平台支持对电价的设置，可以查询该区域的电价、扣费类型、扣费方式、添加电价时间以及当前设置的电价是否有效，同时查询还可以支持按村查询、按井查询这两种两种方式。

系统用户管理

输入用户姓名，点击查询，可以查询到用户的具体信息。包括：用户ID、登录名、真实姓名、是否可用、操作等信息。也可以对新加用户。根据提示填写新加用户信息，提交则可实现新加用户。

角色管理

输入角色名称，点击查询，可以查询到该角色的具体信息。可以对该角色配置权限，进行编辑以及删除操作，还可以查看该角色的详情。

系统配置

通过系统配置，可以查看当前系统的配置信息。包括：网站标题、县区名称、地图等级、中心经度，中心纬度等信息。

（1）用水户管理：包含用水户编号、名称、面积、定额；

（2）机电井管理：包含泵龄、井龄、位置、埋深、功率；可以绑定到用水户；可以采用百度或者高德地图进行精确位置显示，并可进行实时导航；

（3）用水数据管理：可以接收来自管控终端的用水量并存储；可以进行数据分析，可疑设备和可疑用户列表生成。

（4）水电折算系数台账管理，录入测定的机电井水电折算系数；

（5）机井系统关联参考井后，此井的水电系数自动根据参考井的水电系数变化规律进行实时变换，关联图如下：

（6）基础信息功能模块

市、县、镇（乡）、村基本信息管理：市、县、镇（乡）、村信息：乡镇编号、乡镇名称、村名称、村国标码、联系人、联系人电话、灌溉面积、以及操作。同时还支持一键查询、新加、导出 excel、批量修改、导入镇、村信息功能。

（7）农户信息：

用户姓名、水权证号、用户的联系电话、灌溉面积、水权量、余额、用电量、用水量、操作等信息。同时为了用户使用更加便捷，支持一键查询、新加、导出 excel、批量修改、导入农户信息功能。

IC卡信息

用户的灌溉号码，以及发放时间，是否可用等信息。菜单中还支持高级查询、新加、IC 卡操作、导出 excle。

灌溉机井信息管理：

可以查看当前所有机井的信息，包括镇名、村名、GPRS名称、井编号、井名、项目名称、经度、纬度、控制面积、设备类型、版本、灌溉方式、其他传感器对接、水泵功率、管道口径、水电系数等灌溉机井详细信息管理。

扣费方案制定

管理系统可支持多种扣费方案，对于扣费方案的选择直接通过中心客户端设置即可。可以支持单独以电扣费、单独以水扣费、单独阶梯水费、电费和水费双扣、扣电费超基础电量后阶梯水费、超额加价。

水价电价设置：

支持水价电价阶梯扣费设置，同时可以查询该区域的水价电价、添加水价电价时间以及当前设置的水价电价是否有效，同时查询还可以支持按村查询、按井查询、按供水点查询三种方式。

项目信息管理

项目管理中详细记录项目的名称、设计时间、招标时间、完成时间、验收时间、验收结果、施工公司、施工地址、采购内容、招标编号、招标人、招标代理、操作信息，根据这些信息可以更好的把控项目的施工状况。

（8）灌溉用水（机井、农户）管理

镇、村级用水统计：可以查看一段时间内该镇、村的用水 情况，包括定额水量、用水量、超额水量、亩均水量以及用电量、亩 均电量、等信息。支持图形展示、支持统计比较。

（9）农户用水管理

可以查询每一个农户的用水用电信息，同时还可以查询该用户在本村所有机井的详细的用水信息，包括机井的开关泵时间、用水用电量以及使用金额。支持图形展示。

（10）机井用水管理

可以查询该村每一口机井的用水信息，支持查询一段时间内机井的用水信息查询，可以按年、按月、按日进行查询，支持图形展示。

统计查询：查询可以按年、按月、按日三种形式，点击按月查询，可以查询到不同的月份机井用水对比，支持通过树状图和饼状图两种形式进行对比。管理系统可以针对某一机井、某一用户或者整个系统不同时期、不同年份同一时间段用水量绘出柱状图、饼状图，对不同月份、不同年份用水量进行对比分析，直观的反映出各个取水点、用户及整个系统的用水情况。

（11）用水记录查询

可以查询用户的使用记录，包含使用的井号、用电量、用水量、使用时间、用户余额、开关泵时间等信息，另外点击明细，可以进一步查看在本次灌溉过程中的详细用水情况。

用水上报：智能控制系统每20分钟上报一次用水记录。

年度用水报表：报表中可以筛选，根据镇、村、组、农户可以分别进行用水查询，同时还能够进行打印和导出报表。

（12）运维管理

地图导航：采用数字地图，界面可放大缩小，在此界面上可观察到各个设备的运行情况，通过点击设备即可进入该设备实时曲线界面。

系统运行分析：对农户使用概况、设备运行概况、机井使用概况、使用类型统计、农户使用次数统计、机井使用次数统计等做情况做分析统计。支持统计比较，支持导出。

系统安全及权限设置：系统设置多级权限，不同权限的功能有所不同。系统管理员可以使用所有的功能，而对于不同的角色，有不同的功能设置，包括亩均水权设置、充值功能、机井信息设置、界面权限设置等。

（13）灌溉电子台账及加价水费和奖补资金发放支撑

超用加价及奖补设置:根据每个年份的水权、定额、超用收费及奖补标准的不同，支持中心政策支撑的设置模式，台账、水费收缴、奖补发放自动根据设置方式自动修改，操作简单，适应任何知识水平人群操作。

超用加价及奖补：平台自动计算每个用户的用水量、水权量、定额水量、超用加价水费、奖补资金数额。

电子台账：为了操作便捷及对不同使用者的适用性，电子台账自动生成，只需点击导出，平台自动生成电子台账，台账内容包括：用户的卡号、姓名、地亩数、水权、定额、年用水量、年用电量、超用水量、加价水费、回购结余水量、节约水量、奖补金额及合计费用。

1.4.2水资源实时监控

◆ 软件同时支持通过GPRS、短消息、光纤网络等方式同现场终端通信。

◆ 支持浏览器、客户端软件登录网络（因特网、局域网）访问系统。

系统软件采用Web技术，局域网用户可通过内网访问，广域网用户可通过公网访问系统，经认证用户名和密码后进入相应级别管理系统，进行相关操作与管理。

◆ 电子地图可视化界面显示

1）主界面以监测点分布图为背景，直观显示各测点位置分布情况及警戒状态，并以各种不同颜色表示警戒状态。

2）管理人员可以通过鼠标拖动摆布测点的位置。GPS地图，可设置经纬度。

3）通过鼠标选择监测点可直接进入测点详细信息显示界面，内容包括：测点的基本信息及最新监测数据显示、即时召测、控制功能。

◆ 系统支持定时主动上报+ 事件告警主动上报+ 定时问询 + 即时召测

主动上报包括定时主动上报和报警主动上报

定时主动上报是指测控终端按指定时间间隔定期上报监测数据；

报警主动上报是指现场异常状态报警，如：设备故障、水位警戒状态变化、终端开门等。

上位机问询包括定时问询和即时召测

定时问询是指软件定时下发采集命令，采集现场所有监测点信息，采集时钟基准统一为计算机时钟，保证数据同时性。

即时召测是指用户在需要时，通过软件下发命令，采集指定监测点当前数据。

◆ 软件模块化设计，主要包括系统信息管理、监测点信息管理、实时在线监测、历史记录管理、报表曲线分析、日志管理等功能模块

系统信息管理：

具备软件授权管理、秘密保护功能，授予不同的操作员不同的级别、不同的操作权限。

基础信息管理：包括通讯信息的设置，计量、测量设备信息的管理。

巡检保修管理：

1）根据监测点故障报警信息。软件可以进行基本故障判断，例如：传感器故障、通讯中断等。

实时监控（显示最新监测数据）：

1）实时数据：监测显示监测点的基础数据、最新监测数据及设备状态。

2）远程召测：按照区域、单位、自定义监测点远程读取当前监测数据。

3）远程控制：支持通过软件远程启动、停止。

4）远程设置：远程设置终端相关参数

历史记录数据存储、查询、输出管理：

具备监控数据、报警数据、操作信息存储、查询、生成Excel表格、打印输出功能。

图形分析、汇总统计与报表管理：

1）统计生成（某一个时间段的日、月份、年度）数据报表，分析报表并进行存储、输出、生成Excel表格、打印输出。

2）以曲线、柱形图的形式显示时段统计的结果出来。

◆ 系统软件支持SQL数据库，可存储不少于三年的各种历史数据，数据存储间隔可设置。

◆ 软件良好扩展性、兼容性和开放性，可为系统后期扩展升级、向其他相关平台系统提供数据共享服务提供规范性接口，默认配置为 OPC 2.0。

1.4.3后期项目数据对接

三原县平台建成后应同时能够参照以上约定为省中心平台提供数据查询或上报服务，为后续省厅对全省农业灌溉信息化、水价改革等各项工作的管理提供支撑。