采购需求

UPS(不间断电源)设备规范和数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## UPS主机智能监控 | 面 | 1 | UPS(不间断电源)容量：100KVA。 电池后备时间：不小于60min 主电源输入：380V±7%/3P(三相四线) 旁路电源输入：380V±7% (AC相) 输出电压：380V±1% 输出频率：50Hz±0.05% | 屏体尺寸 |
| 2 | ## 蓄电池屏 | 面 | 2 |  | 屏体尺寸 |
| 3 | ## 蓄电池 | 节 | 24 |  | ## 蓄电池带电后一年质保 |

技术性能要求

- 成套装置性能要求

- 成套装置主要技术参数

输入电压：380V±7%

输出电压：380V±1%

防护等级：IP31

输出频率：50Hz±0.05%

稳压精度：±1%

输出电压波形失真：1.5%

满载整机效率：大于95%

负载功率因数：大于0.8

过载能力：110%~200%(30s后转旁路输出)

电池切换时间：<1ms

蓄电池种类：阀控铅酸免维护蓄电池

单个蓄电池电压：12V

噪音：不大于60db

通信接口：标准以太网接口及RS485串口

冷却方式：自冷/强制风冷

屏柜尺寸(mm)：宽X深X高554*975*1286mm

成套装置主要技术性能

UPS(不间断电源)共一组100KVA,工频在线式。UPS电源及信号电缆均采用下进下出线方式。

UPS(不间断电源)具有远程监控及自起动功能。

应有RS485通讯接口及以太网接口，满足后期电气后台通讯需求。

可编程的电池自诊断测试

带温度补偿的电池充电系统

过压充电自动保护

配置旁路外置隔离变压器及维修旁路。

逆变器和静态旁路开关均布置于UPS主机柜内,在柜子前部安装所有必要操作装置及仪表指示。满足工程对电磁兼容性能的要求。

- 在旁路柜上安装带”关-主回路-逆变器”位置指示的运行方式开关以及用于查看旁路操作(用于维护)的手动开关。

UPS(不间断电源)装置的监控、电池管理等性能要求

UPS系统应具备显示内部和外部故障的监控模块，包括整流器、逆变器和静态开关、蓄电池的自动诊断设备。至少包括：

整流器故障报警继电器；

直流输入低电压报警继电器；

旁路交流电源低电压统一为UPS通用故障报警继电器；

逆变器输入过高/低电压统一为UPS通用故障报警继电器；

UPS输出报警继电器：高/低电压，高/低频率统一为UPS通用故障报警；

直流馈线屏前部至少应有下列指示：

母线故障；

小型断路器跳闸（对于每条馈线）；

控制电压故障；

各负荷）ON-OFF）位置指示；

整流器输入电压为UPS面板液晶显示；

整流器输入电流为UPS面板液晶显示；

整流器输出电压为UPS面板液晶显示；

逆变器输出电压为UPS面板液晶显示；

逆变器输出电流为UPS面板液晶显示；

逆变器输出频率为UPS面板液晶显示；

旁路交流电源电压为UPS面板液晶显示；

旁路交流电源频率为UPS面板液晶显示；

UPS输入电流表；

报警信号

UPS应具备完整的故障和警报指示监控模块（系统），以便于维护故障显示（提示）。

UPS需送出如下信号至DCS（硬接线信号）:

开关量信号:4个,  功能:

主回路工作

蓄电池供电

旁路工作

综合故障

模拟量信号:3个,

UPS输出母线电压

UPS输出母线电流

UPS输出频率

开关量信号为常开信号,模拟量信号:4~20mA

UPS(不间断电源)装置系统配置及性能要求

正常情况下，由交流电源经隔离变、整流器、逆变器供电,同时向蓄电池充电；交流电源失电后，由UPS装置通过UPS自带直流蓄电池系统经逆变器供电。当逆变器故障时，可经静态开关切换至旁路交流电源供电。当恢复正常情况，负载应从UPS主回路交流电源供给。   UPS应合并所有必需的控制和保护设备去完成所要求的性能，并保护这些单元和它们的部件免受内部和外部的短路、过压、低压、接地故障导致的故障的干扰。

系统配置

系统配置应包含下列设备：

输入/输出隔离变

旁路隔离变

整流器；

逆变器；

配电盘

静态开关

手动旁路开关

蓄电池组

辅助设备

整流器部分包括如下

整流器可控硅整流，它应能提供给逆变器固定的直流电压，整流系统应包括输入变压器，整流器及控制设备等。

带过负荷和过电流保护的电流断路器

绝缘变压器

整流器

b逆变器部分包括如下

逆变器采用IGBT技术

逆变器

绝缘变压器

静态开关

d)配电部分包括如下

电流表，电压表，频率表

断路器（带有过载和过电流保护）

性能要求

a) 逆变器

三相类型的逆变器应在与主线和谐波的适度容量(依据数据表)及输入电压变动的独立性在一定限度内用同步频率提供一个稳定交替的电压给负载。

通常逆变器应与主线同步操作，但是如果主线不可靠或主线频率与额定值偏离太大，输出频率应由内部振荡器自动产生。在主线电压供给恢复时，它的频率返回到预定的限度内后，逆变器应再与主线同步。

b) 静态开关

如果整流器逆变器故障或如果电压/电流值(动态条件)超出数据表中指定的限度(例如：一个负载的短路)，输出将由静态开关自动转换到备用线路，以降低电压供给负载的缺乏。

负载转换到备用线路的状态应充分体现。

c) 手动旁路开关

手动旁路开关应允许在不间断完全绝缘UPS情况下连接负载与主线,用于维护或修理操作。

供货范围及要求

供货范围

输入交流电源装置

UPS 装置成套屏柜。

整流器、逆变器、静态开关、手动旁路开关、保护和控制。

主回路隔离变、旁路隔离变压器、旁路调压器。

阀控铅酸免维护蓄电池组。

微机总监控单元、所有监控仪表。

所有盘间电缆、备品备件、其它附件。

供货要求

a)UPS应设置过电压、过流等保护。

b)删除。

c)信号要求

UPS馈线回路采用正泰产品微型自动开关，馈线屏的面板至少应有下列指示：

母线故障；

小型断路器跳闸（每条馈线）；

控制电压故障；

各负荷（ON-OFF）位置指示等

UPS装置安装基础槽钢买方提供

UPS(不间断电源)装置规范表

| 序号 | 名 称 | 要 求 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主电源输入(V) | 380V±7% |
| 2 | 旁路电源输入(V) | 380V±7% |
| 3 | 输出电压 | 220V±1% |
| 4 | 输出频率(Hz) | 50Hz±0.05% |
| 5 | 装置额定容量(KVA) | 100KVA |
| 6 | 装置额定功率(KW) |  |
| 7 | 电压失真(％) | 1.5% |
| 8 | 逆变器过载能力 | 110%~200%(30s后转旁路输出) |
| 9 | 短路能力 | 50KA |
| 10 | 功率因数 |  |
| 11 | 装置噪声(dB) | 不大于60db |
| 12 | 装置效率(％) | 95% |
| 13 | 通讯方式 | 标准以太网(优先采用)或串口 |
| 14 | 蓄电池电压 | 384V |
| 15 | 蓄电池后备时间 | 1小时 |
| 16 | 蓄电池容量（ah） | 厂家填，并提供计算表 |
| 17 | 蓄电池规格 |  |
| 18 | 单个蓄电池电压 | 12V |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |