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第一章  招标公告

陕西神木朱盖塔矿业有限公司柴油发电机组采购项目招标公告

项目概况
陕西神木朱盖塔矿业有限公司柴油发电机组采购项目的潜在投标人应在 全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/） 获取招标文件，并于  2023年11月08日 13时30分 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：SCZK2023-ZB-0220/006

项目名称：陕西神木朱盖塔矿业有限公司柴油发电机组采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1300000.00元

采购需求：

合同包1（陕西神木朱盖塔矿业有限公司柴油发电机组采购项目） 

合同包预算金额：1300000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	1-1
	发电机
	柴油发电机组采购
	1(项)
	详见采购文件
	1300000.00
	-


本合同包 不接受 联合体投标。

合同履行期限：合同签订后30日历天；

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 

本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人须具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或自然人的身份证明）；

3.3投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标供应商近三年经审计的财务报表或本年度基本开户银行出具的资信证明）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（1）投标人应提供投标截止时间前六个月中任意一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章），依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

（2）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

3.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书； 

3.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面申明）；

3.7投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.8需在全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）上免费获取招标文件，未在指定渠道获取或已报名但未在规定时间内下载招标文件的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间：2023年10日19至 2023年10月25日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）

方式：在线获取

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年11月08日13时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：线上递交

开标地点：线上开标
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

   1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4财政部 国家发展改革委 信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。
1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）。

1.6《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

1.7《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、文件获取方式：投标供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，投标供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册V1.0，请投标供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标供应商自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。

4、请各投标供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息 

名称：陕西神木朱盖塔矿业有限公司

地址：陕西省榆林市神木市孙家岔镇李家湾村

联系方式：15686750616
2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦 21层

联系方式：0912-3683703

3、项目联系方式

项目联系人：尚智                    

电 话：17349251183              

第二章  投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内    容

	1.1
	陕西神木朱盖塔矿业有限公司

地址：陕西省榆林市神木市孙家岔镇李家湾村

联系方式：15686750616

	1.2
	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司
地址：西安市高新二路2号山西证券大厦21楼 

联系人：　尚智　 电话：　0912-3683703　 

	1.3.3
	合格投标人的特定资格条件：详见招标公告

	1.3.4
	是否为专门面向中小企业采购：  否  

	1.3.5
	是否允许采购进口产品： 否 

	1.4
	是否允许联合体投标：  否 

	1.4.7
	联合体的其他资格要求：/

	1.7
	项目所属行业：  工业 

	2.2
	项目预算金额： 1300000.00 元；

最高限价： / 元

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 
组织现场考察或者召开答疑会相关要求：

	8.1
	如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包

	11.1
	货物响应报价为完成本项目并达到招标文件要求所需要的全部费用。包括产品供货、运杂费（含装卸、保险费、损耗费）、安装费、人员培训费等为完成本项目的全部相关服务费用。 

（1）报价货币：人民币；

（2）严格按照分项报价表进行分项报价。

	12.1
	本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。
各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写对应的投标信用(保证金）承诺书，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称及标段+投标保证金”（例：×××××项目-××标段+投标保证金）。如信用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。

	14.1
	为积极响应榆林市公共资源交易中心的相关政策，本项目采用电子化招投标，电子投标文件需在投标截止时间之前在陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/）递交；

	16.1
	投标截止时间：2023-11-08     13:30:00

	18.1
	开标时间：2023-11-08    13:30:00
开标地点：线上开标

	19.2
	信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查过程中

	20.5
	核心产品：柴油发电机组 

	23.2
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	27.1
	推荐中标候选人的数量：　3　

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：  否   

	31.1
	是否提交履约保证金：  否   

	32.1
	预付款比例为：

	32.3
	情形如下：

□采购资金在履约完成之后才能到位

□政府采购合同履约期限小于20日

□政府采购预算资金小于50万元

☑其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金

	33
	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：

☑参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法按标准收取，

中标单位的招标代理服务费交纳信息

银行户名：陕西省采购招标有限责任公司

开户银行：中国光大银行西安友谊路支行

账    号：78560188000095264

联 系 人：财务部   联系电话：029-85263975

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出

	37.4
	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司

联 系 人：综合办公室
联系电话： 029-85235014 

	38
	中小企业规模的划分标准：
（一）中小企业行业类型：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。
（二）各行业划分标准具体为：

1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。　　

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。　

3、建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。　　

4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。　　

5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。　　

7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

8、邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

9、住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。　　

13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。　　

14、物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。　　

15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。　　

16、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。　

	39
	进入公共资源交易平台的各投标人，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称及标段”。操作指南见附件。如信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

投标人请将申报截图附在投标文件中。

	39.1
	本项目是否为不见面开标：

(是

(否

若为不见面开标，须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。

采用不见面开标的方式进行；

供应商应于提交响应文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。

供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》

3、不见面开标流程

该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

3.1开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

3.2 IE浏览器输入网址：

http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login；
3.3在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；

3.4在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。

3.5注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器

3.6供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

3.7开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

3.8相关技术问题，请咨询软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：


（二）投标人须知

一、总  则

1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。
1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.    投标信用承诺书
12.1   投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。
13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.    投标文件的制作

14.1   投标人以投标人须知前附表中的规定为准。

14.2   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.    投标文件的密封和标记

15.1   本项目为线上开标项目，投标文件无密封要求。
16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由采购人或采购代理机构当众宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构在资格审查时要核查中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体并将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.    投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

       如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

投标内容出现漏项或数量与要求不符的造成采购档次降低或影响采购性能、功能

属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起10日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。
34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：
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 省级政府采购项目贷款银行信息：

 一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部
西安市南广济街38号
白玉皓
13201603166

    西安莲湖路支行
西安市莲湖路35号
刘  冲
17702902131

    西安曲江支行
西安市雁塔南路2216号
樊理君
18691568151

    西安高新区支行
西安市高新路42号
卞斯超
15191075651

    西安经开区支行
西安市未央路125号
惠  媛
17792256100

    西安南大街支行
西安市南大街15号
乔  鉴
18089136919

西安和平路支行
西安市和平路101号
陈  歆
18691816821

西安兴庆路支行
西安市兴庆路61号
李  妍
13892880386

西安新城支行
西安市南新街29号
朱子君
18629286269

西安长安区支行
西安市长安区青年街2号
王淑芸
13572289603

咸阳分行
咸阳市西兰路4号
邰  洋
13299079906

宝鸡分行
宝鸡市红旗路36号
李  倩
18629019817

铜川分行
铜川市新区正阳路与长虹路十字
张小波
18691932636

榆林分行
榆林市高新技术产业园区创业大厦
张君君
15991929275

延安分行
延安市宝塔区中心街
陈进佃
15609110557

汉中分行
汉中市石灰巷21号
王晨旭
15319375850

安康分行
安康市育才路102号
张少帅
13165762680

商洛分行
商洛市名人街广电大楼下
郭  杨
17809267188

二、北京银行（政府订单贷）





西安分行营业部
        刘晓伟
总经理助理
029-61828763
18066630518

西安高新开发区支行
    梁凡
行长助理
029-61828531
18681945597

西安曲江文创支行
    蒋超
室经理
029-65667366
15891737329

西安经济技术开发区支行
孟庆龙
行长助理
029-61828272
13991990373

西安长缨路支行
        范凯
副行长
029-68717760
13991315609

长安区西长安街支行   
陈明
行长助理
029-85724301
18149209660

泾渭工业园支行
        杨奕
室经理
029-68213773
15934802021

北客站科技支行
        周洁
副行长
029-61828129
18629518636

解放路支行
            王莉
行长助理
029-61828185
15802966196

延安分行
            奥宝森
室经理
0911-8076038
15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行
张岭
客户经理
0912-6183827
15353386777

宝鸡分行
郭进
客户经理
0917-3238282
18991749262

安康分行
郑婕
客户经理
0915-3236275
15667856663

铜川分行
彭东东
客户经理
0919-2151878
17392898832

延安分行
党莹
经理助理
0911-2380826
15291142933

汉中分行
杨薇薇
部门副经理
0916-2606773
18591607453

渭南分行
张欢
客户经理
09132095066
15229730006

咸阳分行
袁霖
客户经理
029-33259370
18591006506

商洛分行
张铮
经理助理
0914-2310908
18691410305

商洛分行
余勇博
客户经理
0914-2310908
18092802280

西安分行
巩越
客户经理
029-87609419
18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行
西安市朱雀大街中段1号
曹晓聪
13759957407

咸阳分行
秦皇中路绿苑大厦
杭群
13992016859

宝鸡分行
宝鸡市高新大道50号财富大厦B座
王尧
13636762976

渭南分行
渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦
杨阳
18191815559

榆林分行
榆林市高新区长兴路248号中信银行
刘洪巍
13636885556

汉中分行
汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼
陈真
18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）





宝鸡分行
杨 欢
0917-3451055
18329677163

榆林分行
尚云鹏
0912-3548019
18690473126

延安分行
汪昊田
0911-8011831
13509115500

咸阳分行
侯 佳
32100021
15229500088

营销一部
李 敏
87236311
13772031109

营销二部
朱翰辰
87236201
17791788078

营业部
张翔琮
87236306
18829235568

电子城支行
张曼玉
88247071
18009298787

明德门支行
王 晨
85350770
13991249430

东大街支行
刘 林
87438914
15029673754

经济开发区支行
陆家俊
86525176
18629303397

凤城九路支行
宋 宜
89155022
18966911622

兴庆路支行
司 洋
83290033
18629251819

长乐西路支行
张 超
82566208
15877390201

友谊路支行
贠程敏
88422067
18792795210

边家村支行
王 鹏
85251673
15309223048

北关支行
菅新培
86248203
18092169361

南郊支行
程 拓
85265234
13772491661

西关正街
马 瑜
89548109
13772337373

丈八东路支行
杨筱凡
81026910
15129044185

雁塔路支行
闫梓闶
82222501
18691561524

唐延路支行
尉二宝
88329478
13991930150

枫林绿洲支行
杨 嘉
87302120
13609199490

南关正街支行
郭 敏
85230722
18066610983

南二环支行
刘 超
88362861
18192080396

曲江支行
田 鹏
81205890
13991937977

太白路支行
马振林
68912880
15353736656

明光路支行
刘二渭
81623506
13201793405

凤城二路支行
张 洋
86680267
13720423343

昆明路支行
张 洁
84592506
13991821278

丈八北路支行
郭 浩
81875192
15667087662

新城支行
余振东
87251680
18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行
吴晨雨
客户经理
029-63603803
15991724645

西安分行
陈福全
客户经理
029-63603441
17782511994

西安分行
韩瑾
客户经理
029-63603443
18202909790

西安分行
李瑞雪
客户经理
029-63603445
18220862398

榆林分行
陈晓晓
公司业务部
0912-2216068
15691269965

榆林分行
郭小东
公司业务部
0912-2216008
15291820586

宝鸡分行
张一岚
公司业务部
0917-8662919 
18690008816

宝鸡分行
朱强
公司业务部
0917-8662926 
13909176381

渭南分行
王晓峰
公司业务部
0913-3357080
13992363166

咸阳分行
薛晗
公司业务部
029-32083788
15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行
朱靖
总监
029-87482998
13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199
联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690 

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行
西安市雁塔区科技路259号
曹金辉
18710993980

十、 招商银行（政采贷） 

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷） 

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号  

联系人：陈瑶 13629266833 

十二、网商银行（合同贷）
十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

	序号
	单位名称
	联系人
	联系电话

	1
	建设银行
	郭煜庆 田宇
	13892535580
17797059890

	
	
	
	

	2
	浦发银行
	孙哲龙 蒙波
	13892383911
15249035320

	
	
	
	

	3
	中信银行
	杨洋 耿浩
	18191815559
13193388328

	
	
	
	

	4
	兴业银行
	权奥星
	15706090239

	
	
	
	

	5
	工商银行
	张剑 张欢
	18191356300
15229730006

	
	
	
	

	6
	长安银行
	李华
	13335331958

	
	
	
	

	7
	邮储银行
	张萱
	13028431555
18091365182


延安市政府采购贷款银行信息：

	序号
	银行
	地址
	联系人
	电话

	1
	中国建设银行延安分行
	延安市宝塔区中心街
	惠玉
	13892179302

	2
	中国工商银行延安分行
	延安市宝塔区师范路
	姬悦
	18391156580

	3
	北京银行延安分行
	延安市宝塔区双拥大道
	奥宝森
	15592925222

	4
	邮储银行延安分行
	延安市宝塔区枣园路志丹大厦
	杨慧花
	13909113843

	5
	光大银行延安分行
	延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层
	汪昊田
	13509115500


35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

38.   中小企业规模的划分标准

39.   信用承诺及不见面开标流程

33.1   不见面开标注意事项及流程见“供应商须知前附表”

附件1：履约担保函格式
                             编号：

                  （采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：                   
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
时间：         年      月      日              

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。
投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标信用承诺书（代替投标保证金）形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符的，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 20% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一  资格审查标准
	序号
	审查项目
	资格条件

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、投标人近三年度经审计的财务报表或本年度银行出具的资信证明；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

	2
	资格条件
	1、供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2、供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。


附表二  符合性审查标准
	序号
	审查项目
	投标无效条件

	1
	签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的

	2
	投标报价
	投标人投标报价超出采购预算或最高限价的

	3
	报价合理性
	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的

	4
	投标信用承诺书
	投标信用承诺书不符合招标文件要求的

	5
	投标内容
	投标内容出现漏项或数量与要求不符的，造成采购档次降低或影响采购性能、功能

	6
	其它情形
	存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款


附表三  评审因素和指标

	评标

要素
	权值%
	评标标准

	价格
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值

	合同条款
	5
	投标供应商对拟签订合同条款中付款、其他技术要求等方面进行响应说明，按其响应程度计0-5分。

	节能产品
	2
	投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0-2分。（投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）

	业绩
	10
	提供投标供应商2020年1月1日至今类似项目的合同，每提供一份中标（成交）通知书及发票复印件或中标项目完整合同及发票复印件业绩计2分，最高10分。相关业绩需提供可查询渠道。

	管理体系认证评审
	6
	所投产品制造厂家须具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每一项得2分，共6分。

	生产、供货能力评审
	5
	对制造商的生产设备、生产工艺、技术先进性、技术标准、供货能力等方面进行综合评审，优得3-5分，一般得0-3分（含3分）。

	投标产品技术性能指标的响应程度
	10
	根据投标产品的主要技术参数、重要性能指标、产品的匹配度、质量、型号等进行综合评审优得5-10分，一般得0-5分（含5分）。

	实施方案
	5
	根据投标人针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、技术力量配备等响应情况赋0-5分；

	技术方案
	5
	提供针对本项目的技术方案，整体方案科学合理，总体架构完整、层次清楚、结构合理、功能直观的计4-5分；方案简单，总体架构较完整的计2-4分；整体方案杂乱无层次，内容无针对性的计0-2分，未提供的不计分；

	质量保证评审
	5
	投标人提供所投产品介绍或说明书或检测报告等相关证明材料，提供所投产品技术支持资料真实有效、完善、齐全得3-5分，所提供投标产品技术支持资料可以证明其产品的特点及功能、资料较完善、齐全得0-3分（含3分）。

	质量保证承诺
	4
	提供质量保证承诺，并在承诺中明确产品特点及出现质量问题后的解决措施和处罚措施，根据投标人所提供保证承诺的详实程度每项计0-2分，满分4分。

	保障措施评审
	2
	1.质量保障措施，措施完整齐全、详实得1-2分，相对完整得0-1分（含1分）。

	
	2
	2.供货时间、货源充足，供应量能够满足招标要求，保障措施完整齐全得1-2分，相对完整得0-1分（含1分）。

	
	3
	3.包装、运输、装卸保障措施，完整齐全得1-3分，相对完整得0-1分（含1分）。

	
	3
	4.人员保障措施，完整齐全得1-3分，相对完整得0-1分（含1分）。

	
	3
	5.退换货及售后保障措施，售后服务体系健全，并有详细的售后服务可行的补货、换货措施完整齐全得1-3分，相对完整得0-1分（含1分）。

	总分
	100分


第四章  拟签订的合同文本

陕西神木朱盖塔矿业有限公司柴油发电机组采购项目采购合同
甲方（买方）：陕西神木朱盖塔矿业有限公司

乙方（卖方）： 
甲方（买方）：陕西神木朱盖塔矿业有限公司

乙方（卖方）： 
甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，就朱盖塔矿业公司柴油发电机组采购合同项目买卖事宜，达成如下协议，共同遵守执行。
一、合同标的物
本合同标的物的名称、型号、数量、总价款、特性、特定或者强制性标准要求等内容在甲、乙双方一致确认的供货清单及技术协议中予以具体明确，作为本合同附件1。

二、合同文件组成及解释顺序

（1）合同书
（2）技术协议书；

（3）中标通知书及招投标文件；

（4）补充协议；

（5）合同履行过程中双方的往来函件。

上述文件互相补充和解释，如有相互抵触之处，以上述合同文件生效时间在后的为准。

三、合同价格及合同价款调整

1. 合同总价为：

人民币：        元
大  写：         元整。

2. 合同总价款为含税价（一般纳税人增值税专用发票）含包装、运输、指导安装、设备调试及验收。本合同为固定价款，双方将不因原材料价格波动等因素对合同价格进行调整。卖方负责运输费用及运输途中货物保险、货物安全风险责任，合同设备验收合格之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
四、付款方式

1.本合同款项采用电汇支付。

2.预付款

合同生效，买方在收到卖方提交的下列支付文件后35日内，经审核无误后，向卖方支付合同价款的百分之三十（30%）作为预付款。
（1）由买方代表签字认可的付款申请

（2）提供与付款等额的收款收据、营业执照（盖章）、开户许可证（盖章）、法人身份证（盖章）

（3）提供与付款等额的收款收据；

3.到货款

设备到货，且项目通过买方组织的验收，双方签署到货验收证书并收到卖方提交下列支付文件后35日内，买方向卖方支付合同价款的百分之三十（30%）作为到货款。
（1）由买方代表签字认可的付款申请；

（2）提供合同总额增值税专用发票；

（3）提供与付款等额的收款收据；

（4）到货验收证书。
4.性能考核金

合同装置性能考核合格后（正常运行1个月后），买方收到卖方提交下列支付文件后35日内，经审核无误后，向卖方支付合同价款的百分之三十五（35%）。
（1）由买方代表签字认可的付款申请；

（2）提供与付款等额的收款收据；

（3）买方认可的性能考核报告。

5.质保金

自买方正式验收合格之日起，设备稳定运行12个月或卖方最后一批货物到现场验收合格之日起18个月，以先到时间为准，质保期内出现的各类电气、控制系统、机械故障，投标方必须无偿提供配件、无偿技术服务，免费维修和更换配件。为了设备的快速维修和故障处理，投标方接通知后2小时内做出回应，24小时内赶到现场进行处理、服务；质保期后，出现的各类电气、控制系统、机械故障，投标方必须及时提供维修服务及技术支持。买方收到卖方提交下列支付文件后35日内，经审核无误后，向卖方支付合同价款剩余百分之五（5%）作为质保金。
（1）由买方代表签字认可的付款申请；

（2）提供与付款等额的收款收据；

（3）买方认可的质保释放证明。

五、交货及交货条件

1.卖方应当于本合同签订后收到预付款之日起，4个月内完成供货，具体发货时间买方通知卖方，买方提前7日通知卖方。

2.由卖方向买方指定地点交付本合同标的物，运费由卖方承担。若交货地点有变更，买方提前7日通知卖方。

3.标的物在运输途中、买方未接受之前，毁损、灭失的风险由卖方承担。

4.卖方应当在交付本合同标的物时，同时向买方交付标的物的合格证、使用说明书、校正证书以及根据交易习惯向买方交付的其他单证和资料。

交货地点：朱盖塔煤矿矿区指定地点供方负责货物的装卸。
装卸：设备的装卸全部由厂家负责、由装卸产生的费用全部由厂家负责。

六、质量标准

符合国家、行业、合同约定的特定标准。
包装方式

按厂标（适应长途运输且足以保护标的物），包装物供方提供，不回收。

运输、交货前检验

1. 运输

1.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输，卖方承担运输、装卸费用及交付前的一切风险。
1.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

1.3 卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

1.4 卖方在根据第 8.2.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。
2 交货前检验

2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
九、设备安装、测试、试运行最终验收。

1、安装：设备运到安装工地后，卖方须派遣技术人员到买方现场指导安装调试，直至安装竣工验收结束。卖方在安装调试全过程中所发生的一切费用（包括交通费、劳务费等）由卖方承担。

2、验收：

2.1验收包括设备到货验收（设备到货后进行开箱验收，开箱验收包括但不限于对货物的外观验收及内部结构或系统进行验收）和设备运行验收；

2.2预验收在制造厂现场进行，由卖方初验后，买方派专业技术人员监督验收，验收合格后，卖方装运到买方现场，并办理到货验收手续。

2.3设备安装调试完成之后由买方验收，验收合格后办理运行验收合格手续。

3、验收内容

3.1设备材料、部件进厂检验，设备零部件加工精度、设备部件组装精度、设备整体组装精度，重要部件组装时需进行中间验收（供应商须在组装前7天提前通知买方安排技术人员到达组装现场），设备包装前外观质量、涂漆质量、设备包装质量，设备到达安装现场后外观检查、内部结构检查、腐蚀情况检查等，设备安装质量检查，设备润滑情况检查，试运转情况，负荷运行情况等。投标方负责远程控制及远程监控改造、接入系统改造调试，本项目为交钥匙工程，投标方应充分考虑现场改造内容，并做出详细方案，经甲方审核同意后，方可进行施工。
十、质量保修、售后服务
1.标的物的质量保证期为一年，从标的物运行正常且买方终验合格之日起计算。在质保期内，卖方负责更换标的物本身原因造成损坏的部件，并承担由此发生的费用，更换后的部件应满足本合同约定的规格要求。所更换部件质保期从更换且验收合格之日起计算十二个月。

2.卖方在质量期内负责检修、维修、更换因标的物本身造成的缺陷部件，并承担由此发生的费用，更换后或修理过的部件应满足本合同的规格要求。

3.对本合同标的物，卖方提供终身检修、维修服务。质保期内免费维修，质保期后只收取更换的零部件的成本费用（不含人工费）。

4.卖方应设有专业的售后服务团队，负责提供对设备的售后服务，如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

5.质量保证期内，凡由于设计、制造、零配件质量等原因引起的故障，由卖方无偿处理或更换全新件，并赔偿给买方造成的损失。

6.投入运行后，卖方提供长期的技术支持。如出现买方无能力处理的设备故障或技术问题时，卖方应提供旨在彻底解决问题的技术服务。为了设备的快速维修和故障处理，投标方接通知后2小时内做出回应，24小时内赶到现场进行处理、服务；质保期后，出现的各类电气、控制系统、机械故障，投标方必须及时提供维修服务及技术支持。

7.标的物正常稳定运行后，卖方每年指派工程师对买方提供技术指导、咨询、回访服务，以了解买方对标的物的使用情况，并提出合理化建议和必要的技术指导。

十一、保证

1
.卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

2.卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

3.卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

4.卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

5.卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

6.卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应在买方通知期限内免费提供。

7.除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

8.卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

十二、备品备件

1.卖方须向买方提供完整的备品备件清单及易损件清单，作为本合同附件2。

2.在备件永久停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需的备件。

3.在备件永久停止生产后，在双方的协商时间内，买方需向卖方提供解决方案，保证标的物的正常运行。

十三、违约责任

1. 卖方未能按通知要求时间及数量交付合同设备的，应向买方支付迟延交货违约金。卖方支付迟延交货违约金，除买方解除合同外不能免除其继续交付合同设备的义务。迟延交付违约金计算方法如下：

延迟交付违约金=延迟交付设备金额×2‰×延迟交货天数。

2. 买方无正当理由未能按合同约定支付合同价款的，迟延付款违约金的计算方法为：以迟延付款金额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算逾期付款违约金，但最高不超过合同价款的5% 。具体计算公式为：逾期付款违约金=迟延付款金额×（一年期贷款市场报价利率/360）×迟延付款天数。

3. 设备在质保期内发现质量问题的，卖方应当在通用合同条款第9条约定时间内做出响应和行动，逾期应向买方支付合同总金额10%的违约金。

4.卖方提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证或不符合发票相关法规要求，造成买方不能抵扣的，卖方应向买方支付未通过认证发票中载明的税款金额作为违约金，违约金不足以弥补买方损失的，卖方还应予以赔偿损失。

5.卖方逾期交货或因产品质量问题导致买方解除合同的，卖方应向买方返还全部标的物价款，还应向买方支付合同总金额30%的违约金，违约金不足以弥补买方损失的，还应当赔偿给买方造成的损失，该损失包括合同履行后可以获得的利益、律师代理费。

6.如因合同标的物质量问题造成买方人身财产损害及安全生产事故，由此引发的一切损失和责任由卖方承担。

十四、合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致。

（3）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证。

（4）因不可抗力致使不能实现合同目的。

（5）卖方逾期交货超过30日的，买方有权解除合同。

（6）设备因质量问题经更换一次后仍存在质量问题的，买方有权解除合同。
十五、争议解决方式

1.履行本合同发生争议，应先由双方协商解决，协商不成的，向买方所在地人民法院诉讼解决。

2.双方一致同意并确认以本合同双方提供的地址与电话为往来函件及诉讼的送达地址及联系电话，如有变更应向合同相对方以书面形式通知。否则发生的法律后果应自行承担。

十六、合同生效

1.本合同经双方法定代表人或者授权代理人签字并盖章后生效。

2.本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

陕西神木朱盖塔矿业有限公司    

法定代表人：




  法定代表人：
委托代理人：




  委托代理人：

签约日期：                   签约日期：
开户银行：                   开户银行： 
账   号：                     账   号： 
附件1

分项报价清单

	序号
	产品名称
	规格型号
	制造厂家
	数量
	单价
	小计
	交货期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	合计：小写：         （大写：    元整  ）


附件2

易损件清单及单价明细表
	序号
	易损件名称
	规格型号
	单价
	制造商
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


第五章  采购需求及要求
 柴油发电机组采购技术规格书
一、总则

本技术规格书的使用范围仅限于陕西神木朱盖塔矿业有限公司柴油发电机组之用，它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术协议和国家标准的优质产品。

如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，那么可以认为投标方提出的产品完全满足本技术规格书的要求。

本技术条件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术条件未尽事宜，由供需双方协商确定。

本技术条件为订货合同的附件。
二、执行标准

（一）柴油发电机组设备的设计、制造、检验应遵循下列规范和标准的最新版本，但不限于此：

GB/T 755-2019《旋转电机定额和性能》

GB/T 1859《往复式内燃机 声压法声功率级的测定》

GB/T 2820《往复式内燃机驱动的交流发电机组》

GB/T 12786-2021《自动化内燃机电站通用技术条件》

GB/T 6072.1-2008《往复式内燃机性能》

JB/T 8186-2020《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》

GB/T 15548-2008《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》

GB/T 20136-2006《内燃机电站通用试验方法》

（二）高压开关柜的制造应遵循下列规范和标准的最新版本，但不限于此：

GB/T 3906-2020《3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》                

GB/T 11022-2020《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》                

DL/T 402-2016《高压交流断路器》                                             

DL/T 486-2021《高压交流隔离开关和接地开关》                                

GB/T 22071.1-2018《互感器试验导则 第1部分：电流互感器》                    

GB 20840.2-2014 《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》                 

GB/T 22071.2-2017《互感器试验导则 第2部分：电磁式电压互感器》               

GB/T 11032-2020《交流无间隙金属氧化物避雷器》  

GB/T 16927《高电压试验技术》        
GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

三、供货范围

	序号
	设备名称
	参考型号
	数量
	单位
	备注

	1
	柴油发电机组
	1350GF
	1
	套
	（型号仅供参考）

	2
	高压开关柜

（含综合保护）
	KYN28A-12
	1
	台
	高压开关柜放置于集装箱内

	3
	集装箱
	12m*3m*3.4m
	1
	套
	

	4
	机油、防冻液
	满足机组需求

(机油CH级 防冻液冰点-35°)
	1
	套
	

	5
	润滑油加热装置
	380V 2KW
	1
	套
	

	6
	冷却液加热装置
	380V 8kw
	1
	套
	

	7
	蓄电池
	200AH
	4
	块
	

	8
	蓄电池连接线
	配套蓄电池
	1
	套
	

	9
	专用消声器
	配套发动机
	1
	套
	

	10
	控制系统
	控制模块
	1
	套
	

	11
	储油箱
	1000L
	1
	台
	

	12
	供油系统
	
	1
	套
	

	13
	排风系统
	
	1
	套
	

	14
	排烟系统
	
	1
	套
	

	15
	随机备品备件
	配套发动机
	
	
	随机

	16
	随机资料
	
	1
	套
	

	17
	设计图纸
	
	1
	套
	


备注：供货范围不限于此，投标单位应根据本技术规格书要求配齐相应设备、材料，满足柴油发电机组正常运行。

主要技术参数及技术要求

主要技术参数

机组主要技术参数

	序号
	项目
	技术参数

	1
	参考型号
	1350kW/10.5kV

	2
	功率（kW）
	≥1350

	3
	额定电压（kV）
	10.5

	4
	额定频率（HZ）
	50

	5
	额定转速（rpm）
	1500

	6
	接线方式
	三相三线制，中性点严禁直接接地

	7
	启动方式
	直流24V电启动

	8
	连接方式
	弹性联轴器

	9
	冷却方式
	闭式水冷

	10
	机油容量（L）
	315

	11
	发电机绝缘等级
	H级

	12
	压缩比
	13.5：1

	13
	稳态电压调整率
	±2.5

	14
	电压波动率
	±0.5%

	15
	瞬态电压调整率
	-15%～+20%

	16
	电压稳定时间
	1.5s

	17
	稳态频率调整率
	0～5%（可调）

	18
	频率波动率
	0.5%


柴油机主要技术参数

	序号
	项目
	技术参数

	1
	型式
	立式、V型、水冷、四冲程

	2
	缸数
	≥12缸

	3
	功率（kW）
	≥1520

	4
	频率（HZ）
	50

	5
	额定转速（rpm）
	1500

	6
	吸气方式
	增压中冷

	7
	启动方式
	直流电马达

	8
	启动时间（S）
	≤5

	9
	调速系统
	高精度电子调速控制系统

	10
	调速方式
	电喷

	11
	燃油消耗率
	≤207g/kw.h

	12
	燃油
	柴油

	13
	柴油规格等级
	夏季0号轻柴油;冬季-10号、-20号或-35号轻柴油

	14
	机油容量（L）
	≥315

	15
	机油温度（油底壳内）
	≤95℃

	16
	冷却方式
	闭式水冷


发电机主要技术参数

	序号
	项目
	技术参数

	1
	参考型号
	GTF-1350

	2
	发电机类型
	无刷全铜

	3
	功率（kW）
	≥1350

	4
	额定电压（kV）
	10.5

	5
	额定频率（HZ）
	50

	6
	额定转速（rpm）
	1500

	7
	额定功率因素
	0.8

	8
	相数
	3

	9
	励磁方式
	无刷励磁

	10
	接线方式
	三相三线（Y接）

	11
	电压调节器
	数字电压调节器

	12
	轴承结构
	双轴承

	13
	绝缘等级
	H级

	14
	防护方式
	IP23

	15
	工作制
	连续工作（S1）

	16
	冷却方式
	 风扇自冷（IC01）

	17
	环境温度
	≤40℃

	18
	海拔
	≤1500m

	19
	旋转方向
	顺时针（从发电机驱动端看）

	20
	发电机引出线方向
	右边（从发电机轴伸端看）

	21
	稳态电压调整率
	单机运行±1%；并联运行±2.5%

	22
	瞬态电压调整率
	-15%～+20% UN

	23
	过载
	在110%额定负载运行1.5小时（以6小时为周期）

	24
	过电流倍数
	1.5IN，时间2分钟

	25
	维持短路电流能力
	励磁系统可提供2倍额定电流的持续电流，持续时间5s后，发电机必须卸载

	26
	启动时间
	≤8S（带满载运行≤120S）

	27
	机组无故障运行时间间隔
	≥1000小时
 

	28
	发电机效率
	≥95%


高压开关柜主要技术参数

	序号
	项目
	技术参数

	1
	型号
	KYN28A-12

	2
	进出线方式
	电缆下进下出

	3
	额定电压（kV）
	12

	4
	断路器额定电流（A）
	根据设计配置

	5
	额定绝缘水平
	工频耐压（1分钟，有效值）主绝缘对地：42kV

	6
	额定频率（HZ）
	50

	7
	额定温升
	依照DL/T593-2006第4.4.2条执行

	8
	额定短路开断电流（kA）
	31.5

	9
	额定短路关合电流（kA）
	80

	10
	分、合闸线圈和辅助回路额定电压
	分、合闸线圈：DC220V；

储能电机：DC220V；


主要技术要求

机组技术要求

柴油发电机组自正常电源失电到机组自动向负荷供电的时间100S内可稳定带额定负荷（可调）：机组空载电压稳定范围在95%-105%额定电压之间。

机组具有六次连续启动功能，具备自动与手动两套操作，启动成功率不小于99％；在自启动时具备一次启动失败再次启动的功能。

柴油发动机技术要求

柴油发动机为涡轮增压型、固定式、电喷燃油、密闭水循环风扇冷却。柴油发动机至少应配有12个气缸，转速为1500rpm/min。

柴油发动机的润滑系统应包括润滑油泵及其附属元件，如：过滤器、油冷却器和压力计。在无人操控的情况下，润滑油系统应保证机组的连续工作时间不少于12小时。润滑油系统应布置在合理的位置，以便于润滑油的添加。润滑油系统应配有优质密封材料，以防止润滑油泄漏。润滑油过滤器的结构型式及安装位置应便于更换，过滤器的报废更换周期不小于400h。

密闭水冷却系统包括水箱、水泵、风扇、散热片、水位计、温度计、温度继电器等。水泵为柴油发动机轴驱动的离心泵。机组应自带风扇，散热片的型式应适应所选的柴油发电机组。散热片和冷却风扇应设保护罩，以防硬物卷入损坏，冷却系统应满足在运行环境温度条件下保证机组能带全负荷正常连续运行。每台机组配备强制循环式冷却水预加热器，当发动机备用时，加热器自动对冷却水进行加热，以保证发动机自动启动及加负荷。

提供完整的燃油系统，包括：油箱、油泵、供油管道、阀门、手动/自动阀、压力释放阀、柴油滤清器、油位计、加热器及相关控制设备等。柴油发电机组应附带装有不小于发电机组满载8小时油量的封闭式油箱。进油管和回油管均采用黑钢管，并与发电机软连接。油箱应配置通向室外的通气管，通气管上设置带阻火器的呼吸阀。油箱间加装电磁阀。油箱应配备漏油监测器、采样阀门、油位计和滤油器等配套装置。油箱底部应设有排油阀，当油箱内的柴油质量不满足要求时，可将废油排出进行处理。燃油系统应满足在环境温度－15℃时保证机组能正常启动。

发动机适用“GB252-87轻柴油”所规定的品种，根据季节不同，选用不同牌号柴油。

柴油发动机采用电子式调速器。调速器应能保证柴油发动机在规定的条件下持续、可靠地运行。负荷在0%~100%范围内变化的条件下，调速器应保证频率波动不超过+1.5%。

机组设有进风、排风及排气系统。进风系统具有单芯滤芯空气滤清器，空气滤清器的结构型式及安装位置应便于更换，滤清器的报废更换周期不小于400h；提供满足集装箱外要求的排气管、消音器、管道支架、排风罩及构成完整排气系统所需的其它元件。在排气管外应包有隔热层，隔热层的表面温度不超过标准规定。在排气管与柴油发电机的连接处设有减震及膨胀排烟接喉。排气管装有工业重型排烟消音器、带冷凝物质排泄口及螺塞。排气出口端应有防进水装置和防鸟措施；柴油发电机组应满足国家标准规定的低排放、低噪音的环保要求。

起动系统包括24V低温蓄电池组、电池充电器及其支架等，蓄电池采用国内品牌。蓄电池组应有足够的容量使机组达到启动速度，满足在不充电的情况下连续完成6个启动循环。为确保机组的可靠启动，机组应设两组蓄电池，两组充电装置，具备切换功能。每组蓄电池的容量能够满足在不充电的情况下连续完成3个启动循环。两组蓄电池可同时投入，当其中一组蓄电池故障时，可手动或自动将其切除，利用另一组蓄电池启动机组。机组监控系统应实现对电池状态、充电电压、充电电流的监测功能。为增加蓄电池组的使用寿命，柴油发电机控制系统应提供一套智能管理及诊断系统，能够对电池进行定期循环放电至一定程度，若放电曲线与正常的放电曲线出现偏差，则发出报警信号至监控系统。

控制和保护技术要求

应具备单、双回路失电检测功能，在单回路母线段失电情况下自动启动预热，预热完毕后停机；双回路母线段失电情况下能够自动启动并送电至变电站母线；发电机组具备手机APP远程控制启停功能，且通过手机APP能实时查看发电机运行状态及主要运行参数，APP免费服务期限为三年。
配套提供柴油发电机组完善的保护、控制及测量设备，柴油发电机安装在集装箱房内，分就地和远程控制，就地控制柜内配有起动控制装置及其附属设备。控制柜包括保护继电器、控制继电器、仪表、报警及信号装置等必要的控制保护设备。远程控制采用电脑控制，必须能检测到柴油发电机组及配套设备的所有所有参数，远程控制电脑设在变电站主控室内。

采用LED显示屏的结构并带远程信号器板，可在现场对输出的接点进行定义。远程信号器板带无源输出接点，包括柴油发电机故障、柴油发电机收到起动指令、柴油发电机电压正常、柴油发电机工作、柴油发电机停止、柴油发电机故障停机、蓄电池电压不足等信号，并引上端子排。

柴油发电机组应能通过通信方式与计算机监控系统接口，控制柜内应留有RS232/RS485通信接口，并保证通信协议的开放性或兼容性，通信规约为ModbusRTU协议。

起动控制装置在以下情况下应使机组不起动并发报警信号：冷却水箱水位低、蓄电池电压低、润滑油位低。运行控制装置在以下情况下应可靠动作使发电机停机或报警：过负荷、过电流、短路、接地故障保护、油压低、油温高、过速度、冷却水温过高、冷却水中断、冷却水位过低、排气温度过高、润滑油欠压、润滑油温度过高、过电压、欠电压、频率过高、频率过低。起动系统在连续三次起动失败后应能发出报警信号并能进行三次起动尝试。信号装置内应装有故障指示灯和蜂鸣器，指示灯在故障发生时应闪烁，直到被确认位置。

控制柜配备的测量仪器应能测量下列值并提供数字式显示：发电机电流（每相）、发电机电压、发电机有功功率、发电机的输出电量（千瓦时表）、发电机频率、润滑油压力、冷却水温、机组转速、启动次数、运行时间、故障次数。控制柜上应提供的其它信号：机组负荷的状态信号、故障信号（停机）、警告信号。控制器应至少能实现以下时间控制；发动机启动延迟、机组输电延时、机油压力低旁路延迟、停机延时及其它需要的延时。

控制柜应包括但不限于以下标准控制设置：机组启动次数控制、数字量输出窗口、就地启动按键、紧急停车按键、主菜单按键、盘面背景灯、远程遥控启动、复位键、“运行/停车/自动”选择键、系统自诊断功能。

控制系统还应具有以下功能：良好的操作界面及中文显示系统；数字式液晶显示屏显示读数和编程过程；控制器失电的情况下，控制逻辑设定参数应保持不丢失；密码级别保护编程；自诊断功能可持续对输入输出及存储线路进行检测；可自动向蓄电池充电；柜内带自动、关闭、手动功能转换开关；装有紧急按钮，用于紧急停机或断开电流，具备手动、自动切换试验功能。

10kV柴油发电机控制柜应配有柴油发电机微机保护装置，设有纵差动保护、过电流保护、低电压和过电压保护、单相接地保护，其中纵差动保护的动作时间在2倍动作电流下应不大于40ms。保护装置应带有RS485通信接口，与变电站计算机监控系统通信，通信规约为ModbusRTU协议。

辅助电气设备技术要求

投标方应提供所有电气连接电缆及管道，包括高压出线柜、PT柜、蓄电池充电装置等附属配套设施齐全，负责实施冬季防冻系统的配套建立(集装箱内加装电辅热装置，使冬季温度不低于15℃)。

高压开关柜技术要求

（1）高压发电机组配备一台专用高压开关柜，高压开关柜采用KYN28型中置式高压柜，高压开关柜采用抽屉式式真空断路器，微机保护采用柴油发电机组专用微机保护。微机保护应具有差动保护、匝间保护、过电流保护、单相接地保护、不对称负荷保护、过负荷保护、过压保护、励磁回路接地保护等柴油发电机组保护功能。
（2）开关柜为电动、预储能真空开关；可电动/手动进行分合闸操作；有工作位、测试位、断开位，方便检修及调试，安全可靠。

（3）隔离，高压、低压隔离，封闭，电缆下进线，汇流排双排双层，装在柜体顶部，断路器工作电源220VDC。

（4）柜体采用标准敷铝锌板骨架结构，经防锈、电镀、喷塑处理；柜体顶盖、底盖、侧板可拆卸，便于从顶部或底部进/出线；柜体顶部和底部有通风百叶窗，保持空气流动。

（5）柜体落地结构，检修口高度800mm，柜侧板可拆装，进出线方式下进线下出线。

（6）仪表、信号、检测装置采用全屏蔽防护结构，屏内移动部位的连线采用带阻燃护层的软线。

（7）防误功能：配电柜应满足机械“五防”防误功能；配电柜前面板装有带电显示装置。

（8）配电柜电缆室带有照明装置。

（9）配备10000VAC/100VAC的PT。

（10）控制柜内配置综合保护装置以及加热器，加热器的长期运行不影响其他设备的安全运行。

（11）显示：电压、频率、三相电流。

（12）指示：发电合闸、发电分闸、工作位、测试位指示。

（13）LED功能及故障显示：合闸、分闸、工作位、测试位。

（14）接地防雷装置：100kV20A/3P。

四、技术资料

（一）随机资料：纸质版说明书5份，纸质版图纸5份，电子版cad说明书和图纸1份。

（二）投标方应提供各个设备及成套设备使用说明书、运行检修手册、备品备件清单、装箱清单、设备安装接线图、主设备及附属设施基础平面及剖面图、电气原理图、二次原理图、外接端子图、润滑系统图等。

五、其它要求

工期：合同签订后30天内完成供货。

投标方中标后，应根据设计院提供的专项设计进行安装施工。

投标方负责远程控制及远程监控改造、接入系统改造调试，总之本项目为交钥匙工程，投标方应充分考虑现场改造内容，并做出详细方案，经甲方审核同意后，方可进行施工。

质保期应为最终使用验收合格后12个月或到货验收18个月，以先到为准，质保期内出现的各类电气、控制系统、机械故障，投标方必须无偿提供配件、无偿技术服务，免费维修和更换配件。为了设备的快速维修和故障处理，投标方接通知后2小时内做出回应，24小时内赶到现场进行处理、服务；质保期后，出现的各类电气、控制系统、机械故障，投标方必须及时提供维修服务及技术支持。

本技术条件书没有提到的，厂家必须执行最新的行业标准和国家标准，如国家标准没有规定的，参照执行IEC最新版本的要求。

免费为矿方人员提供培训服务，包括使用、维护及常见故障处理方法。
交货地点：朱盖塔煤矿矿区指定地点供方负责货物的装卸。装卸：设备的装卸全部由厂家负责、由装卸产生的费用全部由厂家负责。

第六章   投标文件格式
一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2023-ZB-0220/006
陕西神木朱盖塔矿业有限公司柴油发电机组采购项目

投 标 文 件

（资格证明文件）
标    段：                   

                 投 标 人：                   

时    间：                   
第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：        
职    务：             身份证号码：             
通讯地址：                                      

邮政编码：                  电话：               

法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

（正反面）
	授权代表身份证复印件

（正反面）


投标人（盖公章） ：                

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：                              
详细通讯地址：                                  
邮 政 编 码 ：                                  
电　　　　话：                                  
注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明）

第二部分  资格证明文件
符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标人近三年度经审计的财务报表复印件；（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

      2、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  近三年度经审计的财务报表

提供投标供应商近三年经审计的财务报表

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

陕西省采购招标有限责任公司：   

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：                                    

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：              

日    期：     年      月     日

 6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：  

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：                                      

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：                                  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：                                  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

1.投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图）；

二、商务及技术文件
正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2023-ZB-0220/006
陕西神木朱盖塔矿业有限公司柴油发电机组采购项目

投 标 文 件

（商务及技术文件）
标    段：                   

                 投 标 人：                   

时    间：                   
目  录
1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

6-4《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》（见投标文件格式九）
7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表     

11、投标人须知前附表要求的其他文件

12、投标信用承诺书

13、附件

（投标文件格式一）

投标函

 （采购人或采购代理机构名称） 
根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（￥：   元），占投标总价的   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

      投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

                 _____年_____月_____日 

（投标文件格式二）

开标一览表

项目名称：　                                   采购项目编号： 

	项目名称
	投标总价（单位：元）
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	


投标人（盖公章）：                            
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          

日    期：                           
注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
（投标文件格式三）

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

	序号
	产品

名称
	规格

型号
	制造

厂家
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
（投标文件格式四）

技术偏离表

项目编号：
项目名称：

标段:         

	序号
	货物名称
	数量
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。
（投标文件格式五）

商务条款偏离表

项目编号：
项目名称：

标段:        

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	交货期
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	
	质保期
	
	
	

	
	投标文件有效期
	
	
	

	
	投标信用承诺书
	
	
	

	
	投标文件数量
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
（投标文件格式六）

中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  工业  ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  工业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：                        

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:                          
日  期：                                           

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式九）

榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：   年  月  日   —   年   月   日

承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                            

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

                           承诺单位（盖章）：

                  法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

                                        承诺日期：

注：1.法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。
符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第10条要求的所有技术文件

投标方案或技术方案
（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	完成日期
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
投标人须知前附表要求的其他文件

投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：                 

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：（1）本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致；（2） 后附已在网址上申报的信用中国陕西榆林投标信用承诺截图；

附件：信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

投标人：                                                                   

统一社会信用代码：                             法人代表：                  

承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日
在                                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：

                             承诺时间：       年     月     日

投标人委托代理人员信用承诺书
在                  项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日
投标人：                                                        

承诺人（签字或盖章）：                 

承诺时间：       年     月     日
提供在信用中国（陕西榆林）网址上申报的截图
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合同编号：


签订地点：朱盖塔













