绥德县职业技术教育中心扩建项目生活热水换热系统采购

采购需求：生活热水换热系统设备、材料采购安装及调试、培训。

主要功能或目标：采用高效容积式换热器进行水-水换热，将生活热水锅炉提供的高温热煤水与洗澡用冷水进行热交换，使得二次侧生活热水温度满足洗澡淋雨温度需求。需满足的需求：选用的容积式(半容积式）换热器高度≤2800mm，换热器直径≤1800mm,如有浮头，浮头长度≤800mm，负责无法满足现场安装条件。

| 序号 | 项目名称及型号规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容积式换热器 [项目特征] - 类型:浮动盘管式 - 换热面积F=25㎡ - 单台换热量：680kw - 单台产热水量12m³ - 设备承压1.6mpa - 热媒水温度85*60℃ - 换热器尺寸：高度≤2800mm，罐体直径≤1800mm,浮头长度≤800mm |  | 台 | 2 | / | / |
|  | 热水膨胀管 [项目特征] 1.规格：GZSP1200,承压1.6mpa,V=1m³ |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 热水循环水泵 [项目特征] 1.Q=5.4m³/h H=26m N=0.75KW |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 电子水处理仪 [项目特征] 1.规格：SYS-100 |  | 台 | 1 | / | / |
|  | 电动温控装置 [项目特征] 1.配套阀门、仪表、控制柜 2.规格：DN100-1.6 |  | 套 | 2 | / | / |
|  | 循环泵控制柜 [项目特征] - 热水循环水泵控制柜，温度控制 |  | 套 | 1 | / | / |
|  | 主控阀门 [项目特征] 1.热水系统配套阀门，包括法兰蝶阀、安全阀、止回阀、泄水阀、软连接等 |  | 项 | 1 | / | / |
|  | 阀件、管件 [项目特征] 1.配对法兰、弯头、大小头等。 |  | 项 | 1 | / | / |
|  | 仪表 [项目特征] 1.含压力表、温度计压力变送器、温度变送器等. |  | 项 | 1 | / | / |
|  | 管道 [项目特征] 1.安装服务部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:无缝钢管 - 4.规格:换热站内冷、热水管道所需 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:手工除锈后刷红丹防锈漆俩道，40mm岩棉管壳保温，镀锌铁皮保护，保护层外刷色漆 7.管道消毒水冲洗 |  | 项 | 1 | / | / |
|  | 支、吊架 [项目特征] 1.管道普通支架、吊架 |  | 项 | 1 | / | / |
|  | 管道保温 [项目特征] 1.系统热水管道保温，保温采用50mm岩棉保温+0.4铝皮外包 |  | 项 | 1 | / | / |
|  | 运输、卸货、就位费 |  | 项 | 1 | / | / |
|  | 系统测试、调试、调节费 |  | 项 | 1 | / | / |
|  | 总价合计 | / |  |  | / |  |