西安市市级单位政府采购中心

招标文件

项目名称：西安旅游职业中等专业学校校园视频监控系统维修改造项目

项目编号：XCZX2023-0090

2023年8月

目  录

第一章  投标邀请函	1

第二章  供应商须知	4

第三章  招标内容及要求	21

第四章  合同文本	42

第五章  投标文件构成及格式	45

# 第一章  投标邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安旅游职业中等专业学校的委托，经政府采购管理部门批准（备案编号：ZCBN-西安市-2023-01465），按照政府采购程序，对西安旅游职业中等专业学校校园视频监控系统维修改造项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物的供应商参加投标。

一、项目名称：西安旅游职业中等专业学校校园视频监控系统维修改造项目

二、项目编号：XCZX2023-0090

三、采购人：西安旅游职业中等专业学校

地址：西安市长安区韦曲西四府甲字3号

项目联系人：李老师

联系方式：029-85991090

四、集中采购机构：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

项目联系人：郭老师、李老师

分机：80852、80806

五、招标内容和要求：西安旅游职业中等专业学校校园视频监控系统维修改造。

（详见招标文件第三章〈招标内容及要求〉）

六、项目性质：非专门面向中小企业的采购

七、采购预算：255.9万元

八、供应商资格要求：

（一）有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

（二）财务状况报告（二选一）：1、提供2022年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交首次投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2、或提供供应商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（三）社会保障资金缴纳证明：自2022年7月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（四）税收缴纳证明：自2022年7月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（五）无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

（六）法定代表人委托授权书：（供应商为法人单位的）法定代表人亲自参加投标时，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标时，须提供法定代表人委托授权书。（供应商为非法人单位的）投标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

本项目不接受联合体投标。不接受进口产品参与投标。

注：1、以上资格要求必须全部满足。

2、无重大违法记录声明和法定代表人委托授权书应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式进行填写。.

3、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。

4、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

5、资格审查时将由采购人对供应商信用记录进行核查，详见招标文件第二章中的《供应商注意事项》。

九、执行的其他政府采购政策：

1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

5、详见招标文件第二章相关事项。

十、招标文件获取方式及公告期限：

1、获取方式：供应商登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招 标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。

2、招标文件公告期：自招标公告发布之日起5个工作日

3、供应商初次使用交易平台须先完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。具体操作流程见【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

注意：供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

十一、投标保证金和履约保证金：

1、根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条之规定，供应商参与本项目招标活动时，免交投标保证金。

2、根据采购人意见，本项目不收取履约保证金。

十三、提交首次投标文件截止时间、方式及开标时间、地点：

1、提交首次投标文件截止时间：2023年08月31日10:30

2、提交首次投标文件的方式：

电子投标文件（*.SXSTF）可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。

3、开标时间：同提交首次投标文件截止时间。

4、开标地点：本集采机构五层505室。

5、本项目采用不见面开标形式，具体要求详见第二章“供应商注意事项”。

# 第二章  供应商须知

## 一、名词解释

（一）政府采购监管机构：西安市财政局

（二）供应商：凡参与本次投标，具有相关资格的法人/其他组织/自然人。

## 二、供应商注意事项

（一）询问

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问。采购人或集中采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

（二）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出。

2、质疑提交方式：

（1）在线质疑：

登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

（2）书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。

①采购人联系方式：

联系人：李老师

联系方式：029-85991090

通信地址：西安市长安区韦曲西四府甲字3号

②集采机构联系方式：

受理部门：本集采机构综合业务组

联系电话：029-86510166/86510167转80706

范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

3、供应商提出质疑应当提交质疑事项和必要的证明材料。在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后7个工作日内，在线答复或以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标或成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）超过法定期限，或未以线上、书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）书面质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于信用记录的查询和使用

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。

2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4、信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将与其他采购文件一并保存。信用记录查询方法及查询结果如下：

（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页·〉“信用信息”查询框·〉下载信用信息（PDF格式），并打印。

（2）政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·〉政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

（四）关于对中小企业的优惠政策

1、根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2、根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

（1）针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为10%~20%（具体扣除比例见本章《评审要素及分值一览表》），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

（2）针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

5、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（五）关于节能、环保产品

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”、“依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。”

2、节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

3、环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

4、国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

（六）关于进口产品

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，招标文件未注明“允许进口产品参与投标”的，视为拒绝进口产品参与投标；招标文件明确“允许进口产品参与投标”的，满足需求的国内产品仍然可以参加投标。

（七）关于同一品牌产品的处理

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投 标 人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投 标 人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投 标 人参加同一合同项下投标的，按一家投 标 人计算，评审后得分最高的同品牌投 标 人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投 标 人获得中 标 人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投 标 人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。多家投 标 人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

注：依据财政部国库司咨询答复（留言编号：20181228-4142-3110661），核心产品有部分采用相同品牌的，应当按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定执行，按一家投 标 人计算。依据财政部国库司咨询答复（留言编号：20180823-0141-2995853），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投 标 人按一家投 标 人计算后不足3家的，应予废标。

（八）不见面开标

本项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

1、开标当日，请各供应商至少提前半小时登录“不见面”开评标系统，并按要求及时签到，并保持在线直到评审结束；

2、投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正两副纸质投标文件（备案用）。

3、唱标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清。

4、“不见面”开评标系统操作说明请详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。相关技术问题，请咨询软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（2）驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

（九）供应商的投标费用自理。

## 三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章　投标邀请函

第二章　供应商须知

第三章　招标内容及要求

第四章　合同文本

第五章　投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

供应商下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，集中采购机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未分标段的除外）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、集中采购机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在提交首次投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日，集中采购机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2、供应商对招标文件提出质疑的，应在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或集中采购机构将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、集中采购机构可以视采购具体情况，暂停项目的执行或延长投标截止时间和开标时间，但至少会在招标文件要求的提交投标文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，将另行通知。

4、请各供应商在提交首次投标文件截止时间之前，务必自行关注下列地址发布的变更公告，集中采购机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉市县采购信息公告〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（四）招标文件的解释权归集中采购机构。

## 四、西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投 标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为保证工作质量，《实施方案》中确定了西安市政府采购信用担保和信用融资合作机构（试点）和保函格式（见《实施方案》中的附件一、附件二）。2017年，为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》链接：

http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《担保合作机构名单》链接：

http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

## 五、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；基本单位：元，精确到小数点后两位。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

## 六、投标文件

（一）电子投标文件

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用CA（数字认证证书）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

1、电子招标文件获取方式：供应商登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

3、电子投标文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

4、电子投标文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子投标文件签章后，导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子投标文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000

（2）驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

（二）纸质投标文件

开标时投标供应商无需提交纸质投标文件，项目中标后由中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

采用电子化评审系统的采购项目，其纸质投标文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出，并在封面注名“正本/副本”，分别装订成册。项目分标段的，应按所投 标段分别准备投标文件。

（三）投标文件的语言及计量单位

1、招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文。对不同文字文本投标文件的解释发生异议时，以简体中文文本为准。

2、投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（四）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（五）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·西安市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（六）投标文件的撤回、补充和修改

供应商在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回、补充或修改。

对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

（七）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会（磋商小组/谈判小组/询价小组）在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会（磋商小组/谈判小组/询价小组）结合项目情况综合判定。”

（八）供应商提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

1、误投的；

2、逾期提交电子投标文件的。

## 七、组织开标

（一）集中采购机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）集中采购机构在规定的时间和地点组织公开招标，供应商法定代表人或被授权人可登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）网站〖首页·〉不见面开标〗参加。

（三）开标大会上，集中采购机构将对已接收的投标文件，依据提交投标文件的顺序，以公开唱标的形式，将开标一览表的内容公布。

（四）主持人宣布开标后，供应商应使用“加密电子投标文件时所用CA锁”在线自行解密电子投标文件。

（五）在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

1、供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

2、因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

3、上传的电子投标文件无法打开的；

4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

## 八、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组（由至少3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长）按照《政府采购货物和服务招

标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件及信用记录进行审查。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求签字或加盖公章的；

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

## 九、评标方法和程序

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

（一）评标方法：本项目采用综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标程序：供应商资格性审查通过后，评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的符合性进行审查。审查通过后，评标委员会根据响 应程度对合格供应商的投标文件进行综合打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。具体程序如下：

1、投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性进行审查。

### 符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外） | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段无遗漏，且与本项目完全一致（以投标邀请函中给定的项目名称、项目编号、标段为准）： （1）封面； （2）投标函； （3）法定代表人委托授权书。 |  |  |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： （1）投标函； （2）开标一览表、分项报价表（《投标文件构成及格式》未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）供应商概况； （5）供应商参加政府采购活动承诺书； （6）投标方案。 |  |  |
| 3 | 投标文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |  |  |
| 4 | 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |  |  |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |  |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项实质性条款。（第三章标注★号的为实质性条款，未设置实质性条款时可忽略此项） |  |  |
| 8 | 合同文本 | 完全理解并接受招标文件合同条款的要求。 |  |  |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。” |  |  |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |  |  |
| 评标委员会成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

2、综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

### 评审要素及分值一览表

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |  |
| 价格 | 30 |  | 有效供应商最低报价为基准价得30分，其他各服供应商的报价得分按下列公式计算： （基准价/投标报价）×30％×100。 |  |  |
| 总体方案 | 32 | 12 | 技术方案： 供应商提供详细、全面、合理的技术方案，方案应包括但不限于，对项目内容归纳、分析、理解以及方案中合理性、技术路线的先进性、功能的完整性和适用性进行综合分析比较。针对本项目提供科学、完整、合理、规范的方案。 (8-12分］：整体方案设计完整、描述条理清晰、安全措施充分； (4-8分］：整体方案设计简单、描述简单笼统、安全措施一般； [0-4分］：整体方案设计一般、描述含糊不清、无安全措施或未提供方案。 |  |  |
|  |  | 10 | 实施方案： 供应商针对本项目制定详细的实施方案（包括实施计划、安装调试、组织验收、时间进度安排、质量管理措施等）。 (5-10分］：内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求； [0-5分］：内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要；或未提供方案。 |  |  |
|  |  | 5 | 培训方案： 根据供应商提供的培训方案的可实施性、科学性及拟投入培训人员的专业性等进行对比。 (3-5分］：人员组织构架设置及培训科学性强，符合本项目实际情况，内容具有创新性、针对性强； (1-3分］：人员组织构架设置及管理培训科学性合理，符合本项目实际情况，针对性一般。 [0-1分］：不符合本项目实际情况；或未提供方案。 |  |  |
|  |  | 5 | 售后服务方案： 根据提供的本地售后服务方案及其人员组成与经验、产品检验、产品发生故障后的补救措施及响应时间长短等进行综合评分。 (3-5分］：人员配置合理、响应及时、售后方案考虑全面； (1-3分］：方案较全面、人员配置较合理，能够响应售后。 [0-1分］：不符合本项目实际情况；或未提供方案。 |  |  |
| 质量保证 | 38 | 8 | 产品质量保证： 1、设备进货渠道正规（产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）)，并能够提供设备说明书等相关资料，确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷；资料较齐全、渠道完善可证明产品正规合格计2分；资料不全，渠道资料不完整无法证明产品质量合格计1分；未提供不计分。 2、为保证项目产品、技术有较高的先进性、可达到领先水平、供应商或供应商所投产品厂商应具备较强的新技术研发实力、可提供高水平技术支撑，具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，得2分，提供加盖单位公章的扫描件。 3、供应商或供应商所投产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明扫描件并加盖公章的，得2分。 4、供应商或供应商所投产品制造商应具备良好的体系管理能力，需提供质量管理体系认证证书ISO9001或GB/T19001-2008、个人身份信息保护管理体系认证ISO29151，提供证书扫描件并加盖公章，完全提供得2分，缺一项扣1分。 |  |  |
|  |  | 30 | 关键技术参数： 供应商所投标产品完全满足招标文件技术参数要求，且标“▲”号技术参数均提供了明确有效的证明材料与之对应，得30分；标“▲”号技术参数每负偏离一项扣1.5分（标“▲”号技术参数未提供相对应的证明材料视为负偏离。佐证材料为第三方检测机构出具的加盖公章的检测报告扫描件，予以证明参数的技术响应性，未提供佐证材料的项视为负偏离），非标“▲”号技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2、对小型和微型企业产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。未提供中小企业声明函的不享受价格扣除优惠政策；供应商所供货物并非全部由小型或微型企业生产的，不享受价格扣除优惠政策。 3、本表分值区间符号：“［”、“］”表示包含本数；“（”、“）”表示不包含本数。 |  |  |  |  |

3、推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分（即汇总分）由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商列为排名第一的中标候选人。

4、编写评审报告

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三）对投标文件的澄清

1、评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响 应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

2、依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标供应商的原则对投标文件做出评判。

3、评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），或者加盖公章。

4、供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、集中采购机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## 十、中标

（一）集中采购机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按次序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。中标候选人并列的，由采购人邀请中标候选人按照随机抽取的方式进行确定。采购人逾期不予确认，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的次序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

（三）集中采购机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，集采机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

中标通知书领取地点：本集采机构八层前台。

联系电话：029-86510166/86510167转80800

（五）采用综合评分法评审的，供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·西安市），选择“首页·〉电子交易平台·〉企业端·〉我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中右侧选择“评标结果查看”，查看本单位的最终得分与排序。

（六）集中采购机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

## 十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件内容作实质性修改。

（二）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（四）采购人应在规定时限内将政府采购合同报送监管机构备案。

## 十二、其他

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

（四）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

# 第三章  招标内容及要求

## 一、项目概况

1.建设背景：

校园安防建设背景。我校现有视频监控系统建设有8年，现有设备出现画面模糊、掉线、录像存储断点、设备色彩失真等问题，对校园内诸多区域监管存在盲区。本次智能改造升级，要求充分利旧原有机房和监控中心空间，对现有网络线路进行排查、修复、重建。依照学校最新勘测的前端点位进行方案设计和规划，依照学校使用和管理需求建设。

2.视频监控区防护覆盖要求:

（1）校园内户外所有公共及隐蔽区域，需安装视频监控装置。

（2）校园室内楼道走廊、教室、学生学习用房、学生食堂、机房、档案室、学生宿舍走廊、教室办公室、会议室等区域需安装视频监控装置。

（3）校园出入口需安装视频监控装置:校园周界(围墙、栅栏等)安装入侵检测摄像机、超远距离侦测摄像机。

（4）学生宿舍楼需安装高空抛物监管摄像机。

（5）食堂内需安装明厨亮灶监管摄像机。

（6）校园内主要公共区域需安装人脸识别摄像机。

（7）校园护坡平台以及高点区域需联动全景监控摄像机。

（8）对校园中容易发生打架斗殴、聚集的场景，通过摄像机配合智能分析服务器实现行为分析检测进行及时预警。

具体点位规划可参考点位规划表。

3.监控中心要求：

配备55寸4*4高清拼接屏，配备的存储应满足本次新建点位视频存储100天。为保证监控系统稳定运行，应配备30KVA UPS电池在机房，满足监控中心设备稳定运行。

## 二、采购内容

### 1、设备

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 安装建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400W高清枪机 | 台 | 105 | 室外道路 |
| 400W高清周界枪机 | 台 | 30 | 校园周界围墙 |
| 400W高清半球 | 台 | 423 | 楼宇室内 |
| 高点全景摄像机 | 台 | 2 | 护坡平台高点周界 |
| 全景雷达摄像机 | 台 | 1 | 护坡平台东侧周界道路 |
| 周界枪球一体机 | 台 | 15 | 操场和校园东侧周界围墙 |
| 超远景球机 | 台 | 1 | 校园西北角周界 |
| 雷达云台摄像机 | 台 | 1 | 校园西侧周界围墙 |
| 广角微云台枪机 | 台 | 1 | 艺术楼主干道 |
| 广角全彩枪机 | 台 | 2 | 艺术楼主干道 |
| 人脸抓拍枪机 | 台 | 21 | 各楼宇建筑入口 |
| 人脸抓拍球机 | 台 | 2 | 校门口 |
| 高空抛物摄像机 | 台 | 6 | 公寓楼外围 |
| 明厨亮灶专用摄像机 | 台 | 24 | 后厨 |
| 平台应用服务器 | 台 | 1 | 监控中心 |
| 流媒体服务器 | 台 | 1 | 监控中心 |
| 55寸拼接屏 | 台 | 16 | 监控中心 |
| 55寸拼接屏-支架 | 套 | 1 | 监控中心 |
| 解码器 | 个 | 1 | 监控中心 |
| 视频存储 （每台内置24块20T硬盘） | 台 | 5 | 监控中心 |
| 人脸分析服务器 | 台 | 1 | 监控中心 |
| 行为分析服务器 | 台 | 1 | 监控中心 |
| 周界分析服务器 | 台 | 1 | 监控中心 |
| 汇聚交换机 | 台 | 12 | 汇聚弱电箱 |
| 接入交换机-48口POE | 台 | 9 | 前端各楼层弱电箱 |
| 接入交换机-24口POE | 台 | 25 | 前端各楼层弱电箱 |
| 核心交换机 | 台 | 1 | 监控中心 |
| 光模块 | 台 | 42 | 配套交换机使用 |
| NTP校时服务器 | 台 | 1 | 监控中心 |
| 防火墙 | 台 | 1 | 监控中心 |
| UPS电池 | 台 | 1 | 监控中心 |
| 安防终端电脑 | 台 | 5 | 监控中心 |
| 55寸高清4K显示器 | 台 | 1 | 门卫室 |
| 校园综合安防管理平台 | 套 | 1 | 监控中心 |
| AI语音音箱 | 个 | 1 | 监控中心 |
| 原有设备拆除 | 项 | 1 | 监控设备 |
| 机房改造 | 项 | 1 | 监控中心 |
| 网线 | 批 | 1 | 监控设备 |
| 电源线 | 批 | 1 | 监控设备 |
| 操作台 | 套 | 1 | 监控设备 |
| 42U机柜 | 个 | 4 | 监控设备 |
| 9U机柜 | 个 | 35 | 监控设备 |
| 立杆 | 个 | 30 | 监控设备 |
| 配电柜 | 套 | 1 | 监控设备 |
| 安装及辅材 | 项 | 1 | 监控设备 |

### 2、安装改造

| 1 | 原有设备拆除 | 原有监控设备拆除并按要求存放 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 机房改造 | 墙面、隔断、地面、顶面处理、灯具处理 |
| 3 | 网线 | 完成本项目安装调试所需，规格：超五类网线 |
| 4 | 电源线 | 完成本项目安装调试所需，规格：RVV3*2.5 |
| 5 | 立杆 | 标准 |
| 6 | 配电柜 | 标准 |
| 7 | 安装及辅材 | 完成本项目安装调试所需：HDMI线、水晶头、单模光纤、防水盒、室内外PVC管材、光纤跳线、光纤熔接材料、胶布、空开、插线板、线管、光纤柜等 |

## 三、设备技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400W高清枪机 （核心产品） | 1.不低于400万像素，红外网络枪机。 2.摄像机光圈不低于F1.6 3.支持至少30个用户登录管理。 4.支持的网络协议不少于 5种，包括不限于TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP。 5.支持智能报警事件检测，包括场景变更侦测，区域入侵侦测，绊线入侵，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测。 6.最低照度彩色≤0.05 lx，黑白≤0.005 lx。 7.内置麦克风不少于一个。 8.供电方式，要求满足电源供电和POE供电。 9.靶面尺寸≥1/3 英寸CMOS。 - 10.含支架 |
| 2 | 400W高清周界枪机 | 1. ≥400万像素，内置不少于一个GPU芯片，内置一个扬声器。 2.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于15像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 3.支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置（如支持配置点位显示，该摄像机位置是校园XX路东侧）。 4.支持智能报警事件检测，包括场景变更侦测，区域入侵侦测，绊线检测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测。 5.最低照度彩色≤0.004lx，黑白≤0.001lx。 6.供电方式，要求满足电源供电和POE供电。 - 7.含支架 |
| 3 | 400W高清半球 （核心产品） | 1.不低于400万像素半球型网络摄像机。 2.摄像机光圈不低于F1.6。 3.支持至少30个用户登录管理。 4.支持的网络协议不少于 5种，包括不限于TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP 5.要求支持，场景变更侦测，区域入侵侦测，绊线入侵，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测 6.最低照度彩色≤0.01lx ，黑白≤0.01lx 7.内置麦克风不少于一个。 8.供电方式，要求满足电源供电和POE供电。 9.靶面尺寸≥1/3英寸CMOS。 - 10.含支架 |
| 4 | 高点全景摄像机 | - 摄像机内置不少于3个镜头。光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8英寸CMOS，细节通道镜头支持最低照度彩色不≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 2.细节通道内置镜头，支持不小于50倍光学变倍。为满足校园护坡周界监控，满足至少200米以上水平距离监控覆盖。 3.内置不少于2个GPU芯片。 4.全景镜头像素、细节镜头像素不低于400万。 5.细节通道镜头支持最低照度彩色不≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx 6.▲为满足学校护坡平台高低点监控范围可调整，全景通道进行垂直转动，旋转范围不低于10°。 7.摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹。 8.红外距离不小于200米 9.具备声音报警功能，可设置不少于10种警戒音、提示音、自定义语音，可通过区域入侵侦测、绊线入侵、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警 10.摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注。 11. 6000 V防雷、防浪涌、防突波 - 12.含立杆及支架 |
| 5 | 全景雷达摄像机 | - 设备内置毫米波雷达，可输出不少于两路视频图像：要求包括全景通道、细节通道。 2.内置不少于2个GPU芯片 3.全景镜头和细节镜头像素要求大于等于400万，全景通道焦距不小于6mm，光圈不小于F1.0，细节通道焦距不小于30mm，光学变倍不小于2倍。 4.支持最低照度彩色≤0.002Lux，黑白≤0.001Lux。 5. ▲设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带。细节通道支持水平不小于±15°，垂直不小于±3°电动调节。 6.全景和细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍。 7.为满足学校狭窄通道快速联动抓拍，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间≤0.5s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m。 8.▲摄像机具有雷达联动补光灯功能，当雷达检测到人体后，可联动细节白光补光灯进行补光 9. 防雷、防浪涌、防突波 - 10.含支架 |
| 6 | 周界枪球一体机 | 1.内置不少于2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像 2.内置2颗GPU芯片，要求两个镜头分别不低于400W像素和200W像素。 3.球机分辨率要求≥1920×1080，红外距离不低于150米 4.细节镜头支持不低于22倍光学变倍，最大焦距≥110mm 5.支持最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux 6.支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 8.▲周界枪球一体机摄像机需内置不少于两个喊话扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转。 9.▲支持对至少150米以外人员进行报警提示。 10.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 11.含支架 |
| 7 | 超远景球机 | 1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。内置不少于一个GPU芯片，摄像机尺寸不小于9寸。 2.▲摄像机具备双镜头拼接功能，镜头从最小倍率至最大倍率变倍过程中视频图像不间断。 3.▲摄像机支持不小于60倍光学变倍，镜头最大焦距不小于400mm。 4.内置不少于4路报警输入，1路报警输出，支持1路音频输入和输出接口。 5.摄像机像素要求不低于400万。 6.最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 7.支持激光补光，补光距离不小于900米。 8.摄像机抓拍图片格式包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG及TIF。 9.▲支持光学防抖。 10.摄像机可对镜头前盖玻璃进行加热。 11.在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 12.在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 13.设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为要求大于等于-20°~90° 14.含支架 |
| 8 | 雷达云台摄像机 | 1.为满足校园十字路口监控，减少施工布线。要求摄像机具有四镜头。 2.内置4个镜头，2个靶面尺寸不低于1/1.2英寸CMOS传感器，2个靶面尺寸不低于1/1.8英寸CMOS传感器。 3.全景和细节镜头均采用背照式传感器。 4.支持智能资源模式切换：a)细节通道1和3支持全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能报警事件多种智能模式可按需切换；b)全景通道2和4支持智能报警事件。 5.同时支持人脸抓拍、人体抓拍、车辆抓拍。 6.内置微云台功能：支持远程电动调节，水平最大调节范围0°~180°，垂直最大调节范围-5°~25° 7.最高分辨率≥800万像素。 8.针对夜晚不同目标的特性（反光率、速度、大小等），采用多帧拆分技术，同时实现夜晚场景下人脸+车牌优选抓拍效果。 9.当目标有进入区域时补光灯进入高亮模式，当目标没有在区域时补光灯进入低亮模式 。 10.▲为满足对校园电瓶车监管，机动车和非机动车最大探测距离不低于80米。 - 11.含支架 |
| 9 | 广角微云台枪机 | 1.内置双镜头，靶面尺寸均不小于1/2.5英寸靶面尺寸，镜头光圈 不低于F1.0 2.内置不少于1颗GPU、1个麦克风、1个扬声器 3.设备自带双镜头、双图像传感器，所有码流均可实时输出由2路采集的图像水平拼接后的码流。 4.▲考虑学校部分环境不方便架设有线网络，设备应满足标配无线模块可支持5G无线接入平台。 5.支持水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于80° 6.拼接图像的2路源图像的采集时间差应≤100ms。 7.支持PT一体化云台，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景切换。 8.▲设备支持水平、垂直方向旋转，水平方向手控速度不小于10°/s，垂直方向手控速度不小于3°/s。 9.最低照度彩色：≤0.0005 lx，黑白: ≤0.0001 lx。 10.支持AR标签联动功能，可通过平台在视频画面上添加多个目标标签，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览。 - 11.含支架 |
| 10 | 广角全彩枪机 | 1.不低于600W像素。 2.最低照度彩色：≤0.0005 lx 。 3.▲不低于F1.0超大光圈镜头。 4.靶面尺寸不小于1/2.5英寸CMOS，内置1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。 5.补光可识别不小于10米处的人体。 6.最大亮度鉴别等级不小于11级。 7.摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于80°。 8.相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 9.不低于IP66防尘防水等级。 10.支持DC12V和PoE供电 。 - 11.含支架 |
| 11 | 人脸抓拍枪机 | 1.内置不少于两个镜头。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3.内置不少于一个GPU芯片。 4.内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 5.支持MD5、SHA256加密算法。 6.最低照度彩色≤0.002 lx，黑白≤0.001 lx。 7.内置至少3颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 8.支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 9.支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 10.支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 - 11.含支架 |
| 12 | 人脸抓拍球机 | 1.设备可输出不少于三路视频图像：全景通道、细节通道、球机通道。 2.全景摄像机内置不少于1个1/1.8英寸CMOS图像传感器，细节摄像机内置不少于2个1/1.8英寸CMOS图像传感器，球型摄像机内置不少于2个1/1.8英寸CMOS图像传感器。 3.内置≥4个GPU芯片。 4.全景镜头和细节镜头要求不低于400万像素。 5.细节和球机光学变倍都不小于4倍，细节通道最大焦距不小于30mm，球机通道最大焦距不小于51mm；全景通道焦距不大于6mm。 6.全景通道光圈不小于F1.0，细节和球机通道光圈不小于F1.6。 7.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 8.▲为提升校园核心位置夜间摄像机画面效果，要求设备内置≥10颗补光灯，其中全景≥2颗暖白补光灯，细节≥4颗暖白和红外混合补光灯，球机≥4颗暖白和红外混合补光灯。 9.设备具有人脸去重功能，去重相似度阈值0~100可设置，去重库入库评分阈值0~100可设置，去重库更新时间0~300s可设置。 10.设备支持逆行、载人、未戴头盔3种属性的报警，可联动语音播报，语音内容可以自定义。 11.镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间≤0.1s。 12.三个通道均支持对镜头前盖玻璃加热。 13.具备多通道旋转功能，球机通道：水平0到330°，垂直：-10°到90°；全景通道：垂直±5°可调节；细节通道：水平±5°可调节，垂直±5°可调节。球机镜头、全景镜头和细节镜头可分开进行水平垂直方向调节 - 14.含支架 |
| 13 | 高空抛物摄像机 | 1.摄像机传感器尺寸不小于1/1.8"，光圈大小不小于F1.0。 2.像素不低于800万。 3.▲为保持镜头上扬后，能保持镜头画面清洁。要求摄像机支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块。 4.镜头具备自清洁功能。 5.内置雨刷，支持手动、自动、定时、关闭4种控制模式，自动模式下，检测到雨水时，可自动开启雨刮刮擦镜头，并可根据雨水量的等级调整刮擦的速度。 6.最低照度彩色≤0.0002 lx。 7.镜头具备前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。 8.镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于97%，且支持镜头疏水功能。 9.支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 10.自带遮阳罩，可屏蔽从镜头视场角范围之外入射的杂光。 11.电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 12.支持IP67防尘防水。 13.支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。 - 14.含支架 |
| 14 | 明厨亮灶专用摄像机 | 1.要求不低于400W像素。 2.内置不少于一个GPU芯片。 3.支持将智能资源分配设置为智能报警事件。 4.可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。 5.支持用户自定义不低于 4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称。 6.支持离线算法或在线加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不应重启 7.最低照度彩色：≤0.005 lx，黑白: ≤0.001 lx，最大亮度鉴别等级不小于10级。支持防水防尘等级不小于IP67。 8.支持电源电压DC12V±20%的范围内正常工作，支持防反接保护和PoE供电。 9.支持厨师穿戴检测。 10.▲支持实时检测指定区域内的老鼠的数量，并触发报警。 11.支持内置2个麦克风，1个扬声器，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出，1个RS-485接口，一个DC12V电压输出接口。 - 12.含支架 |
| 15 | 平台应用服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置不少于1颗 x86架构处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz 内存：配置不低于128G DDR4 硬盘：配置不少于2块960G SSD硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; 网口：配置不少于2个千兆电口； 电源：配置不低于550W（1+1）铂金CRPS冗余电源 |
| 16 | 流媒体服务器 | 1U单路标准机架式服务器 CPU：配置不少于1颗 x86架构处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz 内存：配置不低于64G DDR4 硬盘：配置不少于1块960G SSD盘， 网口：配置不少于2个千兆电口 电源：配置不小于350W单电源 |
| 17 | 55寸拼接屏 | 显示尺寸：55 寸 拼接屏 背光源类型：D-LED 物理分辨率：不低于1920 x 1080 亮度：不低于400 cd/m² 物理拼缝≤3.5 mm 对比度：不低于1000 :1 |
| 18 | 55寸拼接屏-支架 | 一套 4*4支架，包含拼接屏安装服务 |
| 19 | 解码器 | 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备; 支持HDMI、BNC输出口解码输出; 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出;; 支持主动解码和被动解码两种解码模式; 支持VGA、DVI本地输入; 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能; 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙; 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码; 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备; 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览;; 支持Web方式访问、配置和管理; 网口：2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口 2个光口 100base-FX/1000base-X 解码分辨率：3200W像素 解码通道：256 解码能力：支持8路3200W，或8 路2400W，或16 路1200W，或32 路800W，或48 路500W，或48路400W，或80 路300W，或128 路200W及以下分辨率同时实时解码。 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 输入分辨率：1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 视频输入接口：1路VGA, 1路DVI-I 输出分辨率：HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口支持), 1080p: 1920 × 1080@60/50 Hz, 视频输出接口：16路HDMI 1.4, 8路DB15转BNC |
| 20 | 视频存储（每台内置24块20T硬盘） | 1.具有不少于2个HDMI接口、不少于2个DP接口、不少于2个V-DP接口、不少于1个VGA接口、不少于4个 网络接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇；可内置不少于24块SATA3.0接口硬盘。 2.可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔 3.支持最大接入带宽 不低于1024Mbps，最大存储带宽 不低于1024Mbps。 4.主板支持8通道输出，包括HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、V-DP1、V-DP2、VGA和选配的前面板，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作 5.▲支持3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式。 6.可同时显示输出64路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像 7.要求支持不少于 256个分屏预览；用户可自定义画面分屏 8.接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、绊线入侵、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 9.可接入高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息 10.可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息 11.要求每台存储设备存储容量不低于480T。 |
| 21 | 人脸分析服务器 | 1.具有不少于2 个 HDMI 接口、不少于1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 网络接口，可内置不少于 16 块 SATA 接口硬盘，不少于2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出，支持双4K输出，4个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，1个eSATA接口、2个miniSAS接口，报警IO接口：48路报警输入，24路报警输出。 2.支持不少于128个人脸库，库容不少于100万张人脸图片；支持路人库，库容不少于50万张人脸抓拍图片。 3.可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔 4.人脸分析服务器，存储容量不低于128T； 5.支持 不少于96 路视频流人脸识别，或不少于128 路图片流人脸识别。内置不少于8 个GPU，人脸库建模速度不低于500张/秒。 6.支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持4种周界报警模式，每种模式最多同时支持4个警戒区域。 7.支持周界报警过滤功能，对IPC上报的绊线入侵报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。 8.接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机；当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 9.可接入高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道，日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放。 10.支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储5000万条人脸抓拍历史记录。 11.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 12.以图搜图首位命中率不低于95%，以图搜图前十位命中率不低于99% 13.人脸图片建模成功率不低于99.99%； 14.人脸戴眼镜检出率不低于99%； |
| 22 | 行为分析服务器 | 1.智能行为分析服务器，不少于2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出。支持接入最大视频路数不少于64路，不少于2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出，4个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出。 2.支持离线模型（本地）和在线模型（平台下发）两种模型导入方式 3.支持实时视频、视频轮巡、定时抓图三种分析模式 4.行为分析服务器，内置存储不低于4T。 5.在视频轮巡分析模式下，支持轮巡时间配置，轮巡时间10-3600秒可选 6.支持乘梯报警功能：支持接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的非机动车进行自动侦测 7.支持安全穿着功能：支持接入普通IPC，支持对设置的检测区域内是否穿着保安服、反光服，进行自动侦测 8.支持物品滞留功能：支持接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的物品滞留（钱包、100元纸币）进行自动侦测 9.后厨人员特征检测功能：接入普通IPC，支持对后厨工作人员的白衣服，白帽子，白口罩识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置不少于16个多边形检测区域或者跨越警戒线检测 10.后厨安全隐患识别功能：接入普通IPC，支持对老鼠识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置不少于16个多边形检测区域或者跨越警戒线检测 11.打电话行为识别功能：接入普通IPC，支持对打电话行为识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置不少于16个多边形检测区域或者跨越警戒线检测 12.▲玩手机行为识别功能：接入普通IPC，支持对玩手机行为识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置不少于16个多边形检测区域或者跨越警戒线检测 13.后厨抽烟行为识别功能：接入普通IPC，支持对抽烟行为识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置不少于16个多边形检测区域或者跨越警戒线检测。 |
| 23 | 周界分析服务器 | 1.支持不少于32路图片流周界自学习分析 2.支持周界算法（绊线入侵、区域入侵、进入区域、离开区域）的推理、训练同时运行，业务不间断 3.支持设备自动素材收集、自动标定、自动训练、自动升级，无需人工干预的算法版本自动迭代 4.支持训练进度可视化查询，支持多版本算法管理 5.支持最大接入带宽 不低于320Mbps，最大存储带宽 不低于256Mbps。 6.接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、绊线入侵、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 7.支持不经过人工干预自主训练生成新算法，可查看训练任务状态和进度，支持算法自动迭代更新，通过多轮算法自学习可将系统误报降低99% 8.▲支持接入通过GB/T28181等协议接入的非智能IPC实现周界算法自学习功能 9.支持实现周界算法训练、分析同时运行，单颗GPU支持在训练的同时，具有最多32路周界事件（包含进入区域/离开区域、绊线入侵、区域入侵）分析能力 10.万级数据量下，自学习算法可在5小时内完成一轮训练。 11.周界分析服务器内置存储不低于4T。 |
| 24 | 汇聚交换机 | 1.端口：不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口（支持POE+），不少于4个1000Base-X SFP光口 2.交换容量：不低于330Gbps；包转发率：不低于90Mpps 3.PoE标准：支持802.3at/POE+供电标准 4.整机最大供电功率：不低于370W； 5.支持静态聚合 6.支持端口镜像和流镜像功能 7.支持虚拟化技术 8.支持ARP入侵检测功能 9.支持vlan；支持端口限速功能 10.支持静态路由 |
| 25 | 接入交换机-48口POE | 1.提供不少于48个千兆PoE电口、2个千兆电口、2个千兆光口 2.支持IEEE 802.3at/af标准 3.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 4.支持远程升级 5.支持PoE输出功率管理 6.PoE标准：支持IEEE 802.3af，IEEE 802.3at供电标准 7.端口最大供电功率：不低于30 W 8.整机最大供电功率：不低于470 W |
| 26 | 接入交换机-24口POE | 1.不少于24个千兆PoE电口、2个千兆光口 2.支持IEEE 802.3at/af标准 3.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 4.支持远程升级 5.支持PoE输出功率管理 6.整机最大POE供电功率：不低于370 W |
| 27 | 核心交换机 | 1.5U插卡式核心交换机 2.标配不少于双电源，双主控，3块业务板卡（配置 2张业务板卡，合计 48千兆电48千兆光，冗余一张卡槽） 3.交换容量：不低于35Tbps/160Tbps 4.包转发率：不低于7200Mpps/36000Mpps 5.支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案 6.支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL 7.支持CPU保护技术 8.支持VRRP 9.支持RRPP、ERPS 10.支持虚拟化 |
| 28 | 光模块 | 千兆10公里单模双纤模块，配套交换机数量使用。确保监控系统独立组网。 |
| 29 | NTP校时服务器 | 1.北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+RS422/485×5+光口×4+1GbE×8)/1U 2.支持GPS、北斗、上级NTP、CDMA校时（默认北斗） 3.支持多网域校时 4.同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级； 5.存储：≥256M 6.守时精度：≤28us 7.跟踪通道数：≥32 8.捕获通道数：≥128 9.授时容量： 不低于10000次/每秒（单端口） 10.授时精度：≤5us 11.包含NTP 100m天馈包（包括1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、100米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成） 12.软件功能： 设备上电或重启后，系统自启校时服务； 可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时； 可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时； 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、终端设备进行授时； 支持对服务器进行授时； 支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒； 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理。 |
| 30 | 防火墙 | 下一代防火墙 1、精细化的多维管控 （1）支持丰富的用户认证方式，包括TACACS+、RADIUS、LDAP 等外部服务器用户认证，以及本地认证、Web认证、802.1x认证等。 （2）支持针对用户实施精细化的访问控制、应用限制、带宽保证等管控手段。 （3）支持深度应用识别技术，可根据协议特征、行为特征及关联分析等准确识别数千种网络应用，为用户提供包括应用类别、应用风险等级、所用技术、应用特征分布等多维可视化信息。 （4）支持根据应用类型进行策略阻止、会话限制、流量管控、应用引流或时间限制等操作。 2、协议识别与控制功能 （1）支持基于协议的访问控制，能够实现用户自定义安全策略，其控制条件可以是IP地址、端口、协议类型和时间的组合。 （2）支持GB/T28181设备监管，并产生告警日志。 （3）支持识别SIP、RTSP及ONVIF等协议并能制定协议过滤规则。 3、全面的威胁检测与安全防护 （1）支持对ARP欺骗、IP地址欺骗、IP地址扫描、端口扫描攻击的防护，并支持设置边界流量过滤规则。 （2）支持对SQL 注入、跨站脚本、CC等攻击进行检测与过滤；支持外链检查防护和自定义外链特性，类型支持HTTP、HTTPS、FTP。 4、丰富的VPN接入能力 （1）支持常见的主流VPN技术，包括IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、PnPVPN、拨号VPN、GRE over IPSec VPN等VPN接入方式。 （2）支持国家商用密码算法SM2/SM3/SM4。 5、全面支持IPv6 （1）支持基于IPv6的访问控制、攻击防护、IPv6路由、应用识别与管控。 （2）支持隧道、DNS64/NAT64、IPv6 OVER IPv4 GRE隧道等多种过渡技术。 6、智能链路选择及负载均衡技术 （1）支持动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发。 （2）支持入站智能报警DNS，能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址，提升网站访问速度。 网络接口：不少于5个千兆电口+4对Combo口 管理接口：不少于1个CON口 USB接口：不少于1 个USB2.0 口 IPSec VPN隧道数：不低于2000 SSL用户数(标配/最大)：不低于8/1000 每秒新建连接数(TCP)：不低于4万 AV吞吐量：不低于1.2Gbps 最大并发连接数：不低于150万 IPSec VPN吞吐量：不低于1Gbps IPS吞吐量：不低于1.5Gbps 机箱：1U标准机箱 |
| 31 | UPS电池 | 1.三进三出高频在线式UPS主机，30KW/30KVA，长延时机型，高频机，可塔式可机架式安装。后备≥1小时。 2.额定容量：≥30KW/30KVA 3.输入功率因数：满载≥0.99 4.输出电压：380/400/415(1±1%)Vac 5.输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1); 电池模式：50/60(±0.1) 6.整机效率：≥95% 7.过载能力：115％以下： 8.保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS过温、风机故障等包含UPS主机、UPS电池、UPS电池箱及蓄电池连接铜排及线缆； |
| 32 | 安防终端电脑 | CPU：i5十代以上，不低于6核2.9GHz主频处理器或以上； 内存：不低于8GB； 硬盘1：不低于 128GB SSD ， 硬盘2,：不低于 1TB HDD； 显示器：不低于23.8英寸； 显卡：2G独显以上配置； |
| 33 | 55寸高清4K显示器 | 支持3840*2160@60Hz超高清显示;; 显示尺寸：55 寸 物理分辨率：≥3840 × 2160 背光源类型：D-LED 亮度：≥350 cd/m² 对比度：≥4000 : 1 响应时间：≤6.5 ms 刷新率：≥60 Hz 包含显示器壁挂支架 ，安装在校门口门卫室使用。 |
| 34 | 校园综合安防管理平台 | 1.1 视频监控 1.本项目监控点最多管理容量不少于700路。 2.系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 3.支持接入ONVIF、GB/T28181等协议的设备 4.支持监控点的批量迁移 5.支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 6.支持WEB端、CS客户端、移动客户端视频预览，支持多浏览器实时预览 7.支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 8.支持图片实时监控及历史查询 9.支持显示鱼眼图像或矫正后图像 10.支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 11.客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 12.客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 13.支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 14.预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 15.支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定 16.客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流 17.支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分 18.支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放 19.支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 20.支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选；车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选；支持浓缩播放，并可以设置非关注和关注的播放倍速 21.支持通过CS客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份 22.支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能 23.支持图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1s，支持以图片回放方式查询抓拍过的图片 24.支持NVR、云存储等多种形态的存储方式 25.支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 26.支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲 27.支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 28.支持按点位将视频录像批量锁定 29.支持客户端录像回放时一键上墙 30.支持录像计划配置，可设置预录时长 1.2电视墙 1.支持电视墙管理数量不少于100个，监控点上墙出图像耗时小于3秒 2.支持解码设备的管理。 3.支持电视墙场景管理和场景切换 4.支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景 5.通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙 6.通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 1.3 AR实景地图 1.3.1 基础标签 1.支持在高点视频中管理视频标签，属于视频监控标签，标签信息包括标签名称等，可进行视频预览，编辑、删除、关注标签，支持标签关联监控点 2.支持管理公共场所标签。标签信息包括：标签名称、基本信息、视频预览。 3.支持在高点视频中管理建筑物信息标签，属于公共场所标签。标签信息包括：标签名称、基本信息、平面图、视频预览，基本信息包括建筑物名称、所属单位、建筑物高度、总容纳人员、总楼层、建筑物面积。 4.支持在高点视频中管理校园垃圾桶标签，属于道路设施标签。标签信息包括：标签名称、基本信息，基本信息包括编码、类型、大小、位置、安装时间、所属管理单位，联系人姓名和电话 5.支持在高点视频中管理安保岗亭标签，属于安保资源标签。标签信息包括：标签名称、基本信息，基本信息包括岗亭编号、负责人名称、岗亭联系方式 6.支持在高点视频中管理安保力量标签，属于道安保资源标签。标签信息包括：标签名称、基本信息，基本信息包括人数、负责人名称、负责人联系方式、队伍成员 1.3.2 矢量标签 1.支持在高点视频中增删改标签，并可关联任意类型标签，用于标注画面中道路、疏散线路或者其他物体的方向 1.3.3 电子地图 1.支持在电子地图上展示系统内高点视频点位的位置 2.支持在电子地图上展示高点视频点位的可视范围、可视方向 3.支持在电子地图上居中展示当前正在查看的高点视频点位，并以不同颜色加以区别 1.3.4 高高联动 1.支持通过点击组织树上的高点监控列表切换高点视频实景地图 2.支持通过点击电子地图高点监控图标切换高点视频实景地图 3.支持在高点视频中通过标签上的高点视频按钮，一键切换到关联的另一个高点视频 1.3.5 低高联动 1.支持在报警列表中选择低点标签的报警信息切换图标，切换到报警所属的高点视频画面，球机可自动转向当前报警画面并放大显示 1.3.6 低点视频点位接入 1.接入低点视频设备具有ONVIF、GB/T 28181协议设置选项 2.支持接入主流厂家的低点视频设备，并作为标签叠加到高点视频中 1.3.7 平台级联 1.支持平台级联 2.下级平台可推送视频点位作为低点视频标签叠加到本级高点视频中 3.下级平台可推送视频点位作为高点视频进行视频预览、云台控制、打标签 1.3.8 AR高点接入 1.支持接入带AR能力的高点点位，包括AR球机、AR云台设备，并进行视频预览、云台控制和打标签。 |
| 35 | AI语音 音箱 | 1.▲具有2寸显示屏和AI语音控制，1路15W定阻输出凤凰座，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 2.显示屏实时显示当前时钟，具备AI语音控制功能，语音控制显示打开或者关闭、光感打开或关闭 3.具备网络、工作状态、故障、报警指示。 4.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 5.基于智慧云广播系统，支持无需本地服务器进行跨广域网广播 6.喇叭单元：≥5.5"×1 3"×1 7.▲基于智慧云广播系统的IP网络扬声器，具有网络通迅低延迟功能，音频信号延迟≤5ms。 |
| 36 | 操作台 | 四联操作台 |
| 37 | 42U机柜 | 42U |
| 38 | 9U机柜 | 9U |
| 备注 |  | “▲”参数为重要参数第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章； |

## 四、监控点位规划

| 监控点位建设规划表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场所 | 序号 | 安装位置 | 数量 |
| 室内监控 |  |  |  |
| 教学楼室内 | 1 | 一楼教室 | 18 |
|  | 2 | 一楼办公室 | 8 |
|  | 3 | 一楼走廊 | 4 |
|  | 4 | 一楼通道楼梯 | 4 |
|  | 5 | 一楼公共区域 | 2 |
|  | 6 | 二楼教室 | 26 |
|  | 7 | 二楼走廊 | 4 |
|  | 8 | 二楼通道楼梯-东 | 1 |
|  | 9 | 二楼通道楼梯-西 | 1 |
|  | 10 | 三楼教室 | 24 |
|  | 11 | 三楼走廊 | 4 |
|  | 12 | 三楼通道楼梯 | 2 |
|  | 13 | 三楼机房 | 2 |
|  | 14 | 四楼教室 | 24 |
|  | 15 | 四楼走廊 | 4 |
|  | 16 | 四楼通道楼梯 | 2 |
|  | 17 | 四楼档案室 | 2 |
| 实训楼室内 | 18 | 一楼学生用房 | 4 |
|  | 19 | 一楼教师备课室 | 6 |
|  | 20 | 一楼公共区域 | 2 |
|  | 21 | 一楼走廊 | 4 |
|  | 22 | 一楼通道楼梯 | 16 |
|  | 23 | 二楼学生用房 | 10 |
|  | 24 | 二楼走廊 | 4 |
|  | 25 | 二楼通道楼梯 | 1 |
|  | 26 | 三楼学生用房 | 10 |
|  | 27 | 三楼走廊 | 4 |
|  | 28 | 三楼通道楼梯 | 1 |
|  | 29 | 四楼学生用房 | 10 |
|  | 30 | 四楼走廊 | 4 |
|  | 31 | 四楼通道楼梯 | 1 |
|  | 32 | 五楼学生用房 | 8 |
|  | 33 | 五楼走廊 | 4 |
|  | 34 | 五楼通道楼梯 | 1 |
| 艺术楼室内 | 35 | 54间练琴房 | 54 |
|  | 36 | 一楼教室 | 4 |
|  | 37 | 一楼走廊 | 5 |
|  | 38 | 一楼通道楼梯 | 2 |
|  | 39 | 二楼教室 | 4 |
|  | 40 | 二楼走廊 | 6 |
|  | 41 | 二楼通道楼梯 | 2 |
|  | 42 | 三楼教室 | 2 |
|  | 43 | 三楼走廊 | 4 |
|  | 44 | 三楼通道楼梯 | 2 |
|  | 45 | 四楼教室 | 2 |
|  | 46 | 四楼走廊 | 4 |
|  | 47 | 四楼通道楼梯 | 2 |
|  | 48 | 艺术楼平台及通道楼梯照射盲区 | 4 |
| 男生公寓楼室内 | 49 | 一楼洗衣房 | 1 |
|  | 50 | 一楼公共洗漱间 | 1 |
|  | 51 | 一楼走廊 | 4 |
|  | 52 | 一楼通道楼梯 | 1 |
|  | 53 | 二楼公共洗漱间 | 1 |
|  | 54 | 二楼走廊 | 4 |
|  | 55 | 二楼通道楼梯 | 1 |
|  | 56 | 三楼公共洗漱间 | 1 |
|  | 57 | 三楼走廊 | 4 |
|  | 58 | 三楼通道楼梯 | 1 |
|  | 59 | 四楼公共洗漱间 | 1 |
|  | 60 | 四楼走廊 | 4 |
|  | 61 | 四楼通道楼梯 | 1 |
|  | 62 | 五楼公共洗漱间 | 1 |
|  | 63 | 五楼走廊 | 4 |
|  | 64 | 五楼通道楼梯 | 1 |
| 女生宿舍楼室内 | 65 | 一楼洗衣房 | 1 |
|  | 66 | 一楼走廊 | 2 |
|  | 67 | 一楼通道楼梯 | 1 |
|  | 68 | 二楼走廊 | 2 |
|  | 69 | 二楼通道楼梯 | 1 |
|  | 70 | 三楼走廊 | 2 |
|  | 71 | 三楼通道楼梯 | 1 |
|  | 72 | 四楼走廊 | 2 |
|  | 73 | 四楼通道楼梯 | 1 |
|  | 74 | 五楼走廊 | 2 |
|  | 75 | 五楼通道楼梯 | 1 |
|  | 76 | 六楼走廊 | 2 |
|  | 77 | 六楼通道楼梯 | 1 |
| 宿办楼室内 | 78 | 一楼入户门 | 2 |
|  | 79 | 一楼走廊 | 6 |
|  | 80 | 一楼通道楼梯 | 2 |
|  | 81 | 二楼走廊 | 2 |
|  | 82 | 二楼通道楼梯 | 6 |
|  | 83 | 三楼走廊 | 2 |
|  | 84 | 三楼通道楼梯 | 6 |
|  | 85 | 四楼走廊 | 2 |
|  | 86 | 四楼通道楼梯 | 6 |
|  | 87 | 五楼走廊 | 6 |
|  | 88 | 五楼通道楼梯 | 2 |
| 汽修实训教室 | 89 | 一楼室内 | 4 |
|  | 90 | 一楼入户门 | 2 |
|  | 91 | 一楼通道楼梯 | 1 |
|  | 92 | 二楼室内 | 4 |
|  | 93 | 二楼通道楼梯 | 1 |
| 会议室 | 94 | 会议室1 | 2 |
|  | 95 | 会议室2 | 2 |
| 操场广播站 | 96 | 室内 | 2 |
| 操场楼房 | 97 | 室内 | 6 |
|  | 98 | 走廊 | 2 |
|  | 99 | 通道楼梯 | 1 |
| 小超市 | 100 | 室内 | 1 |
| 锅炉房 | 101 | 室内 | 2 |
| 面点实训教室 | 102 | 室内 | 2 |
| 餐厅一楼 | 103 | 厨房内房间 | 9 |
|  | 104 | 厨房内公共区域 | 4 |
|  | 105 | 收银打饭区 | 9 |
|  | 106 | 收银打饭区走廊 | 2 |
|  | 107 | 奶茶店 | 1 |
|  | 108 | 通道楼梯 | 2 |
|  | 109 | 东侧走廊 | 1 |
|  | 110 | 就餐区1 | 8 |
|  | 111 | 就餐区2 | 2 |
|  | 112 | 南侧入户门 | 1 |
| 餐厅二楼 | 113 | 西侧小房间内 | 2 |
|  | 114 | 东侧走廊 | 2 |
|  | 115 | 平台 | 1 |
|  | 116 | 多功能厅内 | 4 |
| 室外监控 |  |  |  |
| 餐厅外 | 117 | 南侧草坪 | 4 |
|  | 118 | 南侧平台 | 3 |
|  | 119 | 东侧草坪 | 3 |
| 宿办楼外 | 120 | 楼顶北侧 | 2 |
|  | 121 | 楼顶南侧 | 1 |
|  | 122 | 楼顶居中 | 1 |
|  | 123 | 户外南侧草坪 | 2 |
|  | 124 | 户外西侧草坪 | 2 |
| 行政楼外 | 125 | 西侧 | 2 |
|  | 126 | 户外西侧草坪 | 4 |
| 会议室外 | 127 | 东侧 | 3 |
| 烹饪实训楼 | 128 | 南侧 | 2 |
|  | 129 | 西侧 | 2 |
|  | 130 | 北侧 | 2 |
| 教学楼外 | 131 | 楼顶北侧 | 1 |
|  | 132 | 楼顶南侧 | 2 |
|  | 133 | 楼顶西侧 | 1 |
|  | 134 | 南侧 | 4 |
| 实训楼外 | 135 | 西侧 | 3 |
|  | 136 | 北侧 | 3 |
|  | 137 | 东侧 | 2 |
| 垃圾站外 | 138 | 东侧 | 2 |
|  | 139 | 西侧 | 2 |
| 锅炉房外 | 140 | 东侧 | 2 |
|  | 141 | 西侧草坪 | 7 |
| 开水房外 | 142 | 北侧 | 1 |
| 女生公寓外 | 143 | 北侧 | 1 |
|  | 144 | 西侧 | 4 |
|  | 145 | 东侧 | 3 |
| 男生公寓外 | 146 | 北侧 | 1 |
| 男女宿舍楼外 | 147 | 男生宿舍南侧 | 2 |
|  | 148 | 女生宿舍南侧 | 2 |
| 户外操场 | 149 | 操场 | 11 |
|  | 150 | 操场过道 | 4 |
| 教学楼南向主路口 | 151 | 水池左侧草坪 | 4 |
|  | 152 | 水池右侧草坪 | 4 |
| 校园出入口 | 153 | 校园口左侧 | 1 |
|  | 154 | 校园口右侧 | 1 |
|  | 155 | 人行过道 | 1 |
|  | 156 | 左侧门房 | 1 |
|  | 157 | 右侧门房 | 3 |
| 校内围墙 | 158 | 围墙周围 | 30 |
| 可燃气体罐楼顶 | 159 | 可燃气体罐楼顶 | 1 |
| 纯净水水房内 | 160 | 纯净水水房内 | 1 |
| 锅炉房 | 161 | 锅炉房 | 2 |
| 锅炉房旁蓄水池 | 162 | 锅炉房旁蓄水池 | 1 |
| 女生公寓高空抛物 | 163 | 女生公寓高空抛物 | 2 |
| 共计监控点位 |  |  | 634 |

## 五、服务要求

1.质量要求：

1）中标供应商需保证所需产品的稳定及质量；

2）中标供应商需保证所需产品符合现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，没有国家标准的可参考行业标准；

3）中标供应商需提供有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4）中标供应商提供所需产品的产品合格证和正规的渠道来源证明材料；

5）中标供应商应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合采购文件规定的质量、规格、性能，确保无水货、假货、翻新货及残次品，并能按期交货。

2、售后服务保障：

1）中标供应商接到采购人电话后，要求30分钟内响应。工作日内，需2小时之内到达现场解决；

2）中标供应商需提供远程技术支持、电话热线技术支持等。要求能解答在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

3）中标供应商在本地有库房及充足的库存。

## 六、商务要求

1.交付期：40个日历日，以双方签订合同时约定的起止日期为准。

2.售后服务期：自验收完毕后质保三年。

3.付款方式：自合同签订之日起15个工作日内支付30%作为预付款。完工验收后，15个工作日内支付70%。

4.为确保本次新建前端、后端机房、监控中心、软件管理平台能稳定运行，要求供货方按照甲方要求按照规划设计点位进行新建安装、线路敷设、必要点位要求立杆安装，项目包括原有监控拆除、产品供货、机房改造、设备安装、线路敷设、设备调试、使用培训（按照甲方要求，培训至甲方熟悉操作为止），期间产生的费用包含在本项目预算内，采购人不再额外支付，为交钥匙工程。

5.原有监控机房进行装修改造，机房内原有其他设备线路恢复，必须保证正常运行，期间产生的费用由供应商承担。

6.新安装视频监控须与学校现有光纤网络无缝对接，期间产生的连接费用由供应商承担。

7.新安装食堂内明厨亮灶监管摄像机须与陕西省食药监平台对接，期间产生的连接费用由供应商承担。

8.本次不组织现场踏勘，投标方案报价请参考甲方提供的点位规划表和产品选型要求。投标人应在投标方案中，详细阐述本次项目建设方案、施工方案、维保售后方案。

# 第四章  合同文本

一、交付条件：

（一）交付地点：采购人指定地点。

（二）交付期：40个日历日，以双方签订合同时约定的起止日期为准。

二、合同价款

1、合同价款包含设备供应、安装调试、原设备拆除及改造等费用系固定不变价格，且不受市场价格变化因素的影响。

2、为确保本次新建前端、后端机房、监控中心、软件管理平台能稳定运行，要求供货方按照甲方要求按照规划设计点位进行新建安装、线路敷设、必要点位要求立杆安装，项目包括原有监控拆除、产品供货、机房改造、设备安装、线路敷设、设备调试、使用培训（按照甲方要求，培训至甲方熟悉操作为止），期间产生的费用包含在本项目预算内，采购人不再额外支付，为交钥匙工程。

3、原有监控机房进行装修改造，机房内原有其他设备线路恢复，必须保证正常运行，期间产生的费用由供应商承担。

4、新安装视频监控须与学校现有光纤网络无缝对接，期间产生的连接费用由供应商承担。

5、新安装食堂内明厨亮灶监管摄像机须与陕西省食药监平台对接，期间产生的连接费用由供应商承担。

三、款项结算：

（一）支付进度：自合同签订之日起15个工作日内支付30%作为预付款。完工验收后，15个工作日内支付70%。

（二）支付方式：银行转账。

四、质量验收标准或规范：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，没有国家标准的可参考行业标准。

五、包装和储运

（一）运输由中标供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由中标供应商自行选择，但必须保证按期交付。

六、验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范等，没有国家标准的可参考行业标准。。

4、中标供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

七、售后服务

1、产品维保期：自验收完成后三年。

2、接到甲方电话后，要求30分钟内响应。工作日内，需2小时之内到达现场解决。

八、权利和义务

（一）采购人权利及义务

1、采购人根据招标文件的要求对货物进行验收。

2、采购人应按合同约定及时结付货物费用。

（二）供应商权利及义务

供应商根据招标文件要求，确保采购货物如期保质保量交付。

九、争议解决

对本合同执行过程中发生的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，双方均有权依法向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、违约责任

未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

十二、合同生效

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式6份，采购人、供应商、集中采购机构各执1份；供应商办理结算3份。

十三、其他事项

（一）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，作为合同的补充，与原合同具有同等法律效力，补充协议与原协议不一致的，以补充协议为准。

（以下无正文）

# 第五章  投标文件构成及格式

西安旅游职业中等专业学校校园视频监控系统维修改造项目

投标文件

（项目编号：XCZX2023-0090）

正本/副本

供应商：__________________

时　间：__________________

目  录

第一部分  投标函	X

第二部分  开标一览表	X

分项报价表	X

第三部分  资格证明文件	X

无重大违法记录声明（格式）	X

法定代表人委托授权书（格式）	X

第四部分  供应商概况	X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书	X

第六部分  投标方案	X

## 第一部分  投标函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《西安旅游职业中等专业学校校园视频监控系统维修改造项目》（项目编号：XCZX2023-0090）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵中心在政府采购信息发布媒体（详见第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵中心提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目的合同责任和义务。

五、若我方中标，我方将在领取中标通知书时提交纸质投标文件正本一套、副本两套。

六、我方的投标文件在开标之日起___个日历日（应不少于90个日历日）内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

联系地址：

联系电话：

传真：

邮编：

E-Mail：

日期：　　年　月　日

## 第二部分  开标一览表

报价单位：人民币元

| 报价内容 项目名称 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备费 | 安装改造费 | 合计 | 交付期 |
| 西安旅游职业中等专业学校校园视频监控系统维修改造项目 |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

【注】以下情况按无效投标处理：

（1）A~C栏未按阿拉伯小写金额样式填写；D栏未填写交付期。

（2）“合计（大写）”栏未按银行大写金额样式进行填写，样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等字样。

（3）本表中A栏值与分项报价表中的“设备费总计”不一致的，或C栏值与合计（大写）不一致的。

### 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备费总计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：

1、按照第三章的“二、采购内容”中的“1、设备”逐项进行填写，不得出现缺漏项。

2、表格空间不足时，可自行扩展。

## 第三部分  资格证明文件

供应商应按照《投标邀请函》所列“供应商资格要求”提供全部资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

一、有效的登记注册证：

二、财务状况报告：

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式（详见《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》银发〔2019〕41号附件1）填写基本存款账户信息。

### 基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：（签字或盖章）

基本存款账户编号：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

三、社会保障资金缴纳证明：

四、税收缴纳证明：

五、无重大违法记录声明：（按下方给定格式进行填写）

提示：1、供应商可通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。2、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

### 无重大违法记录声明

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为西安旅游职业中等专业学校校园视频监控系统维修改造项目（项目编号：XCZX2023-0090）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中___（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方___（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方___（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方___（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

六、法定代表人委托授权书（按下方给定格式进行填写）：

注：法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

### 法定代表人委托授权书

西安市市级单位政府采购中心：

现委派（被授权人姓名）为本公司的全权代表人，参加贵中心组织的西安旅游职业中等专业学校校园视频监控系统维修改造项目（项目编号：XCZX2023-0090）政府采购活动，就本项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权有效期与投标文件有效期一致。

被授权人姓名：_________________	电话：_______________

身份证号码：___________________	职务：_______________

通讯地址：_____________________	邮政编码：___________

| 附法定代表人身份证复印件 |  | 附被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |
| （正、反面） |  | （正、反面） |

供应商：（供应商全称并加盖公章）	法定代表人：（签字或盖章）

年　月　日

七、投标邀请函中要求的其他资格证明文件：

## 第四部分  供应商概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。 |  |  |  |  |

（二）制造商性质

未提供或未按下述格式填报的，不享受中小企业扶持政策，但不影响投标文件的有效性。中标供应商享受了《政府采购促进中小企业发展管理办法》（以下简称《办法》）规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开其《中小企业声明函》。

声明函中的中小企业指的是货物制造商、工程承建商或服务承接商。对于货物类项目，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西安旅游职业中等专业学校校园视频监控系统维修改造项目项目（项目编号：XCZX2023-0090）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：1、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目〈采购标的〉对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加西安旅游职业中等专业学校校园视频监控系统维修改造项目项目（项目编号：XCZX2023-0090）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承建工程/承接服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位商号或者注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：所投产品制造商为残疾人福利性单位时，应当提供由产品制造商出具的属于残疾人福利性单位的声明函。制造商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的制造商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

说明：所投产品制造商为监狱企业时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1、不与采购人、集中采购机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2、不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；

3、不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；

4、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5、不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6、不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7、不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8、不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、集中采购机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

## 第六部分  投标方案

一、供应商可结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》中各评审要素编制投标方案。

以下内容仅供参考：

（一）总体方案；

（二）所投产品技术性能、技术参数和配置的详细描述；

（三）质量保证/综合实力/履约能力；

（四）售后服务及承诺；

（五）主要业绩证明；

（六）其他

二、拟派项目团队及人员情况：

| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 2、售前技术/服务人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 3、售后技术/服务人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

三、合同条款响应说明

| 序号 | 合同条款 | 招标文件合同条款明细 | 投标文件合同条款响应 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、响 应说明填写“优于”、“相同”、“低于”。 2、供应商应逐条响应。 |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

四、实质性条款响应表

| 序号 | 招标文件实质性条款 | 投标文件具体响应内容 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、第三章《招标内容及要求》中加“★”条款为实质性条款，对实质性条款的响应集中列于此表，且不允许出现负偏差，否则按无效投标处理。 2、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见响应文件第×页××位置”。 3、并非每个项目（或标段）都需要设置实质性条款，若本项目或所投标段未设置实质性条款，则供应商可忽略此表。 |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

五、技术条款偏差表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件条款明细 | 投标文件实际响应 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、对第三章中除“实质性条款”以外的技术条款进行响应。 2、响 应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。当且仅当某项条款响应说明为“响应”时，该项条款及其响应可省略不填，按表格下方声明处理。 3、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见投标文件第×页××位置”。 |  |  |  |

声明：除本偏差表所列的各项条款外，投标文件均完全响应招标文件中的要求。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

六、服务/商务条款偏差表

| 序号 | 招标文件条款明细 | 投标文件实际响应 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、服务条款偏差 |  |  |  |
| 二、商务条款偏差 |  |  |  |
| 备注 | 1、对第三章中除“实质性条款”以外的服务/商务条款进行响应。 2、响 应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。当且仅当某项条款响应说明为“响应”时，该项条款及其响应可省略不填，按表格下方声明处理。 3、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见投标文件第×页××位置”。 |  |  |

声明：除本偏差表所列的各项条款外，投标文件均完全响应招标文件中的要求。

七、供应商认为有利于本次招标的其他情况说明。