浐灞档案库专项设施设备维护养护

| 内容 | 备注 | 设备清单及型号 |
| --- | --- | --- |
| 安防系统（视频监控系统/门禁系统/周界报警系统/巡更管理系统/智能停车管理系统/视频监控机房UPS及蓄电池）维修服务及零配件更换 | 一、视频监控系统 每月维保一次。1、清理摄像机防护罩玻璃的积灰；使图像清晰。2、分析各监视画面场景；调整角度、景深等；优化监视效果。3、全面检修录像回放图像的质量和完整性；保持录像时间的设计指标。4、全面检修图像质量；通过仔细调节镜头聚焦、摄像机、监控器等易老化设备；保持显示图像的清晰度和对比度。5、检修摄像机电源输出电压、功率；保持电源供电稳定、可靠。6、对电梯轿箱内摄像机进行楼层显示同步检修；保持楼层信号叠加信息正确。7、逐一实验检修安防报警联动监控的功能；保持可靠。（没有联动的此项不做）8、根据监控范围要求及时修正云台摄像机可监视范围；检修云台和摄像机动态监视功能是否完好。9、用刷子对主板、接插件、机箱及机箱风扇等进行除尘。防止设备表面和内部的灰尘在受潮后引起短路或者影响工作性能。10、检修支撑杆地脚螺栓是否松动（螺栓加黄油保护）；检修转动部分的连线是否有破裂、拉断现象；检修转动部分的润滑情况；并加润滑油。11、检修室外防雨、防风、防尘罩的密封性；镜头擦洗一次。检修云台的灵活性、运转角度是否正常。做好防腐防锈工作；对铁件部分要定期刷防锈漆。12、检修机箱是否完好接地。机房设备接地系统是否满足防雷接地技术规范要求（接地电阻不大于4Ω；接地铜线截面积不小于16平方毫米）。（第2、3、4、9、12项为系统保养项，所用时间折算进监控镜头保养时间中） 二、门禁系统 1、检修门禁系统设备外观是否完好、标识是否完善、各按键是否灵活可靠。2、门禁系统电源、控制板、出门按钮、磁力锁、门禁识别设备是否正常。3、门禁系统插件、设备接线是否可靠连接。4、门禁系统软件各功能正常，软件对前端设备控制功能是否正常，各设备IP地址是否完善，门禁系统软件是否及时更新。 三、周界报警系统 1、检修设备外观是否完好，系统测试能否正常报警，安装是否牢固。2、检查系统控制箱安装是否牢固，有无漏水现象，箱内线缆标识是否清晰、各设备连接端子有无生锈、松动。3、检查系统线缆有无断点隐患、有无破损，标识是否清晰，线缆有无被外物遮挡、钩挂、缠绕现象。4、对报警主机外观进行清洁、擦拭灰尘；5、排查是否有影响探头正常工作的异物存在，如有，应设法排除。对于误报频繁又无其它干扰影响正常工作的探头，应及时更换。6、对各个防区红外发射、接收探头表面进行清洁，除去表面灰尘。7、对各个防区解码器电源箱进行保养、除尘。对电源箱内线路接头进行绝缘测试、不符合要求的重新做接头，做好防水措施。 四、巡更管理系统 1、检修巡更器及巡更检测点是否完整无损伤。2、检查各巡更点位外观是否完好，安装是否牢固，有无缺失现象。3、检查巡更点是否完成记录工作。检查各个巡更点能否由巡更器正常识别。4、检查巡更系统管理软件功能是否正常，软件版本是否及时更新，检查软件系统与巡更棒、巡更管理点是否正常互通互联。 五、智能停车管理系统 1、对读卡控制系统、道闸电路板进行除尘处理；2、检修电路板各接头接线柱是否紧固。3、对摄像机及清晰度调整。4、检修能否自动和手动开闸；5、检修车场收费系统是否正常；6、检修摄像照明及图片存取是否正常。7、检修地感处理器是否紧固；完成地感线紧固处理工作。8、对道闸杆进行水平、垂直调整，修补反光膜、防雨密封检修。9、对市电输入（220+10）V检测。10、机箱地线对地绝缘电阻小于4Ω检测。11、主板电压（12+0.5）V检测。12、显示屏电压检测。13、各个地脚螺栓紧固。14、检修平衡弹簧情况（严重时应更换）。15、各个传动机构加机油。16、检修限位开关并调试在正常位置。17、减速机加机油。18、服务器数据库备份。19、车场记录数据备份，无用数据清除、磁盘碎片整理、系统盘镜像备份。 六、视频监控机房UPS及蓄电池 1、检查UPS是否能自动切换，检查UPS功能、显示、数值是否正常。检查UPS与蓄电池、设备连接线缆是否正常，有无松动现象3、检查蓄电池各连接线缆端头有无松动现象，线缆是否有破损，电池有无明显鼓包、破损、外溢漏液现象。4、对UPS及蓄电池进行除尘，清洁，保持干净。5、定期对UPS及蓄电池进行充放电，以保持设备的最佳状态。 七、安防系统维保频次为每月一次。（包含正常损耗零配件） | 设备清单 序号 名称 规格型号 数量 单位 厂家 1 网络红外一体化快球 DS-2DE51201W 2 台 杭州海康威视 2 枪式摄像机 DS-2CD2310D 184 台 杭州海康成视 3 半球摄像机 DS-2CD2T10D 115 台 杭州海康威视 4 电梯摄像机 DS-2CD2510F 3 台 杭州海康威视 5 防爆摄像机 DS-2XE6222F-IS 3 台 杭州海康威虎 6 32路硬盘录像机 DS-8632-18 2 台 杭州海康威视 7 8路解码器 DS-6908UD 2 台 杭州海康威视 8 24盘位存储服务器(含24块3T硬盘) DS-A80624S 2 套 杭州海康威视 9 硬盘录像机软件光盘 IVMS-4200v2.6 2 张 杭州海康威视 10 管理软件光盘 iSecure Center 1 张 杭州海康威视 11 监控管理工作站 7x04 1 套 联想 12 监控工作站(含显示器) T4900d-00 1 套 联想 13 电视墙(含12块46寸拼接屏) JAST-460A 1 套 深圳捷安斯特 14 大屏控制器 JAST-DHDM1212 1 台 深圳捷安斯特 15 图像处理软件光盘 FDMC-1 1 张 深圳捷安斯特 16 控制台 6联 1 个 西安尼森 17 核心交换机 S7003E 2 台 杭州华三 18 光模块(含光纤跳线) SFP-GE-LX-SM1310 47 个 杭州华三 19 24口接入交换机 S5120V2-28P-LI 19 台 杭州华三 20 48口接入交换机 LS-5120V2-52P-LI 1 台 杭州华三 21 8口接入交换机 S5120V2-10P-LI 3 台 杭州华三 22 通信用不间断电源(带电池柜) KR3120 20KVA 1 组 漳州科华 23 空调器3P(带遥控器) KFR-72LW/(72598)NhAa 1 台 珠海格力 24 总电源箱 550*450*150 1 台 正泰电器件 25 光钎总配线架 24口 5 套 台湾万泰 26 光纤盒 8口 17 个 深圳英博 27 壁挂机柜 9U 10 架 宁波格澜特 28 服务器机柜 42U 2 架 宁波格澜特 29 理线器 1U 3 个 万泰 30 室外汇接箱 400*800 4 台 西安尼森 31 立杆 4m 22 根 西安尼森 食堂监控设备清单 1 枪式摄像机(带支架) DS-2CD2310D 6 台 杭州海康威视 2 半球摄像机 DS-2CD2T10D 14 台 杭州海康威视 门禁设备清单 序号 名称 规格型号 数量 单位 厂家 1 指纹读卡器 RF-RC710K 95 台 杭州立方 2 门禁锁 RM-PMC300 100 台 杭州立方 3 门禁控制器 RF-AX500G4 25 台 杭州立方 4 出门按钮 RF-K8S01 13-7100 100 台 杭州立方 5 门禁管理计算机(含显示器) M410-N000 1 套 联想 6 指纹发卡器 RF-AC110 1 台 杭州立方 7 软件光盘 V9.0 2 套 杭州立方 11 单门指纹门禁机 DLS-F18 5 套 深圳东陆高新 |
| 空调系统，新风系统，恒温恒湿机，维保服务及零配件更换 | 一.中央空调及空调每半年维保一次。1、检修设备外观是否完好，安装是否牢固；2、检查各接口有无冷媒泄露，是否需添加；3、清洗外机冷凝器；4、清洗内机回风过滤网；5、检查主电源有否缺相，电压是否符合机组要求在380±10%V内；6、检查控制电路的负载：检测变频压缩机及三相压缩机，三个接线端子之间绕组阻值应相等，检测风扇电机，测量风扇电机的五根线最大值的两根线接电容，其余3根应分出快慢速，检测四通阀线圈；7、检查设备故障率高发部位：测量系统高压、低压、平衡压；检查压力传感器、温度传感器、遥控接收和显示板是否正常；8、检查控制信号、保护信号、故障自诊断显示信号。二.新风系统每季度检测保养一次。1、机座是否牢固，无振动；2、检查电机转速无异常、异响；3、检查新风机轴不变形、无异响，是否灵活；4、检查接地装置是否安全可靠，紧固接线端子；5、钳电机电流是否正常；6、检查新风阀控制是否正常；7、检查电动阀控制是否正常；8、检查风管软接头是否完好不漏风；9、检查送、回风阀的开度在设定位置无偏移。三.恒温恒湿机每季度巡检保养一次。1、检修设备外观是否完好，安装是否牢固；2、检查制冷及制热效果；3、目视管道保温材料应完好；4、机身是否牢固，无振动；5、检查电机运转有无噪音、运行是否正常；6、检查系统高低压是否正常；7、检查水系统及热交换效果分析；8、检修冷凝水排出状况，如有堵塞，则进行清理；9、检查过滤网脏堵情况（包含零配件） | 设备清单 序号 名称 规格型号 数量 单位 1 4-9恒温恒湿机室外机 额定电压380 电机功率0.55KW SW-10GN 12 台 2 4-9恒温恒湿机室外机 额定电压380 电机功率0.75KWx2 SW-12GNHx2 24 台 3 4-9恒湿恒温机主机 额定电压380 最大电流112A HF60GN 12 台 4 4-9恒湿恒温机主机 额定电压380 最大电流52A HF26GN 12 台 5 2-3嵌入式室内机 FZFP28型 制热量3.2KW 制冷量2.8KW 8 台 6 2-3嵌入式室内机 FZFP36型 制热量4KW 制冷量3.6KW 2 台 7 2-3嵌入式室内机 FZFP45型 制热量5KW 制冷量4.5KW 1 台 8 2-3嵌入式室内机 FZF71型 制热量8KW 制冷量7.1KW 11 台 9 2-3嵌入式室内机 FZFP90型 制热量10KW 制冷量9KW 2 台 10 2-3嵌入式室内机 FZFP100型 制热量11.2KW 制冷量10KW 32 台 11 2-3嵌入式室内机 FZFP112型 制热量12.5KW 制冷量11.2KW 1 台 12 2-3分体式空调室外机 额定电压380 最大电流26A RHXYQ16BAH 13 台 13 配套楼分体式空调室外机 额定电压380 最大电流26A 2 台 14 配套楼嵌入式室内机 FZFP100型 制热量11.2KW 制冷量10KW 19 台 15 1-3层裙楼新风机 / 3 台 16 1-3层主楼新风机 / 3 台 17 壁挂式空调 1.5P 9 套 18 柜式空调 2P 4 套 19 中央空调出风口 / 63 个 20 中央空调回风口 / 9 个 21 核心机房（特种专用机） 5 套 22 西大厅 12 台 23 1楼东侧（1楼主楼） 内机 8 台 24 1楼东侧（1楼主楼） 外机 2 台 25 合计 272 |
| 地面及地下停车场维保服务及零配件更换 | 每月例行巡检一次。1：检查地面是否有裂缝。2：检查限位器是否缺失脱落。3：检查所有护角是否缺失脱落。4：检查地坪漆以及划线漆是否脱落。5检查室外停车厂花砖是否破损缺失发现问题及时处理。（包含零配件）如：地坪漆，划线漆，护角，限位器，花砖等。 |  |
| 发电机组维保服务及零配件更换 | 每月巡检一次，每年需保养一次。保养内容：更换机油18桶（共360升）.机滤4个.柴滤4个.空滤8个.防冻液38桶（共760升）.防冻液滤芯4个.以及电瓶两个.每月需巡检一次.检查各项是否正常.定时清理以及维护确保正常运行。（包含零配件） | 康明斯发电机组2台，品牌：长东电力，型号：CDC880Z.发电机控制柜2台.品牌:长东电力，型号：COKG-1600A. |
| 照明系统维保服务及零配件更换 | 照明系统维护：每月巡检一次，突发问题及时处理。1：检查所有照明系统电路是否正常。2：检查灯具以及用电设备.3;检查照明控制系统如有问题及时更换。确保所有照明设施及控制设备正常使用。（包含零配件）如：吸顶灯.平板灯.节能灯.灯管.亮化灯以及路灯等。 | 照明品牌：飞利浦、欧普、佛山、雷士等，数量若干。控制系统品牌：西门子、施耐德、公牛等，数量若干。 |
| 供配电系统，防雷系统维保服务及零配件更换（检测报告） | 定期每月巡检一次，保持正常安全运行.内容包括：清理.例行试验.诊断试验等.确保排除故障以及安全隐患.防雷系统维护：每月例行巡检一次.裙楼.主楼.配套楼.所有系统大约500米左右。检查所有避雷针.避雷带.避雷线等是否生锈脱焊所有连接线是否牢靠.有问题及时处理.以上项目每年须出示权威部门检测报告一次，确保各项数据正常，最大限度排除安全隐患确保正常。（包含零配件） | 供配电系统：品牌:abb供配电组，设备清单：高压配电柜5台.低压配电柜18台.干式变压器3台.配电动力柜35面.高压电力电缆.低压电力电缆若干. |
| 二次供水系统维保服务及零配件更换（检测报告） | 二次供水设备：每月例行巡检一次.1：检测水泵电阻，绝缘，压力等是否达标.2：检查水泵轴承风叶是否异响.3：检查是否有脱漆.4：定期加注润滑油.5：检查所有管道.6:定期清理水箱并消毒。对于水质每年对于水质检测一次并出具相应报告，确保正常用水以及健康。突发情况及时处理并维修。（包含零配件） | 二次供水：品牌：格兰富立式多级离心泵.最大扬程：70.6米.功率4KW.流量：17立方米共3台.包括水箱2个管道数米以及自动控制设备. |
| 排水系统维保服务及零配件更换 | 室内外所有排水每月例行巡检一次.1：检测排水系统是否顺畅.2：检测所有排水系统是否破损.3：定期清理排水系统.对于存在以及突发问题及时处理.确保正常运行。（包含零配件） | 以现场勘查为准。 |
| 周界电动伸缩门，办事大厅感应门维保服务及零配件更换 | 每月例行巡检一次。其中周界电动伸缩门包括南门，西一门，西二门。玻璃感应门2套，办事大厅以及主楼。1检查伸缩门以及轨道是否生锈。2：检查滑轮是否灵活。3：检查遥控器是否灵敏电量是否合格。4：检查玻璃门感应器是否灵敏。5检查玻璃门轨道是否灵活脱轨。6：检查所有门是否松动。7:定期润滑以及加固。8：检查所有电机是否正常。（包含零配件）。 | 品牌：圣田智能伸缩门。 |

| 2023年工程物料采购计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 手动简易疏通器 | / | 个 | 2 |  |
| 2 | 马桶拔子 | / | 个 | 2 |  |
| 3 | 管道疏通剂 | 600ML | 瓶 | 10 |  |
| 4 | 角阀 | 冷热两用 4分各20个 | 个 | 40 |  |
| 5 | 加长龙头 | 全铜 4分 | 个 | 20 |  |
| 6 | 给水钢丝软管 | 80CM | 条 | 20 |  |
| 7 | 混水龙头专用软管 | 80CM | 条 | 20 |  |
| 8 | 菜盆排水管 | 4.5CM下水管 0.8米 | 套 | 10 |  |
| 9 | 面盆下水口 | 32型 | 套 | 20 |  |
| 10 | 拖把池下水 | 40型 | 套 | 20 |  |
| 11 | 感应龙头 | 热冷 220/电池共用 | 套 | 5 |  |
| 12 | 蹲坑感应器配件 | 皮碗 | 套 | 30 |  |
| 13 | 蹲坑感应器配件 | 电磁阀 | 套 | 10 |  |
| 14 | 蹲坑感应器配件 | 感应器 | 套 | 10 |  |
| 15 | 混水龙头 | 高脖子（带软管带工具） | 套 | 10 |  |
| 16 | 面盆混水龙头 | （带软管带工具） | 套 | 2 |  |
| 17 | 花洒头 | 大 | 个 | 6 |  |
| 18 | 花洒头 | 小 带软管 | 套 | 6 |  |
| 19 | 混水阀 | 洗澡 | 个 | 2 |  |
| 20 | 喷雾头 | 红宝石撞击式 螺纹丝直径9.5MM | 个 | 130 |  |
| 21 | 快接内丝直接 | 螺纹丝直径9.5MM | 个 | 10 |  |
| 22 | 滤棉 | 直径6.5MM | 包 | 2 |  |
| 23 | 延长杆 | 长5CM 丝口直径1分 | 个 | 10 |  |
| 24 | 二级过滤器 | 10寸 | 个 | 4 |  |
| 25 | 前置过滤器 | DN25 | 个 | 2 |  |
| 26 | PP棉滤芯 | 10寸 | 个 | 8 |  |
| 27 | 高压软管 | / | 个 | 4 |  |
| 28 | 蹲坑冲洗阀 | 进水出水DN32,中型 | 套 | 5 |  |
| 29 | PVC胶水 | 小瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 30 | 生料带 | 18米/卷 | 箱 | 1 |  |
| 31 | 麻丝 | / | 卷 | 1 |  |
| 32 | 地漏斜三通接头 | DN40 | 套 | 10 |  |
| 33 | 污水泵浮球阀 | AC220 线长6米 | 套 | 3 |  |
| 34 | 自动补水阀 | DN25 侧面进水 | 个 | 4 |  |
| 35 | 蹲坑冲水箱 |  | 套 | 2 |  |
| 36 | 油漆 | 黑15桶，红10桶，绿5、黄15，银色5桶，白5，灰5，蓝色5桶 2KG | 桶 | 65 |  |
| 37 | 油漆稀料 | 2L | 桶 | 20 |  |
| 38 | 自喷漆 | 300g红，枣红，白银，黑，绿，白各10瓶 | 瓶 | 60 |  |
| 39 | 海绵双面胶带 | 宽度5MM*长度33M*厚度0.4MM | 卷 | 140 |  |
| 40 | 油漆喷涂屏蔽保护膜 | 宽110CM 长20米 | 卷 | 100 |  |
| 41 | 螺帽松动剂 | / | 瓶 | 10 |  |
| 42 | 线卡U型 | 32型 | 包 | 2 |  |
| 43 | 腻子粉 | 内外墙 | 袋 | 100 |  |
| 44 | 乳胶漆（白色） | 15L | 桶 | 20 |  |
| 45 | 墙面修补膏 | 5KG | 桶 | 10 |  |
| 46 | 云石胶 | 1KG 白色 | 桶 | 20 |  |
| 47 | 固化剂 | / | 个 | 30 |  |
| 48 | 玻璃胶 | 白色和中性各2箱 | 箱 | 4 |  |
| 49 | 结构胶 | 白色和黑色各2箱 | 箱 | 4 |  |
| 50 | 玻璃胶枪 | / | 把 | 5 |  |
| 51 | 结构胶枪 | / | 把 | 5 |  |
| 52 | 闭门器 | 45KG，螺丝孔距132*19 不带定位 | 套 | 40 |  |
| 53 | 地弹簧 | 带定位90度 | 套 | 10 |  |
| 54 | 透明木器漆 | 2KG | 桶 | 5 |  |
| 55 | 窗户锁 | 半圆锁 | 套 | 10 |  |
| 56 | 木门锁芯 |  | 个 | 20 |  |
| 57 | 木门锁具机构 | 锁具长12.5公分，宽2公分 | 套 | 40 |  |
| 58 | 工程手套 | 手心带胶 | 包 | 10 |  |
| 59 | 线手套 | / | 包 | 10 |  |
| 60 | 厕所门锁 | 不锈钢 | 套 | 20 |  |
| 61 | 换气扇 | 9寸 | 套 | 5 |  |
| 62 | 洒水车钢丝软管 | / | 米 | 10 | 以现场尺寸为准 |
| 63 | 铝扣板 | 白 30*30 | 片 | 20 |  |
| 64 | 铝扣板 | 银 30*30 | 片 | 20 |  |
| 65 | 插座防尘罩 | 86型 | 套 | 10 |  |
| 66 | 防火门锁具 | 20*2.5 | 套 | 20 |  |
| 67 | 防火门锁具不带锁芯 | 14.5*2.5 | 套 | 20 |  |
| 68 | 岗亭锁具 | 12.5*2 | 套 | 5 |  |
| 69 | 水井防火门锁具 | 12.5*2.5 | 套 | 2 |  |
| 70 | 万能胶 | 400ML | 桶 | 10 |  |
| 71 | 砂纸 | 600目和400目各1包 | 包 | 2 |  |
| 72 | 膨胀螺丝 | 内膨胀@10*7CM | 包 | 2 |  |
| 73 | 磨砂防滑黄色反光膜 | 2.5公分 | 卷 | 20 |  |
| 74 | 楼梯防滑条 | L型525黄边 | 个 | 100 |  |
| 75 | 美纹纸 | 宽2CM | 卷 | 50 |  |
| 76 | 美工刀片 | 大号 | 盒 | 14 |  |
| 77 | 毛刷 | 1寸 | 把 | 20 |  |
| 78 | 毛刷 | 2寸 | 把 | 20 |  |
| 79 | 毛刷 | 3寸 | 把 | 20 |  |
| 80 | 滚子 | 4寸 | 把 | 20 |  |
| 81 | 滚子 | 9寸 | 把 | 20 |  |
| 82 | 小拇指滚子杆 | 特小 | 把 | 10 |  |
| 83 | 小拇指滚芯 | 特小 | 包 | 10 |  |
| 84 | 小桶 | 刷漆用 | 个 | 40 |  |
| 85 | 粘尘垫 | 草绿 60*90 | 套 | 10 |  |
| 86 | 粘尘垫 | 草绿 45*60 | 套 | 4 |  |
| 87 | 波纹阻燃软管 | 黑 DN25 | 米 | 10 |  |
| 88 | 波纹阻燃软管 | 黑 DN40 | 卷 | 10 |  |
| 89 | 冲击钻头 | 圆口 @6 | 个 | 20 |  |
| 90 | 冲击钻头 | 圆口 @8 | 个 | 20 |  |
| 91 | 冲击钻头 | 圆口 @10 | 个 | 20 |  |
| 92 | 冲击钻头 | 圆口 加长 @12 | 个 | 10 |  |
| 93 | 批头 | 加长 | 个 | 20 |  |
| 94 | 麻花钻头 | @6 | 个 | 20 |  |
| 95 | 麻花钻头 | @8 | 个 | 20 |  |
| 96 | 麻花钻头 | @10 | 个 | 20 |  |
| 97 | 过墙钻 | 圆口 @16 加长 | 个 | 1 |  |
| 98 | 接线盒支撑杆 | 50个 | 盒 | 1 |  |
| 99 | 钢丝磨片 | 角磨机使用 | 片 | 20 |  |
| 100 | 石材切片 | 云石切割机 | 片 | 10 |  |
| 101 | 金属切片 | 云石切割机 | 片 | 30 |  |
| 102 | 木质切片 | 云石切割机 | 片 | 2 |  |
| 103 | 尼龙扎带 | 4*250 | 包 | 10 |  |
| 104 | 尼龙扎带 | 5*300 | 包 | 10 |  |
| 105 | 尼龙扎带 | 4*200 | 包 | 10 |  |
| 106 | 304不锈钢网 | 20目丝粗0.21mm孔1mm1米 | 米 | 20 |  |
| 107 | 304不锈钢网 | 8目丝粗0.4mm孔2.8mm1米宽 | 米 | 20 |  |
| 108 | 石材钻头 | @6,8各10 | 个 | 20 |  |
| 109 | 灰色染料 | 2KG | 瓶 | 1 |  |
| 110 | 蓝色染料 | 2KG | 瓶 | 1 |  |
| 111 | 灯头 | E27 | 个 | 30 |  |
| 112 | 水泥钉 | 0.5寸和1.2寸长各2盒 | 盒 | 4 |  |
| 113 | 镀锌铁丝 | 10#/16#各10公斤 | 公斤 | 20 |  |
| 114 | 黄反光膜 | 5公分 45米 | 卷 | 20 |  |
| 115 | 移动卷线盘 | 小推车式 30米 2.5平方 16A | 个 | 1 |  |
| 116 | 电缆 | RVV3*4+2*2.5 | 米 | 80 |  |
| 117 | 护套线 | BVVB2.5平方 50米 | 卷 | 1 |  |
| 118 | 双头应急灯 | 应急90分钟 | 套 | 30 |  |
| 119 | 五孔插座 | 10A明装 白 | 个 | 10 |  |
| 120 | 五孔插座 | 10A暗装 银 | 个 | 30 |  |
| 121 | 五孔插座带1开开关 | 明装 | 个 | 10 |  |
| 122 | 五孔插座带2开开关 | 明装 | 个 | 10 |  |
| 123 | 盲板 | 86型 白色 | 个 | 10 |  |
| 124 | 三孔插座 | （暗装16A） | 个 | 10 |  |
| 125 | 三脚插头 | （三脚10A） | 个 | 10 |  |
| 126 | 二脚插头 | （三脚10A） | 个 | 10 |  |
| 127 | 石膏板吊顶平板灯 | 300*300 18W | 套 | 5 |  |
| 128 | 石膏板吊顶平板灯 | 300*600 36W | 套 | 5 |  |
| 129 | 石膏板吊顶平板灯 | 600*600 48W | 套 | 5 |  |
| 130 | 石膏板吊顶平板灯 | 600*1200 84W | 套 | 5 |  |
| 131 | 石膏板吊顶平板灯 | 300*1200 | 套 | 5 |  |
| 132 | 铝扣平板灯 | 600*600 48W | 套 | 40 |  |
| 133 | 镜前灯 | 9W | 套 | 10 |  |
| 134 | 铝材灯 | 200*3000 | 套 | 1 |  |
| 135 | 适配器 | 12W 33A 400W | 个 | 3 |  |
| 136 | 超薄筒灯 | 4寸 12W | 套 | 10 |  |
| 137 | 路灯 | LED贴面光源 60W | 套 | 30 |  |
| 138 | 路灯适配器 | LED贴面光源 60W | 个 | 15 |  |
| 139 | 散热脂 | 20G | 瓶 | 30 |  |
| 140 | 吸顶灯 | 21CM LED 13W 6500K 光源数1个 | 套 | 5 |  |
| 141 | 吸顶灯 | LED 20W 6500K 50CM | 套 | 5 |  |
| 142 | 吸顶灯源芯片 | 磁吸式12W 220V | 个 | 40 |  |
| 143 | t8灯管 | 双端输入 LED16W 25支 | 箱 | 10 |  |
| 144 | 灯泡 | LED 冷光 13W | 个 | 30 |  |
| 145 | 灯泡 | LED 冷光 5W | 个 | 30 |  |
| 146 | 1联开关 | 银色 | 个 | 10 |  |
| 147 | 2联开关（暗装） | 银色 | 个 | 10 |  |
| 148 | 3联开关 | 银色 | 个 | 10 |  |
| 149 | 4联开关 | 银色 | 个 | 10 |  |
| 150 | 2联开关（明装） | 银色 | 个 | 10 |  |
| 151 | 2联双联双控 | 银色 | 个 | 10 |  |
| 152 | 声控开关 | 银色 | 个 | 30 |  |
| 153 | 空开轨道卡槽 | / | 米 | 20 |  |
| 154 | 空开1P | 25A | 个 | 3 |  |
| 155 | 空开1P | 20A | 个 | 3 |  |
| 156 | 空开1P | 32A | 个 | 3 |  |
| 157 | 空开2P | 32A | 个 | 3 |  |
| 158 | 空开2P | 20A | 个 | 3 |  |
| 159 | 空开2P带漏保 | 20A | 个 | 3 |  |
| 160 | 空开3P带漏保 | 40a | 个 | 3 |  |
| 161 | 空开3P | 32A | 个 | 3 |  |
| 162 | 空开3P | 40A | 个 | 3 |  |
| 163 | 空开4P带漏保 | 63A | 个 | 5 |  |
| 164 | 空开4P带漏保 | 40A | 个 | 3 |  |
| 165 | 空开4P带漏保 | 32A | 个 | 3 |  |
| 166 | 空开4P | 63A | 个 | 5 |  |
| 167 | 防水胶带 | 5CM | 卷 | 30 |  |
| 168 | 应急工矿灯 | 100W LED | 盏 | 5 |  |
| 169 | 换气扇 | 配电柜 | 个 | 5 |  |
| 170 | 安全帽 | 红色 | 个 | 2 |  |
| 171 | 接地线 | 25平方 电焊机 | 米 | 12 |  |
| 172 | 绝缘安全鞋 | 42各3双，43 2双 | 双 | 5 |  |
| 173 | 电笔 | / | 个 | 10 |  |
| 174 | 腻子搅拌机 | 1200W | 套 | 1 |  |
| 175 | 冲击钻 | GBH 220 2公斤 | 套 | 1 |  |
| 176 | 搅杆 | 圆柄 | 个 | 3 |  |
| 177 | 钢刷子 | 木柄 | 个 | 5 |  |
| 178 | 电工胶带 | 红蓝黑黄各20卷 | 卷 | 80 |  |
| 179 | PVC橡塑胶带 | 4.5CM*10M | 卷 | 30 |  |
| 180 | 锯条 | 12英寸 | 包 | 3 |  |
| 181 | 护目镜 | 护目镜LG100A | 副 | 5 |  |
| 182 | 批灰刀 | 1寸 | 把 | 10 |  |
| 183 | 批灰刀 | 2寸 | 把 | 10 |  |
| 184 | 墙面文件收纳盒 | 竖版 亚克力 A4 | 套 | 10 |  |
| 185 | 铁皮剪刀 | 10寸 | 把 | 1 |  |
| 186 | 水泥 | 50KG | 袋 | 15 |  |
| 187 | 膨胀管 | Φ6*40 | 包 | 5 |  |
| 188 | 膨胀管 | Φ8*40 | 包 | 5 |  |
| 189 | 黑色自攻丝 | 3.5*30 | 盒 | 1 |  |
| 190 | 黑色自攻丝 | 3.5*16 | 盒 | 1 |  |
| 191 | 加长挂锁 | 不锈钢 小型 | 个 | 10 |  |
| 192 | L型固定片 | 不锈钢 | 个 | 50 |  |
| 193 | 一字型固定片 | 不锈钢 | 个 | 50 |  |
| 194 | 502胶 | 15G | 盒 | 1 |  |
| 195 | 丁基防水胶带 | 10米 宽20公分 | 卷 | 5 |  |
| 196 | 防火布 | 1米宽*0.4MM | 米 | 30 |  |
| 197 | 防火布修补胶水 | 1L | 桶 | 1 |  |
| 198 | 铅封 | 含钳子、铜线200米 | 个 | 1000 |  |
| 199 | 高压接地线 | 25平方软铜线 1米*3+15米线 | 条 | 1 | 材质符合检测标准要求 |
| 200 | LED防爆灯 | LED-40W压铸 | 套 | 24 |  |
| 201 | T8LED防爆灯 | 1.2米双管LED全套40W | 套 | 9 |  |
| 202 | 热水器 | 8升 | 套 | 5 |  |
| 203 | 软管 | 60CM | 套 | 5 |  |
| 204 | 对丝 | DN20 | 个 | 5 |  |
| 205 | 过滤器 | 10寸 | 个 | 4 |  |
| 206 | 滤棉 | 9寸 | 个 | 5 |  |
| 207 | 细水雾加长杆 | 20CM | 个 | 135 |  |
| 208 | 细水雾喷头 | 红宝石撞击式 螺纹丝直径9.5MM | 个 | 135 |  |
| 209 | 保护杆 | 不锈钢DN25.30CM | 个 | 135 |  |
| 210 | 连接头 | 细水雾对接 | 个 | 10 |  |
| 211 | 喷头保护罩 | 不锈钢 | 个 | 15 |  |
| 212 | 膨胀螺丝 | 16不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 213 | 链锁 | 50CM | 条 | 10 |  |
| 214 | 拉手 | 5CM不锈钢 | 个 | 30 |  |
| 215 | 变压器 | 12W 33A 400W | 个 | 1 |  |
| 216 | 加工高压管 | DN32 | 根 | 1 |  |
| 217 | 蹲坑感应器配件 | 皮碗 | 个 | 10 |  |
| 218 | 浮球阀 | 热水器 | 个 | 1 |  |
| 219 | 压缩机 | 除湿机 | 个 | 1 |  |
| 220 | 漏水检测 | 卫生间洗衣房 | 项 | 1 | 三次 |
| 221 | 瓷砖 | 300*300.300*600 | 片 | 100 |  |
| 222 | 防水 | 柔性201 | 项 | 3 | 3间 |
| 223 | 沙子 | 水洗中沙 | 袋 | 100 |  |
| 224 | 沙浆王水泥 | 325 | 袋 | 10 |  |
| 225 | 美缝剂 | 黄色 | 组 | 4 |  |
| 226 | 石材 | 黑金莎 | 块 | 4 |  |
| 227 | 拆除 | 洗澡间卫生间 | 项 | 1 |  |
| 228 | 建筑垃圾清运 | 拆除垃圾 | 车 | 1 |  |
| 229 | 吊顶 | 带灯 | 项 | 1 | 配套楼库房 |
| 230 | 玻璃 | 真空钢化以及夹胶钢化 | 块 | 7 | 配套楼3片车库坡道1块西门岗1片裙楼2层1片6层1片测量费运输费安装费高空作业费 |
| 231 | 玻璃专用胶 | 结构透明及黑色 | 支 | 14 |  |
| 232 | 白乳胶 | 18KG | 桶 | 10 |  |
| 233 | 防水 | 雨虹透明 | 桶 | 30 |  |
| 234 | 防锈漆 | 5KG | 桶 | 20 |  |
| 235 | 防水乳胶漆 | 18KG | 桶 | 10 |  |
| 236 | 加长锁芯 | 8.5cm | 个 | 10 |  |
| 237 | 电缆线 | bvr3*4 | 米 | 45 |  |
| 238 | 扁电缆线 | bvr3 *4 | 米 | 60 |  |
| 239 | ups电源 |  | 个 | 2 | 含更换 |
| 240 | 电动门线路器滑轮 |  | 个 | 12 |  |
| 241 | 电动门行走轮 |  | 个 | 30 |  |
| 242 | 坡道防滑板 | 橡胶 | 套 | 2 | 含辅料安装 |
| 243 | 平板车 | 0.6*0.9 | 个 | 4 |  |
| 244 | 工程库房漏水 |  | 项 | 1 | 含检测、人工、材料、垃圾清运、 |
| 245 | 电信机房墙面漏水 |  |  |  |  |
| 246 | 水泵房漏水 | 3处门口以及室内墙面 |  |  |  |
| 247 | 配电室电缆沟渗水 |  |  |  |  |
| 248 | 车库库房漏水 |  |  |  |  |
| 249 | 车库坡道口侧墙漏水 |  |  |  |  |
| 250 | 人防东出口地面鼓包 |  |  |  |  |
| 251 | 人防顶面墙面漏水 | 3处顶面及墙面 |  |  |  |
| 252 | 人防给水管道漏水 |  |  |  |  |
| 253 | 人防配电室漏水 |  |  |  |  |