招标项目要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容积式并联压缩机组 | 1库温：2~5℃，工况为-7/35℃，单套机组制冷量≥425kw，输入功率≤125kw，压缩机配置：高温型半封闭螺杆压缩机。工作电压380V。压缩机组带油分离器、自带低油位报警及油加热器、控制阀门，配有吸、排气截止阀、排气压力控制阀、回油管连接组件、油路保护装置，排气温度保护，压缩机相序保护，电机线圈温度保护等、自带能量调节装置以及高低压保护，达到节电效果。 2.并联机组自带配置PLC控制柜，断电/故障自动切换和停机，螺杆式压缩机头自身携带有能量调节装置，可25%，50%，75%，100%负荷运行配有压缩机控制柜。 3.配置可换芯吸气过滤器；配置可换干燥过滤器；配置自动控制和手动控制。 4.机架重心稳固，减少振动。并联机组自动平衡各台压缩机的运行时间。 5.380V/5PH/50Hz电控箱包括: 符合国家标准的电控箱、动力电分线器、每台压缩机配断路器、接触器、机组相序保护器、控制板指示灯(压缩机运行显示)、各种保险丝,继电器,开关和接线端子、所有必须(机组)线路均工厂连接、采用PLC可编程控制器对机组进行控制。机组能实现制冷量与热负荷的完全自动匹配，制冷机组始终稳定在最高效率下运行。 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 逆流式，外壳为镀铝锌板。散热量为≥1030kw，循环风量≥112800m³/h，循环水量≥100m³/h。冷凝风机功率≥7.5kw，冷凝水泵功率≥2.2kw，带水箱加热，水泵加热，含浮球液位阀，含排污口，含蒸发冷爬梯，高效传热盘管采用无缝流体管制成，铝合金轴流风机，风阻小，噪音低。 | 台 | 1 |
| 3 | 桶泵机组 | 公称容积≥2.5m³，管道为20#钢；屏蔽氟泵流量≥20m³/h，扬程≥38米，氟泵功率≥5.5kw/台，一用一备，运行稳定，电控箱采用PLC全自动控制。 | 台 | 1 |
| 4 | 储液器 | 工作压力≤2.0Mpa，工作温度≥50℃，设计压力≥2.5Mpa，设计温度≥60℃，物料特性：无毒、不易爆，全容积≥1.5m³，安全阀整定压力2.4Mpa。 | 台 | 1 |
| 5 | 吊顶式冷风机 | 单侧吹风式冷风机，制冷量≥110kw，铝箔片距≥6mm，风量≥56000m³/h，射程≥30米，铜管铝箔，冷风机内管道为内螺纹，正弦波铝箔片，喷塑外壳，热氟融霜，噪音≤75DB。出水管道用碳钢制作。用水量：≤13m³/h。 | 台 | 4 |
| 6 | 织物风道+静压箱 | 原料材质：聚酯纤维克重260g~270g，轧光前厚度≥0.4mm，轧光后厚度≥0.35mm。 1.纤维织物风管防火性能为阻燃1级且在国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心CNCF可查询，产烟毒性≥ZA2级。风管应具有防结露、抑菌功能，风管耐水洗≥60次。 2.风管释放有害气体浓度:总挥发性有机物TVOC≤0.2mg/m’，满足行业标准JG/T258-2018《非金属及复合风管》第6.10条的相关规定。 3.纤维织物风管的健康安全性符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类要求。 4.纤维织物风管应方便拆卸调整，不得使用铆钉固定。 5.风管耐压性能:耐压≥2000Pa，成品外观正常、无裂纹、无破损，满足行业标准JG/T258-2018《非金属及复合风管》第6.12.2条的相关规定。 6.纤维织物风管材料物理性能要求：撕破强力经向≥9N，纬向≥9N。 7.纤维织物风管材料安全性能要求：①安全性：pH值为4.0~9.0、甲醇含量≤20mg/kg、可分解芳香胺染料≤5mg/kg、无异味；②色牢度：耐皂洗，变色≥3-4级、沾色≥3级。 8.工作范围：-70~150℃。 | 套 | 4 |
| 7 | GDD风机控制柜 | 可编程PLC满足使用需求，通过信号传输给压缩机组，防护等级：≥IP54，预留485通讯接口，含声光报警，故障报警。控制柜上自带10寸触摸屏，可现场直接查看，含三级密码权限，可手动/自动控制，蒸发器融霜；PLC可控制冷库温度，机组开停，冷风机、供液，融霜系统，控制蒸发冷水泵和电机。 | 台 | 1 |
| 8 | 融霜水系统 | PVC材质20-50，国标，用于冷风机融霜回水管。 | 项 | 1 |
| 9 | 制冷管道 | 国标，使用20#无缝钢管（均含酸洗钝化）各类钢管,国标GB-8163，表面刷漆，防腐，管道内壁抛光。 | 项 | 1 |
| 10 | 铜管 | 国标铜管GB-T17791 | 项 | 1 |
| 11 | 管道保冷 | 国标，所有低温管道使用≥25mm厚B1级橡塑保温棉包2~3层，外敷≥0.5mm厚铝皮，含胶水，要求平整度≤±0.05%，绝热管道保护层外标注工质流向箭头。 | 项 | 1 |
| 12 | 供液电磁阀 | DN20，国标，黄铜材质，直动式常闭型，包括阀体和线圈，MOPD≥25bar。 | 只 | 4 |
| 13 | 截止阀 | DN125，碳钢，Y型，国标，升降旋转杆式，公称压力PN1.6～2.5MPa,阀门密封。 | 只 | 1 |
| 14 | 截止阀 | DN80，碳钢，Y型，国标，升降旋转杆式，公称压力PN1.6～2.5MPa,阀门密封。 | 只 | 2 |
| 15 | 截止阀 | DN65，碳钢，Y型，国标，升降旋转杆式，公称压力PN1.6～2.5MPa,阀门密封。 | 只 | 2 |
| 16 | 截止阀 | DN50，碳钢，Y型，国标，升降旋转杆式，公称压力PN1.6～2.5MPa,阀门密封。 | 只 | 4 |
| 17 | 截止阀 | DN32，碳钢，Y型，国标，升降旋转杆式，公称压力PN1.6～2.5MPa,阀门密封。 | 只 | 4 |
| 18 | 球阀 | DN25，黄铜材质，流动无压力降，可防止内部积液，带针阀口。介质温度-40℃~+150℃。 | 只 | 4 |
| 19 | 过滤器 | DN25，含20％活性铝的固定芯体，最大工作压力42bar，耐腐蚀表面粉末喷漆。 | 只 | 4 |
| 20 | 热气化霜阀 | 化霜全自动控制，氟用，设计压力≥2.5Mpa。 | 套 | 4 |
| 21 | 电线及电缆 | 国标耐低温铜芯电线电缆，满足国家规范要求。 | 项 | 1 |
| 22 | 制冷剂 | 国标，纯度≥99.99%。 | 公斤 | 3800 |
| 23 | 冷冻机油 | 与压缩机组和制冷剂配套。 | 升 | 110 |
| 24 | 制冷配件 | 国标，三通、弯头、直接头，U型弯。 | 项 | 1 |
| 25 | 管道支架及桥架 | 国标，管道支架采用国标角钢和槽钢焊制；支架间距≤3米。 | 项 | 1 |
| 26 | 辅助材料 | 银焊条，电焊条、氩弧焊条、氩气，氮气等。 | 项 | 1 |
| 27 | 风机吊架 | 国标角钢、槽钢、丝杠，根据冷风机尺寸现场加工 | 套 | 4 |
| 28 | 报检报备、管道探伤 | 负责压力容器和压力管道报备特种设备质量技术监督管理局，管道探伤比例≥10%,合格等级≥3级，X射线探伤。 | 项 | 1 |