# 第七章  发包人要求

1.项目基本情况

1.1陕西省游泳运动管理中心配电室现有低压配电柜31台，本次改造拆除低压柜24台（其中BFC型抽屉柜19台，GGD柜5台）。本次改造新装GCS型抽屉柜17台，利旧重新安装GGD柜4台。

2.本次招标范围及工程量清单编制图纸涉及范围

（1）陕西省游泳运动管理中心配电室现有低压配电柜31台，本次改造拆除低压柜24台（其中BFC型抽屉柜19台，GGD柜5台）。本次改造新装GCS型抽屉柜17台，利旧重新安装GGD柜4台。

（2）拆除原D25与14G柜之间封闭母线5米，拆除原D8与13G柜之间封闭母线5米，拆除2D3与原D12柜之间2000A封闭母线6米，拆除1#变压器与1D1柜之间2000A封闭母线6.5米，拆除2#变压器与1D1柜之间2000A封闭母线6.5米。

（3）新装2000A封闭母线6米2D3与2D4柜连接，新装1#变压器与1D1柜之间2000A封闭母线6.5米，新装2#变压器与1D1柜之间2000A封闭母线6.5米。

（4）热水泵房拆除BFC型抽屉柜有3台，新装GGD型固定柜3台。

（5）拆除GZDW-65AH直流电源系统1套。新装GZDW-65AH直流电源系统1套。

（6）更换游泳中心配电室至地热房配电室供电电缆，由游泳中心配电室低压柜出线。新敷设电缆466米,电缆选用：WDZC-YJY22-0.6/1KV-4*95+1*50、顶管φ110PE 368*2=736 米、新修电力检查井2000mm*1200mm 2 座、新制安电缆终端接头4*95+1*50 2 套。

（7）更换广场东侧高杆灯供电电缆，由门房配电箱出线。 新敷设电缆103 米，电缆选用：WDZC-YJY22-0.6/1KV-5*10、顶管φ110PE 65 米、新制安电缆终端接头 5*10 2 套、更换电动升降控制器1套。

（8）更换广场西侧高杆灯供电电缆，由门房配电箱出线。新敷设电缆 189 米，电缆选用：WDZC-YJY22-0.6/1KV-5*10、顶管φ110PE 86 米、新制安电缆终端接头 5*10 2 套、更换电动升降控制器1套。

（9）更换丈八变电站内部电缆，丈八变电站 145 陕游间隔出线出线。新敷设电缆 240 米，电缆选用：YJV22-8.7/15kV-3*240、新制安电缆终端接头3*240 1套、新制安电缆中间接头 3*240 1套。

（10）排污泵控制柜共 1 台，地辅热控制柜共 1 台，就地控制按钮箱共 6 台，采暖补水泵控制控制柜共 2 台，暖风机房控制柜共 2 台，空压机房电源箱共 1 台，游泳池风机控制箱共 1 台，游泳池、跳水馆、训练馆 7.5kW 风机各1 台。

（11）元器件选用国际一线品牌，分断能力50KA。

（12）低压柜柜体、主材及元器件（参考品牌）：ABB、施耐德、西门子或相当于同档次品牌；高低压电缆：宝胜、上上、特盛、远东或相当于同档次品牌。

3.技术其他说明：

（1）上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。

（2）本次招标文件技术规格及要求，主要由各相关的工程工程量清单、图纸及相应的技术规格要求组成。

（3）请投标人仔细阅读投标文件的全部条文（包括合同条款），对于投标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，供应商应在规定时间之前向采购人或采购代理机构寻求书面澄清。

（4）依据工程技术文件要求，本工程项目的材料、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

（5）承包人必须按国家颁布的强制性标准组织施工。本工程采用的标准及规范均为最新版本的国家及部颁和行业现行标准。国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程和供货商技术文件上的质量要求均适用于本工程。

（6）与本工程有关的施工及验收技术规范：工程施工质量检验评定以国家及部颁建筑与安装工程质量检验评定标准为依据。施工过程中，施工单位应全面阅读各专业图纸，特别注意建筑和结构专业对外墙的构造，设备各专业的留洞，如遇到专业间不符，请及时与设计单位沟通，避免不必要的返工。

（7）土建施工与安装工程密切配合，准确预埋和各种预埋件，预留孔洞并保证施工适量，避免遗漏及时候随意开凿。

（8）施工过程中，建设单位、施工单位、监理单位不得对图纸进行随意变更，所有变更设计均应先由有关部门协商后再由原设计单位出具正式设计变更为准。凡不符合有关程序的单位或个人的边个设计行为及由此产生的后果，原设计单位不负责任何法律责任。

（9）本工程承包方式为：包工包料。

4.其他要求：

（1）本工程的材料及设备由投标人根据现行规范、标准进行报价，并在投标文件中按投标文件给定格式填写出规格、数量、单价、总价、产地、品牌等内容。

（2）实际工程中使用的材料必须经采购人认可后方可用于工程中。

（3）投标人用于本工程的设备供货、主要材料，其产品许可证、产品鉴定证书。

（4）投标人应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。

（5）中标人施工完成后必须满足采购人用电要求，不得影响采购人正常用电。且施工时不得破坏原有路面路基，要注意做好线路，必要时要采取有效的线路保护措施，并承担相关费用。

（6）工程竣工验收前，需对现场进行彻底清洁。

5.本项目编制依据：

（1）本项目施工图及其它相关工程资料；

（2）《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(2009)、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》(2004)、《陕西省安装工程消耗量定额》(2004)、《陕西省市政园林绿化工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建设工程消耗量定额补充定额》（2004）、与定额相配套使用的《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程价目表》（2004）、《陕西省建筑装饰工程价目表》(2009)、《陕西省安装工程价目表》(2009)、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）等作为计价依据；

（3）措施费执行《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》陕建发【2017】270号文；

（4）安全文明施工费执行《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》陕建发【2019】1246号文；

（5）人工费执行《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》陕建发【2021】1097号文；

（6）税金执行《关于调整我省建设工程计价依据的通知》陕建发【2019】45号文；

（7）规费执行《关于调整陕西省建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》陕建发【2019】45号文；

（8）陕建发【2021】1021号文《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》的相关规定。