采购内容及技术要求

一、项目概况
本项目为西安理工大学曲江校区青教公寓更换壁挂锅炉项目，采购内容主要包括：拆除三栋楼原96台燃气壁挂锅炉后，新装96台20KW壁挂锅炉，更换燃气报警器、自闭阀、防爆金属波纹软管等配套设施，并进行检测、调试运行。

二、采购内容及技术要求
1.采购内容

	序号
	采购内容
	单位
	数量

	1
	拆除原壁挂锅炉、软管、天然气自闭阀及三通
	项
	96

	2
	新购并安装燃气壁挂锅炉，输入功率为20KW
	台
	96

	3
	新购并安装家用燃气报警器（新国标）
	台
	96

	4
	新装天然气自闭阀
	个
	96

	5
	新装防爆金属波纹软管
	米
	608


2.技术要求
（1）投标时应在工程量清单及报价中注明主要材料选用品牌。

主要配件要求如下：

	序号
	名称
	推荐品牌

	1
	风机
	恒益、科信达 、德国EBM、意大利FM

	2
	水泵
	德国威乐、丹麦格兰富（进口）、韩国LG

	3
	热交换器
	四川同一、成都科晟、四川沃姆斯、湛江双流

	4
	燃烧器
	上海禾森、台州迪欧、美国麦克森

	5
	安全阀
	浙江凯迪、诸暨霖泽、吉泰克GTC

	6
	燃气比例阀
	意大利SIT（西特）、广东中信、日本CNE（国产合资）、湛江中信

	7
	膨胀水箱
	浙江恒翔、台州迪欧、齐而美特

	8
	电子控制系统
	广东百威、中新CNE、深圳合信达

	备 注
	供应商选用的品牌不能低于以上推荐品牌，其余未注明设备、材料的品牌档次必须为合资或国产中档偏上，且必须符合燃气技术要求和行业安全规范的正规合格产品


（2）根据原图纸设计，户型使用面积65m2-75 m2，壁挂锅炉功率为20Kw，要求提供出水水温60℃-80℃的采暖温度。

（3）产品质量及验收

国产产品必须符合国家有关规范及标准并配合验收；如为进口产品必须满足欧盟标准，且供货时须提供进口报关单原件。壁挂锅炉技术质量应符合国家现行技术标准：家用燃气热水器标准GB6932-2001和国家检测标准CJ/T3031-1995。

（4）质保期：2年

（5）燃气切断功能：锅炉工作不正常时（燃气供应不正常或意外断电），锅炉将立刻切断气源，停止工作。

（6）具有高温限制功能，即防治锅炉温度过高。

（7）锅炉高低水压保护，并配置安全阀和水压微动开关，监控锅炉内水压变化，在水压过低时，使锅炉停机，防止锅炉干烧；水压过高时可自动泄压。

（8）锅炉内置自动旁通：系统故障时，自动旁通开启，保护内置水泵。

（9）风压即时监测：即时监测风压，风压不正常时（烟道堵塞或风机故障时等）锅炉将自动停机，防止烟气回流。

（10）意外熄火保护：壁挂锅炉意外熄火后，锅炉停机并关闭燃气阀，同时具备三分钟延时保护装置，防止由于实际热负荷低于设计热负荷而产生的冷凝水腐蚀主热交换器。

（11）运行噪音：不大于国家标准50dB（1米左右的距离）。

（12）效率：满负荷时不应小于90%。

（13）锅炉控制面板应具备以下功能：

1）、冬夏模式的转换；

2）、供暖水温调节（温度运行范围30℃-80℃）；

3）、温度显示：可显示水温；

4）、状态显示：可显示壁挂锅炉工作状态，并具有故障代码显示功能。

（14）自动保护功能：壁挂锅炉连续工作4小时，停止运行3分钟，保障锅炉安全运行。

（15）要求壁挂锅炉的排烟满足绿建及节能要求。

（16）壁挂锅炉的热效率满足《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665中能效等级2级值及以上。

（17）所销售的燃气燃烧器具应当经法定的检测机构进行气源适配性检测。

（18）供应商应当设立安装维修售后服务企业或委托有资质的安装维修企业承担安装维修工作

（19）拆除三栋楼原96台燃气壁挂锅炉及配件、管件等所有物品归采购人所有。由供应商根据采购人要求放置至指定地点。 


