## 汇总表
西北大学长安校区化工学院11和12楼实验室改造项目工程清单
工程名称: 西北大学长安校区化工学院11和12楼实验室改造项目
工程地点:西北大学 |  | Date:
序号 | 分项工程名称 | 分项总价 | 备注
1 | 实验室基础装修工程
2 | 净化空调送排风系统工程
3 | 普区实验室排风系统工程
4 | 自控系统工程

## 1.实验室基础装修
Sub/主题 | 实验室基础装修工程
Item/ 内容 | Description/项目名称 | Model/Spec规格型号 | Unit/单位 | Quantity/ 数量 | Unit Price/ 综合单价 | Total Amount/ 总计 | Remarks/备注
一 | 隔墙工程系统
1 | 机制岩棉彩钢洁净板 | 1.型号及规格：50mm机制岩棉彩钢洁净板； 2.钢板厚度δ=0.476mm，离地高度2.8m | ㎡ | 1312.82
2 | 外圆弧（阳角） | 1.名称：配套配件 | m | 188.025
3 | 内圆弧（阴角） | 1.名称：配套配件 | m | 1042.383
4 | R50底槽 | 1.名称：配套配件 | m | 1042.383
5 | 门封头 | 1.名称：配套配件 | 个 | 116
6 | 槽铝 | 1.名称：配套配件 | m | 750.536
7 | 型材包管包柱子附加费 | 1.名称：超出标准损耗的包裹附加费； 2.范围：需要包裹的假梁、小型口型、L型立柱、管道； | ㎡ | 26.5
8 | 其他配套辅料 | 1.名称：玻璃胶等 | ㎡ | 1312.82
9 | 运费、上楼费 | 材料运至现场的运输费及材料上楼费 计价方式：按主材价的10%计取 | 项 | 1
10 | 安装人工费 | 隔墙施工人工费用 | 工日 | 192
二 | 吊顶工程系统
1 | 机制高强度硫氧镁板 | 1.型号及规格：50mm厚机制硫氧镁板，钢板厚度δ=0.476mm； | ㎡ | 475
2 | 吊筋、吊挂件、T梁等其他配套 | 1.名称：配套铝型材、密封胶等； 2.规格：厚度1.2mm，50U型铝材收边固定； | ㎡ | 475
3 | 运费、上楼费 | 材料运至现场的运输费及材料上楼费；按主材价的10%计取 | 项 | 1
4 | 安装人工费 | 吊顶施工人工费用 | 工日 | 78
5 | 吊顶配合开孔 | 1.名称：通风、净化、消防安装件配合开孔费用； 2.规格：依据等专业图纸及需要大小开孔； 3.不含安装费.安装费其他专业计入 | 个 | 224
三 | 地面系统
1 | 原始地面打磨处理平整 | 1.名称：原始地面磨平； | ㎡ | 475
2 | 水泥自流坪找平 | 1.名称：水泥自流坪找平； 2.规格：2.0mm； | ㎡ | 475
3 | 地面PVC卷材 | 1.名称：卷材PVC； 2.规格：2.0mm厚PVC卷材； 3.品牌：进口品牌； 4.地面踢脚线采用卷材上翻80mm，踢脚线采用合金支架固定； | ㎡ | 570
4 | 挡鼠板 | 1.名称：挡鼠板 2.规格：LH 1400mm*500mm，304不锈钢材质 | 个 | 16
5 | 运费、上楼费 | 材料运至现场的运输费及材料上楼费；按主材价的10%计取； | 项 | 1
6 | 地面施工人工费 | 1.地面施工施工人工费用； 2.包含自流平人工费及PVC地面施工人工费； | 工日 | 35
四 | 门、窗系统
1 | 成品钢制门 | 1.名称：成品钢制门（单开门） 2.材质：900mm*2100mm，闭门器，含门五金件 | 樘 | 15
2 | 成品钢制门 | 1.名称：成品钢制门（双开门） 2.材质：1500mm*2100mm，闭门器，含门五金件 | 樘 | 10
3 | 成品钢制门 | 1.名称：成品钢制门（子母门） 2.材质：1200mm*2100mm，闭门器，含门五金件 | 樘 | 1
4 | 安全门 | 1.名称：安全门出口，推杆门 2.材质：钢制，尺寸：1500*2100mm | 樘 | 2
五 | 传递设备系统
1 | 全不锈钢传递窗 | 1.名称：不锈钢传递窗 2.材质：尺寸600*600*600mm、（双门传递窗，紫外，电子互锁） | 个 | 5
2 | 互锁装置 | 1.名称：互锁装置 2.规格：220V 50Hz，两门互锁，带指示灯 | 套 | 5
六 | 11F洁净区照明及配电系统
1 | 槽式桥架 | 300*100（连接片、螺母、弯头、变径三通制作安装）,带分隔板 | m | 27.8
2 | 桥架支吊架 | φ10丝杆、三件套、桥架横担、4#角钢固定支架制作安装 | 套 | 44
3 | 线管 | JDG20（直接、锁母） | m | 165.5
4 | 线管固定支架 | φ8丝杆、三件套、钩卡、骑马卡等 | 套 | 180
5 | LED洁净灯 | 220V 48W 1200*300 | 个 | 19
6 | LED洁净灯 | 220V 30W 1200*300 | 个 | 6
7 | 紫外线灯 | 220V 30W | 个 | 19
8 | 紫外线灯 | 220V 20W | 个 | 6
9 | 安全型二三孔插座（防水） | 250V 10A | 个 | 36
10 | 地面插座 | 250V 16A | 个 | 8
11 | 双控开关 | 86型 | 个 | 16
12 | 定时开关 | 86型 | 个 | 16
13 | 接线盒 | 250V 10A | 个 | 2
14 | 电线电缆 | BV-2.5mm2 | 米 | 710.217
15 | 电线电缆 | BV-4mm2 | 米 | 925.75
16 | 防雷接地 | 40*4mm 热扁钢 | 米 | 32
17 | 防雷接地改造 | 热扁钢、焊接 | 工日 | 8
18 | 其他辅材 | 包含、线管、压线接头、线卡、胶布等相关辅材；按主材价的10%计取 | 项 | 1
19 | 安装及改造人工费 | 一 | 工日 | 38
七 | 12F洁净区照明及配电系统
1 | 槽式桥架 | 300*100（连接片、螺母、弯头、变径三通制作安装）,带分隔板 | m | 32.8
2 | 桥架支吊架 | φ10丝杆、三件套、桥架横担、4#角钢固定支架制作安装 | 套 | 44
3 | 线管 | JDG20（直接、锁母） | m | 224
4 | 线管固定支架 | φ8丝杆、三件套、钩卡、骑马卡等 | 套 | 180
5 | LED洁净灯 | 220V 48W | 个 | 17
6 | LED洁净灯 | 220V 30W | 个 | 11
7 | 紫外线灯 | 220V 30W | 个 | 17
8 | 紫外线灯 | 220V 20W | 个 | 11
9 | 安全型二三孔插座（防水） | 250V 10A | 个 | 121
10 | 双控开关 | 86型 | 个 | 18
11 | 定时开关 | 86型 | 个 | 18
12 | 电线电缆 | BV-2.5mm2 | 米 | 913.7325
13 | 电线电缆 | BV-4mm2 | 米 | 2579.979
14 | 防雷接地 | 40*4mm 热扁钢 | 米 | 42
15 | 防雷接地改造 | 热扁钢、焊接 | 工日 | 8
16 | 其他辅材 | 包含、线管、压线接头、线卡、胶布等相关辅材；按主材价的10%计取 | 项 | 1
17 | 安装及改造人工费 | / | 工日 | 32
八 | 实验室给排水改造系统
1 | 给排水改造 | 1.名称：给水改造、排水改造 2.材质：给水PPR管材 排水：PVC 3.品牌：联塑、日丰 4.包含材料及人工费； 5.范围：普区及净化试验区； | 式 | 1
九 | 11F普通实验区电气系统
1 | 380V动力配电箱改造 | 对原有配电箱增加三项输出改造 | 个 | 5
2 | 电线 | 1.名称：配电箱下线接电至用电点位： 2.型号：BV-4mm2 （三项颜色做区分） 3.品牌：一线品牌要求； | 米 | 1421.4
3 | 电线 | 1.名称：原插座接线点至试验台接线： 2.型号：BV-4mm2 （颜色做区分） 3.品牌：一线品牌要求； | 米 | 645
4 | 电线 | 1.名称：原插座接线点至试验台接线： 2.型号：BV-2.5mm2 （颜色做区分） 3.品牌：一线品牌要求； | 米 | 1237.5
5 | 小型三项独立开关箱 | 品牌：一线品牌要求； | 个 | 5
6 | 其他辅材 | 包含、线管、压线接头、线卡、胶布等相关辅材，按主材价的15%计取 | 项 | 1
7 | 安装及改造人工费 | / | 工日 | 14
十 | 12F普通实验区电气系统
1 | 380V动力配电箱改造 | 对原有配电箱增加三项输出改造 | 个 | 10
2 | 电线 | 1.名称：配电箱下线接电至用电点位： 2.型号：BV-4mm2 （三项颜色做区分） 3.品牌：一线品牌要求； | 米 | 1990.65
3 | 电线 | 1.名称：原插座接线点至试验台接线： 2.型号：BV-4mm2 （颜色做区分） 3.品牌：一线品牌要求； | 米 | 634.5
4 | 电线 | 1.名称：原插座接线点至试验台接线： 2.型号：BV-2.5mm2 （颜色做区分） 3.品牌：一线品牌要求； | 米 | 1279.5
5 | 小型三项独立开关箱 | 品牌：一线品牌要求； | 个 | 10
6 | 其他辅材 | 包含、线管、压线接头、线卡、胶布等相关辅材；按主材价的10%计取 | 项 | 1
7 | 安装及改造人工费 | / | 工日 | 13
十一 | 其他
十二 | 技术清洁 & 现场管理费用 | - | 项 | 1
十三 | 不含税合计
十四 | 税金 | 9% | 项 | 1
十五 | 含税合计：

## 2.净化空调送排风系统
Sub/主题： | 净化空调送排风系统工程
Item/ 内容 | Description/项目名称 | Model/Spec规格型号 | Unit/单位 | Quantity/ 数量 | Unit Price/ 综合单价 | Total Amount/ 总计 | Remarks/备注
一 | 11F、12F净化区送、排风系统
A | 净化机组：
1 | 空调机组 AHU-1 | 1、名称：全新风组合式空气处理机组； 2、参数：新风量12000m³/h,冷量188kw; 3、风口预热量44kw，电加热量134kw,加湿量135kg/h(风机一用一备） | 套 | 1
2 | 空调机组 AHU-2 | 1、名称：组合式空气处理机组； 2、参数：新风量1560m³/h，送风量7800m³/h,冷量53kw; 3、电热量32kw，加湿量15kg/h | 套 | 1
3 | 钢构基础 | 1、10#槽钢焊接基础； | 吨 | 0.84
4 | 其他辅材 | 其他安装辅材 | 项 | 1
5 | 小计 | -
B | 风机、风管及配件
1 | 排风机 PF-1（玻璃钢） | 风量：3745m³/h 风压：600Pa | 台 | 2
2 | 排风机 PF-2（玻璃钢） | 风量：5328m³/h； 风压：550Pa | 台 | 2
3 | 活性炭过滤箱 | 3745m³/h | 个 | 2
4 | 活性炭过滤箱 | 5328m³/h | 个 | 2
5 | 送风静压箱 | 1.名称：消音静压箱 2.参数：1400mm*1000mm*800mm | 台 | 1
6 | 送风静压箱 | 1.名称：消音静压箱 2.参数：1200mm*700mm*700mm | 台 | 1
7 | 回风静压箱 | 1.名称：消音静压箱 2.参数：1200mm*800mm*800mm | 台 | 1
8 | 消声弯头 | 630X250 | 个 | 1
9 | 消声弯头 | 800X320 | 个 | 1
10 | 冷媒铜管 | 15.88 (带橡塑保温套管) | 米 | 132
11 | 冷媒铜管 | 28.6 (带橡塑保温套管) | 米 | 132
12 | 空调凝结水管 | PVC (带保温) | 米 | 63
13 | 风管吊架 | / | 个 | 278
14 | 橡塑保温板用胶 | / | 桶 | 23
15 | 软连接 | 1.名称：软连接； 2.参数：三防布； | 个 | 13
16 | 防雨百叶风口 | 1000X320 | 个 | 1
17 | 防雨百叶风口 | 1250X400 | 个 | 1
18 | 手动控制阀 | 400X250 | 个 | 9
19 | 手动控制阀 | 800X400 | 个 | 2
20 | 手动控制阀 | 630X250 | 个 | 3
21 | 手动控制阀 | 320X200 | 个 | 8
22 | 手动控制阀 | 500X250 | 个 | 2
23 | 手动控制阀 | 200X160 | 个 | 2
24 | 手动控制阀 | 120X120 | 个 | 12
25 | 手动控制阀 | 400X160 | 个 | 3
26 | 手动控制阀 | 800X320 | 个 | 1
27 | 手动控制阀 | 400X200 | 个 | 9
28 | 手动控制阀 | 250X120 | 个 | 2
29 | 手动控制阀 | 160X120 | 个 | 6
30 | 手动控制阀 | 320X160 | 个 | 7
31 | 手动控制阀 | 200X120 | 个 | 2
32 | 手动控制阀 | 250X160 | 个 | 4
33 | 手动控制阀 | 1000X500 | 个 | 1
34 | 手动控制阀 | 630X320 | 个 | 1
35 | 手动控制阀 | 500X320 | 个 | 1
36 | 手动控制阀 | 500X160 | 个 | 2
37 | 电动控制阀 | 400X250 | 个 | 9
38 | 电动控制阀 | 800X400 | 个 | 2
39 | 电动控制阀 | 630X250 | 个 | 3
40 | 电动控制阀 | 320X200 | 个 | 8
41 | 电动控制阀 | 500X250 | 个 | 2
42 | 电动控制阀 | 200X160 | 个 | 2
43 | 电动控制阀 | 120X120 | 个 | 12
44 | 电动控制阀 | 400X160 | 个 | 3
45 | 电动控制阀 | 800X320 | 个 | 1
46 | 电动控制阀 | 400X200 | 个 | 9
47 | 电动控制阀 | 250X120 | 个 | 2
48 | 电动控制阀 | 160X120 | 个 | 6
49 | 电动控制阀 | 320X160 | 个 | 7
50 | 电动控制阀 | 200X120 | 个 | 2
51 | 电动控制阀 | 250X160 | 个 | 4
52 | 电动控制阀 | 1000X500 | 个 | 1
53 | 电动控制阀 | 630X320 | 个 | 1
54 | 电动控制阀 | 500X320 | 个 | 1
55 | 电动控制阀 | 500X160 | 个 | 2
56 | 电动控制阀 | 1000X320 | 个 | 1
57 | 电动控制阀 | 1250X400 | 个 | 1
58 | 止回阀 | 630X320 | 个 | 1
59 | 止回阀 | 500X320 | 个 | 1
60 | 70℃防火阀 | 800X320 | 个 | 2
61 | 70℃防火阀 | 500X320 | 个 | 1
62 | 70℃防火阀 | 600X320 | 个 | 1
63 | 高效送风口 | 风口风量依图执行 | 个 | 33
64 | 回风口 | 风口依图执行 | 个 | 13
65 | 排风口 | 风口依图执行 | 个 | 14
66 | 风道 | 镀锌铁皮（送风） | ㎡ | 314
67 | 风道 | 镀锌铁皮（回风） | ㎡ | 113
68 | 风道 | 镀锌铁皮（排风） | ㎡ | 142
69 | 风管保温 | 1.送风管道保温（B1级橡塑保温板） 2.B1级，25mm | ㎡ | 314
70 | 风管保温 | 1.回风管道保温（B1级橡塑保温板） 2.B1级，25mm | ㎡ | 113
71 | 风管保温 | 1.排风管道保温（B1级橡塑保温板） 2.B1级，25mm | ㎡ | 142
72 | 小计
二 | 其他
1 | 辅助材料费 | 按主材价的5%计取 | 项 | 1
2 | 材料运费及上楼费 | 按主材价的5%计取 | 项 | 1
3 | 安装人工费 |  | 工日 | 75
4 | 调试费 | 按主材价的3%计取 | 项 | 1
5 | 脚手架 | 折算为10副架的采购费计取 | 项 | 1
三 | 小计
四 | 不含税合计：
五 | 税金： | 9%
六 | 含税合计：

## 3.普区实验室排风系统
Sub/主题： | 普区实验室排风系统程
Item/ 内容 | Description/项目名称 | Model/Spec规格型号 | Unit/单位 | Quantity/ 数量 | Unit Price/ 综合单价 | Total Amount/ 总计 | Remarks/备注
一 | 11F、12F普区送、排风系统
1 | 排风机PF-3 | 排风量：11150m³/h风压：652Pa | 台 | 1
2 | 排风机PF-4 | 排风量：3000m³/h风压：456Pa | 台 | 1
3 | 排风机PF-5 | 排风量：13000m³/h风压：638Pa | 台 | 1
4 | 排风机PF-6 | 排风量：9000m³/h风压：666Pa | 台 | 1
5 | 排风机PF-7 | 排风量：14500m³/h风压：526Pa | 台 | 1
6 | 设备基础 | 混凝土设备基础 | 个 | 5
7 | 排风取样口 | PP | 个 | 5
8 | 活性炭吸附箱 | 11150m³ | 台 | 1
9 | 活性炭吸附箱 | 3000m³ | 台 | 1
10 | 活性炭吸附箱 | 13000m³ | 台 | 1
11 | 活性炭吸附箱 | 9000m³ | 台 | 1
12 | 活性炭吸附箱 | 14500m³ | 台 | 1
13 | 风机雨帽 | PP | 个 | 5
14 | 防火阀 | Φ700 | 个 | 1
15 | 防火阀 | Φ630 | 个 | 1
16 | 防火阀 | Φ320 | 个 | 1
17 | 防火阀 | Φ560 | 个 | 1
18 | 防火阀 | Φ800 | 个 | 1
19 | 止回阀 | Φ700 | 个 | 1
20 | 止回阀 | Φ630 | 个 | 1
21 | 止回阀 | Φ320 | 个 | 1
22 | 止回阀 | Φ560 | 个 | 1
23 | 止回阀 | Φ800 | 个 | 1
24 | 软连接 | 帆布 | 个 | 5
25 | 消音器 | Φ700 | 个 | 1
26 | 消音器 | Φ630 | 个 | 1
27 | 消音器 | Φ320 | 个 | 1
28 | 消音器 | Φ560 | 个 | 1
29 | 消音器 | Φ800 | 个 | 1
30 | 风机减震器 | / | 套 | 5
31 | 风管 | Φ100 | m | 6
32 | 风管 | Φ140 | m | 4
33 | 风管 | Φ160 | m | 3
34 | 风管 | Φ280 | m | 21
35 | 风管 | Φ320 | m | 60
36 | 风管 | Φ360 | m | 9
37 | 风管 | Φ400 | m | 11
38 | 风管 | Φ450 | m | 16
39 | 风管 | Φ500 | m | 30
40 | 风管 | Φ560 | m | 21
41 | 风管 | Φ630 | m | 4
42 | 风管 | Φ700 | m | 4
43 | 风管 | Φ800 | m | 4
44 | 四通 | Φ400\Φ400\Φ140\Φ280 | 个 | 1
45 | 四通 | Φ560\Φ560\Φ400\Φ280 | 个 | 1
46 | 三通 | Φ280 | 个 | 1
47 | 三通 | Φ140\Φ140\Φ100 | 个 | 2
48 | 三通 | Φ280\Φ280\Φ400 | 个 | 1
49 | 三通 | Φ280\Φ320\Φ400 | 个 | 1
50 | 三通 | Φ320\Φ320\Φ280 | 个 | 7
51 | 三通 | Φ400\Φ280\Φ280 | 个 | 1
52 | 三通 | Φ400\Φ320\Φ500 | 个 | 1
53 | 三通 | Φ400\Φ400\Φ280 | 个 | 1
54 | 三通 | Φ400\Φ400\Φ320 | 个 | 1
55 | 三通 | Φ450\Φ320\Φ560 | 个 | 1
56 | 三通 | Φ450\Φ450\Φ100 | 个 | 1
57 | 三通 | Φ450\Φ450\Φ140 | 个 | 1
58 | 三通 | Φ450\Φ450\Φ320 | 个 | 1
59 | 三通 | Φ500\Φ500\Φ280 | 个 | 1
60 | 三通 | Φ500\Φ500\Φ400 | 个 | 1
61 | 三通 | Φ500\Φ500\Φ700 | 个 | 1
62 | 三通 | Φ630\Φ630\Φ320 | 个 | 1
63 | 三通 | Φ800\Φ800\Φ400 | 个 | 1
64 | 弯头 | Φ160 | 个 | 1
65 | 弯头 | Φ280 | 个 | 12
66 | 弯头 | Φ320 | 个 | 5
67 | 弯头 | Φ360 | 个 | 1
68 | 弯头 | Φ400 | 个 | 1
69 | 弯头 | Φ450 | 个 | 1
70 | 弯头 | Φ500 | 个 | 3
71 | 变径 | Φ140\Φ100 | 个 | 2
72 | 变径 | Φ320\Φ280 | 个 | 9
73 | 变径 | Φ360\Φ280 | 个 | 1
74 | 变径 | Φ400\Φ160 | 个 | 1
75 | 变径 | Φ400\Φ320 | 个 | 1
76 | 变径 | Φ400\Φ560 | 个 | 1
77 | 变径 | Φ450\Φ320 | 个 | 1
78 | 变径 | Φ450\Φ400 | 个 | 1
79 | 变径 | Φ500\Φ450 | 个 | 1
80 | 变径 | Φ560\Φ800 | 个 | 1
81 | 变径 | Φ30\Φ500 | 个 | 1
82 | 手动控制阀 | Φ800 | 个 | 1
83 | 手动控制阀 | Φ700 | 个 | 1
84 | 手动控制阀 | Φ630 | 个 | 1
85 | 手动控制阀 | Φ560 | 个 | 1
86 | 手动控制阀 | Φ320 | 个 | 1
87 | 手动控制阀 | Φ280 | 个 | 27
88 | 手动控制阀 | Φ160 | 个 | 8
89 | 电动控制阀 | Φ800 | 个 | 1
90 | 电动控制阀 | Φ700 | 个 | 2
91 | 电动控制阀 | Φ630 | 个 | 3
92 | 电动控制阀 | Φ560 | 个 | 4
93 | 电动控制阀 | Φ320 | 个 | 5
94 | 电动控制阀 | Φ280 | 个 | 27
95 | 圆风管支吊架 | 含2个膨胀螺栓、2个丝杆、1个角钢、10个螺母、2个槽钢 | 套 | 216
96 | 烟囱 | 3米 | 个 | 5
97 | 钢结构架 | 热镀锌角钢焊接 | 个 | 5
98 | 钢丝绳 | 6米 | 根 | 5
100 | 电缆 | 由变频控制柜到屋面排风机供电电缆 YJV3*10+2*10 | 米 | 585
101 | JDG线管 | JDG25 | 米 | 1000
102 | 单开双控开关 | 86型 | 个 | 42
103 | 信号线 | 专用信号线 | 米 | 1100
104 | 开孔费 | 墙体开孔及孔边封堵 | 个 | 31
105 | 小计
二 | 其他
1 | 辅助材料费 | 按主材价的5%计取 | 项 | 1
2 | 材料运费及上楼费 | 按主材价的3%计取 | 项 | 1
3 | 安装人工费 |  | 工日 | 85
4 | 调试费 | 按主材价的3%计取 | 项 | 1
5 | 脚手架 | 折算为10副架的采购费计取 | 项 | 1
三 | 小计
四 | 不含税合计：
五 | 税金： | 9%
六 | 含税合计：

## 4.实验室自控系统
Sub/主题： | 实验室自控系统工程
Item/ 内容 | Description/项目名称 | Model/Spec规格型号 | Unit/单位 | Quantity/ 数量 | Unit Price/ 综合单价 | Total Amount/ 总计 | Remarks/备注
一 | 11F洁净室净化空调自控系统
1 | PLC 控制器 | SMART-40R | 台 | 1
2 | 扩展模块 | EM AM06 | 个 | 2
3 | 10 寸触摸屏 | TPC1031Nt | 个 | 1
4 | 室内落地式强弱电一体电箱 | 1620*800*260mm | 个 | 1
5 | 塑壳断路器 | EZD100E3080N | 个 | 3
6 | 微型断路器 | EA9AN3D10 | 个 | 3
7 | 交流接触器 | LC1N0910M5N | 个 | 3
8 | 交流接触器 | LRN12N | 个 | 3
9 | 变频器 | GD200A-6KW | 个 | 1
10 | 微型断路器 | EA9AN3C40 | 个 | 3
11 | 交流接触器 | LC1N1810M5N | 个 | 3
12 | 微型断路器 | EA9AN3C25 | 个 | 3
13 | 微型断路器 | EA9AN3D10 | 个 | 3
14 | 微型断路器 | EA9AN2C10 | 个 | 3
15 | 电柜辅料及人工 | 线材、线槽、线耳、导轨等 | 个 | 1
16 | 管道式温湿度传感器 | QFM9160 | 个 | 8
17 | 风量测量装置 | 0-30m/s | 个 | 6
18 | 滤网堵塞开关 | ADPS-3，初中效滤网堵塞报警 | 个 | 6
19 | 风机缺风保护 | ADPS-5 | 个 | 1
20 | 高温保护 | 65℃ | 个 | 6
21 | 新风电动风阀 | 15Nm | 个 | 6
22 | 系统设计及编程 | 定制 | 套 | 1
23 | 小计
二 | 12F洁净室净化空调自控系统
1 | PLC 控制器 | SMART-40R | 台 | 1
2 | 扩展模块 | EM AM06 | 个 | 4
3 | 10 寸触摸屏 | TPC1031Nt | 个 | 1
4 | 室内落地式强弱电一体电箱 | 1620*800*260mm | 个 | 1
5 | 塑壳断路器 | EZD100E3080N | 个 | 6
6 | 微型断路器 | EA9AN3D10 | 个 | 6
7 | 交流接触器 | LC1N0910M5N | 个 | 6
8 | 交流接触器 | LRN12N | 个 | 6
9 | 变频器 | GD200A-6KW | 个 | 1
10 | 微型断路器 | EA9AN3C40 | 个 | 6
11 | 交流接触器 | LC1N1810M5N | 个 | 6
12 | 微型断路器 | EA9AN3C25 | 个 | 6
13 | 微型断路器 | EA9AN3D10 | 个 | 6
14 | 微型断路器 | EA9AN2C10 | 个 | 6
15 | 电柜辅料及人工 | 线材、线槽、线耳、导轨等 | 个 | 1
16 | 管道式温湿度传感器 | QFM9160 | 个 | 8
17 | 风量测量装置 | 0-30m/s | 个 | 8
18 | 滤网堵塞开关 | ADPS-3，初中效滤网堵塞报警 | 个 | 8
19 | 风机缺风保护 | ADPS-5 | 个 | 1
20 | 高温保护 | 65℃ | 个 | 12
21 | 新风电动风阀 | 15Nm | 个 | 12
22 | 系统设计及编程 | 定制 | 套 | 1
23 | 小计
三 | 12F洁净室环境检测系统
1 | PLC 控制器 | SMART SR30 | 台 | 1
2 | 扩展模块 | EM AE08 | 个 | 1
3 | 扩展模块 | EM AQ04 | 个 | 1
4 | 扩展模块 | EMCM01 | 个 | 1
5 | 10寸触摸屏 | TPC1031Nt | 台 | 1
6 | 通讯集线器 | 8 路 | 个 | 1
7 | 通讯交换器 | 5 口 | 个 | 1
8 | 室内壁挂式电箱 | 800*650*200mm | 个 | 1
9 | 微型断路器 | EA9AN2C10 | 个 | 1
10 | 电柜辅料及人工 | 线材、线槽、线耳、导轨等 | 项 | 1
11 | 房间智能面板 | 室内温湿度、实时排风量、开关控制、4 寸 | 个 | 1
12 | 温湿度传感器 | QFA9060 | 个 | 4
13 | 空气质量传感器 | U-MINI200 | 个 | 4
14 | 排风风量阀 | φ250 | 个 | 4
15 | 动态三维效果 |  | 套 | 1
16 | 系统设计及编程 | 定制 | 套 | 1
17 | 小计
四 | 11F普区排风自控系统
1 | PLC 控制器 | SMART SR40 | 台 | 1
2 | 扩展模块 | EM AM06 | 个 | 2
3 | 扩展模块 | EMCM01 | 个 | 2
4 | 10寸触摸屏 | TPC1031Nt | 个 | 1
5 | 室内壁挂式电箱 | 800*650*200mm | 个 | 1
6 | 塑壳断路器 | EA9AN3C40 | 个 | 3
7 | 微型断路器 | EA9AN3D25 | 个 | 3
8 | 交流接触器 | LC1N2510M5N | 个 | 3
9 | 交流接触器 | LRN22N 16-24A | 个 | 3
10 | 变频器 | GD200A-6KW | 台 | 2
11 | 微型断路器 | EA9AN2C10 | 个 | 3
12 | 电柜辅料 | 线材、线槽、线耳、导轨等 | 项 | 1
13 | 电柜装配人工 |  | 工日 | 2
14 | 管道静压传感器 | QBM2030 | 个 | 5
15 | 系统设计及编程 | 定制 | 套 | 1
16 | 小计
五 | 12F普区排风自控系统
1 | PLC 控制器 | SMART SR40 | 台 | 1
2 | 扩展模块 | EM AM06 | 个 | 2
3 | 扩展模块 | EMCM01 | 个 | 2
4 | 10寸触摸屏 | TPC1031Nt | 个 | 1
5 | 室内壁挂式电箱 | 800*650*200mm | 个 | 1
6 | 塑壳断路器 | EA9AN3C40 | 个 | 3
7 | 微型断路器 | EA9AN3D25 | 个 | 3
8 | 交流接触器 | LC1N2510M5N | 个 | 3
9 | 交流接触器 | LRN22N 16-24A | 个 | 3
10 | 变频器 | GD200A-6KW | 台 | 3
11 | 微型断路器 | EA9AN2C10 | 个 | 3
12 | 电柜辅料 | 线材、线槽、线耳、导轨等，按照主材总价的2%计取 | 项 | 1
13 | 电柜装配人工 |  | 工日 | 2
14 | 管道静压传感器 | QBM2030 | 个 | 5
15 | 系统设计及编程 | 定制 | 套 | 1
16 | 小计
六 | 配线调试
1 | 控制电缆 | RVVP2*0.75 | M | 1240
2 | 控制电缆 | RVSP2*1.0 | M | 860
3 | 电线管 | SC20 | M | 1600
4 | 桥架 | 100*100 | M | 95
5 | 系统安装、调试费 | 按主材价的10%计取 | 项 | 1
6 | 运输 | 按主材价的1%计取 | 项 | 1
7 | 小计
七 | 不含税合计
八 | 税金 | 9%
九 | 含税合计