采购项目编号：LZBF2023-397

西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区）

招 标 文 件

采购人：西安市红会医院

采购代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

日期：二〇二三年四月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	3

第三章  评标办法	22

第四章  采购内容和要求	27

第五章  拟签订的合同文本	61

第六章  投标文件格式	62

# 第一章  招标公告

项目概况

中央空调和净化区域运维（南院区）招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于 2023年05月19日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZBF2023-397

项目名称：中央空调和净化区域运维（南院区）

采购方式：公开招标

预算金额：3,250,000.00元

采购需求：

合同包1(西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区）):

合同包预算金额：3,250,000.00元

合同包最高限价：3,250,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 空调维修和保养服务 | 3250000 | 1(年) | 详见采购文件 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起至本项目结束

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区）)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；（2）具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；（3）具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；（4）具备有效的安全生产许可证；（5）拟派往本项目的负责人具备行政部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书；（6）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

三、获取招标文件

时间：2023年04月24日至2023年04月28日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年05月19日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、注意事项

(1)供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站(首页〉服务指南〉下载专区)中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

(2)办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www/sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972feo2-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1

(3)请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

(4)本项目采用“不见面开标”形式,供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站(首页〉不见面开标)系统,在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

(5)按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp shaanxi.gov.cn/)注册登记,加入陕西省政府采购供应商库。

(6)提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

(7)其他事项见本项目招标文件。

2、服务期：自合同签订生效之日起1年。

3、需要落实的政府采购政策：(1)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；(2)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；(3)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；(4)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；(5)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；(6)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；(7)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；(8)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(9)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）(10)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市红会医院

地址：西安市碑林区南稍门南郭路76号

联系方式：18802940622

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：029-88228899-665、660

3.项目联系方式

项目联系人：潘乐、刘强

电话：029-88228899-665、660

第二章  供应商须知

## 1.供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 采购人 | 名称：西安市红会医院 地址：西安市碑林区南稍门南郭路76号 电话：18802940622 |
| 2.1.3 | 采购代理机构 | 名称：龙寰项目管理咨询有限公司 地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 联系人：潘乐、刘强 电话：029-88228899转665、660 传真：029-88220088 |
| 2.1.4 | 采购项目名称 | 西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区） |
| 2.2.1 | 招标范围 | 西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区），包括采购清单内全部内容，详见“第四章 采购内容及要求” |
| 2.2.2 | 服务期 | 自合同签订生效之日起1年 |
| 2.2.3 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 2.3.1 | 供应商应具备的资格条件 | 详见招标公告 |
| 2.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 2.9.3 | 偏差 | 允许，偏差范围：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 |
| 3.2.2 | 招标文件的澄清和修改 | 采购代理机构于投标截止时间15天前在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）平台上发布澄清和修改内容 |
| 5.2 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 5.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 5.4.1 | 投标保证金 | 无 |
| 5.5.1 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 |
| 5.6.9 | 投标文件份数 | 本项目采用不见面开标，各供应商按投标须知规定上传电子文件。（本项目中标供应商须在领取中标通知书时提供纸质投标文件（与系统上传保持一致）3套交由采购代理机构。） |
| 6.1 | 投标文件上传的时间及地点 | 投标文件递交截止时间前上传至全国公共资源交易平台（陕西省·西安市） |
| 6.3 | 投标文件的修改撤回 | 投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。 |
| 7.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 （注：本项目采用不见面方式开标， 建议投标人在开标前 1 小时内登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟开始签到）。） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅 |
| 9.1.1 | 评标委员会的组成 | 5人 |
| 9.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 10.2 | 中标公告媒介和期限 | 公告媒介：陕西省政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 12.1 | 招标代理服务费 | 中标人依据中标金额向采购代理机构交纳招标代理服务费，供应商可将此费用考虑在投标总报价中，采购人不再单独支付。招标代理服务收费按差额定率累进法计算，具体收费标准参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号、发改办价格〔2003〕857号中服务类下浮20%执行。 |
| 13.1 | 履约保证金 | （1）中标人应当在中标结果公示发布后5个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至采购人基本户。未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，采购人将取消中标人中标资格，且无需承担任何责任，采购人按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人。合同约定事宜完成，项目无质量问题，无息退还履约保证金。 （2）招标人基本户：户名：西安市红会医院 账 号：102407334632 开户行：中行西安长安路支行 注：转账请注明用途 |
| 16 | 其他说明事项 | 1.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。其他未列明行业的划型标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 2.本项目按照西安市公共资源交易中心的规定实行不见面开评标。不见面开评标具体规定及详细操作详见：西安市公共资源交易不见面开标大厅政府采购供应商操作手册。 3. 本项目不统一组织踏勘，各维保单位可以在投标文件递交截止时间前自行踏勘现场，联系电话：18629078512。 4. 因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由投标人自行承担后果。 |

注：供应商须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以供应商须知前附表为准。

## 2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

2.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

2.2 招标范围、服务期、服务地点

2.2.1 招标范围：见供应商须知前附表。

2.2.2 服务期：见供应商须知前附表。

2.2.3 服务地点：见供应商须知前附表。

2.3 供应商资格要求

2.3.1 供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表。需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定及“第六章  投标文件格式”中的要求。

2.3.2 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

2.3.3 供应商不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（4）法律法规规定的其他情形。

2.4 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

本项目不允许分包。

2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应。

2.9.2 供应商应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 本项目是否允许偏差：见供应商须知前附表。投标文件对招标文件的偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

## 3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容和要求；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间10天前，在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）向采购代理机构提出,由采购代理机构在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）通知所有供应商。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改以供应商须知前附表规定的时间和形式发给所有购买招标文件的供应商。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 4. 政府采购政策

4.1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行4.1.1、4.1.2、4.1.3条款价格扣除或加分。)

4.1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策

4.1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

4.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

4.2、落实优先采购节能、环保产品的政策

4.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

4.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

4.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

4.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.3、政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。

## 5.投标文件

5.1 投标文件的组成

供应商应包括但不限于“第六章  投标文件格式”要求的内容。供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.2.3 本项目投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.2.4 投标总价为各分项报价金额之和，投标总价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标总价；投标文件中如有对招标文件要求的内容缺漏项，评标时须将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，如果有严重、重要缺项的，将可能导致废标。供应商在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

5.2.5 供应商的投标报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

5.2.6 最低报价不是中标的唯一依据。

5.2.7 投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

5.3 投标有效期

5.3.1 本项目投标有效期：见供应商须知前附表。

5.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

5.4 投标保证金

无

5.5 备选投标方案

5.5.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.6 投标文件的编制

5.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

5.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、服务期、服务要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.6.3本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

供应商须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

5.6.4制作电子投标文件（.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

5.6.5提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程•〉项目管理•〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（.SXSTF），系统将拒绝接收。

5.6.6上传电子投标文件。从西安市公共资源交易平台〖首页•〉电子交易平台•〉陕西政府采购交易系统•〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程•〉项目管理•〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（.SXSTF）。

注：供应商须在平台规定的时间内解密投标文件，若因自身原因在规定时间内未解密的投标文件，按无效投标处理。

5.6.7开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

5.6.8投标文件的签字盖章必须按照招标文件规定的进行签字盖章。

5.6.9 投标文件份数：详见投标人须知前附表

## 6.投标文件的提交

6.1供应商应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）。

6.2在招标文件要求投标文件的上传截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件。

6.3供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

6.4投标文件上传截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

6.5在投标文件上传截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。否则，其投标按无效投标处理。

## 7.开标

7.1在招标文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，供应商需委派代表参加本项目不见面开标，在投标文件上传截止时间前进行签到以证明其出席。

7.2各供应商代表使用CA锁,解密上传投标文件。

7.3公开开标后，直到向中标的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

## 8.供应商资格审查

8.1 开标结束后，采购人按照下表中的资格审查标准，对投标文件中的资格审查资料进行审查。

| 资格审查标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件 | 符合要求 |
|  | 具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质 | 符合要求 |
|  | 具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 | 符合要求 |
|  | 具备有效的安全生产许可证 | 符合要求 |
|  | 拟派往本项目的负责人具备行政部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书 | 符合要求 |
|  | 供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金 | 符合要求 |
|  | 供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺 | 符合要求 |
|  | 供应商提供2021年度或2022年度经审计的财务审计报告，或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明，或提供信用担保机构出具的投标担保函 | 符合要求 |
|  | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 以开标后网站查询记录为准，并以截图形式留存 |
| 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格。 |  |  |

8.2 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的供应商，不得进入评标环节。

8.3 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见供应商须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

## 10.确定中标人

10.1 定标复函

采购代理机构应当在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

10.2 中标公告及中标通知

采购代理机构在1个工作日内发出中标通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，供应商可电话咨询本人的评审得分与排序，咨询电话：029-88228899-665、660，联系人：潘乐、刘强。

10.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书，供应商可电话咨询本人的评审得分与排序。

## 11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函格式详见本章附件一。

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.1.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

11.1.5 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.1.6 有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.7 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：潘乐、刘强

联系电话：029-88228899-665、660

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

11.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 12 招标代理服务费

12.1 招标代理服务费详见供应商须知前附表。

12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

12.3 服务费缴纳账号

开户名称：龙寰项目管理咨询有限公司

开户银行：平安银行西安高新路支行

账    号：30201278012404

## 13.合同授予

13.1 履约保证金

详见供应商前附表

13.2  签订合同

13.2.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起25日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格。

13.2.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.2.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 15. 废标或者采购方式的变更

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

15.1.1 投标截止时间后供应商不足3家；

15.1.2 资格审查或符合性审查后有效供应商不足3家；

15.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

15.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

15.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 16.其他说明事项

详见供应商须知前附表。

附件一：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

日期：

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性评审标准 |  | 供应商名称 | 与营业执照等证明材料一致 |
|  |  |  | 签字盖章 | 投标文件中需签字处按招标文件要求签字，需盖章处按招标文件要求盖章。其中由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，须提供相应的身份证明或授权委托书 |
|  |  |  | 服务期 | 符合第二章“供应商须知”第 2.2.2 项要求 |
|  |  |  | 服务地点 | 符合第二章“供应商须知”第 2.2.3 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第 5.3.1 项要求 |
|  |  |  | 投标报价 | 未超出采购预算或最高限价 |
|  |  |  | 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则符合性评审评定为不合格。 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2 | 投标报价 （15分） |  | 投标报价 （15分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15，注：符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 技术部分 （44分） |  | 服务方案 （25分） | 对本项目所有维保及维修内容制定科学合理的服务方案，服务方案内容准确、重点突出、完整齐全的得（15-20分］；服务方案内容基本准确、具有重点、基本完整的得（10-15分］；具有服务方案，服务方案内容略准确，重点不突出、内容偶有缺失的得（5-10分］；服务方案内容空旷粗糙，重点不明确、不贴合实际的得（0-5分］；未提供服务方案不得分。 |
|  |  |  |  | 制定科学合理的综合远程管理平台服务方案，综合远程管理平台服务方案内容完整实用的得（2-5分］，综合远程管理平台服务方案内容有缺失、实用性不强的得（0-2分］，未提供不得分。 |
|  |  |  | 质量保证措施 （10分） | 供应商具有正规的配件供货渠道和足够的零配件库存，确保项目能够按照制定方案组织实施，提供相关证明材料及说明，满分6分。 |
|  |  |  |  | 供应商具备本项目约克厂家安装或维修类授权得2分，具备麦克维尔厂家安装或维修类授权得2分，须提供相关证明文件，未提供不得分，满分4分。 |
|  |  |  | 应急措施 （5分） | 对空调运行期间突发事件的应急预案及相应的措施，内容合理、科学、有效得（2-5分］，对空调运行期间突发事件的应急预案及相应的措施，内容空洞、未贴合实际的得（0-2分］。 |
|  |  |  | 对本项目的合理化建议 （4分） | 供应商根据自身能力，提出在服务方面具有的优势及对本项目的合理化建议，满分4分。 |
| 2.2 |  | 商务部分 （41分） | 企业实力 （23分） | 一、人员配备 1.各供应商应根据采购要求配备完备的服务团队，分工明确，合理安排，驻场人员应满足以下要求、允许一人多证，并提供驻场人员在本单位任职证明材料： 水处理作业资格证书不少于2名；（市场监管理部门） 制冷与空调作业资格证书不少于6名；（应急管理部门） 压力容器操作业资格证书不少于5名；（市场监管理部门） 低压电工作业资格证书不少于10名；（应急管理部门） 高压电工作业资格证书不少于1名；（应急管理部门） 满足得8分，不满足不得分。 2.拟派项目负责人具有工程师以上职称证书并提供项目负责人在本单位任职证明材料，完全满足得2分，否则不得分。 二、企业综合实力 1、供应商具有职业健康安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系认证书最高得3分，缺少一项扣1分。 2、具有中国设备管理协会颁发的“中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷）”A类I级得5分，A类Ⅱ级得2分，A类III级得1分。其他不得分。 3、具有卫生监督部门颁发的公共场所集中空调通风系统清洗消毒服务机构技术能力考核评价书得2分。未提供不得分。 4、供应商具有系统智慧管理服务平台著作权登记证书得3分。未提供不得分。 |
|  |  |  | 业绩 （10分） | 供应商企业近年（2020年1月至今）具有医院中央空调/净化空调运维项目的业绩证明,每个得2分，最高得10分。 注：须提供合同关键页复印件。关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页的页面，合同时间以签订时间为准，每份合同提供相对应的一张结算发票，否则一律不认可。如果是框架合同，则须同时提供框架合同和订单复印件（以订单签署时间核准业绩）或同时提供框架合同和相对应的结算单，否则不予认可。 |
|  |  |  | 服务承诺 （8分） | 针对本项目做出服务承诺，根据各供应商服务承诺赋分，满分3分。 |
|  |  |  |  | 具有完善健全的工作制度、责任追究制度、档案管理制度、财务管理制度等，满分5分。 |

备注：

1）若出现综合得分并列时，比较投标报价，投标报价低者排序在前；若投标报价仍相同，比较技术部分得分，此分项得分高者排序在前；若技术部分得分仍相同，则由评标委员会无记名投票，得票高者排序在前。

2）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3）各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

4）投标文件技术部分中缺少某分项时，该分项为0分。

5）最低报价不是中标的唯一依据。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

# 第四章  采购内容和要求

一、项目概况

红会医院1号楼和3号楼总建筑面积69600平方米（其中净化面积约6830平方米，）本次招标包括所有中央空调、二次供水设施、地暖系统、通风设备、风管机、多联机、精密空调、PCR实验室净化空调、独立冷源、分体空调、3号楼实验室净化空调、净化区域运维。确保所有设备、管道及附属设备系统，空调自控系统设施全年24小时正常运行。中央空调系统符合«医院中央空调系统运行管理»WS 488-2016和<<公共场所集中空调通风系统卫生规范>>WS 394-2012的要求，生活用水达到西安市卫生监督所和西安市二次供水办规范要求，制定科学合理的经济运行和节能降耗措施。

红会医院净化区域运行维保范围包括净化空调系统（手术室、重症监护室、供应室、PCR实验室、制剂中心）、给排水系统、医用气体系统（包含管道）、电气系统、电动门和手动门、装饰装修、门禁等始终处于良好的工作状态。维保工作符合洁净区域的七大洁净指标（温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子）符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准、《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012和《手术部医院感染预防与控制技术规范》等相关标准。

红会医院其他区域维修及维保范围包括1号楼和3号楼制冷主机保养（更换冷冻油及油过滤器等相关耗材配件）、1号楼和3号楼冷却塔保养（更换冷却塔填料及防腐等相关工作）、1号楼9-25层中央空调系统分层分区分时改造相关工作、1号楼25层信息科基站精密空调维修工作、3号楼制冷主机压缩机维修工作、3号楼中央空调系统管道及末端风机盘管维修更换工作、全院分体空调日常维护及维修工作，相关维护维修工作符合国家相关规范要求。

二、服务内容（包括工作区域、工作内容等）

一、中央空调系统运维管理

1、中央空调机房

（1）、中央空调机房内（一号楼和三号楼）采取24小时值守，负责巡检机房内所有设备的正常运行监护和巡检表记录。

（2）、机房内环境整洁，所有设备运行正常，管道标识和箭头清楚，严禁跑冒滴漏现象，所有管道、阀门、连接部分无锈蚀，阀门均做定期防锈处理，电磁阀和电动阀保证均能正常工作。

（3）、每月对配电柜内元器件进行紧固检查，及时更换存在安全隐患的元器件，保证所有配电柜均能正常工作，仪表、按钮、转换开关、指示灯等均能正常工作。

2、制冷机组常规性维护保养检查

（1）、检查微电脑控制柜内的硬件工作性能和软件程序完整性。

（2）、检查各种传感器的工作性能，定时对其进行有效校准，预防带病工作。

（3）、压缩机电机的绝缘情况，检查高压接线端子。

（4）、检查机组热交换器水压降和进出水温差，检查结垢状况及时清洗换热器（维保期间清洗2次）。

（5）、检查机组机油油质、油位、回油情况。

3、制冷机组定期性检查

（1）、监测机组工作状况，分析及解决运行过程中出现的问题。

（2）、检查外部电气联动的工作情况，机组是否存在异常声响和振动。

（3）、检查制冷剂和润滑油渗漏情况、检查压缩机电加热和油槽工作情况、检查油压降，必要时进行参数调整。

（4）、根据机组运行状况，调整运行参数。

（5）、免费提供真实的技术支持和咨询。

4、冷却塔

（1）、冷却塔每年清洗不得少于两次，定期清洗应当首先将冷却水排空，然后对塔内壁进行彻底清洗并消毒，首选含氯消毒剂，做到表面无污物。

（2）、使用期间，布水均匀，积水盘无漏水现象，风机运转正常，无抖动异响，浮球阀开关灵敏，布水装置、各管道的连接部分、阀门无漏水，无明显的漂水现象。

（3）、停用期间，定期清理积水盘内异物，管道、阀门、连接处做防锈处理，并涂抹黄油。

（4）、每季度对冷却水系统进行药剂消毒1次。

（5）、冷却塔的电机、轴承、皮带轮损坏、异响时维保单位自行采购及时更换（以上常备物品）。

5、末端设备

（1）、应制定末端设备定期的维护保养计划及异常情况的讨论分析报告。

（2）、维保单位每2个月对空气处理设备进行生物污染物污染状况监测，监测结果应达到GB50365规定的物体表面卫生标注。

（3）、医院中央空调清洗、消毒后7日内应对空气消毒装置、过滤器、换热器、凝结水盘及设备的箱体内壁表面再次进行卫生监测。监测结果应达到WS/T396的清洗、消毒要求。

（4）、全空气空调处理机组每年清洗2次，空气过滤器管理要求，新风入口过滤器每周一次清洗并消毒、新风机组初效过滤器（甲方采购）每月清洗1次、中效过滤器（甲方采购）每3个月更换一次、风机盘管的滤网（损坏维保单位采购）每月清洗1次、特殊时期每周或每天清洗一次。

（5）、对空调末端房间的温度、湿度、噪音的抽检应每天大于等于1次。抽检空调末端房间数量占空调末端房间总数比例大于等于1%。

（6）、疑似医院感染暴发，应立即关闭区域中央空调系统，并对其采取检查、清洗、消毒等措施，然后重新检测、菌落总数符合相关规定。

（7）、中央空调系统卫生状况监测结果中，风管内表面积尘量不超过相关规定，如果超过按WS/T 396的要求进行清洗。

（8）、全空气空调处理机组新风机组滴水盘一年清洗两次。清洗方式一般采用清水冲刷，清洁干净了的滴水盘建议用消毒水刷洗，保证消毒杀菌。

（9）、风机盘管叶轮由于有蜗壳包围，可以采用小型强力吸尘器吸扫的清洁方式，每年清洁1次。

（10）、每日巡查所管辖区域风机盘管，并重点巡查院方指定重点科室，保证风口处和周围干净整洁，外观无破损，飘带干净美观，形成记录并存档。

（11）、风机盘管的积水盘要求一年清洗二次，清洁方式必须先用消毒水刷洗一遍，清水反复冲洗，保证清洁。

（12）、风机盘管内部的清洁一年一次，用低压喷壶向盘管表面先喷洒一遍含有洗涤剂的液体，然后再喷洒一至两遍清水进行清洁。

（13）、定期检查风机盘管铜阀、电磁阀、开关，及时更换存在安全隐患的阀门。

6、集中通风系统

（1）、新风机组的运行可正常实现远程中控，强电配电箱和弱点控制箱标识明确清晰，柜内元器件均能正常工作，其他维护参照净化机组维护内容。

（2）、保证通风管道保温层、表面防潮层及保护层无破损和脱落；保证法兰接头和风机及风柜等与风管的软接头及风阀转轴处密封；定期通过送（回）风口用吸尘器清除管道内部的积尘；保温管道有风阀手柄的部分要保证不结露。

（3）、风阀：保证各种阀门能根据运行调节的要求，变动灵活，定位准确、稳固；关则严实，开则到位；阀板或叶片与阀体无碰撞，不出现卡死；拉杆或手柄的转轴与风管结合处应严密不漏风；电动调节阀的调节范围和指示角度应与阀门开度一致；

（4）、支撑构件：在日常的巡视中要防止出现断裂、变形、松动、脱落和锈蚀等故障。

（5）、新风机组每次换季期间，应紧固所有的盘管法兰的螺丝和螺母，清洗蒸汽加湿器和管道的过滤器，新风回风管采用机器人方式清洗。

（6）、维保单位保证楼宇自控系统正常运行工作，出现异常问题及时维修。

以上述未明确的按照国家有关规范进行维保。

二、生活用水（二次供水）设备

规范生活用水（二次供水）设备保养作业，确保生活用水（二次供水）设备能安全、可靠正常的运行（维保范围包括机房内所有的管道、阀门、水泵，设备、控制柜。）。

1、控制柜的维护保养目标要求

①各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠，保证使用安全性；

②箱内空气开关、接触器、继电器等电器良好，各电器接触线头和接线端子的接线螺丝紧固、接触良好；

③保证控制箱内无杂物和积尘，；

④各电源电压表、电流表、指示灯运行显示正常。

2、水泵的维护保养

①生活水泵每月进行常规性检查保养，每季度进行一次全面维护保养，保养时应把泵体相连的阀门，压力表，管道等同时保养；

②泵体运转正常，无破损，名牌完好，水流方向标识明确、清晰，外观整洁，漆面完好，及时补充润滑油，紧固机座螺丝并做防锈处理。

③电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密，定期查看，并有相关记录。

3、相关阀门、管道及附件的维护保养

①各个阀门开关灵活可靠，内外无渗漏；

②电磁阀动作灵活，阀体内外无漏水；

③管道及各个附件外表整洁，无裂纹、破损，防锈油漆完整无脱落；

4、定期对二次供水水箱联系有资质第三方进行箱体内清洁消毒（每年不少于2次），并留存记录。

5、每日对水箱出水进行余氯浓度监测，确保在正常范围内，有详细记录并留档。

6、必须配备专管人员，持有效健康证，挂墙明示，积极完成二次供水使用的年度资料及向卫监所的报备工作。

以上述未明确的按照国家有关规范进行维保

三、地暖设备

地暖设备保养维护规范作业，确保地暖设备安全、可靠正常的运行。

1、控制柜的维护保养目标要求

①各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠，保证使用安全性；

②箱内空气开关、接触器、继电器等电器良好，各电器接触线头和接线端子的接线螺丝紧固、接触良好；

③保证控制箱内无杂物和积尘；

④各电源电压表、电流表、指示灯运行显示正常。

2、水泵的维护保养

①水泵每月进行常规性检查保养，每季度进行一次全面维护保养，保养时应把泵体相连的阀门，压力表，管道等同时保养；

②泵体运转正常，无破损，名牌完好，水流方向标识明确、清晰，外观整洁，漆面完好，及时补充润滑油，紧固机座螺丝并做防锈处理。

③电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密，定期查看，并有相关记录。

3、相关阀门、管道及附件的维护保养分集水器。

①各个阀门开关灵活可靠，内外无渗漏。

②电磁阀动作灵活，阀体内外无漏水。

③管道及各个附件外表整洁美观，无裂纹、破损，防锈油漆完整无脱落。

④每年两次清洗地暖管道，保存相关的方案和资料。

4、热交换板

检查进、出热交换板的管路是否有渗漏现象，经常擦洗热交换板，保持热交换板的清洁；热量交换正常。

以上述未明确的按照国家有关规范进行维保。

四、通风设备及其他

1、换气扇每2个月清理一次叶轮，每月擦洗表面，排风口，保证格栅和风道完好。

2、送排风机每月进行启停查看，保证运转正常，有相应巡检记录。

3、损坏的换气扇、风机维保单位自行采购更换，甲方不承担任何费用。

4、多联机、风管机、冷库、独立冷源、精密空调维护依照中央空调风机盘管按乙方提供方案维护周期进行。

5、 3号楼洁净实验室和制剂楼洁净空调系统维护按照净化设备维保方式进行维保。

未明确的按照国家有关规范进行维保。

五、远程智慧管理平台（远程智慧管理平台软、硬件投资包含在本次报价服务费中）

本次运维承包商部署一套远程智慧管理平台，用于对各项关键设备和管路进行监控管理，承包商拥有平台的所有权，一年运维结束后，承包商须将一年来主要数据保存并转交给甲方，该数据必须是真实有效、可进行简单分类查看的。

1、系统主要功能

平台主要用于空调系统、供冷系统、供热系统实现智慧的设备监控、预警/报警、运行管理、项目管理、能耗管理、维保管理、设备管理、报表统计、数据分析、手机 APP 等智慧服务等。

2、设备监控

用于监视、控制和管理运维项目涉及的主要设备和管线，能够实时查看各重要设备的工作状态，并对设备运行及使用情况提供报警和预警功能。

3、能耗管理

对关键和主要用能设施的能耗情况进行监控和管理，对水、电、气、热量等相关能源能按照区域、设施、能流图等方式进行能耗监视和能效分析。 能够对指定耗能设施与系统的能耗指标进行对比分析，实现能源消耗的降低和能源使用效率的提高，从而实现“节能、降耗、增效”的目的。

4、报表管理

根据所有设施、运维、日常工作的结果，形成相关的统计日报表、月报表及年报表，主要包含设施运行状态统计报表、设施预警/报警统计报表、值班管理统计报表、设施能耗能效数据统计报表和运维管理统计报表等。

5.手机APP

用于管理部门的相关人员通过移动端设备对运维管理的相关信息进行查看、监视、控制。主要包含重要设备运行状态实时查看、历史预警报警记录查看、主要设备能耗查询、运维信息查询等功能。

六、中央空调维保项目清单

A、 1号楼中央空调设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷离心式冷水机组 | WSC100MAZ71F/E3612/C3012-F 额定制冷量2461.2kW 耗电总功率403.3kW | 2 | 麦克维尔 |
| 2 | 水冷螺杆式式冷水机组 | HSS42202EBQA2额定制冷量316.5kW耗电总功率102kW（380V） | 1 | 麦克维尔 |
| 3 | 冷却塔 | KFT-300RT（300RT-C）流量：201m3/HR 进出水温度：37/32℃ | 9 | 上海金日 |
| 4 | 1、2号手术室冷水循环泵 | 型号：Y2-180L-4 流量1723/h 扬程26m 功率22KW | 2 | 上海连成 |
| 5 | 1、2号门诊楼二次冷冻水泵 | 型号：Y2-180L-4 流量1723/h 扬程26m 功率22KW | 2 |  |
| 6 | 1、2号门诊楼冷冻水循环水泵 | 型号：Y2-225M-4 流量2843/h 扬程26m 功率45KW | 2 |  |
| 7 | 1、2号手术室热水循环泵 | 型号：Y2-160M-4 流量853/h 扬程26m 功率11KW | 2 |  |
| 8 | 1、2、3号冷却水循环泵 | 型号：Y2-280S-4 流量5203/h 扬程30m 功率75KW | 3 |  |
| 9 | 4、5号冷却水循环泵 | 型号：Y2-180M-4 流量1583/h 扬程30m 功率22KW | 2 |  |
| 10 | 1、2、3号一次冷冻水循环泵 | 型号：Y2-255S-4 流量4323/h 扬程21m 功率37KW | 4 |  |
| 11 | 4、5号一次冷冻水循环泵 | 型号：Y2-180M-4 流量1323/h 扬程18m 功率18.5KW | 1 |  |
| 12 | 冷、热水膨胀罐用的水泵 | 型号：25GDL4-11*12 流量43/h 扬程130.4m 功率40KW | 4 |  |
| 13 | 1、2号凝结水回水泵 | 型号：Y2-100L1-4 流量153/h 扬程15m 功率2.2KW | 2 |  |
| 14 | 1、2、3号热水循环泵 | 型号：Y2-160L-4 流量1303/h 扬程17.5m 功率15KW | 3 |  |
| 15 | 4号热水循环泵 | 型号：Y2-100L2-4 流量233/h 扬程18m 功率3.0KW | 1 |  |
| 16 | 冷却塔变频离心泵 | 型号：KQDPSO-16*5流量203/h 扬程58m 功率5.5KW | 3 | 上海凯泉 |
| 17 | 冷却塔控制柜 |  | 1 | 上海南洋 |
| 18 | 冷冻水集水器（一出三回） | 压力1.76MPa 容积4.1m³ 容器重量1660Kg | 1 | 西安龙源 |
| 19 | 冷冻水分水器（三出一回） | 压力1.76MPa 容积4.1m³ 容器重量 | 1 | 西安龙源 |
| 20 | 热水处理仪 |  | 1 | 西安龙源 |
| 21 | 蒸汽分气缸 | 压力1.1MPa 容积0.56m³ 容器重量288Kg | 1 | 西安龙源 |
| 22 | 冷冻水处理仪 |  | 1 | 西安龙源 |
| 23 | 冷却水处理仪 |  | 1 | 西安龙源 |
| 24 | 软化水箱 | 10个立方 | 1 |  |
| 25 | 软水器 |  | 2 |  |
| 26 | 隔膜式膨胀管冷、热水膨胀罐 | 型号NZGΦ1600mm 压力2MPa | 2 | 济南张夏水暖 |
| 27 | 半容积式换热器 | 型号XNFQ-1.26-K换热面积7.5㎡ 压力1.6MPa | 3 | 济南新能 |
| 28 | 手术室板式换热器 | 设计压力：1.6/2.1MPaG 设计温度110℃ | 2 | 北京传特 |
| 29 | 凝结水箱 | 10立方米左右 | 1 |  |
| 30 | 热水分水器（三出一回） | 压力1.76MPa 容积3.8m³ 容器重量1486Kg | 1 | 西安龙源 |
| 31 | 热水集水器（一回三出） | 压力1.76MPa 容积3.9m³ 容器重量1522Kg | 1 | 西安龙源 |
| 32 | 冷热水膨胀罐低压控制柜 | 型号LEC-2ACP-5.5 额定电流：11A 额电压/频率380V/50HZ功率5.5KW | 2 | 上海连成 |
| 33 | 热水水泵动力配电箱 | 型号XL-21 额定电流：160A 额定电压/频率380V/50HZ绝缘电压660V | 1 | 陕西美灵 |
| 34 | 冷却塔供水配电柜 | 型号KQK303BG-5.5M 额定电流：11.5A额定电压/频率 380V/50HZ功率5.5K | 1 | 上海凯泉 |
| 35 | 主机配电柜 | 长1500*宽500*高2300mm | 2 |  |
| 36 | 手术室变频恒压控制柜（热水二次泵2号） | 型号L5-22KW额定电流63Ａ额定电压/频率380V/50HZ | １ | 陕西华晟 |
| 37 | 手术室变频恒压控制柜（冷水二次泵2号） | 型号L5-22KW额定电流100Ａ额定电压/频率380V/50HZ | １ | 陕西华晟 |
| 38 | 交流低压开关柜 | 型号GGDL4额定电流400A额定电压/频率380V/50HZ | 1 | 陕西龙源 |
| 39 | 变频恒压智能控制柜（门诊二次冷冻水泵1、2号） | 型号L7-22KW额定电流100Ａ额定电压/频率380V/50HZ绝缘电压500V | 1 | 陕西华晟 |
| 40 | 变频恒压智能控制柜（主楼二次冷冻水泵1、2号） | 型号L7-22KW额定电流225Ａ额定电压/频率380V/50HZ绝缘电压500V | 1 | 陕西华晟 |
| 41 | 进线柜交流低压配电柜L9 | 型号MNS额定电压400V频率50HZ | 1 | 西安银河 |
| 42 | 馈线柜交流低压配电柜L10、L11、L12、L13（一次冷冻水泵4、5号，热水补水泵1、2号，冷却水泵1、2、3、4、5号） | 型号MNS额定电压400V频率50HZ | 4 | 西安银河 |
| 43 | 25层组合式空调机组 | 型号39G0912 额定风量5400m³/h 供热量54KW 功率2.72KW | 1 | 美国开利 |
| 44 | 20-24层组合式空调机组 | 型号39G0811额定风量4500m³/h 制冷量44KW 功率2.72KW | 5 | 美国开利 |
| 45 | 10-19层组合式空调机组 | 型号39G0811额定风量5000m³/h 制冷量量47KW 功率2.72KW | 10 | 美国开利 |
| 46 | 9层组合式空调机组 | 型号39G0811额定风量5650m³/h 制冷量量56KW 功率2.72KW | 1 | 美国开利 |
| 47 | 5（1）层组合式空调机组 | 型号39G0914额定风量7000m³/h 制冷量量71KW 功率3.64KW | 1 | 美国开利 |
| 48 | 5（2）层组合式空调机组 | 型号39G0711额定风量3000m³/h 制冷量量31KW 功率1.9KW | 1 | 美国开利 |
| 49 | 4（1）层组合式空调机组 | 型号39G0914额定风量7300m³/h 制冷量量73KW 功率4.68KW | 1 | 美国开利 |
| 50 | 4（2）层组合式空调机组 | 型号39G1015额定风量8300m³/h 制冷量量88KW 功率4.73KW | 1 | 美国开利 |
| 51 | 4层（3）层组合式空调机组 | 型号39G0914额定风量7400m³/h 制冷量量74KW 功率4.68KW | 2 | 美国开利 |
| 52 | 2（1）层组合式空调机组 | 型号39G0913额定风量6800m³/h 制冷量量66KW 功率3.64KW | 1 | 美国开利 |
| 53 | 2（2）层组合式空调机组 | 型号39G0608额定风量2000m³/h 制冷量量17KW 功率1.41KW | 1 | 美国开利 |
| 54 | 2（3）层组合式空调机组 | 型号39G0914额定风量7200m³/h 制冷量量39KW 功率3.64KW | 1 | 美国开利 |
| 55 | 1（1）层组合式空调机组 | 型号39G0711额定风量3400m³/h 制冷量量34KW 功率1.9KW | 1 | 美国开利 |
| 56 | 1（2）层组合式空调机组 | 型号39G0711额定风量3100m³/h 制冷量量32KW 功率1.9KW | 1 | 美国开利 |
| 57 | 1（3）层组合式空调机组 | 型号39G1822额定风量25000m³/h 制冷量量185KW 功率12.64KW | 1 | 美国开利 |
| 58 | 负一（1）层组合式空调机组 | 型号39G1822额定风量26500m³/h 制冷量量191KW 功率12.64KW | 1 | 美国开利 |
| 59 | 负一（2）层组合式空调机组 | 型号39G1621额定风量20007m³/h 制冷量量226KW 功率8.72KW | 1 | 美国开利 |
| 60 | 负一（3）层组合式空调机组 | 型号39G1822额定风量25910m³/h 制冷量量350KW 功率12.64KW | 1 | 美国开利 |
| 61 | 负一（4）层组合式空调机组 | 额定风量6000m³/h 制冷量量34.5KW 功率1.52KW | 1 | 美国开利 |
| 62 | 负一（5）层组合式空调机组 | 额定风量12000m³/h 制冷量量92.3KW 功率5.86KW | 1 | 美国开利 |
| 63 | 暗装风机盘管（带回风箱） | 风量1100m3/h制冷量4.5kW 制热量5.5kW功率150W | 980 | 美国开利 |
| 64 | 暗装风机盘管（带回风箱） | 风量710m3/h制冷量3.8kW 制热量4.1 kW功率95W（220V） | 216 | 美国开利 |
| 65 | 维护保养阀门、保养水系统管道 |  | 项 |  |
| 66 | 维护保养清洗风管道 |  | 项 |  |
| 67 | 中央空调自控系统 | 江森自控软件 | 项 |  |
| 68 | 中央空调检测费 |  | 项 |  |

B、 地暖维保清单

| 1 | 地暖水箱 | 容积1.5立方米不锈钢材质 | 1个 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 地暖温控器 | 霍尼韦尔 | 5个 |  |
| 3 | 分、集水气 |  | 5个 |  |
| 4 | 地暖水泵 | 流量5m3/h，功率1.1kW | 2个 | 上海连城 |
| 5 | 板式换热器 | 设计温度150摄氏度 | 1个 | 北京传特 |
| 6 | 地暖管道清洗 | 门诊大厅（900平方米） | 项 |  |

C 、 生活水维保清单

| 1 | 生活水箱 | 容积140立方米，不锈钢材质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 二区生活水水泵 | 功率7.5KW 、扬程90米 、流量16m3/h | 3 | 上海凯泉 |
| 3 | 二区生活水水泵 | 功率2.2KW 、扬程79米、流量4m3/h | 1 | 上海凯泉 |
| 4 | 三区生活水水泵 | 功率11KW 、扬程118米 、流量16m3/h | 3 | 上海凯泉 |
| 5 | 三区生活水水泵 | 功率3KW 、扬程113米、流量4m3/h | 1 | 上海凯泉 |
| 6 | 四区生活水水泵 | 功率11KW 、扬程144米 、流量16m3/h | 3 | 上海凯泉 |
| 7 | 四区生活水水泵 | 功率4KW 、扬程144米、流量4m3/h | 1 | 上海凯泉 |
| 8 | 冷水隔膜气压罐 | 直径800、容积0.8m3 | 3 | 上海江南 |
| 9 | 二区配电柜 |  | 1套 | 上海凯泉 |
| 10 | 三区配电柜 |  | 1套 | 上海凯泉 |
| 11 | 四区配电柜 |  | 1套 | 上海凯泉 |
| 12 | 生活水总配电柜 |  | 1套 | 上海凯泉 |
| 13 | 生活水消毒柜 | 工作电压220V 最大流量60m3/h | 2个 |  |
| 14 | 热水循环泵 | 功率2.2KW | 8台 | 上海凯泉 |
| 15 | 热水控制柜 |  | 1套 | 上海凯泉 |
| 16 | 热水稳压罐 | 直径600 | 4台 | 山东陆丰 |
| 17 | 热水换热器 | 型号RV-4 压力1.6MPa传热面积6㎡ | 8个 | 山东陆丰 |
| 18 | 热水蒸汽控制阀 | DN50 | 4个 | 西门子 |
| 19 | 热水蒸汽控制阀 | DN50 | 4个 | 维保单位采购安装 |
| 20 | 机房管道阀门 | 机房内所有生活水阀门及管道 | 1项 |  |

D、风管机、多联机、精密空调维保清单

| 1 | 1F急诊拍片室外机 | FG1214/A2-N4【O】 | 1 | 格力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1F急诊拍片室内机 | FG1214/A2-N4【I】 | 1 | 格力 |
| 3 | 1F急诊CT室外机 | FG1214/A2-N4【0】 | 1 | 格力 |
| 4 | 1F急诊CT室内机 | FG1214/A2-N4【I】 | 1 | 格力 |
| 5 | 9F检验科外机 | PSQ250ABY | 3 | 大金 |
| 6 | 9F检验科内机 | PSSP140AB | 4 | 大金 |
| 7 | 25F信息科机房外机 | MDV-260W/dPS-8R0 | 2 | 美的 |
| 8 | 25F信息科机房内机 | MDV-130T2/dPSDY-A | 4 | 美的 |
| 9 | 3号楼实验室外机 | ACS050-W | 4 | 山东雅士 |
| 10 | 3号楼实验室净化机组 | AAHM6.5H-8B | 1 | 山东雅士 |
| 11 | 3号楼实验室风口 |  | 10 |  |
| 12 | 3号楼实验室高效 |  | 11 |  |
| 13 | 制剂楼净化机组外机 | 3P | 1 | 美的 |
| 14 | 制剂楼高效风口 |  | 11 |  |
| 15 | 制剂楼回风口 |  | 9 |  |
| 16 | 2楼放射科5室 | 3P |  | 格力 |
| 17 | 3层检验科 | 多联机10P |  | 格力 |
| 18 | 负二层配电室 | 5P |  | 美的 |
| 19 | 25楼信息科技房 | 型号COOLBLADE SAU030 制冷量30.4kw 制冷剂R410A | 2 | 克莱门特 |
| 20 | 5楼手麻一29-30室 | 5p | 1 | 格力 |
| 21 |  | 5p | 1 | 海尔 |
| 22 | UPS机房 | 5p | 1 | 美的 |

E、1号楼排风设备清单

| 序号 | 设备型式 | 风量（m3/h) | 容量（kw） | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低噪声风机箱 | 20250 | 7.5 | 2 | B2空调机房 |
| 2 | 低噪声风机箱 | 4400 | 1.1 | 2 | B2气体机房 |
| 3 | 低噪声风机箱 | 16550 | 3 | 1 | B1变配电室 |
| 4 | 低噪声风机箱 | 3274 | 0.55 | 1 | B1餐厅 |
| 5 | 管道式离心风机 | 1000 | 0.09 | 1 | B1病案室 |
| 6 | 低噪声风机箱 | 7400 | 1.1 | 1 | B1餐厅 |
| 7 | 低噪声风机箱 | 6200 | 1.1 | 1 | B1餐厅 |
| 8 | 管道式离心风机 | 1000 | 0.09 | 2 | B1监控室 |
| 9 | 管道式离心风机 | 700 | 0.18 | 1 | 1层中药房 |
| 10 | 管道式离心风机 | 1000 | 0.09 | 1 | 2层放射科 |
| 11 | 管道式离心风机 | 800 | 0.18 | 2 | 2/3层7号卫生间 |
| 12 | 管道式离心风机 | 1500 | 0.37 | 1 | 3层检验科 |
| 13 | 管道式离心风机 | 1500 | 0.37 | 1 | 3层蜡疗室 |
| 14 | 管道式离心风机 | 710 | 0.18 | 1 | 4层妇产科手术室 |
| 15 | 管道式离心风机 | 2000 | 0.18 | 1 | 4层7号卫生间 |
| 16 | 管道式离心风机 | 2500 | 0.37 | 1 | 5层4号卫生间 |
| 17 | 斜流风机 | 13200 | 2.2 | 1 | 7层屋面 |
| 18 | 管道式离心风机 | 1000 | 0.09 | 1 | 8层ICU走廊 |
| 19 | 管道式离心风机 | 900 | 0.18 | 2 | 8层ICU走廊 |
| 20 | 管道式离心风机 | 1200 | 0.09 | 1 | 9层药房 |
| 21 | 管道式离心风机 | 710 | 0.18 | 1 | 9层病理科 |
| 22 | 管道式离心风机 | 1500 | 0.37 | 1 | 9层卫生间 |
| 23 | 管道式离心风机 | 2000 | 0.18 | 1 | 9层检验科走廊 |
| 24 | 管道式离心风机 | 710 | 0.18 | 1 | 10层住院拍片 |
| 25 | 管道式离心风机 | 710 | 0.18 | 15 | 10-24卫生间 |
| 26 | 玻璃钢低噪声轴流式屋顶风机 | 2710 | 0.25 | 1 | 26层屋面 |
| 27 | 玻璃钢低噪声轴流式屋顶风机 | 740 | 0.06 | 2 | 26层屋面 |
| 28 | 管道式离心风机 | 900 | 0.18 | 1 | 25层网络机房 |
| 29 | 管道式离心风机 | 1300 | 0.18 | 1 | 25层卫生间 |
| 30 | 低噪声方形壁式轴流风机 | 1230 | 0.04 | 2 | L11/12电梯机房 |
| 31 | 低噪声方形壁式轴流风机 | 7900 | 0.55 | 1 | L5/10电梯机房 |
| 32 | 低噪声方形壁式轴流风机 | 5870 | 0.25 | 1 | 26层水箱间 |
| 33 | 热回收机 | 40000 | 18.5 | 2 | 主楼屋面 |
| 34 | 组合式空调机组 | 9000 | 5.5 | 1 | PCR实验室 |
| 35 | 组合式空调机组 | 8000 | 4 | 1 | PCR实验室 |

注：以上设备清单如有遗漏，按现场实际设备数量进行运维

F、 1号楼换气扇设备清单

| ## 安装位置 | ## 数量 | ## 规格 | ## 备注 | ## 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1F门诊收费室 | ## 4台 | ## 300*300mm | ## 门诊收费 | ## 1楼共11台 |
| ## 1F西边卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 中药房对面 |  |
| ## 1F急诊卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 急诊科 |  |
| ## 1F中卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 手术电梯 |  |
| ## 1F医保科 | ## 1台 | ## 300*300mm | ## 医保科/损坏更换 |  |
| ## 2F东卫生间 | ## 4台 | ## 300*300mm | ## 东边大卫生间 | ## 2楼共6台 |
| ## 2F西卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 西边保健科 |  |
| ## 3F东卫生间 | ## 4台 | ## 300*300mm | ## 东边大卫生间 | ## 3楼共7台 |
| ## 3F茶水间 | ## 1台 | ## 300*300mm | ## 东卫生间中间 |  |
| ## 3F内科 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 内科门诊 |  |
| ## 4F东卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 东边大卫生间 | ## 4楼共4台 |
| ## 4F西卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 西边妇产科 |  |
| ## 5F东卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 东边大卫生间 | ## 5楼共4台 |
| ## 5F西卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 手术家属等候区 |  |
| ## 10、24层 | ## 17台 | ## 250*250mm | ## 病房卫生间 | ## 34台 |
| ## 11-23层 | ## 22台 | ## 250*250mm | ## 病房卫生间 | ## 286台 |
| ## 1层大厅 | ## 12台 |  | ## 空气幕 | ## 12台 |

注：以上设备清单如有遗漏，按现场实际设备数量进行运维

G、 3号楼中央空调设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷螺杆式冷水机组 | YSCACAS25CEE | 2 | 约克 |
| 2 | 冷却塔 | BLSSSJ-200 流量200m³/h 功率：55KW | 2 | 马利 |
| 3 | 卧式空调机组 | AAHF20-H6R/S | 1 | 约克 |
| 4 | 新风机组 | AAHD02-C6F | 10 | 约克 |
| 5 | 新风机组 | AAHD015-C6F | 2 | 约克 |
| 6 | 冷冻水循环泵 | KQW150-300-22-4 | 3 | 凯泉 |
| 7 | 冷却水循环泵 | KQW150-315-30-4 | 3 |  |
| 8 | 热水循环泵 | Y160m2-2 | 4 | 南阳 |
| 9 | 换热机组 | GJH10-Q | 1 | 格特 |
| 10 | 冷却水处理器 | DN300 | 1 | 陕西华光 |
| 11 | 热水（冷冻水）处理器 | DN200 | 1 | 陕西华光 |
| 12 | 热水（冷冻水）分水器 | 压力：1.0Mpa 试验压力：1.25Mpa | 1 | 陕西华光 |
| 13 | 热水（冷冻水）集水器 | 压力：1.0Mpa 试验压力：1.25Mpa | 1 | 陕西华光 |
| 14 | 补水箱 |  | 1 |  |
| 15 | 主机控制柜 |  | 2 |  |
| 16 | 补水泵控制柜 |  | 1 |  |
| 17 | 压差控制器 |  | 1 |  |
| 18 | 低压开关柜 |  | 2 |  |
| 19 | 明装式电源箱 |  | 12 |  |
| 20 | 按钮箱 |  | 11 |  |
| 21 | 风机盘管 | AFCU600-CRH | 48 | 约克 |
| 22 | 风机盘管 | AFCU500-CRG/P | 54 |  |
| 23 | 风机盘管 | AFCU400-CRH/P | 61 |  |
| 24 | 风机盘管 | AFCU300-CRH/P | 30 |  |
| 25 | 风机盘管 | AFCU200-CRH/P | 2 |  |
| 26 | 维护保养阀门、保养清洗水管道 |  | 项 |  |
| 27 | 维护保养清洗风管道 |  | 项 |  |
| 28 | 换气扇 |  | 12 |  |
| 29 | 空气幕 |  | 3 |  |

七、净化区域维保服务内容

提供24小时专人值班管理，专人开机、停机。对采购方相关人员提供无偿的培训服务，帮助采购方掌握相关设备的使用情况。对净化系统内所有机械传动部份进行检查调整、维修保养。对强电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修保养。对弱电部分检查调整维修服务。对自动控制系统的自控程序、执行器、电脑中央处理器（DDC）、变频器、仪器仪表进行检查调整、维修服务。对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。对水管、气管、风管、医用气体管道及其附件进行检查、检修。洁净区域日常温度、湿度、洁净度、送风量、新风量等参数调校。对空调设备的定时检测、消毒、清洗更换初效过滤器。定期检测中效、高效过滤器，并及时更换中效、高效过滤器。及时排查设备故障，保证设备正常运行。

1、过滤器清洗及更换周期

| 2、其他 类别 | 清洗或更换周期 |
| --- | --- |
| 新风入口粗效滤网 | 每2天清洗一次 |
| 初效 | 每3月（更换，不定期清洗） |
| 中效 | 3个月更换 |
| 亚高效 | 1年更换一次 |
| 高效送风罩 | 每季度消毒一次 |

1、每季度对所控区域（5个工作点）进行一次自检，并提供书面的检测结果，监测数据包括：尘埃粒子；空气含菌浓度；送风量；新风量；正压值；温度；湿度；照度。

2、若自检不合格，则重新整改，达到合格为止：

3、合同签订后1个星期内，维保单位提供详实的“常规检查工作”和“年度保养工作”计划，并提供书面检查情况书和保养报告。

4、维保期间内，维保单位根据现场设备的运行状态及时向院方提出应急维修备品、备件清单。

5、设备故障，无法现场修复的，维保单位应积极采取有效应急措施保证临时应急使用，除了日常检查外，接到医院临时紧急事项，必须30分钟内到达现场处理。

6、维修无法修复且无法采购到相同的品牌设备的，经双方确认后，应向院方提出更换申请（或提出更换选型建议）。

3.主要设备维护周期表

| 项目 | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 循环机组 | 1定期巡视检查，确保设备运行正常； | 1次/周 |
|  | 2定期对水管、接头、进行检查是否有损坏和松动，注意防冻； | 1次/季度 |
|  | 3定期对初效、中效进行检查是否有堵塞； | 1次/月 |
|  | 4定期对电加热、高温短路器进行检查是否损坏、接触不良； | 1次/周 |
|  | 5定期对温湿度、温度传感器、电动三通阀、电动二通阀、温度开关、风压开关进行检查调试； | 1次/季度 |
|  | 6定期对控制柜进行检查、调试； | 1次/季度 |
|  | 7定期对风机、鼓风机进行上油保养、调试； | 1次/年 |
|  | 8定期对风机皮带进行检查调试； | 1次/周 |
|  | 9定期对表冷器进行检查、排污、清洗； | 1次/季度 |
|  | 10定期对电加热、高温短路器进行检查。 | 1次/周 |
|  | 11定期对循环机组内部和外部进行洁净 | 1次/季度 |
| 新风机组 | 1定期巡视检查，确保设备运行正常； | 1次/周 |
|  | 2定期对水管、接头、进行检查是否有损坏和松动，注意防冻； | 1次/季度 |
|  | 3、定期对初效、中效、亚高效进行检查是否有堵塞； | 1次/月 |
|  | 4、定期对温湿度、温度传感器、电动三通阀、电动二通阀、温度开关、风压开关进行检查调试； | 1次/季度 |
|  | 5、定期对控制柜进行检查、调试； | 1次/季度 |
|  | 6、定期对表冷器进行检查、排污、清洗； | 1次/季度 |
|  | 7、定期对风机、鼓风机进行上油、调试； | 1次/季度 |
|  | 8、定期对风机皮带进行调试； | 1次/周 |
|  | 9、定期对电加热、电预热、高温短路器进行检查； | 1次/周 |
|  | 10、定期检查校准定风量阀精度。 | 1次/月 |
|  | 11、定期对新风机组内部和外部进行洁净 | 1次/季度 |
| 加湿器 | 1、定期对加湿桶进行清洗； | 1次/月 |
|  | 2、定期对水管、接头、进行检查是否有损坏和松动； | 1次/月 |
|  | 3、定期对进水阀、排水阀进行检查，排污； | 1次/季度 |
|  | 4、定期对电控板进行调试、检查、维护。 | 1次/季度 |

4、其他主要部件保养维护周期表

| 类别 | 内容 | 周期 | 维护方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装饰 | 洗手池 | 每周 | 热水器减压阀，运行正常，无渗漏 |
|  |  |  | 水嘴与管路连接，连接完好，无渗漏 |
|  |  |  | 排水管，畅通，无渗漏 |
|  |  |  | 水管过滤器，水嘴；清洁无杂物，水流畅通 |
|  |  |  | 感应器、洗手池的电加热热水器；完好，感应正常 |
|  | 吊顶 | 每周 | 检查进风口，密封条，吊顶螺丝；进风口无漏风，密封条完好，吊顶螺丝紧固 |
|  |  |  | 手术部回风，排风口及走廊回风口；完好，排风正常 |
|  | 地材 | 每周 | 检查地材，焊线；地材无起鼓，无损坏，焊线良好，无脱焊 |
|  | 地面 | 每周 | 防撞带，塑铝板；完好不脱胶，不开裂 |
|  |  |  | 器械柜；完好无损，门锁灵活，开关自如 |
|  | 门 | 每周 | 手拉门、双开门门锁，把柄，铰链；开关门正常无异响，门锁完好无损 |
|  |  | 每周 | 控制感应器；感应正常，控制正确 |
|  |  |  | 运行检查；运行正常无异响 |
|  |  |  | 防撞探头、踢脚开关；感应正常 |
|  |  |  | 电机检查；运行正常，无异响 |
|  |  |  | 皮带；无断裂，松紧适度 |
| 自控系统 | 弱点控制 | 每天 | 控制器，接线；控制正确，接线紧固，无脱落 |
|  |  |  | 按钮开关；开关正常 |
|  |  |  | 温湿度板；正确显示温湿度数值 |
|  |  |  | 时间显示电子板；完好，显示正确 |
|  |  |  | 压差显示板；显示正常 |
|  |  | 每周 | 接线；不松动、无脱落 |
|  |  |  | 电源、输入点、输出点工作状态；输入输出点工作正常 |
|  |  |  | 模块信号；工作正常，记录、存档 |
|  |  | 每周 | IT系统；完好工作正常 |
|  |  | 每周 | 隔离变压器；接线完好，工作正常 |
|  |  | 每周 | 程控电话、背景音乐；完好，工作正常 |
|  |  | 每周 | 冬夏转换开关及温度调节；远程电脑显示正常，调节灵活有效 |
|  |  | 每周 | 每个手术间内的对讲呼叫；正常 |
|  | 强电系统 | 每周 | 观片灯；开关，亮度正常 |
|  |  | 每周 | 电源插座；插座无损坏，插孔内无异物，电源正常，内部线路完好，连接紧固，无过热 |
|  |  | 每周 | 净化区内日光灯的维修；开关正常 |
|  |  | 每周 | 带应急日光灯的试验；工作正常 |
|  |  | 每周 | 配电柜，工作正常；每半年紧固接线点， 避免发生打火现象 |
|  |  | 每周 | 书写台灯，日光灯；完好，操作自如，照明正常 |
|  |  | 每周 | UPS、应急灯；充放电正常、应急灯定期充放电 |
|  |  | 每周 | 电源插座；完好 |
|  |  | 每周 | 空气开关，接线、二、三层设备层配电柜；完好无损，灵敏度正常，接线无松动 |
|  |  |  | 接触器，继电器完好无损，工作正常； |
|  |  |  | 变频器；完好无损，运行正常，控制正确 |
|  |  | 四周 | 接地装置；完好 |
| 水系统 | 供水管 | 四周 | 水压表，温度表；仪表完好，显示值正确 |
|  |  | 每季度 | 进回水管道；连接完好，无渗漏，每两年对机组进水管道内部进行清洗 |
|  |  | 每季度 | 截止阀，闸阀，二通阀，止回阀等；关闭运行正常，连接无渗漏 |
|  |  | 每季度 | 进水管过滤器检查；畅通，无脏堵，每两年对管道内部进行清洗，每年更换一次 |
|  | 排水管 | 四周 | 接水盘；清洁，畅通排水 |
|  |  | 半年 | 排水管，冷凝水管，水封箱；排水正常 |

5、净化区域设备清单

A净化机组设备

| 8层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM21.0H2-8B 额定风量20000CMH 额定冷量/热量180KW/62KW 功率11.0KW/22.2A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7层检查包装区洁净手术室空调机组 | 型号AAHM12.5H2-5B 额定风量11000CMH 额定冷量/热量119KW/30KW 功率5.5KW/11.8A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 7层无菌区层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM8.5H2-5B 额定风量7000CMH 额定冷量/热量14KW/23KW 功率4.0KW/8.3A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 设备层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-13E 额定风量6000CMH 额定冷量/热量90KW/25KW 功率5.5KW/11.1A 过滤器效率G4+F8+H10 | 1 | 广州雅士 |
| 设备层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM14.5H2-13E 额定风量14000CMH 额定冷量/热量210KW/50KW 功率11KW/22.5A 过滤器效率G4+F8+H10 | 1 | 广州雅士 |
| 设备层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM10.5H2-13E 额定风量8300CMH 额定冷量/热量123KW/61.1KW 功率7.5KW/14.9A 过滤器效率G4+F8+H10 | 1 | 广州雅士 |
| 设备层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-6B 额定风量6000CMH 额定冷量/热量60KW/34.6KW 功率2.2KW/4.9A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 设备层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM16.5H2-13E 额定风量15000CMH 额定冷量/热量225KW/50KW 功率11KW/22.5A 过滤器效率G4+F8+H10 | 1 | 广州雅士 |
| 手术1、2、3、4洁净手术室空调机组 | 型号AAHM12.5H2-4B 额定风量11000CMH 额定冷量/热量18.8KW/9KW 功率5.5KW/11.7A 过滤器效率G4+F8 | 4 | 广州雅士 |
| 六层右侧清洁走廊洁净手术室空调机组 | 型号AAHM5.2H2-5B额定风量45000CMH 额定冷量/热量7.5KW/3.9KW 功率3.0KW/6.31A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室5-6洁净手术室空调机组 | 型号AAHM5.2H2-3B 额定风量4400CMH 额定冷量/热量7.5KW/12.0KW 功率2.2KW/4.9A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室7-9洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-3B 额定风量5400CMH 额定冷量/热量11.3KW/18.0KW 功率3.6KW/6.3A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 六层右侧洁净走廊洁净手术室空调机组 | 型号AAHM14.5H2-5B 额定风量14000CMH 额定冷量/热量32.0KW/36.0KW 功率7.5KW/15.6A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室10-11洁净手术室空调机组 | 型号AAHM5.2H2-3B 额定风量4600CMH 额定冷量/热量7.5KW/12.0KW 功率3.0KW/6.3A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 六层左侧清洁走廊洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-5B 额定风量6000CMH 额定冷量/热量11.0KW/20.0KW 功率4.0KW/8.2A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 六层中部清洁走廊洁净手术室空调机组 | 型号AAHM14.5H2-5B 额定风量14000CMH 额定冷量/热量32.0KW/36.0KW 功率7.5KW/15.6A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 六层洁净走廊（左）洁净手术室空调机组 | 型号AAHM8.5H2-5B 额定风量8500CMH 额定冷量/热量15.1KW/25.0KW 功率5.5KW/11.1A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室18洁净手术室空调机组 | 型号AAHM3.2H2-3B 额定风量3100CMH 额定冷量/热量5.1KW/8.0KW 功率2.2KW/4.9A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室19-21洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-3B 额定风量5400CMH 额定冷量/热量11.7KW/18.0KW 功率3.0KW/6.3A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室15-17洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-3B 额定风量6200CMH 额定冷量/热量11.3KW/20.0KW 功率3.0KW/6.3A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 五层清洁走廊洁净手术室空调机组 | 型号AAHM8.5H2-5B 额定风量7600CMH 额定冷量/热量13.9KW/23.0KW 功率4.0KW/8.2A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 五层左侧清洁走廊洁净手术室空调机组 | 型号AAHM3.2H2-5B 额定风量3000CMH 额定冷量/热量5.0KW/10.0KW 功率2.2KW/4.8A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室12-14洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-3B 额定风量5400CMH 额定冷量/热量11.5KW/18.0KW 功率3.0KW/16.3A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室21-30变频风冷热泵机组 | 型号MAC150ER5 制冷量/制热量40.0KW/41.0KW | 1 | 麦克维尔 |
| PCR实验室 | SKFZ-126RD5B2-COXO65Z1309W风量 6500m³/h 制冷量/制热量 126KW/73KW 功率 39.52KW 过滤器效率G4+F8 | 1 | 浙江思科 |
| PCR实验室 | SKFZ-087RD3B2-COXO46Z1108W风量 4600m³/h 制冷量/制热量 87KW/54KW 功率 27.51KW 过滤器效率G4+F8 | 1 | 浙江思科 |
| 配电控制柜/变频器 |  | 26 |  |
| 风机盘管 | 冷量（2260--5000瓦） | 71台 | 开利 |
| 主控制柜 |  | 3 |  |
| 水系统 |  | 1项 |  |
| 风管 |  | 1项 |  |
| 蒸汽管道 |  | 1项 |  |

B净化手术室密封自动门

| 设备名称 | 数量/ 手术室 | ICU | 供应室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动密封门 | 39 | 5 |  |
| 单开门 | 58 | 36 | 21 |
| 双开门 | 49 | 5 | 12 |

C净化手术室排风设备

| 设备名称 | 风量（m3/h) | 功率 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室排风机 |  | 0.23 | 22 | 设备间 |
| 手术室排风机 | 1000 | 0.18 | 2 | 5楼手术室走廊 |
| 管道式离心风机 | 1000 | 0.18 | 1 | ICU |
| 管道式离心风机 | 900 | 0.09 | 2 | ICU |
| 送风机 | 850 | 0.23 | 1 | 供应室 |
| 低噪声风机箱 | 1200 | 0.56 | 2 | 供应室 |

D净化手术室回排风格栅

| 规格/区域 | 50×14cm | 40×20cm | 50×34cm | 50×50cm | 34×100cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 25 | 30 | 10 | 30 | 68 |
| 供应室 | 16 | 10 | 6 | 12 |  |
| ICU | 16 | 20 | 6 | 9 |  |
| 规格/区域 | 74×24.5cm | 25×25cm | 58×58cm | 93×13cm | 63×13cm |
| 手术室 | 16 | 13 | 2 | 5 | 1 |
| 规格/区域 | 115×13cm | 89×13cm | 28×28cm | 53.5×20cm | 65×13cm |
| 手术室 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 规格/区域 | 95×13cm | 53×13cm | 35×20cm | 53×21cm | 28×38cm |
| 手术室 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 规格/区域 | 53×20cm | 53.5×53.5cm | 48.5×48.5cm | 30×27cm | 69×23.5cm |
| 手术室 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 总计 | 339套 |  |  |  |  |

E净化手术室供水系统

| 设备名称 | 数量/手术室 | ICU | 供应室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子感应水龙头 | 68 |  |  |
| 普通水龙头 | 6 | 9 | 21 |
| 洗手池 | 18 | 4 | 6 |
| 淋浴 | 14 | 2 | 2 |
| 水系统管道 | 1 | 1 | 1 |
| 排水系统 | 1 | 1 | 1 |

F净化区域配套设备

| 净化区域配套设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 手术室 | ICU | 供应室 |
| 吊塔 | 49 | 24 |  |
| 氧气终端 | 71 | 24 |  |
| 负压终端 | 103 | 24 |  |
| 空压终端 | 79 | 24 |  |
| 其他类气体 | 340 | 120 |  |
| 插座 | 304 | 120 |  |
| 呼叫系统 | 30+主机1套 | 24 |  |
| 输液架 | 43 | 24 |  |
| 中控面板 | 37 | 2 | 1 |
| 监控系统 | 54+监控平台2套 | 9 | 25 |
| Ups系统 | 6 | 1 | 1 |
| 电器箱 | 74 |  |  |
| 装饰类/地面 | 1 | 1 | 1 |
| 自控系统 | 1套 |  |  |
| 移动架 | 77 |  |  |
| 医用柜 | 152 |  |  |
| 吊顶板 | 1项 |  |  |
| 插座 | 1项 | 1项 | 1项 |
| 照明 | 1项 | 1项 | 1项 |
| 门禁系统 | 1项 | 1项 | 1项 |

上述区域内的装修材料、门窗、空调过滤器、阀门、配电设备、给排水设施的维护保养。

以上清单项目、数量仅供参考，一切以现场实际情况为准。

八、项目包含其他维修及维保内容

1、全院分体空调日常维修

本院全部分体空调约700台，为确保科室分体空调正常使用，需达到以下要求。

1.1基本要求：

发生故障时要求30分钟内到达现场进行维修，因为维修会涉及电气焊工作，要求电焊工人必须有焊工资格证书，从事电路维修安装的工人必须具备电工资格证书。

1.2维修内容：

包含除更换压缩机以外的其他维修，如：加冷媒、移机、拆机、装机、加铜管、管道焊接、更换电容、清洗空调、疏通冷凝水管等（新采购空调无需安装）。

1.3年度清洗

因院内空调使用频率过高，每年夏季前，4月份开始需给全部分体空调进行深度清洗，以保证分体空调夏季正常使用。手麻二科室的柜机根据科室需求每年冬夏季前都需深度清洗。

2、3号楼中央空调2号机组大修

2.1基本要求：

2.1.1西安市红会医院3号楼2#制冷机组运行后，压缩机有明显周期性杂音，判断为压缩机内轴承磨损，需对主机进行压缩机大修。

2.1.2更换压缩机所有轴承及密封件，并清洗压缩机内部腔体；对整机进行打压捡漏并更换密封圈。

2.1.3本次机组大修项目为包干模式、除清单内所更换配件外、其余未列明配件或大修过程中出现其他损坏部件均为中标方范围内、甲方不再承担其他费用。

2.1.4本次机组大修项目需提供厂家授权书。

2.1.5机组大修过程甲方安排专人监督维修过程。

2.1.6机组维修完成后并出具厂家检验报告。

2.1.7本项目维修完成验收合格之日起质保2年。

2.2维修内容：

回收主机制冷剂；压缩机处管线拆除；压缩机吊装落地；压缩机返厂大修（更换所有轴承、轴封、密封环、平衡活塞组件、O圈套件，除锈清洗，喷漆）；电机吊装；电机轴承更换，清理风道；电机恢复；压缩机恢复；管线恢复；整机打压查漏；抽真空；充注制冷剂；开机调试，确保机组运行正常。

2.3维修清单：

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注（约克） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机大修（电机轴承更换及内部清理） | 1台 | 原厂 |
| 2 | 整机打压捡漏 | 1台 | 原厂 |
| 3 | 压缩机密封套件 | 1套 | 原厂 |
| 4 | 轴封套件 | 1套 | 原厂 |
| 5 | 轴承套件 | 1套 | 原厂 |
| 6 | 气封（阳） | 1个 | 原厂 |
| 7 | 气封（阴） | 1个 | 原厂 |
| 8 | 平衡活塞 | 1个 | 原厂 |
| 9 | 平衡活塞套 | 1个 | 原厂 |
| 10 | O型圈 | 1个 | 原厂 |
| 11 | 卡簧 | 1个 | 原厂 |
| 12 | 间隙调整片（大）阳 | 1个 | 原厂 |
| 13 | 间隙调整片（小）阳 | 1个 | 原厂 |
| 14 | 间隙调整片（大）阴 | 1个 | 原厂 |
| 15 | 间隙调整片（小）阴 | 1个 | 原厂 |
| 16 | 固定螺栓 | 1个 | 原厂 |
| 17 | 垫片 | 1个 | 原厂 |
| 18 | 气封O型圈 | 2个 | 原厂 |
| 19 | 锁母 | 1个 | 原厂 |
| 20 | 锁片 | 1个 | 原厂 |

3、冷却塔更换填料

红会医院1#和3#楼暖通系统冷却塔设备更换填料项目，冷却塔填料是冷却塔热交换的关键部件，与冷效高低直接有关。施工方必须保证不影响医院的正常运营，需在夜间、节假日、周末高效快速的分塔更换填料。

3.1基本要求：

3.1.1使用寿命长、亲水性好、风阻小、阻燃性能好、耐腐蚀、重量轻、强度大。

3.1.2工作温度在-30℃到65℃。

3.1.3保期为2年。

3.1.4保证每层填料的堆放整齐、科学合理，施工期间严禁破坏填料。

3.1.5冷却塔填料根据塔体合理布置，最大缝隙不得超过20毫米。

3.1.6冷却塔整个塔体的防腐处理工作。

3.1.7冷却塔塔内积水盘修补工作。

3.1.8冷却塔防溅网更换工作。

3.1.9中标方负责旧填料的拆除拉运、新填料的安装、冷却塔运行测试。

3.2、维保内容

3.2.1按照实际现场冷却塔（11台）规格型号更换塔内所有填料。

3.2.2包含风机电机维修/积水盘维修/保证冷却塔正常运转。

3.2.3包含冷却塔整塔防腐处理工作。

3.2.4包含冷却塔防溅网整体更换工作。

3.2.5本项目为包干模式、按照以上要求完成工作内容，保证冷却塔正常运转，除清单内所更换配件材料外、其余未列明配件或维保过程中出现其他损坏部件均为中标方范围内、甲方不再承担其他费用。

3.2.6本项目维保完成验收合格之日起质保2年。

3.3、设备清单：

| 本次更换填料完成后，所产生的垃圾中标方自行处理。 位置 | 名称 | 数量 | 材质规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 冷却塔填料 | 9台 | 填料材质PVC（聚氯乙烯），满足相关消防要求，厚度0.25±0.05毫米 |
| 3号楼 | 冷却塔填料 | 2台 | 填料材质PVC（聚氯乙烯），满足相关消防要求，厚度0.25±0.05毫米 |

3.4、完成时间：

因医院特性、开机制冷周期性长，冷却塔使用高峰为夏季，为确保正常使用，中标方需在合同签订之后10个工作日内对更换冷却塔填料。

4、5台制冷机组更换冷冻油及过滤器

4.1基本要求：

4.1.1压缩机运转中起到润滑作用，减少压缩机摩擦运行和磨损程度，延长研所急的使用寿命。压缩机中起密封作用，防止制冷剂泄漏。降低各运动部件的温度，提高压缩机的效率和使用可靠性。

4.1.2<<GBT16630-2012冷冻机油国家标准>>

4.1.3根据厂家对制冷主机的保养要求：冷冻油及油过滤器2-3年进行更换.

4.1.4对制冷机组进行一次全面检修工作，并出具检修报告。

4.2维保内容：

4.2.1本项目为包干模式、按照清单要求完成工作内容，保证制冷机组正常运转，除清单内所更换配件材料外、其余未列明配件材料或维保过程中出现其他相关材料（冷冻油、制冷剂等）均为中标方范围内、甲方不再承担其他费用。

4.2.2所有配件材料均为麦克维尔/约克原厂配件材料，供货需提供厂家出具的相关证明材料（厂家授权/报关单）

4.2.3本项目维保完成验收合格之日起质保2年。

4.3材料清单：

| 机组厂家 | 机组名称 | 更换名称 | 数 量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 麦克维尔 | 螺杆机 （1台） | 专用B冷冻油 | 5桶/19升 | 1号楼 |
|  |  | 油过滤器 | 2个 |  |
|  |  | 干燥滤芯 | 4个 |  |
| 麦克维尔 | 离心机 （2台） | 专用K型冷冻油 | 12桶/19升 |  |
|  |  | 油过滤器 | 4个 |  |
|  |  | 油精滤 | 2套 |  |
|  |  | 制冷剂134a | 8瓶 |  |
| 约克 | 螺杆机 （2台） | YORK “S”油729000 | 4桶/19升 | 3号楼 |
|  |  | 油过滤器芯1475 | 2个 |  |
|  |  | 干燥过滤器（大）1477 | 4个 |  |
|  |  | 干燥过滤器（小）1478 | 2个 |  |
|  |  | 制冷剂R22 | 6瓶 |  |

4.4完成时间：

因医院特性、开机制冷周期性长，为确保正常使用，中标方需在合同签订之后10个工作日内对主机进行保养更换耗材。

5、1号楼25层信息科机房精密空调维修

5.1基本要求：

西安市红会医院1#楼25层信息科机房专用精密空调2台（克莱门特），机组压缩机磨损严重需要进行更换，2套制冷系统泄露，导致机组不能正常制冷，需对机组进行维修。保证机组正常达到制冷效果。

5.2维修内容：

5.2.1更换原厂压缩机；

5.2.2对2套制冷系统检测漏点进行更换维修；

5.2.3更换清单内其余部件；

5.2.4检查线路,系统抽真空打压保压加氟；

5.2.5补充制冷剂、进行调试。

5.3维修清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | VP103KSE-TFP-522 | 1台 | 原厂 |
| 2 | 加湿罐 | BL0T2C00H0 | 2套 | 原厂 |
| 3 | 加湿罐排水电磁阀 | 配套原厂 | 2台 | 原厂 |
| 4 | 加湿罐进水电磁阀 | 配套原厂 | 2台 | 原厂 |
| 5 | 高压加湿罐连接管 | 配套原厂 | 1项 | / |
| 6 | 热力膨胀阀 | PS46bar/MWP667 | 1台 | 原厂 |
| 7 | 系统氮气打压，系统管道查漏 |  | 1箱 | / |
| 8 | 制冷剂 | R134a | 2瓶 | / |

5.4、完成时间：

因医院信息机房特性、开机制冷周期性长，制冷需求量大，为确保信息机房正常使用，中标方需在合同签订之日起10个工作日内完成维修。

6、3号楼中央空调管道和盘管改造、更换

6.1基本要求：

西安市红会医院中央空调水系统管道采用无缝钢管敷设，在经过多年使用后普遍存在管道生锈腐蚀现象，其中部分房间的风机盘管进出水分支管道和风机盘管锈蚀严重，已经影响到系统的安全正常运行，存在安全隐患，而且也影响到热交换效率，因此需要对部分管道和盘管进行更换。

6.2工程内容：

6.2.1施工环境：走廊及房间内；

6.2.2施工对象：盘管及其进出水管；

6.2.3系统放水及施工区域隔离；

6.2.4吊顶拆除；

6.2.5更换管道及盘管；

6.2.6充水测试；

6.2.7吊顶恢复；

6.3工程清单：

| 序号 | 内容名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN80镀锌管橡塑保温 | 米 | 90 |
| 2 | DN80法兰 | 个 | 8 |
| 3 | DN65镀锌管橡塑保温 | 米 | 120 |
| 4 | DN50镀锌管橡塑保温 | 米 | 100 |
| 5 | DN40镀锌管橡塑保温 | 米 | 130 |
| 6 | DN32镀锌管橡塑保温 | 米 | 100 |
| 7 | DN25镀锌管橡塑保温 | 米 | 90 |
| 8 | DN20镀锌管橡塑保温 | 米 | 350 |
| 9 | DN20铜闸阀 | 个 | 100 |
| 10 | DN20电动两通阀 | 台 | 50 |
| 11 | DN20球阀过滤器 | 个 | 50 |
| 12 | DN20不锈钢软接 | 根 | 100 |
| 13 | 风机盘管 | 台 | 25 |
| 14 | 辅材 | 项 | 1 |
| 15 | 吊顶拆除修复 | 项 | 1 |
| 16 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 17 | DN300对夹式蝶阀 | 台 | 4 |
| 18 | DN250对夹式蝶阀 | 台 | 4 |
| 19 | DN400对夹式蝶阀 | 台 | 2 |
| 20 | DN200对夹式蝶阀 | 台 | 4 |
| 21 | DN150对夹式蝶阀 | 台 | 1 |
| 22 | DN150平衡阀 | 台 | 1 |
| 23 | DN250补偿器 （补偿量△L=25cm,Pn≥1.6MPa） | 台 | 4 |
| 24 | DN150补偿器 （补偿量△L=30cm,Pn≥1.6MPa） | 台 | 4 |
| 25 | DN80补偿器 （补偿量△L=35cm,Pn≥1.6MPa） | 台 | 4 |

7、1号楼9至25层分层控制

7.1 项目背景

2019年三季度改造完成的1号楼1-6层裙楼及3号楼空调干管流量调节系统经过长期使用改善效果突出，在办公及病房方面相较之前显著提升了舒适度、同时降低了运行耗能。

7.2项目目标

7.2.1门诊1号楼9-25层干管流量调节。

7.2.2各楼层室内温度分区监测。

7.2.3楼层风机盘管电源区域回路控制。

7.2.4 控制系统接入裙楼原有系统及BA系统中。

7.3具体要求

对1#楼9-25层冷冻水管网系统进行改造，并配合管道温度传感器及电动调节阀。实时监测管网内不同楼层的供回水温差，通过供回水的温差变化自动地判断室内末端负荷变化，继而调整供水干管电动调节阀开度，匹配末端的空调负荷需求，增强了对空调系统操作的便捷性，提高了空调环境的舒适度。各层按照现有科室规律划分为4个室内温度检测点。实现对各楼层室内温度实时管理，从而确保空调系统根据末端负荷变化进行调节的有效性。在1#楼9至25层实现对末端风机盘管电源开关控制，包括远程定时控制。以上数据通过可编程控制器传输至现有系统，自动保存，形成历史数据，并通过数据可视化处理。由监控中心通过软件进行查看和下载，对日后的空调运行改进提供指导性的依据和参考。同时整套系统与现有BA系统集成。本次所改造系统最终要与现有系统无缝对接。所采用系统架构、控制方式、控制设备、技术协议均要与裙楼系统协调统一，减少后期统一维护难度。

7.4施工内容：

红会医院1号楼9-25层中央空调系统冷冻水供回水管网的管路改造施工，各楼层冷供水内管道井内配套层阀更换为电动调节阀的施工安装，涵盖阀门及末端风机盘管的集中监测、控制系统的实现，包括通讯线、网线的综合布置，控制器及相关控制电气元件的安装调试。

7.4.1拆卸原有管道阀门。包含拆卸原有部分冷冻水供回水管道、闸阀、截止阀、镀锌管件及其它配件等；安装管道阀门。包含安装部分供回水管道、电动调节阀、镀锌管件、及其它配件等；改造风机盘管电源控制。包括安装电气控制元件、电源回路改造、控制线缆敷设；安装控制系统。包括安装控制器及其它电气控制元件、控制线缆敷设、系统联动调试、与现有裙楼系统的扩容接入及与BA系统对接。

7.4.2本工程中央空调系统中冷冻水供回水管网系统阀门、管道进行更换施工，包含电动调节阀、管道及管件的采购、运输、施工安装（含辅材）及施工完成后的调试、验收。

7.4.3本工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

①供热通风与空气调节设计规范 GB50019-2003；

②公共建筑节能设计标准，GB50189-2005；

③建筑设计防火规范，GB50016-2006；

④通风与空调工程施工质量验收规范，GB50243-2002；

⑤全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调•动力》，2009年版；

⑥金属线槽配线安装工艺标准，313-1998

⑦钢管敷设工艺标准，305-1998

⑧建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范，GBT/T 50311-2000

⑨智能建筑设计标准，GB/T50314—2000

根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到以上标准外，还应满足设计施工图中提出的各项技术要求和招标文件中的有关要求。

7.5产品及材料要求

投标人提供的电动调节阀、压差平衡阀、电线电缆、管材、管件、控制柜及器件等设备或器件均为国内外知名品牌，主要设备品牌在以下品牌中自主选择：（或同等品牌）

电动调节阀：江森、西门子、霍尼韦尔、搏力谋、海林

传感器：西门子、霍尼韦尔、E+E、麦克、英格玛

电气元件：施耐德、ABB、西门子

控制器：西门子、罗克韦尔、施耐德

镀锌钢管：天津利达、天津友发

电线电缆：天津金山、兰州力邦、深圳讯道

其它未注明材料均需选用国内一线主流品牌。

7.6工程清单

| 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 工业自动化通用组态软件：支持Windows操作系统环境下;支持Modbus485通讯协议;具有图形处理和统计报表功能;实现现场设备监控和数据采集或在原有系统上扩容至点位需求。 | 套 | 1 |
| 3 | 室内温度传感器 | 电源电压:24VDC; 温度测量: 测量范围 0~50℃;准确度:±0.3℃; 输出信号: 4~20mA; 输出分辨率:0.02V/0.01V/0.032mA | 只 | 68 |
| 4 | 水管温度传感器 | 测量精度: ±0.3%FS; 感温元件:PT100; 输出信号: 4~20mA; | 只 | 68 |
| 5 | PLC控制器 | I/O点位要求 数字量输入：不少于17个 数字量输出：不少于12个 模拟量输入：不少于24个 模拟量输出：不少于6个 符合PLC国际编程标准IEC61131-3 | 套 | 6 |
| 6 | 电动两通调节阀 | 规格:DN100;公称压力:PN16; 电源电压:AC24V±10%或AC220V±10%,50Hz; 输入信号: 4~20mA或DC0~10V; 输出信号: 4~20mA或DC0~10V | 套 | 34 |
| 7 | 控制箱 | 600*800*200;含电源、继电器、辅助原件 | 套 | 6 |
| 8 | 交流接触器 | 负载电流≥40A | 个 | 34 |
| 9 | 室内温度传感器布线 | RVVP2*0.75 | 米 | 3800 |
| 10 | 水管温度传感器布线 | RVVP4*0.75 | 米 | 600 |
| 11 | 调节阀门布线 | RVVP4*0.75 | 米 | 600 |
| 12 | 通讯网线 | CAT5 | 米 | 300 |
| 13 | 镀锌管 | DN65 | 米 | 40 |
| 14 | 镀锌管 | DN125 | 米 | 20 |

三、服务要求（如对人员配置、专业设备、服务标准等）

1、按照相应行业规范要求，制定科学合理的巡检和工作制度,维保单位进场后应在二周内制作年度、季度和月份项目具体运行维修计划方案和应急预案。

2、对维保设备的巡查、运行、保养、维修过程建立完备的记录档案，按月3号向甲方主管科室提交月度维护资料、记录等，资料完整，封装完好并提供年月考核评估报告和项目验收单。

3、维修响应不得超半小时，确有特殊原因的或长时间影响设备正常使用的，及时协调并报备院方主管科室负责人。

4、委派常驻人员24人以上，固定3班制，具有高中以上学历及专业技能执业证，且必须刷脸签到，医院每月进行出勤考核（以上人员所有信息均需登记造册，人员分工可以细分但不能一人兼任多项，如有变更及时报备主管部门，并附情况说明）。

5、中央空调、二次供水、多联机、风管机维修单批次材料费用超过5000元的，材料费由采购人承担；不足5000元的（含5000元），由中标服务商承担:净化区域维修单批次材料费用超过1000元的，材料费由采购人承担；不足1000元的（含1000元），由中标服务商承担。本项目包含其他维修及维保内容（第九项）中维修及维保内容材料费/人工费包含在本次运维项目内，甲方不在承担任何材料及人工费用。

6、维保期结束前，对所管辖设备进行全面维护保养，并且出具年度维保考核评估报告和工作总结。

7、本年度运维还包含生活水箱每年清洗大于等于2次并提供合格检测报告。

8、维保单位严格按照投标内容进行维保，否则视为违约。甲方暂停维保费的发放，直到整改合格为止或解除合同。

四、商务要求（如服务期限、款项结算等）

（一）服务期限

1 服务期限：自合同签订生效之日起1年。

2 工期：合同里包含的维修，按照维修内容里指定时间内完成，如无工期指定，按照甲方要求为准。

3质保：本项目里完成验收合格之日起质保2年。

（二）款项结算

1.按月支付。

2.合同签订后按月支付，每月25号之前支付上个月价款，即合同总价款的十二分之一。

五、其他

（一）质量验收标准或规范

1、服务标准及保证

严格按照国家相关规范及设备厂家维护保养手册、并且满足医院正常运行要求。

1.1安全保证：

维保单位保证所维护保养的设备设施安全运行。对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任。

1.2质量保证:

保证设备设施处于安全正常状态。每季度提前向甲方提交保养预排表，内容要包含区间位置、保养时段等，以便提前安排工作。日常保养时间由甲方根据实际情况决定，保养工作时间内不能时间过长，错开使用高峰时间，尽量安排在夜间进行。每月对维保范围内的设备设施进行二次维护保养，月、季度、年度检查要落实并有相关记录。

每间手术室、辅助用房建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。要从设备设施长期可持续安全运行的角度出发，进行组织计划维修工作。

保证洁净手术室的技术指标达到相应的要求。负责联系检测机构前来检测，并通过相关检测机构净化检测达到合格要求（检测费用由院方负责），未合格检测费用由维保单位负责。

1.3技术力量保证:

派遣有熟练处理各种故障的能力维修工程师长驻医院，从事维修、保养及设备管理服务。如果院方有重大活动时，应根据甲方要求加大现场的监护力度。维保必须配备有专业工具和检测仪器：清洗机、尘埃粒子计数仪、温湿度仪、风速仪、压差仪等。其间如因为安全、文明、规范操作给院方人员及其他人员造成的一切不良后果，均由供方及当事人承担相关责任。

1.4维保制度保证

明确对现场维保管理人员的岗位职责和定期业务学习与培训制度；考勤制度、检查制度；维护和保养制度；检测与修理制度和运行与检修记录。

2、建立维保台帐

建立完善设备档案，对设备的使用状态、重要参数、地理位置、影响区域等重要因素进行整理登记，同时建立维修台帐、耗材更换台帐和维护档案，理清净化区域需维护维修设备清单，建立维修维护台帐，全面对净化区域进行科学管理与维保，同时便于医院对维保项目全程监督和管理。

3、维保团队要求

3.1遵照国家及行业协会对空调、监控设施运行的相关规程、规章制度，保证相应运行安全性、可靠性、连续性，安全第一预防为主的实行“三大措施”：组织措施、技术措施及安全措施的前提条件下，对医院净化区域设施的正常运行进行有序高效的维修及保养。

3.2维保单位派驻专人负责现场，设备层机房24小时轮班制。每天必须对设备，设施开展日常检查、维护、记录设备的运行状况和重要运行参数，每月初将上月检查表上交医院动力办存档。派驻现场进行维修的工作人员具有机电维修安装、自动化控制、手术室维护等的相关经历，有较强的工作责任心。

3.3常驻现场的专业技术员经验丰富，当发生故障时，该人员能及时做出处理和维修。若常驻工作人员不能处理或不能完全解决故障时，立即通知公司维保项目经理，保证在规定时间内，组派专业工程师和技术员并携带相关仪器、工具和设备到现场处理。

3.4除常驻人员外应建立应急团队，团队人数不少于5人，团队中必须有相应专业的高级技术人员组成，为医院应急抢修提供高级技术支持。

4、项目应急预案

4.1加强故障预测的前瞻性。维保人员应充分掌握系统和各种设备的运行状况，对可能出现的故障进行预测，避免故障带来的损失。

4.2制定可行的应急方案。维保人员在故障预测的基础上，与院方协商，制定可行的应急方案，提前作好人员、材料、机具、设备的准备和各方面的协调工作。

4.3常驻现场的专业技术员经验丰富，当发生故障时，该人员能及时做出处理和维修。若常驻工作人员不能处理或不能完全解决故障时，立即通知公司维保项目经理，保证在规定时间内，组派专业工程师和技术员并携带相关仪器、工具和设备到现场处理。

4.4维保服务公司与相关设备的供货商签订“设备”“备件”供应协议，以确保在紧急情况下及时高效的完成紧急事件抢修任务。

4.5如确系设备出现重大紧急事件，要对医院设备进行停机抢修时，及时与院方勾通的情况下，首先保证手术室、ICU及其他净化室的正常使用，然后再保证办公室的使用。

4.6应急服务指挥由维保公司维修项目部经理担任，且有额度授权的财务资金调用权、材料采购的临时处置权及相关技术人员的调用权并在最短时间内完成设备的抢修工作。

4.7配备应有配件仓库，对常用标件、管件、辅材等各种配件均按一定数量储备。根据ISO9001：2000质量管理标准，维保公司建立了完善的设备材料供应体系，对于工程中应急中的较难购买和特殊的配件，保证在最短的时间内组织供应。

4.8维保服务公司根据ISO9001：2000质量标准，对各项工程从承接开始就建立质量档案，对故障响应时间、服务质量、服务态度、处理时间、院方可是满意度等均作详细记录。

5、考核内容：

1.每月按刷脸记录检查每天上班人员出勤记录；

2.每月不定期抽查上班人员是否按规定人数正常出勤；

3.每月检查巡查记录、运行记录、维修记录和保养记录是否完整齐全；

4.每月不定期抽查设备运行情况；

5.每月不定期检查粗效、初效滤网的清洗情况；

6.每月不定期抽查中央空调和净化区域的回风口和出风口表面清理情况；

7.每月检查中央空调区域和净化区域满意度调查表；

备注：每月考核不达标或有科室投诉，按问题严重程度扣除维保单位相应的费用。

（二）违约责任

1、若乙方提供维保服务的质量和零配件不符合本合同约定的，乙方除应继续为甲方提供维保服务，直至设备达到本合同约定要求和标准外，还应向甲方支付违约金并赔偿甲方的直接经济损失，违约金数额按照本合同项目维保费用总额的30%计算。

2、如提供维保服务过程中由于乙方工作人员的工作失误或维保不善导致甲方设备配件损坏或系统泄漏，由此所需修复或更换的全部费用由乙方承担。

3、因乙方提供的维修服务不符合本合同约定而未能使甲方设备的运行达到正常状态的，甲方有权拒绝付款，并要求乙方承担违约责任。

4、乙方工作人员在本合同履行过程中因错误操作或维保不当造成甲方或第三方人身伤害或财产损失的，乙方应承担因此导致的一切民事损害赔偿责任、行政处罚或制裁及/或其他法律责任，且保证甲方免于承受任何损失，包括但不限于甲方可能向第三方支付的赔偿、罚金、律师费、诉讼费、差旅费等支出与费用。

5、乙方工作人员在本合同履行过程中因提供的维保技术侵犯到第三人的知识产权或因此导致任何第三人提起异议纠纷或侵权诉讼的，对此乙方应负责解决并承担一切法律责任，并确保甲方免予因此遭受任何损失。

第五章  拟签订的合同文本

（本合同为样稿，部分内容可根据中标人投标文件响应由双方协商后确定）

政府采购项目

合同编号:

西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区）

服务合同

(参考)

甲方：

乙方：

年   月   日

甲方：西安市红会医院

住所地：西安市南稍门友谊东路555号

法定代表人：

联系方式：

乙方：xxxx

住所地：

法定代表人：

联系方式

鉴证方：

住所地：

法定代表人：

联系方式：

西安市红会医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区），在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由龙寰项目管理咨询有限公司（以下简称鉴证方）按照程序组织招标，确定xxxx（以下简称乙方）为中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》以及鉴证方的招标文件、中标人投标文件正本、中标通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方确认，达成如下条款。

一 、概况及维保范围

1、红会医院1号楼和3号楼总建筑面积69600平方米（其中净化面积约6830平方米，）本次招标包括所有中央空调、二次供水设施、地暖系统、通风设备、风管机、多联机、精密空调、PCR实验室净化空调、独立冷源、分体空调、3号楼实验室净化空调、净化区域运维。确保所有设备、管道及附属设备系统，空调自控系统设施全年24小时正常运行。中央空调系统符合«医院中央空调系统运行管理»WS 488-2016和<<公共场所集中空调通风系统卫生规范>>WS 394-2012的要求，生活用水达到西安市卫生监督所和西安市二次供水办规范要求，制定科学合理的经济运行和节能降耗措施。

2、红会医院净化区域运行维保范围包括净化空调系统（手术室、重症监护室、供应室、PCR实验室、制剂中心）、给排水系统、医用气体系统（包含管道）、电气系统、电动门和手动门、装饰装修、门禁等始终处于良好的工作状态。维保工作符合洁净区域的七大洁净指标（温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子）符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准、《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012和《手术部医院感染预防与控制技术规范》等相关标准。红会医院其他区域维修及维保范围包括1号楼和3号楼制冷主机保养（更换冷冻油及油过滤器等相关耗材配件）、1号楼和3号楼冷却塔保养（更换冷却塔填料及防腐等相关工作）、1号楼9-25层中央空调系统分层分区分时改造相关工作、1号楼25层信息科基站精密空调维修工作、3号楼制冷主机压缩机维修工作、3号楼中央空调系统管道及末端风机盘管维修更换工作、全院分体空调日常维护及维修工作，相关维护维修工作符合国家相关规范要求。

3、服务期限：自合同签订生效之日起1年。

4、合同价格：人民币大写：                元整；￥            元。本项目合同总价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

二、乙方声明及保证：

乙方应保证其在本合同有效期内：

1、其公司合法设立并有效存续；

2、持续具有资格履行本合同项目之义务，而该等义务的履行符合其经营范围之规定；

3、其可全权订立本合同，并且其授权代表已获得充分授权可代表其签署本合同；

4、其有能力履行本合同项目之义务，并且该等履行义务的行为不违反任何对其有约束力的法律文件的限制。

三、甲方的义务：

1、在系统运行期间，向乙方提供维保所需正常用电。

2、指派特定人员与乙方工作人员进行协调配合。

3、在未得到乙方认可前，甲方不得私自拆卸、修理设备和相关配件，但在乙方不履行本合同约定的义务或其提供的维保服务质量达不到本合同约定的要求或相关国家标准及行业标准时除外。

4、按照本合同的相关约定向乙方支付本合同约定的维保费用。

四、乙方的义务

1、按照相应行业规范要求，制定科学合理的巡检和工作制度,维保单位进场后应在二周内制作年度、季度和月份项目具体运行维修计划方案和应急预案。

2、对维保设备的巡查、运行、保养、维修过程建立完备的记录档案，按月3号向甲方主管科室提交月度维护资料、记录等，资料完整，封装完好并提供年月考核评估报告和项目验收单。

3、维修响应不得超半小时，确有特殊原因的或长时间影响设备正常使用的，及时协调并报备院方主管科室负责人。

4、委派常驻人员24人以上，固定3班制，具有高中以上学历及专业技能执业证，且必须刷脸签到，医院每月进行出勤考核（以上人员所有信息均需登记造册，人员分工可以细分但不能一人兼任多项，如有变更及时报备主管部门，并附情况说明）。

5、中央空调、二次供水、多联机、风管机维修单批次材料费用超过5000元的，材料费由采购人承担；不足5000元的（含5000元），由中标服务商承担:净化区域维修单批次材料费用超过1000元的，材料费由采购人承担；不足1000元的（含1000元），由中标服务商承担。

6、维保期结束前，对所管辖设备进行全面维护保养，并且出具年度维保考核评估报告和工作总结。

7、本年度运维还包含生活水箱每年清洗大于等于2次并提供合格检测报告。

8、维保单位严格按照投标内容进行维保，否则视为违约。甲方暂停维保费的发放，直到整改合格为止或解除合同。

五、具体工作内容及要求：

I、具体工作内容：

（一）、中央空调系统运维管理

1、中央空调机房

（1）、中央空调机房内（一号楼和三号楼）采取24小时值守，负责巡检机房内所有设备的正常运行监护和巡检表记录。

（2）、机房内环境整洁，所有设备运行正常，管道标识和箭头清楚，严禁跑冒滴漏现象，所有管道、阀门、连接部分无锈蚀，阀门均做定期防锈处理，电磁阀和电动阀保证均能正常工作。

（3）、每月对配电柜内元器件进行紧固检查，及时更换存在安全隐患的元器件，保证所有配电柜均能正常工作，仪表、按钮、转换开关、指示灯等均能正常工作。

2、制冷机组常规性维护保养检查

（1）、检查微电脑控制柜内的硬件工作性能和软件程序完整性。

（2）、检查各种传感器的工作性能，定时对其进行有效校准，预防带病工作。

（3）、压缩机电机的绝缘情况，检查高压接线端子。

（4）、检查机组热交换器水压降和进出水温差，检查结垢状况及时清洗换热器（维保期间清洗2次）。

（5）、检查机组机油油质、油位、回油情况。

3、制冷机组定期性检查

（1）、监测机组工作状况，分析及解决运行过程中出现的问题。

（2）、检查外部电气联动的工作情况，机组是否存在异常声响和振动。

（3）、检查制冷剂和润滑油渗漏情况、检查压缩机电加热和油槽工作情况、检查油压降，必要时进行参数调整。

（4）、根据机组运行状况，调整运行参数。

（5）、免费提供真实的技术支持和咨询。

4、冷却塔

（1）、冷却塔每年清洗不得少于两次，定期清洗应当首先将冷却水排空，然后对塔内壁进行彻底清洗并消毒，首选含氯消毒剂，做到表面无污物。

（2）、使用期间，布水均匀，积水盘无漏水现象，风机运转正常，无抖动异响，浮球阀开关灵敏，布水装置、各管道的连接部分、阀门无漏水，无明显的漂水现象。

（3）、停用期间，定期清理积水盘内异物，管道、阀门、连接处做防锈处理，并涂抹黄油。

（4）、每季度对冷却水系统进行药剂消毒1次。

（5）、冷却塔的电机、轴承、皮带轮损坏、异响时维保单位自行采购及时更换（以上常备物品）。

5、末端设备

（1）、应制定末端设备定期的维护保养计划及异常情况的讨论分析报告。

（2）、维保单位每2个月对空气处理设备进行生物污染物污染状况监测，监测结果应达到GB50365规定的物体表面卫生标注。

（3）、医院中央空调清洗、消毒后7日内应对空气消毒装置、过滤器、换热器、凝结水盘及设备的箱体内壁表面再次进行卫生监测。监测结果应达到WS/T396的清洗、消毒要求。

（4）、全空气空调处理机组每年清洗2次，空气过滤器管理要求，新风入口过滤器每周一次清洗并消毒、新风机组初效过滤器（甲方采购）每月清洗1次、中效过滤器（甲方采购）每3个月更换一次、风机盘管的滤网（损坏维保单位采购）每月清洗1次、特殊时期每周或每天清洗一次。

（5）、对空调末端房间的温度、湿度、噪音的抽检应每天大于等于1次。抽检空调末端房间数量占空调末端房间总数比例大于等于1%。

（6）、疑似医院感染暴发，应立即关闭区域中央空调系统，并对其采取检查、清洗、消毒等措施，然后重新检测、菌落总数符合相关规定。

（7）、中央空调系统卫生状况监测结果中，风管内表面积尘量不超过相关规定，如果超过按WS/T 396的要求进行清洗。

（8）、全空气空调处理机组新风机组滴水盘一年清洗两次。清洗方式一般采用清水冲刷，清洁干净了的滴水盘建议用消毒水刷洗，保证消毒杀菌。

（9）、风机盘管叶轮由于有蜗壳包围，可以采用小型强力吸尘器吸扫的清洁方式，每年清洁1次。

（10）、每日巡查所管辖区域风机盘管，并重点巡查院方指定重点科室，保证风口处和周围干净整洁，外观无破损，飘带干净美观，形成记录并存档。

（11）、风机盘管的积水盘要求一年清洗二次，清洁方式必须先用消毒水刷洗一遍，清水反复冲洗，保证清洁。

（12）、风机盘管内部的清洁一年一次，用低压喷壶向盘管表面先喷洒一遍含有洗涤剂的液体，然后再喷洒一至两遍清水进行清洁。

（13）、定期检查风机盘管铜阀、电磁阀、开关，及时更换存在安全隐患的阀门。

6、集中通风系统

（1）、新风机组的运行可正常实现远程中控，强电配电箱和弱点控制箱标识明确清晰，柜内元器件均能正常工作，其他维护参照净化机组维护内容。

（2）、保证通风管道保温层、表面防潮层及保护层无破损和脱落；保证法兰接头和风机及风柜等与风管的软接头及风阀转轴处密封；定期通过送（回）风口用吸尘器清除管道内部的积尘；保温管道有风阀手柄的部分要保证不结露。

（3）、风阀：保证各种阀门能根据运行调节的要求，变动灵活，定位准确、稳固；关则严实，开则到位；阀板或叶片与阀体无碰撞，不出现卡死；拉杆或手柄的转轴与风管结合处应严密不漏风；电动调节阀的调节范围和指示角度应与阀门开度一致；

（4）、支撑构件：在日常的巡视中要防止出现断裂、变形、松动、脱落和锈蚀等故障。

（5）、新风机组每次换季期间，应紧固所有的盘管法兰的螺丝和螺母，清洗蒸汽加湿器和管道的过滤器，新风回风管采用机器人方式清洗。

（6）、维保单位保证楼宇自控系统正常运行工作，出现异常问题及时维修。

以上述未明确的按照国家有关规范进行维保。

（二）、生活用水（二次供水）设备

规范生活用水（二次供水）设备保养作业，确保生活用水（二次供水）设备能安全、可靠正常的运行（维保范围包括机房内所有的管道、阀门、水泵，设备、控制柜。）。

1、控制柜的维护保养目标要求

①各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠，保证使用安全性；

②箱内空气开关、接触器、继电器等电器良好，各电器接触线头和接线端子的接线螺丝紧固、接触良好；

③保证控制箱内无杂物和积尘，；

④各电源电压表、电流表、指示灯运行显示正常。

2、水泵的维护保养

①生活水泵每月进行常规性检查保养，每季度进行一次全面维护保养，保养时应把泵体相连的阀门，压力表，管道等同时保养；

②泵体运转正常，无破损，名牌完好，水流方向标识明确、清晰，外观整洁，漆面完好，及时补充润滑油，紧固机座螺丝并做防锈处理。

③电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密，定期查看，并有相关记录。

3、相关阀门、管道及附件的维护保养

①各个阀门开关灵活可靠，内外无渗漏；

②电磁阀动作灵活，阀体内外无漏水；

③管道及各个附件外表整洁，无裂纹、破损，防锈油漆完整无脱落；

4、定期对二次供水水箱联系有资质第三方进行箱体内清洁消毒（每年不少于2次），并留存记录。

5、每日对水箱出水进行余氯浓度监测，确保在正常范围内，有详细记录并留档。

6、必须配备专管人员，持有效健康证，挂墙明示，积极完成二次供水使用的年度资料及向卫监所的报备工作。

以上述未明确的按照国家有关规范进行维保

（三）、地暖设备

地暖设备保养维护规范作业，确保地暖设备安全、可靠正常的运行。

1、控制柜的维护保养目标要求

①各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠，保证使用安全性；

②箱内空气开关、接触器、继电器等电器良好，各电器接触线头和接线端子的接线螺丝紧固、接触良好；

③保证控制箱内无杂物和积尘；

④各电源电压表、电流表、指示灯运行显示正常。

2、水泵的维护保养

①水泵每月进行常规性检查保养，每季度进行一次全面维护保养，保养时应把泵体相连的阀门，压力表，管道等同时保养；

②泵体运转正常，无破损，名牌完好，水流方向标识明确、清晰，外观整洁，漆面完好，及时补充润滑油，紧固机座螺丝并做防锈处理。

③电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密，定期查看，并有相关记录。

3、相关阀门、管道及附件的维护保养分集水器。

①各个阀门开关灵活可靠，内外无渗漏。

②电磁阀动作灵活，阀体内外无漏水。

③管道及各个附件外表整洁美观，无裂纹、破损，防锈油漆完整无脱落。

④每年两次清洗地暖管道，保存相关的方案和资料。

4、热交换板

检查进、出热交换板的管路是否有渗漏现象，经常擦洗热交换板，保持热交换板的清洁；热量交换正常。

以上述未明确的按照国家有关规范进行维保。

（四）、通风设备及其他

1、换气扇每2个月清理一次叶轮，每月擦洗表面，排风口，保证格栅和风道完好。

2、送排风机每月进行启停查看，保证运转正常，有相应巡检记录。

3、损坏的换气扇、风机维保单位自行采购更换，甲方不承担任何费用。

4、多联机、风管机、冷库、独立冷源、精密空调维护依照中央空调风机盘管按乙方提供方案维护周期进行。

5、 3号楼洁净实验室和制剂楼洁净空调系统维护按照净化设备维保方式进行维保。

未明确的按照国家有关规范进行维保。

（五）、远程智慧管理平台（远程智慧管理平台软、硬件投资包含在本次报价服务费中）

本次运维承包商部署一套远程智慧管理平台，用于对各项关键设备和管路进行监控管理，承包商拥有平台的所有权，一年运维结束后，承包商须将一年来主要数据保存并转交给甲方，该数据必须是真实有效、可进行简单分类查看的。

1、系统主要功能

平台主要用于空调系统、供冷系统、供热系统实现智慧的设备监控、预警/报警、运行管理、项目管理、能耗管理、维保管理、设备管理、报表统计、数据分析、手机 APP 等智慧服务等。

2、设备监控

用于监视、控制和管理运维项目涉及的主要设备和管线，能够实时查看各重要设备的工作状态，并对设备运行及使用情况提供报警和预警功能。

3、能耗管理

对关键和主要用能设施的能耗情况进行监控和管理，对水、电、气、热量等相关能源能按照区域、设施、能流图等方式进行能耗监视和能效分析。 能够对指定耗能设施与系统的能耗指标进行对比分析，实现能源消耗的降低和能源使用效率的提高，从而实现“节能、降耗、增效”的目的。

4、报表管理

根据所有设施、运维、日常工作的结果，形成相关的统计日报表、月报表及年报表，主要包含设施运行状态统计报表、设施预警/报警统计报表、值班管理统计报表、设施能耗能效数据统计报表和运维管理统计报表等。

5.手机APP

用于管理部门的相关人员通过移动端设备对运维管理的相关信息进行查看、监视、控制。主要包含重要设备运行状态实时查看、历史预警报警记录查看、主要设备能耗查询、运维信息查询等功能。

（六）、中央空调维保项目清单

A、 1号楼中央空调设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷离心式冷水机组 | WSC100MAZ71F/E3612/C3012-F 额定制冷量2461.2kW 耗电总功率403.3kW | 2 | 麦克维尔 |
| 2 | 水冷螺杆式式冷水机组 | HSS42202EBQA2额定制冷量316.5kW耗电总功率102kW（380V） | 1 | 麦克维尔 |
| 3 | 冷却塔 | KFT-300RT（300RT-C）流量：201m3/HR 进出水温度：37/32℃ | 9 | 上海金日 |
| 4 | 1、2号手术室冷水循环泵 | 型号：Y2-180L-4 流量1723/h 扬程26m 功率22KW | 2 | 上海连成 |
| 5 | 1、2号门诊楼二次冷冻水泵 | 型号：Y2-180L-4 流量1723/h 扬程26m 功率22KW | 2 |  |
| 6 | 1、2号门诊楼冷冻水循环水泵 | 型号：Y2-225M-4 流量2843/h 扬程26m 功率45KW | 2 |  |
| 7 | 1、2号手术室热水循环泵 | 型号：Y2-160M-4 流量853/h 扬程26m 功率11KW | 2 |  |
| 8 | 1、2、3号冷却水循环泵 | 型号：Y2-280S-4 流量5203/h 扬程30m 功率75KW | 3 |  |
| 9 | 4、5号冷却水循环泵 | 型号：Y2-180M-4 流量1583/h 扬程30m 功率22KW | 2 |  |
| 10 | 1、2、3号一次冷冻水循环泵 | 型号：Y2-255S-4 流量4323/h 扬程21m 功率37KW | 4 |  |
| 11 | 4、5号一次冷冻水循环泵 | 型号：Y2-180M-4 流量1323/h 扬程18m 功率18.5KW | 1 |  |
| 12 | 冷、热水膨胀罐用的水泵 | 型号：25GDL4-11*12 流量43/h 扬程130.4m 功率40KW | 4 |  |
| 13 | 1、2号凝结水回水泵 | 型号：Y2-100L1-4 流量153/h 扬程15m 功率2.2KW | 2 |  |
| 14 | 1、2、3号热水循环泵 | 型号：Y2-160L-4 流量1303/h 扬程17.5m 功率15KW | 3 |  |
| 15 | 4号热水循环泵 | 型号：Y2-100L2-4 流量233/h 扬程18m 功率3.0KW | 1 |  |
| 16 | 冷却塔变频离心泵 | 型号：KQDPSO-16*5流量203/h 扬程58m 功率5.5KW | 3 | 上海凯泉 |
| 17 | 冷却塔控制柜 |  | 1 | 上海南洋 |
| 18 | 冷冻水集水器（一出三回） | 压力1.76MPa 容积4.1m³ 容器重量1660Kg | 1 | 西安龙源 |
| 19 | 冷冻水分水器（三出一回） | 压力1.76MPa 容积4.1m³ 容器重量 | 1 | 西安龙源 |
| 20 | 热水处理仪 |  | 1 | 西安龙源 |
| 21 | 蒸汽分气缸 | 压力1.1MPa 容积0.56m³ 容器重量288Kg | 1 | 西安龙源 |
| 22 | 冷冻水处理仪 |  | 1 | 西安龙源 |
| 23 | 冷却水处理仪 |  | 1 | 西安龙源 |
| 24 | 软化水箱 | 10个立方 | 1 |  |
| 25 | 软水器 |  | 2 |  |
| 26 | 隔膜式膨胀管冷、热水膨胀罐 | 型号NZGΦ1600mm 压力2MPa | 2 | 济南张夏水暖 |
| 27 | 半容积式换热器 | 型号XNFQ-1.26-K换热面积7.5㎡ 压力1.6MPa | 3 | 济南新能 |
| 28 | 手术室板式换热器 | 设计压力：1.6/2.1MPaG 设计温度110℃ | 2 | 北京传特 |
| 29 | 凝结水箱 | 10立方米左右 | 1 |  |
| 30 | 热水分水器（三出一回） | 压力1.76MPa 容积3.8m³ 容器重量1486Kg | 1 | 西安龙源 |
| 31 | 热水集水器（一回三出） | 压力1.76MPa 容积3.9m³ 容器重量1522Kg | 1 | 西安龙源 |
| 32 | 冷热水膨胀罐低压控制柜 | 型号LEC-2ACP-5.5 额定电流：11A 额电压/频率380V/50HZ功率5.5KW | 2 | 上海连成 |
| 33 | 热水水泵动力配电箱 | 型号XL-21 额定电流：160A 额定电压/频率380V/50HZ绝缘电压660V | 1 | 陕西美灵 |
| 34 | 冷却塔供水配电柜 | 型号KQK303BG-5.5M 额定电流：11.5A额定电压/频率 380V/50HZ功率5.5K | 1 | 上海凯泉 |
| 35 | 主机配电柜 | 长1500*宽500*高2300mm | 2 |  |
| 36 | 手术室变频恒压控制柜（热水二次泵2号） | 型号L5-22KW额定电流63Ａ额定电压/频率380V/50HZ | １ | 陕西华晟 |
| 37 | 手术室变频恒压控制柜（冷水二次泵2号） | 型号L5-22KW额定电流100Ａ额定电压/频率380V/50HZ | １ | 陕西华晟 |
| 38 | 交流低压开关柜 | 型号GGDL4额定电流400A额定电压/频率380V/50HZ | 1 | 陕西龙源 |
| 39 | 变频恒压智能控制柜（门诊二次冷冻水泵1、2号） | 型号L7-22KW额定电流100Ａ额定电压/频率380V/50HZ绝缘电压500V | 1 | 陕西华晟 |
| 40 | 变频恒压智能控制柜（主楼二次冷冻水泵1、2号） | 型号L7-22KW额定电流225Ａ额定电压/频率380V/50HZ绝缘电压500V | 1 | 陕西华晟 |
| 41 | 进线柜交流低压配电柜L9 | 型号MNS额定电压400V频率50HZ | 1 | 西安银河 |
| 42 | 馈线柜交流低压配电柜L10、L11、L12、L13（一次冷冻水泵4、5号，热水补水泵1、2号，冷却水泵1、2、3、4、5号） | 型号MNS额定电压400V频率50HZ | 4 | 西安银河 |
| 43 | 25层组合式空调机组 | 型号39G0912 额定风量5400m³/h 供热量54KW 功率2.72KW | 1 | 美国开利 |
| 44 | 20-24层组合式空调机组 | 型号39G0811额定风量4500m³/h 制冷量44KW 功率2.72KW | 5 | 美国开利 |
| 45 | 10-19层组合式空调机组 | 型号39G0811额定风量5000m³/h 制冷量量47KW 功率2.72KW | 10 | 美国开利 |
| 46 | 9层组合式空调机组 | 型号39G0811额定风量5650m³/h 制冷量量56KW 功率2.72KW | 1 | 美国开利 |
| 47 | 5（1）层组合式空调机组 | 型号39G0914额定风量7000m³/h 制冷量量71KW 功率3.64KW | 1 | 美国开利 |
| 48 | 5（2）层组合式空调机组 | 型号39G0711额定风量3000m³/h 制冷量量31KW 功率1.9KW | 1 | 美国开利 |
| 49 | 4（1）层组合式空调机组 | 型号39G0914额定风量7300m³/h 制冷量量73KW 功率4.68KW | 1 | 美国开利 |
| 50 | 4（2）层组合式空调机组 | 型号39G1015额定风量8300m³/h 制冷量量88KW 功率4.73KW | 1 | 美国开利 |
| 51 | 4层（3）层组合式空调机组 | 型号39G0914额定风量7400m³/h 制冷量量74KW 功率4.68KW | 2 | 美国开利 |
| 52 | 2（1）层组合式空调机组 | 型号39G0913额定风量6800m³/h 制冷量量66KW 功率3.64KW | 1 | 美国开利 |
| 53 | 2（2）层组合式空调机组 | 型号39G0608额定风量2000m³/h 制冷量量17KW 功率1.41KW | 1 | 美国开利 |
| 54 | 2（3）层组合式空调机组 | 型号39G0914额定风量7200m³/h 制冷量量39KW 功率3.64KW | 1 | 美国开利 |
| 55 | 1（1）层组合式空调机组 | 型号39G0711额定风量3400m³/h 制冷量量34KW 功率1.9KW | 1 | 美国开利 |
| 56 | 1（2）层组合式空调机组 | 型号39G0711额定风量3100m³/h 制冷量量32KW 功率1.9KW | 1 | 美国开利 |
| 57 | 1（3）层组合式空调机组 | 型号39G1822额定风量25000m³/h 制冷量量185KW 功率12.64KW | 1 | 美国开利 |
| 58 | 负一（1）层组合式空调机组 | 型号39G1822额定风量26500m³/h 制冷量量191KW 功率12.64KW | 1 | 美国开利 |
| 59 | 负一（2）层组合式空调机组 | 型号39G1621额定风量20007m³/h 制冷量量226KW 功率8.72KW | 1 | 美国开利 |
| 60 | 负一（3）层组合式空调机组 | 型号39G1822额定风量25910m³/h 制冷量量350KW 功率12.64KW | 1 | 美国开利 |
| 61 | 负一（4）层组合式空调机组 | 额定风量6000m³/h 制冷量量34.5KW 功率1.52KW | 1 | 美国开利 |
| 62 | 负一（5）层组合式空调机组 | 额定风量12000m³/h 制冷量量92.3KW 功率5.86KW | 1 | 美国开利 |
| 63 | 暗装风机盘管（带回风箱） | 风量1100m3/h制冷量4.5kW 制热量5.5kW功率150W | 980 | 美国开利 |
| 64 | 暗装风机盘管（带回风箱） | 风量710m3/h制冷量3.8kW 制热量4.1 kW功率95W（220V） | 216 | 美国开利 |
| 65 | 维护保养阀门、保养水系统管道 |  | 项 |  |
| 66 | 维护保养清洗风管道 |  | 项 |  |
| 67 | 中央空调自控系统 | 江森自控软件 | 项 |  |
| 68 | 中央空调检测费 |  | 项 |  |

B、 地暖维保清单

| 1 | 地暖水箱 | 容积1.5立方米不锈钢材质 | 1个 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 地暖温控器 | 霍尼韦尔 | 5个 |  |
| 3 | 分、集水气 |  | 5个 |  |
| 4 | 地暖水泵 | 流量5m3/h，功率1.1kW | 2个 | 上海连城 |
| 5 | 板式换热器 | 设计温度150摄氏度 | 1个 | 北京传特 |
| 6 | 地暖管道清洗 | 门诊大厅（900平方米） | 项 |  |

C 、 生活水维保清单

| 1 | 生活水箱 | 容积140立方米，不锈钢材质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 二区生活水水泵 | 功率7.5KW 、扬程90米 、流量16m3/h | 3 | 上海凯泉 |
| 3 | 二区生活水水泵 | 功率2.2KW 、扬程79米、流量4m3/h | 1 | 上海凯泉 |
| 4 | 三区生活水水泵 | 功率11KW 、扬程118米 、流量16m3/h | 3 | 上海凯泉 |
| 5 | 三区生活水水泵 | 功率3KW 、扬程113米、流量4m3/h | 1 | 上海凯泉 |
| 6 | 四区生活水水泵 | 功率11KW 、扬程144米 、流量16m3/h | 3 | 上海凯泉 |
| 7 | 四区生活水水泵 | 功率4KW 、扬程144米、流量4m3/h | 1 | 上海凯泉 |
| 8 | 冷水隔膜气压罐 | 直径800、容积0.8m3 | 3 | 上海江南 |
| 9 | 二区配电柜 |  | 1套 | 上海凯泉 |
| 10 | 三区配电柜 |  | 1套 | 上海凯泉 |
| 11 | 四区配电柜 |  | 1套 | 上海凯泉 |
| 12 | 生活水总配电柜 |  | 1套 | 上海凯泉 |
| 13 | 生活水消毒柜 | 工作电压220V 最大流量60m3/h | 2个 |  |
| 14 | 热水循环泵 | 功率2.2KW | 8台 | 上海凯泉 |
| 15 | 热水控制柜 |  | 1套 | 上海凯泉 |
| 16 | 热水稳压罐 | 直径600 | 4台 | 山东陆丰 |
| 17 | 热水换热器 | 型号RV-4 压力1.6MPa传热面积6㎡ | 8个 | 山东陆丰 |
| 18 | 热水蒸汽控制阀 | DN50 | 4个 | 西门子 |
| 19 | 热水蒸汽控制阀 | DN50 | 4个 | 维保单位采购安装 |
| 20 | 机房管道阀门 | 机房内所有生活水阀门及管道 | 1项 |  |

D、风管机、多联机、精密空调维保清单

| 1 | 1F急诊拍片室外机 | FG1214/A2-N4【O】 | 1 | 格力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1F急诊拍片室内机 | FG1214/A2-N4【I】 | 1 | 格力 |
| 3 | 1F急诊CT室外机 | FG1214/A2-N4【0】 | 1 | 格力 |
| 4 | 1F急诊CT室内机 | FG1214/A2-N4【I】 | 1 | 格力 |
| 5 | 9F检验科外机 | PSQ250ABY | 3 | 大金 |
| 6 | 9F检验科内机 | PSSP140AB | 4 | 大金 |
| 7 | 25F信息科机房外机 | MDV-260W/dPS-8R0 | 2 | 美的 |
| 8 | 25F信息科机房内机 | MDV-130T2/dPSDY-A | 4 | 美的 |
| 9 | 3号楼实验室外机 | ACS050-W | 4 | 山东雅士 |
| 10 | 3号楼实验室净化机组 | AAHM6.5H-8B | 1 | 山东雅士 |
| 11 | 3号楼实验室风口 |  | 10 |  |
| 12 | 3号楼实验室高效 |  | 11 |  |
| 13 | 制剂楼净化机组外机 | 3P | 1 | 美的 |
| 14 | 制剂楼高效风口 |  | 11 |  |
| 15 | 制剂楼回风口 |  | 9 |  |
| 16 | 2楼放射科5室 | 3P |  | 格力 |
| 17 | 3层检验科 | 多联机10P |  | 格力 |
| 18 | 负二层配电室 | 5P |  | 美的 |
| 19 | 25楼信息科技房 | 型号COOLBLADE SAU030 制冷量30.4kw 制冷剂R410A | 2 | 克莱门特 |
| 20 | 5楼手麻一29-30室 | 5p | 1 | 格力 |
| 21 |  | 5p | 1 | 海尔 |
| 22 | UPS机房 | 5p | 1 | 美的 |

E、1号楼排风设备清单

| 序号 | 设备型式 | 风量（m3/h) | 容量（kw） | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低噪声风机箱 | 20250 | 7.5 | 2 | B2空调机房 |
| 2 | 低噪声风机箱 | 4400 | 1.1 | 2 | B2气体机房 |
| 3 | 低噪声风机箱 | 16550 | 3 | 1 | B1变配电室 |
| 4 | 低噪声风机箱 | 3274 | 0.55 | 1 | B1餐厅 |
| 5 | 管道式离心风机 | 1000 | 0.09 | 1 | B1病案室 |
| 6 | 低噪声风机箱 | 7400 | 1.1 | 1 | B1餐厅 |
| 7 | 低噪声风机箱 | 6200 | 1.1 | 1 | B1餐厅 |
| 8 | 管道式离心风机 | 1000 | 0.09 | 2 | B1监控室 |
| 9 | 管道式离心风机 | 700 | 0.18 | 1 | 1层中药房 |
| 10 | 管道式离心风机 | 1000 | 0.09 | 1 | 2层放射科 |
| 11 | 管道式离心风机 | 800 | 0.18 | 2 | 2/3层7号卫生间 |
| 12 | 管道式离心风机 | 1500 | 0.37 | 1 | 3层检验科 |
| 13 | 管道式离心风机 | 1500 | 0.37 | 1 | 3层蜡疗室 |
| 14 | 管道式离心风机 | 710 | 0.18 | 1 | 4层妇产科手术室 |
| 15 | 管道式离心风机 | 2000 | 0.18 | 1 | 4层7号卫生间 |
| 16 | 管道式离心风机 | 2500 | 0.37 | 1 | 5层4号卫生间 |
| 17 | 斜流风机 | 13200 | 2.2 | 1 | 7层屋面 |
| 18 | 管道式离心风机 | 1000 | 0.09 | 1 | 8层ICU走廊 |
| 19 | 管道式离心风机 | 900 | 0.18 | 2 | 8层ICU走廊 |
| 20 | 管道式离心风机 | 1200 | 0.09 | 1 | 9层药房 |
| 21 | 管道式离心风机 | 710 | 0.18 | 1 | 9层病理科 |
| 22 | 管道式离心风机 | 1500 | 0.37 | 1 | 9层卫生间 |
| 23 | 管道式离心风机 | 2000 | 0.18 | 1 | 9层检验科走廊 |
| 24 | 管道式离心风机 | 710 | 0.18 | 1 | 10层住院拍片 |
| 25 | 管道式离心风机 | 710 | 0.18 | 15 | 10-24卫生间 |
| 26 | 玻璃钢低噪声轴流式屋顶风机 | 2710 | 0.25 | 1 | 26层屋面 |
| 27 | 玻璃钢低噪声轴流式屋顶风机 | 740 | 0.06 | 2 | 26层屋面 |
| 28 | 管道式离心风机 | 900 | 0.18 | 1 | 25层网络机房 |
| 29 | 管道式离心风机 | 1300 | 0.18 | 1 | 25层卫生间 |
| 30 | 低噪声方形壁式轴流风机 | 1230 | 0.04 | 2 | L11/12电梯机房 |
| 31 | 低噪声方形壁式轴流风机 | 7900 | 0.55 | 1 | L5/10电梯机房 |
| 32 | 低噪声方形壁式轴流风机 | 5870 | 0.25 | 1 | 26层水箱间 |
| 33 | 热回收机 | 40000 | 18.5 | 2 | 主楼屋面 |
| 34 | 组合式空调机组 | 9000 | 5.5 | 1 | PCR实验室 |
| 35 | 组合式空调机组 | 8000 | 4 | 1 | PCR实验室 |

注：以上设备清单如有遗漏，按现场实际设备数量进行运维

F、 1号楼换气扇设备清单

| ## 安装位置 | ## 数量 | ## 规格 | ## 备注 | ## 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1F门诊收费室 | ## 4台 | ## 300*300mm | ## 门诊收费 | ## 1楼共11台 |
| ## 1F西边卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 中药房对面 |  |
| ## 1F急诊卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 急诊科 |  |
| ## 1F中卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 手术电梯 |  |
| ## 1F医保科 | ## 1台 | ## 300*300mm | ## 医保科/损坏更换 |  |
| ## 2F东卫生间 | ## 4台 | ## 300*300mm | ## 东边大卫生间 | ## 2楼共6台 |
| ## 2F西卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 西边保健科 |  |
| ## 3F东卫生间 | ## 4台 | ## 300*300mm | ## 东边大卫生间 | ## 3楼共7台 |
| ## 3F茶水间 | ## 1台 | ## 300*300mm | ## 东卫生间中间 |  |
| ## 3F内科 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 内科门诊 |  |
| ## 4F东卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 东边大卫生间 | ## 4楼共4台 |
| ## 4F西卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 西边妇产科 |  |
| ## 5F东卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 东边大卫生间 | ## 5楼共4台 |
| ## 5F西卫生间 | ## 2台 | ## 300*300mm | ## 手术家属等候区 |  |
| ## 10、24层 | ## 17台 | ## 250*250mm | ## 病房卫生间 | ## 34台 |
| ## 11-23层 | ## 22台 | ## 250*250mm | ## 病房卫生间 | ## 286台 |
| ## 1层大厅 | ## 12台 |  | ## 空气幕 | ## 12台 |

注：以上设备清单如有遗漏，按现场实际设备数量进行运维

G、 3号楼中央空调设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷螺杆式冷水机组 | YSCACAS25CEE | 2 | 约克 |
| 2 | 冷却塔 | BLSSSJ-200 流量200m³/h 功率：55KW | 2 | 马利 |
| 3 | 卧式空调机组 | AAHF20-H6R/S | 1 | 约克 |
| 4 | 新风机组 | AAHD02-C6F | 10 | 约克 |
| 5 | 新风机组 | AAHD015-C6F | 2 | 约克 |
| 6 | 冷冻水循环泵 | KQW150-300-22-4 | 3 | 凯泉 |
| 7 | 冷却水循环泵 | KQW150-315-30-4 | 3 |  |
| 8 | 热水循环泵 | Y160m2-2 | 4 | 南阳 |
| 9 | 换热机组 | GJH10-Q | 1 | 格特 |
| 10 | 冷却水处理器 | DN300 | 1 | 陕西华光 |
| 11 | 热水（冷冻水）处理器 | DN200 | 1 | 陕西华光 |
| 12 | 热水（冷冻水）分水器 | 压力：1.0Mpa 试验压力：1.25Mpa | 1 | 陕西华光 |
| 13 | 热水（冷冻水）集水器 | 压力：1.0Mpa 试验压力：1.25Mpa | 1 | 陕西华光 |
| 14 | 补水箱 |  | 1 |  |
| 15 | 主机控制柜 |  | 2 |  |
| 16 | 补水泵控制柜 |  | 1 |  |
| 17 | 压差控制器 |  | 1 |  |
| 18 | 低压开关柜 |  | 2 |  |
| 19 | 明装式电源箱 |  | 12 |  |
| 20 | 按钮箱 |  | 11 |  |
| 21 | 风机盘管 | AFCU600-CRH | 48 | 约克 |
| 22 | 风机盘管 | AFCU500-CRG/P | 54 |  |
| 23 | 风机盘管 | AFCU400-CRH/P | 61 |  |
| 24 | 风机盘管 | AFCU300-CRH/P | 30 |  |
| 25 | 风机盘管 | AFCU200-CRH/P | 2 |  |
| 26 | 维护保养阀门、保养清洗水管道 |  | 项 |  |
| 27 | 维护保养清洗风管道 |  | 项 |  |
| 28 | 换气扇 |  | 12 |  |
| 29 | 空气幕 |  | 3 |  |

（七）、净化区域维保服务内容

提供24小时专人值班管理，专人开机、停机。对采购方相关人员提供无偿的培训服务，帮助采购方掌握相关设备的使用情况。对净化系统内所有机械传动部份进行检查调整、维修保养。对强电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修保养。对弱电部分检查调整维修服务。对自动控制系统的自控程序、执行器、电脑中央处理器（DDC）、变频器、仪器仪表进行检查调整、维修服务。对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。对水管、气管、风管、医用气体管道及其附件进行检查、检修。洁净区域日常温度、湿度、洁净度、送风量、新风量等参数调校。对空调设备的定时检测、消毒、清洗更换初效过滤器。定期检测中效、高效过滤器，并及时更换中效、高效过滤器。及时排查设备故障，保证设备正常运行。

1、过滤器清洗及更换周期

| 2、其他 类别 | 清洗或更换周期 |
| --- | --- |
| 新风入口粗效滤网 | 每2天清洗一次 |
| 初效 | 每3月（更换，不定期清洗） |
| 中效 | 3个月更换 |
| 亚高效 | 1年更换一次 |
| 高效送风罩 | 每季度消毒一次 |

1、每季度对所控区域（5个工作点）进行一次自检，并提供书面的检测结果，监测数据包括：尘埃粒子；空气含菌浓度；送风量；新风量；正压值；温度；湿度；照度。

2、若自检不合格，则重新整改，达到合格为止：

3、合同签订后1个星期内，维保单位提供详实的“常规检查工作”和“年度保养工作”计划，并提供书面检查情况书和保养报告。

4、维保期间内，维保单位根据现场设备的运行状态及时向院方提出应急维修备品、备件清单。

5、设备故障，无法现场修复的，维保单位应积极采取有效应急措施保证临时应急使用，除了日常检查外，接到医院临时紧急事项，必须30分钟内到达现场处理。

6、维修无法修复且无法采购到相同的品牌设备的，经双方确认后，应向院方提出更换申请（或提出更换选型建议）。

3.主要设备维护周期表

| 项目 | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 循环机组 | 1定期巡视检查，确保设备运行正常； | 1次/周 |
|  | 2定期对水管、接头、进行检查是否有损坏和松动，注意防冻； | 1次/季度 |
|  | 3定期对初效、中效进行检查是否有堵塞； | 1次/月 |
|  | 4定期对电加热、高温短路器进行检查是否损坏、接触不良； | 1次/周 |
|  | 5定期对温湿度、温度传感器、电动三通阀、电动二通阀、温度开关、风压开关进行检查调试； | 1次/季度 |
|  | 6定期对控制柜进行检查、调试； | 1次/季度 |
|  | 7定期对风机、鼓风机进行上油保养、调试； | 1次/年 |
|  | 8定期对风机皮带进行检查调试； | 1次/周 |
|  | 9定期对表冷器进行检查、排污、清洗； | 1次/季度 |
|  | 10定期对电加热、高温短路器进行检查。 | 1次/周 |
|  | 11定期对循环机组内部和外部进行洁净 | 1次/季度 |
| 新风机组 | 1定期巡视检查，确保设备运行正常； | 1次/周 |
|  | 2定期对水管、接头、进行检查是否有损坏和松动，注意防冻； | 1次/季度 |
|  | 3、定期对初效、中效、亚高效进行检查是否有堵塞； | 1次/月 |
|  | 4、定期对温湿度、温度传感器、电动三通阀、电动二通阀、温度开关、风压开关进行检查调试； | 1次/季度 |
|  | 5、定期对控制柜进行检查、调试； | 1次/季度 |
|  | 6、定期对表冷器进行检查、排污、清洗； | 1次/季度 |
|  | 7、定期对风机、鼓风机进行上油、调试； | 1次/季度 |
|  | 8、定期对风机皮带进行调试； | 1次/周 |
|  | 9、定期对电加热、电预热、高温短路器进行检查； | 1次/周 |
|  | 10、定期检查校准定风量阀精度。 | 1次/月 |
|  | 11、定期对新风机组内部和外部进行洁净 | 1次/季度 |
| 加湿器 | 1、定期对加湿桶进行清洗； | 1次/月 |
|  | 2、定期对水管、接头、进行检查是否有损坏和松动； | 1次/月 |
|  | 3、定期对进水阀、排水阀进行检查，排污； | 1次/季度 |
|  | 4、定期对电控板进行调试、检查、维护。 | 1次/季度 |

4、其他主要部件保养维护周期表

| 类别 | 内容 | 周期 | 维护方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装饰 | 洗手池 | 每周 | 热水器减压阀，运行正常，无渗漏 |
|  |  |  | 水嘴与管路连接，连接完好，无渗漏 |
|  |  |  | 排水管，畅通，无渗漏 |
|  |  |  | 水管过滤器，水嘴；清洁无杂物，水流畅通 |
|  |  |  | 感应器、洗手池的电加热热水器；完好，感应正常 |
|  | 吊顶 | 每周 | 检查进风口，密封条，吊顶螺丝；进风口无漏风，密封条完好，吊顶螺丝紧固 |
|  |  |  | 手术部回风，排风口及走廊回风口；完好，排风正常 |
|  | 地材 | 每周 | 检查地材，焊线；地材无起鼓，无损坏，焊线良好，无脱焊 |
|  | 地面 | 每周 | 防撞带，塑铝板；完好不脱胶，不开裂 |
|  |  |  | 器械柜；完好无损，门锁灵活，开关自如 |
|  | 门 | 每周 | 手拉门、双开门门锁，把柄，铰链；开关门正常无异响，门锁完好无损 |
|  |  | 每周 | 控制感应器；感应正常，控制正确 |
|  |  |  | 运行检查；运行正常无异响 |
|  |  |  | 防撞探头、踢脚开关；感应正常 |
|  |  |  | 电机检查；运行正常，无异响 |
|  |  |  | 皮带；无断裂，松紧适度 |
| 自控系统 | 弱点控制 | 每天 | 控制器，接线；控制正确，接线紧固，无脱落 |
|  |  |  | 按钮开关；开关正常 |
|  |  |  | 温湿度板；正确显示温湿度数值 |
|  |  |  | 时间显示电子板；完好，显示正确 |
|  |  |  | 压差显示板；显示正常 |
|  |  | 每周 | 接线；不松动、无脱落 |
|  |  |  | 电源、输入点、输出点工作状态；输入输出点工作正常 |
|  |  |  | 模块信号；工作正常，记录、存档 |
|  |  | 每周 | IT系统；完好工作正常 |
|  |  | 每周 | 隔离变压器；接线完好，工作正常 |
|  |  | 每周 | 程控电话、背景音乐；完好，工作正常 |
|  |  | 每周 | 冬夏转换开关及温度调节；远程电脑显示正常，调节灵活有效 |
|  |  | 每周 | 每个手术间内的对讲呼叫；正常 |
|  | 强电系统 | 每周 | 观片灯；开关，亮度正常 |
|  |  | 每周 | 电源插座；插座无损坏，插孔内无异物，电源正常，内部线路完好，连接紧固，无过热 |
|  |  | 每周 | 净化区内日光灯的维修；开关正常 |
|  |  | 每周 | 带应急日光灯的试验；工作正常 |
|  |  | 每周 | 配电柜，工作正常；每半年紧固接线点， 避免发生打火现象 |
|  |  | 每周 | 书写台灯，日光灯；完好，操作自如，照明正常 |
|  |  | 每周 | UPS、应急灯；充放电正常、应急灯定期充放电 |
|  |  | 每周 | 电源插座；完好 |
|  |  | 每周 | 空气开关，接线、二、三层设备层配电柜；完好无损，灵敏度正常，接线无松动 |
|  |  |  | 接触器，继电器完好无损，工作正常； |
|  |  |  | 变频器；完好无损，运行正常，控制正确 |
|  |  | 四周 | 接地装置；完好 |
| 水系统 | 供水管 | 四周 | 水压表，温度表；仪表完好，显示值正确 |
|  |  | 每季度 | 进回水管道；连接完好，无渗漏，每两年对机组进水管道内部进行清洗 |
|  |  | 每季度 | 截止阀，闸阀，二通阀，止回阀等；关闭运行正常，连接无渗漏 |
|  |  | 每季度 | 进水管过滤器检查；畅通，无脏堵，每两年对管道内部进行清洗，每年更换一次 |
|  | 排水管 | 四周 | 接水盘；清洁，畅通排水 |
|  |  | 半年 | 排水管，冷凝水管，水封箱；排水正常 |

5、净化区域设备清单

A净化机组设备

| 8层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM21.0H2-8B 额定风量20000CMH 额定冷量/热量180KW/62KW 功率11.0KW/22.2A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7层检查包装区洁净手术室空调机组 | 型号AAHM12.5H2-5B 额定风量11000CMH 额定冷量/热量119KW/30KW 功率5.5KW/11.8A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 7层无菌区层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM8.5H2-5B 额定风量7000CMH 额定冷量/热量14KW/23KW 功率4.0KW/8.3A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 设备层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-13E 额定风量6000CMH 额定冷量/热量90KW/25KW 功率5.5KW/11.1A 过滤器效率G4+F8+H10 | 1 | 广州雅士 |
| 设备层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM14.5H2-13E 额定风量14000CMH 额定冷量/热量210KW/50KW 功率11KW/22.5A 过滤器效率G4+F8+H10 | 1 | 广州雅士 |
| 设备层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM10.5H2-13E 额定风量8300CMH 额定冷量/热量123KW/61.1KW 功率7.5KW/14.9A 过滤器效率G4+F8+H10 | 1 | 广州雅士 |
| 设备层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-6B 额定风量6000CMH 额定冷量/热量60KW/34.6KW 功率2.2KW/4.9A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 设备层洁净手术室空调机组 | 型号AAHM16.5H2-13E 额定风量15000CMH 额定冷量/热量225KW/50KW 功率11KW/22.5A 过滤器效率G4+F8+H10 | 1 | 广州雅士 |
| 手术1、2、3、4洁净手术室空调机组 | 型号AAHM12.5H2-4B 额定风量11000CMH 额定冷量/热量18.8KW/9KW 功率5.5KW/11.7A 过滤器效率G4+F8 | 4 | 广州雅士 |
| 六层右侧清洁走廊洁净手术室空调机组 | 型号AAHM5.2H2-5B额定风量45000CMH 额定冷量/热量7.5KW/3.9KW 功率3.0KW/6.31A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室5-6洁净手术室空调机组 | 型号AAHM5.2H2-3B 额定风量4400CMH 额定冷量/热量7.5KW/12.0KW 功率2.2KW/4.9A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室7-9洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-3B 额定风量5400CMH 额定冷量/热量11.3KW/18.0KW 功率3.6KW/6.3A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 六层右侧洁净走廊洁净手术室空调机组 | 型号AAHM14.5H2-5B 额定风量14000CMH 额定冷量/热量32.0KW/36.0KW 功率7.5KW/15.6A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室10-11洁净手术室空调机组 | 型号AAHM5.2H2-3B 额定风量4600CMH 额定冷量/热量7.5KW/12.0KW 功率3.0KW/6.3A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 六层左侧清洁走廊洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-5B 额定风量6000CMH 额定冷量/热量11.0KW/20.0KW 功率4.0KW/8.2A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 六层中部清洁走廊洁净手术室空调机组 | 型号AAHM14.5H2-5B 额定风量14000CMH 额定冷量/热量32.0KW/36.0KW 功率7.5KW/15.6A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 六层洁净走廊（左）洁净手术室空调机组 | 型号AAHM8.5H2-5B 额定风量8500CMH 额定冷量/热量15.1KW/25.0KW 功率5.5KW/11.1A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室18洁净手术室空调机组 | 型号AAHM3.2H2-3B 额定风量3100CMH 额定冷量/热量5.1KW/8.0KW 功率2.2KW/4.9A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室19-21洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-3B 额定风量5400CMH 额定冷量/热量11.7KW/18.0KW 功率3.0KW/6.3A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室15-17洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-3B 额定风量6200CMH 额定冷量/热量11.3KW/20.0KW 功率3.0KW/6.3A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 五层清洁走廊洁净手术室空调机组 | 型号AAHM8.5H2-5B 额定风量7600CMH 额定冷量/热量13.9KW/23.0KW 功率4.0KW/8.2A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 五层左侧清洁走廊洁净手术室空调机组 | 型号AAHM3.2H2-5B 额定风量3000CMH 额定冷量/热量5.0KW/10.0KW 功率2.2KW/4.8A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室12-14洁净手术室空调机组 | 型号AAHM6.5H2-3B 额定风量5400CMH 额定冷量/热量11.5KW/18.0KW 功率3.0KW/16.3A 过滤器效率G4+F8 | 1 | 广州雅士 |
| 手术室21-30变频风冷热泵机组 | 型号MAC150ER5 制冷量/制热量40.0KW/41.0KW | 1 | 麦克维尔 |
| PCR实验室 | SKFZ-126RD5B2-COXO65Z1309W风量 6500m³/h 制冷量/制热量 126KW/73KW 功率 39.52KW 过滤器效率G4+F8 | 1 | 浙江思科 |
| PCR实验室 | SKFZ-087RD3B2-COXO46Z1108W风量 4600m³/h 制冷量/制热量 87KW/54KW 功率 27.51KW 过滤器效率G4+F8 | 1 | 浙江思科 |
| 配电控制柜/变频器 |  | 26 |  |
| 风机盘管 | 冷量（2260--5000瓦） | 71台 | 开利 |
| 主控制柜 |  | 3 |  |
| 水系统 |  | 1项 |  |
| 风管 |  | 1项 |  |
| 蒸汽管道 |  | 1项 |  |

B净化手术室密封自动门

| 设备名称 | 数量/ 手术室 | ICU | 供应室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动密封门 | 39 | 5 |  |
| 单开门 | 58 | 36 | 21 |
| 双开门 | 49 | 5 | 12 |

C净化手术室排风设备

| 设备名称 | 风量（m3/h) | 功率 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室排风机 |  | 0.23 | 22 | 设备间 |
| 手术室排风机 | 1000 | 0.18 | 2 | 5楼手术室走廊 |
| 管道式离心风机 | 1000 | 0.18 | 1 | ICU |
| 管道式离心风机 | 900 | 0.09 | 2 | ICU |
| 送风机 | 850 | 0.23 | 1 | 供应室 |
| 低噪声风机箱 | 1200 | 0.56 | 2 | 供应室 |

D净化手术室回排风格栅

| 规格/区域 | 50×14cm | 40×20cm | 50×34cm | 50×50cm | 34×100cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 25 | 30 | 10 | 30 | 68 |
| 供应室 | 16 | 10 | 6 | 12 |  |
| ICU | 16 | 20 | 6 | 9 |  |
| 规格/区域 | 74×24.5cm | 25×25cm | 58×58cm | 93×13cm | 63×13cm |
| 手术室 | 16 | 13 | 2 | 5 | 1 |
| 规格/区域 | 115×13cm | 89×13cm | 28×28cm | 53.5×20cm | 65×13cm |
| 手术室 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 规格/区域 | 95×13cm | 53×13cm | 35×20cm | 53×21cm | 28×38cm |
| 手术室 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 规格/区域 | 53×20cm | 53.5×53.5cm | 48.5×48.5cm | 30×27cm | 69×23.5cm |
| 手术室 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 总计 | 339套 |  |  |  |  |

E净化手术室供水系统

| 设备名称 | 数量/手术室 | ICU | 供应室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子感应水龙头 | 68 |  |  |
| 普通水龙头 | 6 | 9 | 21 |
| 洗手池 | 18 | 4 | 6 |
| 淋浴 | 14 | 2 | 2 |
| 水系统管道 | 1 | 1 | 1 |
| 排水系统 | 1 | 1 | 1 |

F净化区域配套设备

| 净化区域配套设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 手术室 | ICU | 供应室 |
| 吊塔 | 49 | 24 |  |
| 氧气终端 | 71 | 24 |  |
| 负压终端 | 103 | 24 |  |
| 空压终端 | 79 | 24 |  |
| 其他类气体 | 340 | 120 |  |
| 插座 | 304 | 120 |  |
| 呼叫系统 | 30+主机1套 | 24 |  |
| 输液架 | 43 | 24 |  |
| 中控面板 | 37 | 2 | 1 |
| 监控系统 | 54+监控平台2套 | 9 | 25 |
| Ups系统 | 6 | 1 | 1 |
| 电器箱 | 74 |  |  |
| 装饰类/地面 | 1 | 1 | 1 |
| 自控系统 | 1套 |  |  |
| 移动架 | 77 |  |  |
| 医用柜 | 152 |  |  |
| 吊顶板 | 1项 |  |  |
| 插座 | 1项 | 1项 | 1项 |
| 照明 | 1项 | 1项 | 1项 |
| 门禁系统 | 1项 | 1项 | 1项 |

上述区域内的装修材料、门窗、空调过滤器、阀门、配电设备、给排水设施的维护保养。

以上清单项目、数量仅供参考，一切以现场实际情况为准。

八、项目包含其他维修及维保内容

1、全院分体空调日常维修

本院全部分体空调约700台，为确保科室分体空调正常使用，需达到以下要求。

1.1基本要求：

发生故障时要求30分钟内到达现场进行维修，因为维修会涉及电气焊工作，要求电焊工人必须有焊工资格证书，从事电路维修安装的工人必须具备电工资格证书。

1.2维修内容：

包含除更换压缩机以外的其他维修，如：加冷媒、移机、拆机、装机、加铜管、管道焊接、更换电容、清洗空调、疏通冷凝水管等（新采购空调无需安装）。

1.3年度清洗

因院内空调使用频率过高，每年夏季前，4月份开始需给全部分体空调进行深度清洗，以保证分体空调夏季正常使用。手麻二科室的柜机根据科室需求每年冬夏季前都需深度清洗。

2、3号楼中央空调2号机组大修

2.1基本要求：

2.1.1西安市红会医院3号楼2#制冷机组运行后，压缩机有明显周期性杂音，判断为压缩机内轴承磨损，需对主机进行压缩机大修。

2.1.2更换压缩机所有轴承及密封件，并清洗压缩机内部腔体；对整机进行打压捡漏并更换密封圈。

2.1.3本次机组大修项目为包干模式、除清单内所更换配件外、其余未列明配件或大修过程中出现其他损坏部件均为中标方范围内、甲方不再承担其他费用。

2.1.4本次机组大修项目需提供厂家授权书。

2.1.5机组大修过程甲方安排专人监督维修过程。

2.1.6机组维修完成后并出具厂家检验报告。

2.1.7本项目维修完成验收合格之日起质保2年。

2.2维修内容：

回收主机制冷剂；压缩机处管线拆除；压缩机吊装落地；压缩机返厂大修（更换所有轴承、轴封、密封环、平衡活塞组件、O圈套件，除锈清洗，喷漆）；电机吊装；电机轴承更换，清理风道；电机恢复；压缩机恢复；管线恢复；整机打压查漏；抽真空；充注制冷剂；开机调试，确保机组运行正常。

2.3维修清单：

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注（约克） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机大修（电机轴承更换及内部清理） | 1台 | 原厂 |
| 2 | 整机打压捡漏 | 1台 | 原厂 |
| 3 | 压缩机密封套件 | 1套 | 原厂 |
| 4 | 轴封套件 | 1套 | 原厂 |
| 5 | 轴承套件 | 1套 | 原厂 |
| 6 | 气封（阳） | 1个 | 原厂 |
| 7 | 气封（阴） | 1个 | 原厂 |
| 8 | 平衡活塞 | 1个 | 原厂 |
| 9 | 平衡活塞套 | 1个 | 原厂 |
| 10 | O型圈 | 1个 | 原厂 |
| 11 | 卡簧 | 1个 | 原厂 |
| 12 | 间隙调整片（大）阳 | 1个 | 原厂 |
| 13 | 间隙调整片（小）阳 | 1个 | 原厂 |
| 14 | 间隙调整片（大）阴 | 1个 | 原厂 |
| 15 | 间隙调整片（小）阴 | 1个 | 原厂 |
| 16 | 固定螺栓 | 1个 | 原厂 |
| 17 | 垫片 | 1个 | 原厂 |
| 18 | 气封O型圈 | 2个 | 原厂 |
| 19 | 锁母 | 1个 | 原厂 |
| 20 | 锁片 | 1个 | 原厂 |

3、冷却塔更换填料

红会医院1#和3#楼暖通系统冷却塔设备更换填料项目，冷却塔填料是冷却塔热交换的关键部件，与冷效高低直接有关。施工方必须保证不影响医院的正常运营，需在夜间、节假日、周末高效快速的分塔更换填料。

3.1基本要求：

3.1.1使用寿命长、亲水性好、风阻小、阻燃性能好、耐腐蚀、重量轻、强度大。

3.1.2工作温度在-30℃到65℃。

3.1.3保期为2年。

3.1.4保证每层填料的堆放整齐、科学合理，施工期间严禁破坏填料。

3.1.5冷却塔填料根据塔体合理布置，最大缝隙不得超过20毫米。

3.1.6冷却塔整个塔体的防腐处理工作。

3.1.7冷却塔塔内积水盘修补工作。

3.1.8冷却塔防溅网更换工作。

3.1.9中标方负责旧填料的拆除拉运、新填料的安装、冷却塔运行测试。

3.2、维保内容

3.2.1按照实际现场冷却塔（11台）规格型号更换塔内所有填料。

3.2.2包含风机电机维修/积水盘维修/保证冷却塔正常运转。

3.2.3包含冷却塔整塔防腐处理工作。

3.2.4包含冷却塔防溅网整体更换工作。

3.2.5本项目为包干模式、按照以上要求完成工作内容，保证冷却塔正常运转，除清单内所更换配件材料外、其余未列明配件或维保过程中出现其他损坏部件均为中标方范围内、甲方不再承担其他费用。

3.2.6本项目维保完成验收合格之日起质保2年。

3.3、设备清单：

| 本次更换填料完成后，所产生的垃圾中标方自行处理。 位置 | 名称 | 数量 | 材质规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 冷却塔填料 | 9台 | 填料材质PVC（聚氯乙烯），满足相关消防要求，厚度0.25±0.05毫米 |
| 3号楼 | 冷却塔填料 | 2台 | 填料材质PVC（聚氯乙烯），满足相关消防要求，厚度0.25±0.05毫米 |

3.4、完成时间：

因医院特性、开机制冷周期性长，冷却塔使用高峰为夏季，为确保正常使用，中标方需在合同签订之后10个工作日内对更换冷却塔填料。

4、5台制冷机组更换冷冻油及过滤器

4.1基本要求：

4.1.1压缩机运转中起到润滑作用，减少压缩机摩擦运行和磨损程度，延长研所急的使用寿命。压缩机中起密封作用，防止制冷剂泄漏。降低各运动部件的温度，提高压缩机的效率和使用可靠性。

4.1.2<<GBT16630-2012冷冻机油国家标准>>

4.1.3根据厂家对制冷主机的保养要求：冷冻油及油过滤器2-3年进行更换.

4.1.4对制冷机组进行一次全面检修工作，并出具检修报告。

4.2维保内容：

4.2.1本项目为包干模式、按照清单要求完成工作内容，保证制冷机组正常运转，除清单内所更换配件材料外、其余未列明配件材料或维保过程中出现其他相关材料（冷冻油、制冷剂等）均为中标方范围内、甲方不再承担其他费用。

4.2.2所有配件材料均为麦克维尔/约克原厂配件材料，供货需提供厂家出具的相关证明材料（厂家授权/报关单）

4.2.3本项目维保完成验收合格之日起质保2年。

4.3材料清单：

| 机组厂家 | 机组名称 | 更换名称 | 数 量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 麦克维尔 | 螺杆机 （1台） | 专用B冷冻油 | 5桶/19升 | 1号楼 |
|  |  | 油过滤器 | 2个 |  |
|  |  | 干燥滤芯 | 4个 |  |
| 麦克维尔 | 离心机 （2台） | 专用K型冷冻油 | 12桶/19升 |  |
|  |  | 油过滤器 | 4个 |  |
|  |  | 油精滤 | 2套 |  |
|  |  | 制冷剂134a | 8瓶 |  |
| 约克 | 螺杆机 （2台） | YORK “S”油729000 | 4桶/19升 | 3号楼 |
|  |  | 油过滤器芯1475 | 2个 |  |
|  |  | 干燥过滤器（大）1477 | 4个 |  |
|  |  | 干燥过滤器（小）1478 | 2个 |  |
|  |  | 制冷剂R22 | 6瓶 |  |

4.4完成时间：

因医院特性、开机制冷周期性长，为确保正常使用，中标方需在合同签订之后10个工作日内对主机进行保养更换耗材。

5、1号楼25层信息科机房精密空调维修

5.1基本要求：

西安市红会医院1#楼25层信息科机房专用精密空调2台（克莱门特），机组压缩机磨损严重需要进行更换，2套制冷系统泄露，导致机组不能正常制冷，需对机组进行维修。保证机组正常达到制冷效果。

5.2维修内容：

5.2.1更换原厂压缩机；

5.2.2对2套制冷系统检测漏点进行更换维修；

5.2.3更换清单内其余部件；

5.2.4检查线路,系统抽真空打压保压加氟；

5.2.5补充制冷剂、进行调试。

5.3维修清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | VP103KSE-TFP-522 | 1台 | 原厂 |
| 2 | 加湿罐 | BL0T2C00H0 | 2套 | 原厂 |
| 3 | 加湿罐排水电磁阀 | 配套原厂 | 2台 | 原厂 |
| 4 | 加湿罐进水电磁阀 | 配套原厂 | 2台 | 原厂 |
| 5 | 高压加湿罐连接管 | 配套原厂 | 1项 | / |
| 6 | 热力膨胀阀 | PS46bar/MWP667 | 1台 | 原厂 |
| 7 | 系统氮气打压，系统管道查漏 |  | 1箱 | / |
| 8 | 制冷剂 | R134a | 2瓶 | / |

5.4、完成时间：

因医院信息机房特性、开机制冷周期性长，制冷需求量大，为确保信息机房正常使用，中标方需在合同签订之日起10个工作日内完成维修。

6、3号楼中央空调管道和盘管改造、更换

6.1基本要求：

西安市红会医院中央空调水系统管道采用无缝钢管敷设，在经过多年使用后普遍存在管道生锈腐蚀现象，其中部分房间的风机盘管进出水分支管道和风机盘管锈蚀严重，已经影响到系统的安全正常运行，存在安全隐患，而且也影响到热交换效率，因此需要对部分管道和盘管进行更换。

6.2工程内容：

6.2.1施工环境：走廊及房间内；

6.2.2施工对象：盘管及其进出水管；

6.2.3系统放水及施工区域隔离；

6.2.4吊顶拆除；

6.2.5更换管道及盘管；

6.2.6充水测试；

6.2.7吊顶恢复；

6.3工程清单：

| 序号 | 内容名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN80镀锌管橡塑保温 | 米 | 90 |
| 2 | DN80法兰 | 个 | 8 |
| 3 | DN65镀锌管橡塑保温 | 米 | 120 |
| 4 | DN50镀锌管橡塑保温 | 米 | 100 |
| 5 | DN40镀锌管橡塑保温 | 米 | 130 |
| 6 | DN32镀锌管橡塑保温 | 米 | 100 |
| 7 | DN25镀锌管橡塑保温 | 米 | 90 |
| 8 | DN20镀锌管橡塑保温 | 米 | 350 |
| 9 | DN20铜闸阀 | 个 | 100 |
| 10 | DN20电动两通阀 | 台 | 50 |
| 11 | DN20球阀过滤器 | 个 | 50 |
| 12 | DN20不锈钢软接 | 根 | 100 |
| 13 | 风机盘管 | 台 | 25 |
| 14 | 辅材 | 项 | 1 |
| 15 | 吊顶拆除修复 | 项 | 1 |
| 16 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 17 | DN300对夹式蝶阀 | 台 | 4 |
| 18 | DN250对夹式蝶阀 | 台 | 4 |
| 19 | DN400对夹式蝶阀 | 台 | 2 |
| 20 | DN200对夹式蝶阀 | 台 | 4 |
| 21 | DN150对夹式蝶阀 | 台 | 1 |
| 22 | DN150平衡阀 | 台 | 1 |
| 23 | DN250补偿器 （补偿量△L=25cm,Pn≥1.6MPa） | 台 | 4 |
| 24 | DN150补偿器 （补偿量△L=30cm,Pn≥1.6MPa） | 台 | 4 |
| 25 | DN80补偿器 （补偿量△L=35cm,Pn≥1.6MPa） | 台 | 4 |

7、1号楼9至25层分层控制

7.1 项目背景

2019年三季度改造完成的1号楼1-6层裙楼及3号楼空调干管流量调节系统经过长期使用改善效果突出，在办公及病房方面相较之前显著提升了舒适度、同时降低了运行耗能。

7.2项目目标

7.2.1门诊1号楼9-25层干管流量调节。

7.2.2各楼层室内温度分区监测。

7.2.3楼层风机盘管电源区域回路控制。

7.2.4 控制系统接入裙楼原有系统及BA系统中。

7.3具体要求

对1#楼9-25层冷冻水管网系统进行改造，并配合管道温度传感器及电动调节阀。实时监测管网内不同楼层的供回水温差，通过供回水的温差变化自动地判断室内末端负荷变化，继而调整供水干管电动调节阀开度，匹配末端的空调负荷需求，增强了对空调系统操作的便捷性，提高了空调环境的舒适度。各层按照现有科室规律划分为4个室内温度检测点。实现对各楼层室内温度实时管理，从而确保空调系统根据末端负荷变化进行调节的有效性。在1#楼9至25层实现对末端风机盘管电源开关控制，包括远程定时控制。以上数据通过可编程控制器传输至现有系统，自动保存，形成历史数据，并通过数据可视化处理。由监控中心通过软件进行查看和下载，对日后的空调运行改进提供指导性的依据和参考。同时整套系统与现有BA系统集成。本次所改造系统最终要与现有系统无缝对接。所采用系统架构、控制方式、控制设备、技术协议均要与裙楼系统协调统一，减少后期统一维护难度。

7.4施工内容：

红会医院1号楼9-25层中央空调系统冷冻水供回水管网的管路改造施工，各楼层冷供水内管道井内配套层阀更换为电动调节阀的施工安装，涵盖阀门及末端风机盘管的集中监测、控制系统的实现，包括通讯线、网线的综合布置，控制器及相关控制电气元件的安装调试。

7.4.1拆卸原有管道阀门。包含拆卸原有部分冷冻水供回水管道、闸阀、截止阀、镀锌管件及其它配件等；安装管道阀门。包含安装部分供回水管道、电动调节阀、镀锌管件、及其它配件等；改造风机盘管电源控制。包括安装电气控制元件、电源回路改造、控制线缆敷设；安装控制系统。包括安装控制器及其它电气控制元件、控制线缆敷设、系统联动调试、与现有裙楼系统的扩容接入及与BA系统对接。

7.4.2本工程中央空调系统中冷冻水供回水管网系统阀门、管道进行更换施工，包含电动调节阀、管道及管件的采购、运输、施工安装（含辅材）及施工完成后的调试、验收。

7.4.3本工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

①供热通风与空气调节设计规范 GB50019-2003；

②公共建筑节能设计标准，GB50189-2005；

③建筑设计防火规范，GB50016-2006；

④通风与空调工程施工质量验收规范，GB50243-2002；

⑤全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调•动力》，2009年版；

⑥金属线槽配线安装工艺标准，313-1998

⑦钢管敷设工艺标准，305-1998

⑧建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范，GBT/T 50311-2000

⑨智能建筑设计标准，GB/T50314—2000

根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到以上标准外，还应满足设计施工图中提出的各项技术要求和招标文件中的有关要求。

7.5产品及材料要求

投标人提供的电动调节阀、压差平衡阀、电线电缆、管材、管件、控制柜及器件等设备或器件均为国内外知名品牌，主要设备品牌在以下品牌中自主选择：（或同等品牌）

电动调节阀：江森、西门子、霍尼韦尔、搏力谋、海林

传感器：西门子、霍尼韦尔、E+E、麦克、英格玛

电气元件：施耐德、ABB、西门子

控制器：西门子、罗克韦尔、施耐德

镀锌钢管：天津利达、天津友发

电线电缆：天津金山、兰州力邦、深圳讯道

其它未注明材料均需选用国内一线主流品牌。

7.6工程清单

| 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 工业自动化通用组态软件：支持Windows操作系统环境下;支持Modbus485通讯协议;具有图形处理和统计报表功能;实现现场设备监控和数据采集或在原有系统上扩容至点位需求。 | 套 | 1 |
| 3 | 室内温度传感器 | 电源电压:24VDC; 温度测量: 测量范围 0~50℃;准确度:±0.3℃; 输出信号: 4~20mA; 输出分辨率:0.02V/0.01V/0.032mA | 只 | 68 |
| 4 | 水管温度传感器 | 测量精度: ±0.3%FS; 感温元件:PT100; 输出信号: 4~20mA; | 只 | 68 |
| 5 | PLC控制器 | I/O点位要求 数字量输入：不少于17个 数字量输出：不少于12个 模拟量输入：不少于24个 模拟量输出：不少于6个 符合PLC国际编程标准IEC61131-3 | 套 | 6 |
| 6 | 电动两通调节阀 | 规格:DN100;公称压力:PN16; 电源电压:AC24V±10%或AC220V±10%,50Hz; 输入信号: 4~20mA或DC0~10V; 输出信号: 4~20mA或DC0~10V | 套 | 34 |
| 7 | 控制箱 | 600*800*200;含电源、继电器、辅助原件 | 套 | 6 |
| 8 | 交流接触器 | 负载电流≥40A | 个 | 34 |
| 9 | 室内温度传感器布线 | RVVP2*0.75 | 米 | 3800 |
| 10 | 水管温度传感器布线 | RVVP4*0.75 | 米 | 600 |
| 11 | 调节阀门布线 | RVVP4*0.75 | 米 | 600 |
| 12 | 通讯网线 | CAT5 | 米 | 300 |
| 13 | 镀锌管 | DN65 | 米 | 40 |
| 14 | 镀锌管 | DN125 | 米 | 20 |

II、具体工作要求：

1、按照相应行业规范要求，制定科学合理的巡检和工作制度,维保单位进场后应在二周内制作年度、季度和月份项目具体运行维修计划方案和应急预案。

2、对维保设备的巡查、运行、保养、维修过程建立完备的记录档案，按月3号向甲方主管科室提交月度维护资料、记录等，资料完整，封装完好并提供年月考核评估报告和项目验收单。

3、维修响应不得超半小时，确有特殊原因的或长时间影响设备正常使用的，及时协调并报备院方主管科室负责人。

4、委派常驻人员24人以上，固定3班制，具有高中以上学历及专业技能执业证，且必须刷脸签到，医院每月进行出勤考核（以上人员所有信息均需登记造册，人员分工可以细分但不能一人兼任多项，如有变更及时报备主管部门，并附情况说明）。

5、中央空调、二次供水、多联机、风管机维修单批次材料费用超过5000元的，材料费由采购人承担；不足5000元的（含5000元），由中标服务商承担:净化区域维修单批次材料费用超过1000元的，材料费由采购人承担；不足1000元的（含1000元），由中标服务商承担。本项目包含其他维修及维保内容（第九项）中维修及维保内容材料费/人工费包含在本次运维项目内，甲方不在承担任何材料及人工费用。

6、维保期结束前，对所管辖设备进行全面维护保养，并且出具年度维保考核评估报告和工作总结。

7、本年度运维还包含生活水箱每年清洗大于等于2次并提供合格检测报告。

8、维保单位严格按照投标内容进行维保，否则视为违约。甲方暂停维保费的发放，直到整改合格为止或解除合同。

六、付款方式

1.按月支付。

2.合同签订后按月支付，每月25号之前支付上个月价款，即合同总价款的十二分之一。

3.（1）乙方应当在中标结果公示发布后五个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户。未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格，且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。合同约定事宜完成，项目无质量问题，无息退还履约保证金。

（2）招标方基本户：户名：西安市红会医院

账  号：102407334632

开户行：中行西安长安路支行

注：转账请注明用途

七、知识产权

乙方应保证其提供的零配件并未侵犯或侵害任何第三方的专利权、著作权、商标权、商号、产品包装、商业秘密，或但不限于其他任何属于任何第三人的权利且如适用，投标人已向适当的许可人支付了其应支付的许可使用费。

八、外包装要求

乙方应保证其提供的所有零配件上打印、标注、贴附的、或另行说明的重量、尺寸、尺码、图例或描述应当真实、准确，且应当符合与前述零配件有关的所有适用的法律、法规、规章、条例、规则和/或标准。

九、违约责任

1、若乙方提供维保服务的质量和零配件不符合本合同约定的，乙方除应继续为甲方提供维保服务，直至设备达到本合同约定要求和标准外，还应向甲方支付违约金并赔偿甲方的直接经济损失，违约金数额按照本合同项目维保费用总额的 30%计算。

2、如提供维保服务过程中由于乙方工作人员的工作失误或维保不善导致甲方设备配件损坏或系统泄漏，由此所需修复或更换的全部费用由乙方承担。

3、因乙方提供的维修服务不符合本合同约定而未能使甲方设备的运行达到正常状态的，甲方有权拒绝付款，并要求乙方承担违约责任。

4、乙方工作人员在本合同履行过程中因错误操作或维保不当造成甲方或第三方人身伤害或财产损失的，乙方应承担因此导致的一切民事损害赔偿责任、行政处罚或制裁及/或其他法律责任，且保证甲方免于承受任何损失，包括但不限于甲方可能向第三方支付的赔偿、罚金、律师费、诉讼费、差旅费等全部支出与费用。

5、乙方工作人员在本合同履行过程中因提供的维保技术侵犯到第三人的知识产权或因此导致任何第三人提起异议纠纷或侵权诉讼的，对此乙方应负责解决并承担一切法律责任，并确保甲方免予因此遭受任何损失。

十、不可抗力

1、因不可抗力事件的原因，致使任何一方不能履行其在本合同项目的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应5日内通知本合同另一方其不能履行或延迟履行协议全部或部分义务的原因，并应在不可抗力事故发生之日起七日内提供事故详情及不能履行、不能完全履行、迟延履行本合同约定或者不能按照本合同约定履行的事由的有效证明。按照事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务，或延期履行本合同。

2、本合同所称不可抗力事件是指不能预见、不能克服并且不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等，但空气传播性疾病在当地暴发流行的事件除外。

十一、其他约定

1、对本合同的任何修改、变更或补充均须经双方协商一致，并签署书面文件确认。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目的任何权利和义务转让给任何第三方。否则，甲方有权提前解除本合同。

十二、争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议纠纷，双方首先应友好协商解决，不能解决的，双方均同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议的事项外，本合同双方仍应继续行使各自在本合同项下的其它权利并履行各自在本合同项下的其它义务。

十三、合同文本与附件

1、甲乙双方可选用政府采购制式合同，或在制式合同的基础上补充上述及其他内容。

2、合同附件与合同是不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

甲  方（法人公章）                          乙  方（法人公章）

单位名称：西安市红会医院                    单位名称:xxxx

地  址：西安市南稍门友谊东路555号           地  址：xxxx

法定代表人：（签字）                         法定代表人：（签字）

代理人：（签字）                             代理人：（签字）

开户银行:xxxx

帐    号：xxxx

签订日期：2023年  月  日                   签订日期：2023年  月  日

鉴证方（业务专用章）

单位名称：

地  址：

代理人：（签字）

签订日期：2023年  月  日

# 第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1、代理公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解招标文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

采购项目编号：LZBF2023-397

西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区）

投 标 文 件

供应商：                                         （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

目录

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

四、法定代表人授权委托书

五、资格审查资料

六、商务偏差表

七、商务和技术响应

八、承诺书

九、其他资料

一、投标函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了《西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区）》招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.愿意按照招标文件中的一切要求，投标总报价详见开标一览表。

2.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

3.我方承诺的投标有效期为投标截止之日起90日历天，且在投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

联系地址：

联系电话：

年    月    日

- 开标一览表

项目名称：西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区）

项目编号：LZBF2023-397

| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期 | 自合同签订生效之日起1年 |
| 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 其他说明事项 |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权代表：（签字或盖章）

日期：  年 月 日

2.1报价明细表

（格式及内容自拟）

- 2.2、备品配件明细

| 序号 | 设备配件名称 | 单价 | 品牌 | 供货渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、附主要设备的配件、耗材选用原厂品牌的承诺书（如有），格式自拟。

2、其他备品配件明细由供应商根据项目需要及运维经验自行填写。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权代表：（签字或盖章）

日期：  年 月 日

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

供应商名称：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

注：自然人投标的此处只附身份证扫描件。

四、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人             （姓名）系                             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托生效之日起至开标后90天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

年    月    日

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

五、资格审查资料

- 1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件（提供扫描件），自然人提供身份证件（提供扫描件）；

- 2、具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；

- 3、具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

- 4、具备有效的安全生产许可证；

- 5、拟派往本项目的负责人具备行政部门颁发的机电工程专业二级及以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书；

- 6、供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供扫描件）；

- 7、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。（详见附件一格式）；

- 8、供应商提供2021年度或2022年度经审计的财务审计报告，或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明，或提供信用担保机构出具的投标担保函（提供扫描件）；

9、其他资料

备注：以上相关资料若出现内容模糊等情况，造成对供应商不利的评审结果，由供应商自负。

- 附件一

供应商书面声明函（一）

采购人名称    ：

我方作为项目名称：  （项目编号：____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权代表：（签字或盖章）

日期：  年 月 日

供应商书面声明函（二）

采购人名称    ：

我方作为项目名称：  （项目编号：____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购项目经营活动中____（填“没有”或“有”）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权代表：（签字或盖章）

日期：  年 月 日

六、商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件合同条款/商务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

1、本表即为对本项目“采购内容及要求”以及拟签订的合同文本条款中所列要求进行响应。如供应商不填写本部分内容，则视为供应商承诺完全响应招标文件中规定的要求。

2、若有偏离的，须体现在表格中。在“偏离说明”栏中填“正偏离”或“负偏离”。列写完所有偏离项后，在备注栏填写：除本偏离表所列的偏离项外，其他所有条款均完全响应招标文件要求。

3、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。凡是投标文件的商务响应部分与招标文件的要求之间存在负偏离的（即不能满足招标文件要求），必须在本表格中明确说明，否则在中标后采购人一律不予考虑。如果在投标文件的“商务响应偏离表”之外发现负偏离的，评标委员会将作出对供应商不利的评估。

4、采购商务要求为对供应商提出的最低要求，将作为采购人与中标人签定合同的实质性要求。对于其中任意一项条款，供应商如不满足，其投标文件可以被否决。

七、商务和技术响应

供应商可结合第四章 采购内容和要求及第三章 评标办法中的评审打分项进行编制，格式自拟，内容包括但不限于：

1.服务方案

2.质量保证措施

3.应急措施

4.对本项目的合理化建议

5.企业实力

6.业绩

7.服务承诺

8.其他

八、承诺书

1、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：（盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年    月    日

2、供应商投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                               。

1.1.2 我单位控股的单位有                                                 。

1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）                     控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有                                              。

1.2.2 我单位的上级管理单位有                                              。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                                        。

5.信用记录

5.1我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5.2我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

5.3我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

九、其他资料

1.中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件二）；

3.监狱企业证明文件（如适用，请提供证明材料）；

4.节能产品和环境标志产品证明材料（如适用，请按招标文件政府采购政策4.2条提供相关证明材料）；

5.其他资料。

附件一

中小企业声明函(服务)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司参加西安市红会医院(单位名称)的西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区）(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:

1.西安市红会医院中央空调和净化区域运维（南院区）(标的名称) ，属于 其他未列明行业(采购文件中明确的所属行业); 承接企业为                  (企业名称)，从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为          万元1，属于           (填写：中型企业或小型企业或微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商名称（公章）

- 年  月  日

注：1、非残疾人福利性单位不提供此声明函

2、提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件三：

节能环保、环境标志产品明细表