一、招标内容及商务要求

1.项目名称：西安市第三医院电梯维保服务项目

2.服 务 期：2年（从合同签订生效之日开始计算）注：合同一年签一次

3.服务地点：西安市第三医院指定地点

注:该项目服务期限为两年（以采购人和中标人签订合同约定的起止日期为准），一年签一次合同，合同到期后，通过后勤管理委员会审定（85%以上通过）及全年平均满意度达85%以上后方可续签合同。（办公用品及工具由供应商自理）

二、服务要求

1.维保清单（维保项目见附表）

1.1医院门诊楼、住院楼、后勤楼电梯共计50台电梯维保（清单见下表）

| 编号 | 梯形 | 制造单位 | 规格型号、载重、速度 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂物梯 | 辽宁东奥电梯有限公司 | 型号:TWJ300/1.0 载重量:200kg/速度:0.4m/s | 3 | 台 |
| 2 | 扶梯 | 广州奥的斯电梯有限公司 | 型号:OTIS LINK 载重量:1000 kg /速度:0.5m/s/提升高度:5.0m | 8 | 台 |
| 3 | 医梯 | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 型号:OTIS SKY 载重量:1600 kg /速度:1.75m/s | 16 | 台 |
| 4 | 客梯 | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 型号:GeN2 Comfort 载重量:1000 kg /速度:1.75m/s | 17 | 台 |
| 5 | 污梯 | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 型号:OTIS SKY 载重量:1600 kg /速度:1.75m/s | 5 | 台 |
| 6 | 货梯 | 菱王电梯股份有限公司 | 型号:LTHW/载重量:2000kg 速度0.5m/s-VF（控制方式） | 1 | 台 |

1.2二期扩建项目共计31台电梯维保（清单见下表）

| 编号 | 梯形 | 制造单位 | 规格型号、载重、速度 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 奥的斯机电电梯有限公司 | 型号:GeN2-MR 层/站/门：22/22/22 载重量：1600kg 速度：1.0m/s | 21 | 台 |
| 2 | 乘客电梯 | 奥的斯机电电梯有限公司 | 型号:GeN2-MR 层/站/门：22/22/23 载重量：1600kg 速度：1.0m/s | 1 | 台 |
| 3 | 乘客电梯 | 奥的斯机电电梯有限公司 | 型号:GeN2 层/站/门：2/2/2 载重量：1000kg 速度：1.0m/s | 1 | 台 |
| 4 | 乘客电梯 | 奥的斯机电电梯有限公司 | 型号:GeN2 层/站/门：3/3/3 载重量：1600kg 速度：1.75m/s | 4 | 台 |
| 5 | 自动扶梯 | 奥的斯机电电梯有限公司 | 型号:STAR 名义速度：0.5m/s 名义宽度：1000mm 最大输送能力：6000人/h | 2 | 台 |
| 6 | 自动扶梯 | 奥的斯机电电梯有限公司 | 型号:XO-508 名义速度：0.5m/s 名义宽度：1000mm 最大输送能力：6000人/h | 2 | 台 |

2.技术服务要求

2.1驻点服务配人员需2~4人（维保时须有2人及以上持证人员在场），维保人员须具备特种设备作业人员资格证书，并提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章），供应商在维保前需持维保人员资格证到总务科进行备案后，方可维保；

2.2二期投入使用后开始维保，驻点服务人员需在原驻点人员的基础上增加2人持证人员在场。

2.3须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后30分内把乘客从轿厢中救出，对非控制电路原因的常见故障要求在60分钟内排除，对控制电路原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。做好电梯年检前的自检工作，确保电梯正常通过年检并取得检验（检测）合格证书。

2.4对更换下来的电子器件应由采购人或由维保单位与院方管理人共同处理。

2.5供应商负责电梯日常维护保养，机房卫生及机房空调设备的管理，确保电梯安全、舒适、可靠的运行；按照TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》规定的维保项目、内容和要求实施电梯半月、季度、半年、年度的维保；及时处理电梯出现的故障；服从医院工作安排，按照医院要求定时开关扶梯正常运行；

2.6驻点人员在保证正常维保工作前提下，应该做好电梯正常巡视、机房巡视工作记录、确保机房温度正常及环境卫生。

2.7供应商要备好采购人电梯的主要配件（控制主板、变频器、编码器等），能及时替换，使设备正常运行。

2.8在二期电梯投入使用日起开始进入维保工作。维保服务按照一期电梯维保要求进行维保服务。

2.9服务内容要求见附表四。