新城区中山街道养老院改造项目答疑-2023.05.09

- 土建问题汇总.

- 此处板为加厚还是破除以后在浇筑，厚度是多少，

- 回复：拆除原屋面垫层至预制楼梯层，混凝土厚度按100mm计

- 此部分是否和梁一致挖到原始梁标高？

回复：屋面浇筑混凝土板只是为了加固及找平，拆除至预制楼板面层，砼厚度100mm

- 墙面卷材做法为一道还是两道，请明确？

回复：两道，在墙面图上有标注

- 二、安装问题汇总

- 采暖设计说明中说明采暖管道为无缝钢管，但材料表中采暖水管为镀锌钢管，请明确以哪个为准？回复：无缝钢管

- 请明确采暖散热器的安装高度距地多高？回复：按大样图，离地200mm

- 如图所示，采暖立管11到立管16之间的供水、回水管无水平连接管，需补充图纸？实图已补

- 采暖系统图中，无立管8的系统图，需补充图纸？

- 回复：布局显示问题，已调整

- 设计说明中，在第四条生活给排水系统中说明所有管道采用30mm后橡塑保温棉保温，但在第十一条防腐与保温中说明给、排水管道防结露保温（离心玻璃棉）厚度30mm，请明确以哪个为准?

- 回复：按防结露保温（离心玻璃棉）计

- 如图所示，请明确散热器的片数？

- 回复：这个需要厂家进行二次深化及计算，暂按10片计