一、土建问题

- 拆除地板和瓷砖没有明确的分界线（余同）

- 回复：有木地板的区域下层原先就是瓷砖，是在原瓷砖的基础上铺装的木地板。

- 三层扶手没有具体位置和未标注那一部分是扶手（余同）

- 回复：就是门口床尾这一侧的墙面上有，卫生间就是坐便两侧各安装一个扶手。

- 一层原始结构图门尺寸标注不一致，请明确此做法？

- 回复：原门口铁艺门是2300*2600，拆除更换。

- 一层结构加固平面图楼梯间基础开挖是否为600*600*800且未注明C30混凝土厚度，请明确此做法？

- 回复：浇筑至平面

- 一层平面图卫生间吊顶无做法，是否同助浴室做法一致，请明确此做法？

- 回复：做法一样，一个空间

- 图纸中拆除踢脚线高度不明确，无法计算工程量。

- 回复：按米计量拆除

- 图纸中卫生间新做塑钢扶手长度不明确，无法计算工程量。

- 回复：80cm，两个

- 新砌砖墙是否增加过梁，是否有砌体加固筋，请明确。

- 回复：无过梁，有加固筋。

- 图纸中新做钢架楼梯具体高度不明确，无法计算工程量。

- 回复：室内净高2.9m，楼梯厚度200mm，至屋面地坪上3m

- 图纸中洗手台具体尺寸及防潮板柜具体尺寸不明确，无法计算工程量。

- 回复：按图纸长度计

- 图纸中井道墙面做法不明确，无法计算工程量。

- 回复：井道砌砖，电梯井道内墙砂浆抹灰，井道外墙墙按室内工艺做

- 新建门窗，门窗表格和平面图标注尺寸不符（防火门和普通窗），井道防火门不符，普通船窗C1515，平面图只有19个，C1215和平面图不符。

- 回复：已检查修改，按平面图规格定

- 三层楼梯间窗户处是PU防水卷材还是PU防水卷帘

- 回复：防水卷帘

- 安装问题汇总

- 请明确桥架的安装高度？回复： 沿顶安装

- 如图所示，二、三层桥架布置图中的桥架与二、三层插座布置图中的桥架不符，请明确以哪个图纸为准？

- 回复：以桥架布置图为准

- 请明确投光灯、小夜灯、壁灯的安装高度？

- 回复：投光灯在中厅顶上安装11.3m，小夜灯350mm高，壁灯2200mm

- 请明确所有灯具、开关的规格、型号？

- 回复：筒灯为直径100mmLED8W；开关都是86型，有床的房间开关都为双控开关；吸顶灯为LED40W,直径350mm。

- 请明确电梯控制箱的规格、型号？

- 回复：电梯控制箱400*600*240

- 如图所示，灯具布置图中，照明回路只有灯具到开关连线图，没有配电箱到灯具的连线图，请明确是否根据系统图所示的配电箱就近出线？

- 回复：按回路火线至开关控制点，零线和接地线至灯具，三相线

- 如图所示，插座布置图中，插座回路只有插座到插座连线图，没有配电箱到插座的连线图，请明确是否根据系统图所示的配电箱就近出线？

- 回复：按回路至每个区域就近点。三相线

- 如图所示，插座布置图中，有部分连接插座的管线已出外墙，请明确此部分管线是否在内墙，是否需要修改图纸？回复：只是标示回路，所有线路暗敷至墙内

- 如图所示，请明确应急照明回路的导线是否为BV-2*2.5，若不是，请明确应急照明回路导线规格、型号？

- 回复：BV-3*2.5至一层集中电源箱

- 弱电布置图、监控点位图、紧急呼叫点位图中只有点位图，请提供网络插座、监控摄像机、紧急呼叫器的线路图？

回复：电及监控均为点到点布置，从一层值班室至设备点，紧急呼叫也是点到点布置，从呼叫控制台至各个设备点

- 请明确紧急呼叫器的安装高度？回复：呼叫器安装底高800mm

- 紧急呼叫点位图中没有系统图，请补充紧急呼叫器的系统图？回复：控制台到呼叫点直连

- 请明确网络系统设备箱的规格、型号及安装高度？

- 回复：600*600*2000，和安防共用一个

- 扬声器点位中没有系统图，请补充扬声器的系统图？

- 回复：同层串联至一楼值班室

- 烟感点位图没有系统图，请补充火灾报警系统图？

- 回复：烟感同层串联至一层消防控制箱

- 如图所示，烟感点位图中，消火栓起泵按钮未连接火灾报警线路，请明确是否就近接入？回复：接入

- 请明确火灾报警控制器的规格、型号及安装高度？

- 回复：壁挂式310*400*115，安装顶高2m

- 请明确消防起泵按钮的安装高度？

- 回复：常规高度1.3~1.5m

- 请明确给水、排水、消火栓、自喷管道的安装高度？

- 回复：沿顶安装

- 请明确所有卫生器具的安装高度？回复：常规高度，坐便，花洒、龙头

- 如图所示，请明确图中排水管道的规格、型号？

- 回复：除了连接地漏、洗手盆、拖把池使用PVC75，其余都PVC100

- 请明确排水系统图中的透气帽高出屋面多少米？回复：2米

- 请明确换气排风系统图中的透气帽高出屋面多少米？回复：2米

- 请明确室内消火栓的安装高度？回复：按规格750*1600*200，底面距地200mm

- 请明确喷淋头闭式的安装高度？回复：喷头下平与吊顶高度平，不外漏，后期盖装饰盖。