西安市高陵区第一中学线路改造及变压器

安装等附属设施提升项目

工程量清单编制说明

- 工程概况：

西安市高陵区第一中学线路改造及变压器安装等附属设施提升项目位于西安市高陵区一中路与新江路交叉口，包括室外土建工程、电气设备安装工程以及宿舍楼电气设备安装工程。

二、编制依据：

1.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

2.使用广联达计价软件GCCP6.0（6.4110.23.119版）；

3.税金按陕建发【2019】45号文件综合系数调整计入，税金按市区计入”。

4.安全文明施工措施费执行《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发【2017】270号）和《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发【2019】1246号）等政府相关文件；

5.建筑施工安全生产责任保险费用执行《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发【2020】1097号）；

6.关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知（陕建发【2021】1021号）；

7.人工费执行《陕西省住房和城乡建设厅文件》陕建发[2021]1097号；

8.其他未尽事宜详见工程量清单、施工图及设计答复（详见附件一、附件二、附件三）。

三、图纸方面说明：

1.详见施工图纸

- 附件一：

- 西安市高陵区第一中学线路改造及变压器

安装等附属设施提升项目

- 土建部分问题

- 电缆埋管敷设断面图中的具体尺寸，请明确；

- 答复：电缆埋管敷设断面尺寸为：560mm*760mm参见下图，以此为准

2、1.2m*2.0m*1.5m砖混工作井剖面图中的尺寸，与盖板平面图尺寸不对应，请明确；

答复：盖板尺寸修改如下

- 钢筋混凝土盖板的混凝土强度等级是多少；

- 答复：盖板采用C30混凝土

- 工作井侧墙砖品种、规格、强度等级是什么材质；

- 答复：采用MU10烧结普通砖

- 集水坑侧墙砖品种、规格、强度等级是什么材质；

- 答复：采用MU10烧结普通砖

- 集水坑内砂浆抹面什么做法;

- 答复：20mm 1:2.5水泥砂浆

- 井壁上部120高混凝土圈梁强度多少？是否配筋？请明确；

- 答复：C30混凝土,不配筋

- 工作井盖板配筋图中的钢筋规格是多少；

- 答复：HRB335钢筋

- 9、盖板细部尺寸不对应，请明确；

- 答复:已修改 如下：

- 破除原有混凝土路面具体做法是什么？厚度是多少？路面宽度是多少？顶管工程施工完成后是否需要恢复路面工程，做法是什么？

- 答复：补充原有混凝土路面做法，破除宽度为埋管宽度加两侧各预留500mm的工作面，顶管施工完成后需要恢复原混凝土路面。

- 顶管坑、接收坑仅说明尺寸为：2000*2000*2000，请明确具体的施工做法；

- 答复：顶管坑，接收坑施工做法为人工开挖。

- 箱式变电站围栏图中，水平方向围栏的尺寸间距是多少？请明确；

- 答复：水平方向围栏为为20*20方钢，在围栏上部和下部各绕一圈，两圈之间间距为1350mm。

- 安装基础示意图中，混凝土的强度等级请明确；

- 答复：C20混凝土

- 安装基础示意图中，该部位混凝土强度等级，请明确；

- 答复：C20混凝土

- 15、箱式变电站基础图中，代号1.2.3.4.5.6.A.B 分别指示什么？请明确；

- 答复：1代表：20mm的1：2.5水泥砂浆内加5%防水剂，

- 2代表：C20混凝土

- 3代表：预埋进出线管，本项目高压侧预埋4根 pe 160管 长度1.2m，低压侧预埋6根pe 160管 长度1.2m；

- 4代表积水槽 尺寸500*500

- 5代表积油坑 底部用石子填平

- 6代表C20混凝土底板

- 安装部分问题

- 1.环网柜系统图，箱式变电站一次系统图上的高低压设备和新增的1250KVA箱变箱以及它们的连接线缆是否都在本次计算范围？

- 答复：是的，环网柜出线1根电缆至新1250箱变，新1250箱变出3根电缆，一根给新1250变压器用，一根给旧1250箱变用，一根给旧315箱变用，所有的高压电缆都在本次计算范围。

- 2.再利用原有高压电线杆和箱变的情况下，是否仅有线管的新增的设备材料需要支出，请明确。

- 答复：利用旧高压杆，更换高压架空线，环网柜进线电缆为3*400的高压缆，原有杆上的所有材料更换新的，之前容量是1250，更换完后容量为2815。

- KT配电箱图纸无尺寸和型号，请明确。

- 答复：KT不是配电箱，KT是空调3孔16A插座（86型明装）。

- 附件二：

- 西安市高陵区第一中学线路改造及变压器

安装等附属设施提升项目

- 土建部分问题

- 箱式变电站基础图中积水槽的尺寸为500*500，未明确积水槽的深度，请明确，暂按150mm高考虑；

- 答复：水槽深度250mm。

- 箱式变电站以及户外环网箱基础内部的底板及侧壁是否进行砂浆抹面，暂按20厚1：2.5水泥砂浆考虑？

- 答复：砂浆厚度20mm，水泥沙子比例，1:2.5。

- 箱式变电站围栏图中的70*70方钢以及20*20方钢，未明确壁厚，请明确，暂按3mm厚考虑；

- 答复：20*20方钢壁厚1.2mm，70*70方钢壁厚1.5mm。

- 安装基础示意图中，（图一）需明确具体尺寸，暂按平面图尺寸，垫层外放100mm考虑；

- 答复：垫层外放150mm。

- 安装基础示意图中该部位具体做法，请明确；

- 答复：预制定做1390mm*840mm C30混凝土板,钢筋∮8@150。

- 箱式变电站基础图中该部位的具体做法，请明确；

- 答复：不做是空的，这是箱变剖面图。

- 箱式变电站基础图中未明确A、B尺寸大小，请明确；

- 答复：A=5330mm  B=1930mm。

- 工作井盖板配筋图中的钢筋直径未明确，暂按A8@100考虑；

- 答复：∮16@150双层双向，因在过路上，承重标准比较高。

- “10KV电缆走径图”中，线路外网主要设备材料表中埋管数据与平面图中埋管数据不符，是否能够采用材料表中相关数据计取，请明确，暂按表格中数据计入造价；

- 答复：供电部门方案未优化，先按清单内数据造价。

- “10KV电缆走径图”中，圆形新建井未明确具体做法，请明确；

- 答复：由于施工电缆区域为90度转角，所以此井已更改为方井，尺寸1800*1800*1500。

- 安装部分问题

- 下图”二道杆主要材料表”，请明确是否为材料表中水泥栓杆不更换外，其他全部要更换？如果不是请在下图二道杆主要材料表中圈出需要更换的材料。

- 答复：除了水泥杆，其他全部更换，之前负荷1250，现在负荷3815。

- 3.二道杆主要材料表中红圈中的这些电缆是否已经在线路外网主要材料表中记取？请明确保护管材质？

- 答复：电缆保护管材质为镀锌钢材，电缆为铜高压电缆，电缆头制作材料为冷缩终端。

- 附件三：

- 西安市高陵区第一中学线路改造及变压器

安装等附属设施提升项目

- 土建部分问题

- 1、图中所涉及到的所有人工破除混混凝土路面，详图给出的原有路面厚度为39cm，说明中破除的厚度为300mm，（暂按390mm考虑），具体厚度，请明确；

- 答：390mm。

- C30混凝土地面浇筑压光的做法，与恢复原有混凝土路面的做法有冲突，具体做法，（暂按原有混凝土路面做法计算），请明确；

- 答：按原有混凝土路面做法计算。

- 3、“电缆埋管敷设断面图”中的详图中给出的埋管开挖尺寸为560*760，与说明中给出的埋管沟道尺寸不一致，（暂按说明中尺寸进行计算，参照下图类型考虑），具体采用哪个尺寸，请明确；

- 答：这些尺寸为开挖尺寸，埋管尺寸按照原图。

- 4、“箱式变电站基础图”中的箱变旁制作收水井，尺寸为：300*400*300mm，请明确具体做法；

- 答：答：开挖深度800mm，砖混结构，垫层C20混凝土150mm，直埋污水管长度1米。

- 5、新提供图纸井尺寸较上一次报送清单中的尺寸要大，暂按新图计算；

- 答：新图尺寸是实际尺寸，做法参照图纸。

- 安装部分问题

1.低压部分（学生宿舍）：图纸上埋地管道为利用已有φ160埋管敷设和利用已有φ110顶管敷设，但是主材表中也有这两种管的数量，所以φ160埋管和φ110埋管是否在本次工程中计算？

- 答：主材表内的埋管，顶管在本次施工内，做法是先埋管，顶管，后放的电缆。

- 2.电杆中接地管具体规格型号和保护管材质未注明

- 答：材质为热镀锌直径50mm*2.5M长。

- 3.本次图纸较最初版图纸增加了以下材料，报送清单中无以下内容：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丝杆 | M10 | 米 | 1200 |
| 埋地管 | φ160PE | 米 | 285 |
| 顶管 | φ110MPP | 米 | 44 |
| 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 66 |
| 接地极 | 40*4 热镀锌扁钢 | 米 | 12 |
| 接地管 | 50*3m 热镀锌钢管 | 根 | 4 |
| 有机堵料 | AB-2 | kg | 150 |
| 防火包 | FBR-720 | 包 | 380 |

- 答：本次图纸是根据现场实际材料用量增加的材料表，在本次工程范围内。