- 采购内容及要求

- 采购项目名称：镇巴县黎坝镇卫生院空调设备安装项目

二、采购内容：中央空调采购与安装项目

三、采购预算：690000.00

四、技术要求

1、空调主机设备需用全直流变频多联机组，夏季制冷，冬季制热，末端选用低静压风管式室内机。

2、

| 设备参数及材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调室外机 | 制冷量：100.8KW；制冷功率：29.2KW；制热量：113KW；制热功率：30KW； | 台 | 1 |
| 2 | 空调室外机 | 制冷量：61.5KW；制冷功率：18.7KW；制热量：69KW；制热功率：17.9KW； | 台 | 2 |
| 3 | 空调室外机 | 制冷量：85KW；制冷功率：23.65KW；制热量：95KW；制热功率：23.5KW； | 台 | 1 |
| 4 | 空调室外机 | 制冷量：90KW；制冷功率：25.8KW；制热量：100KW；制热功率：25.2KW； | 台 | 1 |
| 5 | 低静压风管式室内机 | 制冷量：2200W；制热量：2500W；额定输入功率：58W；静压：30Pa | 台 | 1 |
| 6 | 低静压风管式室内机 | 制冷量：2800W；制热量：3200W；额定输入功率：58W；静压：30Pa | 台 | 4 |
| 7 | 低静压风管式室内机 | 制冷量：3600W；制热量：4000W；额定输入功率：105W；静压：30Pa | 台 | 3 |
| 8 | 低静压风管式室内机 | 制冷量：4000W；制热量：4500W；额定输入功率：105W；静压：30Pa | 台 | 23 |
| 9 | 低静压风管式室内机 | 制冷量：4500W；制热量：5000W；额定输入功率：105W；静压：30Pa | 台 | 16 |
| 10 | 低静压风管式室内机 | 制冷量：5000W；制热量：5600W；额定输入功率：90W；静压：30Pa | 台 | 8 |
| 11 | 低静压风管式室内机 | 制冷量：5600W；制热量：6300W；额定输入功率：90W；静压：30Pa | 台 | 9 |
| 12 | 低静压风管式室内机 | 制冷量：6300W；制热量：7100W；额定输入功率：162W；静压：30Pa | 台 | 5 |
| 13 | 低静压风管式室内机 | 制冷量：8000W；制热量：9000W；额定输入功率：241W；静压：60Pa | 台 | 8 |
| 14 | 低静压风管式室内机 | 制冷量：12500W；制热量：14000W；额定输入功率：290W；静压：60Pa | 台 | 2 |
| 15 | 低静压风管式室内机 | 制冷量：14000W；制热量：16000W；额定输入功率：358W；静压：60Pa | 台 | 2 |
| 16 | 控制器 | 白色液晶屏 86*86 | 个 | 81 |
| 17 | 无氧铜管 | Φ6.4 | 米 | 550 |
| 18 | 无氧铜管 | Φ9.5 | 米 | 630 |
| 19 | 无氧铜管 | Φ12.7 | 米 | 540 |
| 20 | 无氧铜管 | Φ15.9 | 米 | 540 |
| 21 | 无氧铜管 | Φ19.1 | 米 | 290 |
| 22 | 无氧铜管 | Φ22.2 | 米 | 82 |
| 23 | 无氧铜管 | Φ25.4 | 米 | 94 |
| 24 | 无氧铜管 | Φ28.6 | 米 | 115 |
| 25 | 无氧铜管 | Φ31.8 | 米 | 192 |
| 26 | 保温 | Φ6.4 | 米 | 580 |
| 27 | 保温 | Φ9.5 | 米 | 640 |
| 28 | 保温 | Φ12.7 | 米 | 550 |
| 29 | 保温 | Φ15.9 | 米 | 550 |
| 30 | 保温 | Φ19.1 | 米 | 300 |
| 31 | 保温 | Φ22.2 | 米 | 92 |
| 32 | 保温 | Φ25.4 | 米 | 104 |
| 33 | 保温 | Φ28.6 | 米 | 125 |
| 34 | 保温 | Φ31.8 | 米 | 212 |
| 35 | 分歧管 | 73T | 套 | 10 |
| 36 | 分歧管 | 72T | 套 | 25 |
| 37 | 分歧管 | 33T | 套 | 30 |
| 38 | 分歧管 | 22T | 套 | 21 |
| 39 | 弯头 | Φ32 | 个 | 36 |
| 40 | 弯头 | Φ28 | 个 | 30 |
| 41 | 弯头 | Φ25 | 个 | 15 |
| 42 | 弯头 | Φ22 | 个 | 15 |
| 43 | 铜配件 |  | 项 | 1 |
| 44 | 焊条 |  | Kg | 25 |
| 45 | PVC管 | Φ25 | 米 | 350 |
| 46 | PVC管 | Φ32 | 米 | 100 |
| 47 | PVC管 | Φ40 | 米 | 75 |
| 48 | PVC管件 | Φ25弯头 | 个 | 350 |
| 49 | PVC管件 | Φ25三通 | 个 | 150 |
| 50 | PVC管件 | Φ32*25大小头 | 个 | 110 |
| 51 | PVC管件 | Φ32*25中小三通 | 个 | 60 |
| 52 | PVC管件 | Φ40*25中小三通 | 个 | 60 |
| 53 | PVC管件 | Φ40*32大小头 | 个 | 10 |
| 54 | 尼龙调卡 | Φ40 | 个 | 500 |
| 55 | 尼龙调卡 | Φ50 | 个 | 300 |
| 56 | 尼龙调卡 | Φ63 | 个 | 200 |
| 57 | 保温 | Φ25 | 米 | 360 |
| 58 | 保温 | Φ32 | 米 | 110 |
| 59 | 保温 | Φ40 | 米 | 85 |
| 60 | PVC管件 |  | 项 | 1 |
| 61 | 安装辅材 | 氧气、氮气、煤气、卡子、铁丝、保温胶、Φ8个吊丝、Φ10个吊丝等 | 项 | 1 |
| 62 | 冷媒 | R410A | Kg | 100 |
| 63 | 双层百叶风口 | 606×225 | 个 | 47 |
| 64 | 双层百叶风口 | 856×225 | 个 | 22 |
| 65 | 双层百叶风口 | 1047×256 | 个 | 8 |
| 66 | 双层百叶风口 | 582×138 | 个 | 47 |
| 67 | 双层百叶风口 | 832×138 | 个 | 22 |
| 68 | 双层百叶风口 | 1036×195 | 个 | 8 |
| 69 | 双层百叶风口 | 1347×256 | 个 | 4 |
| 70 | 双层百叶风口 | 1336×195 | 个 | 4 |
| 71 | 检修口 | 450×450 | 个 | 81 |
| 72 | 帆布软连接 |  | 平方米 | 130 |
| 73 | 静压箱 | 定制 | 个 | 30 |
| 74 | 软管 | Φ200 | 米 | 450 |
| 75 | 空调屏蔽线 | 2*1.5 | 米 | 1280 |
| 76 | UPVC绝缘电线套管 | φ20 | 米 | 1500 |
| 77 | PVC接头 | φ20 | 个 | 200 |
| 78 | PVC分线盒 |  | 个 | 86 |
| 79 | 电线 | 2.5m2 | 米 | 1800 |
| 80 | 电线 | 4m2 | 米 | 600 |
| 81 | 电源线 | 90m2 | 米 | 55 |
| 82 | 配电柜 | 定制 | 项 | 1 |
| 83 | 槽钢 | 12# | 米 | 30 |
| 84 | 角铁 | 5*5 | 米 | 24 |
| 85 | 主机电缆需用辅材、铜鼻子、绝缘胶布、软管 |  | 项 | 1 |
| 86 | 主机电缆铺设压线、接线 |  | 项 | 1 |
| 87 | 人工费 | 室内机安装费 | 项 | 81 |
| 88 | 人工费 | 室外机安装费 | 项 | 5 |
| 89 | 系统保压及调试费 |  | 项 | 5 |
| 90 | 吊装费 |  | 项 | 1 |
| 91 | 运费 |  | 项 | 1 |

设备参数及材料清单

3、室外机机需放置于屋面。

4、 室内温度、湿度要求：

夏季：空气温度：26±2℃    相对湿度：65±5%

冬季：空气温度：18±2℃    相对湿度：55±5%

- 空调冷凝水采用集中排放。

- 6、对所有有可能产生冷凝结露的部位应在出厂前做好保温处理，保温材料的防火性能满足国家规范标准。

- 7、压缩机应采用国际知名品牌，室外机能量调节应在10%～100%的范围内，可实现无级调节，稳定可靠。

- 8、所有风扇电机均采用直流变频式，排风静压不低于80Pa；同时风扇具有防逆风功能。

- 9、为保证机组冬季制热能力，空调室外机换热器需采用底部防结霜设计，保证底部不结冰；

- 10、多联机采用宽电压设计，工作电压可为额定电压的90%-110%，即使是在电压不稳定区域，也能稳定运行；

- 11、机组具备断电保护功能，当系统中一台室内机出现意外断电时，可单独将该室内机掉电，不会影响其他室内机继续运行，系统仍然可以工作；

- 12、机组具备夜间静音模式，无选择在低噪音状态运行，给客户提供更安静空间；

- 13、机组应具备制冷剂自动回收功能，当室内机或室外机需要进行维护时，可通过机组运行实现制冷剂回收，减少制冷剂浪费，降低用户维护成本（提供样本）；

- 14、空调系统应具备智能自控省电模式，可依据不同的需求，实现节能与舒适的平衡；

- 15、空调系统具有负荷自适应技术，可通过压缩机运转速度及室外机风扇运转速度和室内机运转总容量的自适应更优匹配，实现节能运转；

- 16、为保证空调系统维修便捷及提升故障处理速度，机组需具有黑匣子功能，能有效记录机组故障前的运行数据及故障信息，方便维修人员迅速判断及处理故障，迅速恢复空调运行；

- 17、为保证空调在恶劣工况的稳定运行，保证空调控制器运行的稳定，需采用360°冷媒冷却散热技术，散热性能更优；

- 18、室内机有不少于3档静压可调，满足现场可能出现的不同距离的安装送风需求；

- 19、每台室内机配置一台标准有线控制器，控制器固定在墙上，在屏幕液晶显示面板能中文显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节功能。有故障报警、过滤网清洗提示、星期定时和时间定时等功能，能方便故障查询。

20、在保证达到使用要求的前提下，多联机严禁采用电辅加热产品。

21.供货安装周期及质保期要求：供货安装周期：60天；质保期：2年 整机质保2年。

22.多联机主机设备应为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）等媒体公告的节能环保产品，投标人须提供产品清单的网页截图等证明材料。未提供的不视为节能、环保产品。

- 五、项目用途：解决卫生院新建卫生服务中心医患人员冷暖需求