一、项目概况

由于宋夏历史文化博物馆消防设施存在隐患，现需对其消防设施进行维修，以满足馆内应急情况，保障馆内工作人员、游客和办公设备等的安全需求。

二、采购清单

（一）火灾报警系统

	序号
	货物名称
	计量

单位
	货物数量
	技术参数

	1
	火灾报警控制器
	台
	1
	1、符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013 ）相关规定；
2、智能型，液晶屏规格：800×600 点，10.4 英寸彩色液晶屏。
3、最大 60 个总线制回路，每回路 242 个编码地址点。
4、手动盘≤12位、直控盘≤24位；
5、DT，银白色。

	2
	点型光电感烟火灾探测器
	只
	312
	1、智能型,电子编码使用；
2、ABS，白色。

	3
	手动火灾报警按钮
	只
	33
	1、新型插拔式卡接结构，安装、拆卸简单方便，按片在按下后可用专用工具复位。
2、报警按钮动作机构采用专利设计，抗灰尘能力强；
3、采用32位ARM微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；
4、地址码为电子编码，可现场改写；
5、ABS，红色

	4
	消火栓按钮
	只
	33
	1、工作电压：信号总线电压：24V，允许范围：16V~28V；
2、线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接；
3、编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定；
4、ABS，红色。

	5
	隔离模块
	只
	12
	1、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V；
2、工作电流：待机电流≤0.34mA，动作电流≤2.00mA；
3、动作确认灯：黄色；
4、ABS，白色。

	6
	电话分机
	台
	17
	1、消防专用通讯系统，通过此系统可迅速实现对火灾的人工确认，并可及时掌握火灾现场情况及进行其它必要的通讯联系，便于指挥灭火及现场恢复工作；
2、ABS，红色。

	7
	声光报警器
	台
	28
	1、信号总线电压：DC24V，允许范围：16V~28V；
2、闪光频率：1.1Hz～1.7Hz；
3、火警声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））；
4、编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定；
5、ABS，白色。

	8
	消防广播
	台
	41
	1、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V；
2、工作电流：待机电流≤0.34mA，动作电流≤2.00mA；
3、动作确认灯：黄色；
4、ABS，白色。

	9
	输入模块
	只
	35
	1、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V；
2、工作电流：监视电流≤0.68mA，启动电流≤0.78mA；
3、线制：与控制器的信号二总线连接；
4、ABS，白色。

	10
	输入输出模块
	只
	26
	1、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V；
2、工作电流：监视电流≤0.68mA，启动电流≤0.78mA；
3、线制：与控制器的信号二总线连接；
4、ABS，白色。

	11
	广播模块
	只
	7
	1、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V；
2、工作电流：待机电流≤0.34mA，动作电流≤2.00mA；
3、动作确认灯：黄色；
4、ABS，白色。

	12
	接线端子箱
	个
	7
	1、内含20对接线端子；
2、DT，银白色。

	13
	电器火灾监控主机
	台
	1
	1、液晶屏规格：320×240点，5.7寸单色液晶；
2、电气火灾监控设备容量：最大4路总线，每路总线可带128个电气火灾探测器,512点；
3、线制：电气火灾监控设备与剩余电流式电气火灾监控探测器采用无极性信号二总线连接；
4、DT，银白色。

	14
	电器火灾监控探测器
	只
	120
	1、工作电压：总线24V，无极性；
2、工作电流<DC3mA；
3、ABS，白色。

	15
	剩余电流互感器
	只
	60
	1、工作电压：总线24V，无极性；
2、工作电流＜DC3mA；
3、剩余电流报警设定值：300mA~1000mA，调节精度1mA；
4、主回路：电流0A~2000A多种规格可选，电压＜AC660V；
5、ABS，白色。

	16
	温度传感器
	只
	120
	1、测温范围： 0℃～+140℃；
2、导线：长度3m，屏蔽导；
3、使用环境：温度：-10℃～+180℃相对湿度≤95%，不凝露；
4、ABS，白色。

	17
	消防桥架
	米
	300
	1、耐火性能 A级；
2、DT，深灰色。

	18
	应急照明
	套
	30
	1、不锈钢 (灰色) + 阻燃塑料 (白色)；
2、DT，深灰色。

	19
	疏散指示灯
	套
	60
	1、不锈钢 (灰色) + 阻燃塑料 (白色)；
2、DT，深灰色。

	20
	穿线管
	米
	100
	1、K-扣压式连接 B-薄壁 G-钢管；
 2、DT，银色。

	21
	电线电缆
	米
	1100
	1、耐火，软线；
2、铜芯聚氯乙烯绝缘；
3、NH-RVV-4×1.5。

	22
	电线电缆
	米
	1000
	1、耐火，硬线；
2、铜芯聚氯乙烯绝缘；
3、NH-BV2×2.5。

	23
	电线电缆
	米
	1800
	1、耐火，软线；
2、铜芯聚氯乙烯绝缘；
3、NH-RVS-2×1.5。

	24
	柜式七氟丙烷灭火装置
	套
	4
	1、最大保护高度不宜大于6.5 m；最小保护高度不应小于0.3 m；
2、喷头安装高度小于1.5 m时，保护半径不宜大于4.5 m；喷头安装高度不小于1.5 m时，保护半径不应大于7.5 m；
3、喷头宜贴近防护区顶面安装，距顶面的最大距离不宜大于0.5 m；
4、不锈钢，红色；
5、GQQ120/2.5。

	25
	放气指示灯
	台
	4
	1、工作电压：总线24V，无极性；
2、工作电流<DC3mA；
3、不锈钢，红色。

	26
	启停按钮
	只
	4
	1、新型插拔式卡接结构，安装、拆卸简单方便，按片在按下后可用专用工具复位；
2、报警按钮动作机构采用专利设计，抗灰尘能力强；
3、采用32位ARM微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；
4、地址码为电子编码，可现场改写；
5、ABS，白色。

	27
	点型光电火灾感温探测器
	只
	20
	1、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V；
2、监视电流≤0.3mA；
3、报警电流≤1.0mA；
4、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮；
5、ABS，白色。

	28
	气体灭火控制器
	台
	1
	1、工作电压：交流AC220V  50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V；
2、功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W；
3、备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅酸电池；
4、气体喷洒输出：DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调；
5、辅助24V电源输出：最大0.6A；
6、电池充电电流：0.6A~0.8A；
7、液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息；
8、DT，深灰色。

	29
	穿线管
	米
	200
	1、K-扣压式连接 B-薄壁 G-钢管 ；
2、KBG-16；
3、DT，银色。

	30
	穿线管
	米
	300
	1、K-扣压式连接 B-薄壁 G-钢管 ；
2、KBG-20；
3、DT，银色。

	31
	不锈钢风口
	个
	2
	1、不锈钢；2、百叶窗；3、泄压口。


（二）消防水系统
	序号
	货物名称
	计量

单位
	货物

数量
	技术参数

	1
	明杆闸阀 
	台
	6
	1、公称压力：2.5试验压力，壳体强度3.75 密封性能2.75；
2、适用介质：水、水蒸汽、油品、空气，工作温度≤250 ；
3、DN100；
4、铸铁，孔雀蓝

	2
	低压压力开关 
	台
	3
	1、当循环速率到达50次/min时，隔膜活塞或活塞开关可以达到100至250万个循环；
2、DN100；
3、铸铁，红色

	3
	橡胶瓣止回阀 
	台
	2
	1、公称压力：2.5试验压力，壳体强度3.75 密封性能2.75；
2、适用介质：水、水蒸汽、油品、空气，工作温度≤250 ；
3、DN100；
4、铸铁，孔雀蓝。

	4
	明杆闸阀 
	台
	12
	1、公称压力：2.5试验压力，壳体强度3.75 密封性能2.75；
2、适用介质：水、水蒸汽、油品、空气 工作温度≤250 ；
3、DN150；
4、铸铁，孔雀蓝。

	5
	水锤消除器 
	台
	8
	1、DN150；
2、铸铁，红色。

	6
	缓闭式止回阀 
	台
	6
	1、DN150；
2、铸铁，孔雀蓝

	7
	明杆闸阀 
	台
	2
	1、公称压力：2.5试验压力，壳体强度3.75 密封性能2.75；
2、适用介质：水、水蒸汽、油品、空气，工作温度≤250；
3、DN200；
4、铸铁，孔雀蓝

	8
	超声波流量计
	台
	6
	DN65

	9
	橡胶瓣止回阀 
	台
	2
	1、公称压力：2.5试验压力，壳体强度3.75 密封性能2.75；
2、适用介质：水、水蒸汽、油品、空气 工作温度≤250 ；
3、DN65；
4、铸铁，孔雀蓝。

	10
	铜球阀 
	个
	16
	1、公称压力：1.6MPa；
2、工作介质：水、非腐蚀性液体、饱和蒸汽（≤0.6MPa）；
3、工作温度：-20℃≤t≤150℃；
4、管螺纹标准：符合ISO228标准；
5、DN25；
6、铜，金色。

	11
	电热带
	米
	602.4
	1、管线、罐体等设备的附件名称、外形尺寸，数量。（如阀门、法兰、托架、液体计等）；
2、绝缘，白色。

	12
	镀锌钢管 
	米
	24.48
	1、DN25；
2、Q235，银白。

	13
	镀锌钢管 
	米
	18.36
	1、DN32；
2、Q235，银白。

	14
	镀锌钢管 
	米
	12.24
	1、DN40；
2、Q235，银白。

	15
	镀锌钢管 
	米
	12.24
	1、DN50；
2、Q235，银白。

	16
	镀锌钢管 
	米
	12.24
	1、DN65；
2、Q235，银白。

	17
	沟槽式法兰 
	付
	11
	1、DN100；
2、铸铁，红色。

	18
	转换法兰 
	付
	10
	1、DN100；
2、铸铁，红色。

	19
	沟槽式法兰 
	付
	26
	1、DN150；
2、铸铁，红色。

	20
	转换法兰 
	片
	12
	1、DN150；
2、铸铁，红色。

	21
	沟槽式法兰 
	付
	2
	1、DN200；
2、铸铁，红色。

	22
	沟槽式法兰 
	付
	8
	1、DN65；
2、铸铁，红色。

	23
	转换法兰 
	付
	12
	1、DN80；
2、铸铁，红色。

	24
	卡箍 
	个
	40
	1、DN150；
2、铸铁，红色。

	25
	卡箍 
	个
	20
	1、DN100；
2、铸铁，红色。

	26
	卡箍 
	个
	25
	1、DN80；
2、铸铁，红色。

	27
	镀锌钢管 
	米
	18.36
	1、DN150；
2、Q235，银白。

	28
	金属软管 
	米
	5
	DN25

	29
	金属软管活接头
	套
	8
	DN25

	30
	绝缘材料(复合丁晴)
	m2
	132
	国标

	31
	喷头
	个
	210
	1、喷嘴直径4.0/2.8；
2、工作压力30Bar；
3、流量1.65L/h，射程14.7M。

	32
	集热盘
	个
	40
	1、DN200；
2、不锈钢。

	33
	平焊法兰
	片
	5
	1、DN150；
2、铸铁，红色。

	34
	电接点压力表
	套
	1
	1、工作电压(最高):380VAC，220VDC；
2、最大工作电流:1A，持续电流：0.6A；
3、最大功率:30W电接点压力表使用；
4、工作温度：-25℃~55℃；
5、工作压力上限：不大于仪表上限的2/3工作环境振动频率不大于25Hz，振幅不大于0.5mm；
6、YTNXC-100；
7、不锈钢。

	35
	真空压力表
	套
	6
	1、Z-50/Z60/Z100/Z150；
2、铁

	36
	预作用阀组（带空压机）
	套
	2
	1、DN150；
2、铸铁，红色。

	37
	室内消火栓
	套
	31
	1、KD65，强度试验2.4MPa，压力1.6；
2、DT，红色。

	38
	自动排汽阀
	个
	2
	1、DN25；
2、铸铁，白色。

	39
	温控箱
	个
	6
	1、控温精度可达0.5℃；
2、双排LED数字显示，具备多种故障状态显示报警功能；
3、工作电压：220V，
4、尺寸：50cm-70cm×20cm-40cm×10cm-30cm
5、DT，灰色

	40
	电缆
	米
	121.2
	1、耐火，软线；
2、YJV-3*16+1*10；
3、铜芯聚氯乙烯绝缘。

	41
	电缆
	米
	101
	1、耐火，软线；
2、YJV-3*30+1*15；
3、铜芯聚氯乙烯绝缘。

	42
	电缆
	米
	101
	1、耐火，软线；
2、YJV-3*22+1*10；
3、铜芯聚氯乙烯绝缘。

	43
	橡塑棉
	m3
	3.18
	NR，使用温度范围：-60℃-80℃。

	44
	大小头
	个
	120
	1、DN25×15；
2、铸铁，灰色。

	45
	增压稳压泵
	台
	2
	1、25LG3-10*12；
2、铸铁，红色。

	46
	电源柜
	台
	1
	1、可由消防中心（电源由消防中心提供、控制电源为AC24V100VA）启动，消防栓箱按钮开关启动；
2、可由消防中心按钮控制水泵启停，喷淋管网压力开关启停；
3、设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈消防中心。
4、具备当主用泵故障时，备用泵自动延时投入的功能；
5、具备双电源自动切换功能，定期自动巡检等功能，大功率消防主泵可以采用软起动方式缓减水泵起动时对电网及管网的冲击；
5、尺寸：170cm-200cm×120cm-140cm×50cm-70cm；
6、DT，灰色

	47
	水泵控制柜
	台
	3
	1、消防专用控制，工作电压：380v；
2、可由①机箱面板手动，②消火栓按钮启动，③压力开关启动，④消防中心DC24V启动。并有输给消防中心的各泵开停状态答问信号；
3、具备双电源自动切换装置和消防泵定期巡检功能、应急启动功能；
4、尺寸：170cm-200cm×120cm-140cm×50cm-70cm
5、DT，灰色

	48
	稳压泵
	台
	2
	1、泵轴位置:边立式 ；
2、材质:铸铁；
3、功率:4 流量:10 驱动方式电动；
4、规格XBD-ISL性能自动，叶轮结构半开式叶轮；
5、叶轮吸入方式单吸式，原理喷射泵。

	49
	盖板
	米
	80.4
	1、200*100mm；
2、DT，灰色。

	50
	隔板
	米
	48.24
	200*100mm；
2、DT，灰色。

	51
	金属软管
	米
	5
	1、DN25；
2、DT，灰色。

	52
	仪表接头
	套
	7
	1、DN25,表纹安装；
2、DT，灰色

	53
	支撑架
	Kg
	120.6
	


注：若技术参数要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为采购文件要求。

三、质量要求

1、提供的产品制造标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标。

2、提供的产品是生产厂家原装全新合格产品，供应商不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

3、所提供的产品是经试验合格的全新正品。所提供的产品，密封包装不得拆开。若开包检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

