# 采购清单及技术参数

一、采购清单：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | -10# | 吨 | 109.6 |

- 二、 技术参数：

| 序 号 | 项目 | 单位 | 质量指标 | 检测数据 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化安定性 (以总不溶物计) | mg/100mL | ≤2.5 | 0.7 | SH/T 0175 |  |
| 2 | 硫含量 | mg/kg | ≤10 | ≤6 | SH/T 0689 |  |
| 3 | 酸度 (以 K0H 计) | mg/100mL | ≤7 | 3.45 | GB/T 258 |  |
| 4 | 10%蒸余物残炭 | 质量分数％ | ≤0.3 | 0.01 | GB/T 17144 |  |
| 5 | 灰分 | 质量分数％ | ≤0.01 | 0.005 | GB/T 508 |  |
| 6 | 铜片腐蚀 (50℃, 3h) | 级 | ≤1 | la | GB/T 5096 |  |
| 7 | 水分 | （V/V）％ | 痕迹 | 无 | GB/T 260 |  |
| 8 | 润滑性校正磨痕 直径 (60℃) | μm | ≤460 | ≤440 | SH/T 0765 |  |
| 9 | 多环芳烃含量 | 质量分数％ | ≤7 | 0.57 | SH/T 0606 |  |
| 10 | 总污染物含量 | mg/kg | ≤24 | 4.5 | GB/T 33400 |  |
| 11 | 运动粘度(20℃) | mm²/s | 2.5~8.0 | 4.33 | GB/T 265 |  |
| 12 | 凝点 | ℃ | ≤-10 | -12 | GB/T 510 |  |

| 13 | 冷滤点 |  | ℃ | ≤-5 | -7 | SH/T 0248 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 闪点 (闭口) |  | ℃ | ≥60 | 65 | GB/T 261 |  |
| 15 | 十六烷值 |  |  | ≥51 | 51 | GB/T 386 |  |
| 16 | 十六烷指数 |  |  | ≥46 | 46 | SH/T 0694 |  |
| 17 | 馏 程 | 50%回收温度 | ℃ | ≤300 | 270 | GB/T 6536 |  |
|  |  | 90%回收温度 | ℃ | ≤355 | 327 | GB/T 6536 |  |
|  |  | 95%回收温度 | ℃ | ≤365 | 350 | GB/T 6536 |  |
| 18 | 密度 (20℃) |  | kg/m³ | 810~845 | 830~845 | GB/T 0604 |  |
| 19 | 脂肪酸甲脂含量 |  | 体积分数％ | ≤1.0 | 0 | GB/T 23801 |  |

- 三、项目要求

1、质量要求

1.1 柴油须按生产厂家的技术参数及标准配送，不能以次充好。

1.2 供应商提供的产品功能须满足使用方要求；如果采购方发现货物的质量存在与合同中任何一项不符，供应商应须无条件予以及时更换，并承担因此产生的所有费用。

2、配送要求：

2.1 供应商在进行产品配送时，应按照有关规定进行运送。

2.2 合同签订后，供应商安排专人进行巡查，待柴油余量不足时及时进行灌装，负责将柴油加入采购方指定的存储罐，确保供给不出现断供情况。

2.3 供应商应有配送方案。

3、安全要求

3.1 作业人员应严格按照安全操作规程操作，在作业过程中产生的一切责任后果由供应商承担。

3.2 简易运输、装卸、搬运中具有一定危险性时，供应商在作业时应穿戴好安全防护用具，并注意安全，确保安全有序作业，在运送过程中产生的一切安全责任后果均由供应商承担，由此给采购方及第三方造成的人身、财产损失均由供应商承担。

3.3柴油必须符合国家安全、环保标准和要求，如因质量或环保要求不达标、对使用人造成损害的，供应商除承担全部经济损失外，采购方还将依法追究供应商的其他法律责任；供应商对货物质量、运输、使用等承担一切安全责任。

3.4 供应商免费提供产品存储安全、使用安全等方面知识的培训。

3.5 为保障本项目安全实施，供应商须提供完善的项目实施安全保障方案。

四、供货要求及接收

4.1 根据采购人要求分批次供货，每次供货量以加油枪的流量计为准。在供货期内，供应商接到采购人通知后四小时内送达，如因采购人未及时通知造成的断货，供应商不负责任；同样如供应商未按采购人要求送达造成采购人的损失由供应商负责。

4.2 供应商的柴油送达采购人后，采购人派专人收货（采购人可随机抽检），对品类、数量(以加油枪流量计上的数量为准)无异议后，由采购人指定人员签字确认，接收清单一式两份，采购人和供应商各执一份。