采购内容及技术要求

一、建设目标

本次项目依据《信息系统灾难安全恢复规范》五级要求建设，目标是建立安全高可用的医院信息系统体系。建设内容为信息系统应急容灾平台。

通过建设容灾数据库中心，提高核心业务连续性。提升超融合虚拟化高可用程度，整合数据中心硬件资源，提高利用率，降低成本。

实现灾难备份与恢复功能定位，即：

1.数据生产中心主要承担全部业务系统的正常生产运行；

2.搭建容灾机房与生产中心无缝接入，灾备机房与生产中心超融合平台完全兼容，当生产中心发生单点故障或区域性灾难时，可通过位于灾备机房容灾平台快速接管业务，保证业务不中断，灾备平台需与生产平台完全兼容实现无代理方式对接，具备兼容性认证。

3.当发生勒索病毒或逻辑灾难时，可通过容灾平台快速恢复历史数据，保证业务终端时间不超过5分钟。

4.通过灾备平台进行每月一次的定期巡检和业务模拟接管演练，提高信息化安全性及风险应对能力。

5.容灾系统只对生产业务系统进行数据读取，对原有应用软件系统没有影响。进行应用容灾时，实时整体容灾对主机CPU性能影响在0.1%以内，内存占用率在20MB以内。

二、建设总体要求

1.使用数据连续性保护技术，使得灾备机房系统提升RPO和RTO的能力；

2.实现任意时间点的数据快速恢复

3.能够完整的保护所有生产系统的系统和数据

4.生产机发生故障时，能够快速接管业务，保证业务不中断。

5.对于备份数据，可以随时快速的检查备份内容

6.兼容国内外主流厂商的公有云和私有云，方便以后业务调整和变动

	项目采购明细
	序号
	品名
	     说明

	
	1
	CDP业务持续保护系统软件
	通过业务连续保障系统对医院信息化所有物理机虚拟机进行无缝对接，实现实时微秒级的持续保护，在数据发生逻辑故障或遭遇勒索病毒时通过业务持续保护系统快速找回最新数据或任意时间点的数据

	
	2
	CDP业务持续保护系统硬件
	

	
	3
	CDP业务持续保护系统接管平台
	在业务系统发生故障时与CDP业务持续保障系统进行无缝对接，挂载CDP业务连续保障系统提供的数据并提供算力进行灾备业务的快速接管

	
	4
	超融合平台冗余节点
	用于现有超融合平台的软硬件资源冗余，现有超融合平台为3节点，监控管理节点为1个，当监控管理节点发生故障时会影响虚拟机的漂移和部分功能的正常使用，部署一台监控节点对现有超融合在线平台扩展，提高现有超融合系统的高可用性并实现扩展

	
	5
	CDP灾备机房建设
	在新大楼建立灾备专用模块化机房和光纤链路，为CDP灾备系统和软硬件平台提供稳定的机房环境、机柜、温湿度控制和电力；在生产机房发生整体故障时即时全面接管主生产机房的所有业务系统


三、详细内容要求

1、CDP业务持续保护系统软件

标准机架式设备，提供≥80TB可用容量，与生产系统超融合虚拟化平台具备兼容性认证以保证完全兼容；

使用灾备平台系统技术，使得医院整体的信息安全能力达到

RPO等于0(灾备发生后的数据丢失量)

RTO等于0（灾备发生后的业务恢复时间）；

实现任意时间点的数据快速恢复或回滚；

确保微秒级的数据提取和恢复能力；

能够完整的保护服务器的系统、应用及数据；

实现能现有应用服务器的一体化保护能力；

灾备平台数据合并及导出能力；

能够制定相应的自动化数据合并策略，即可以按照周、月、年进行灾备平台数据自动合并，生成固化的数据副本，任意副本可以导出至第三方的存储设备中；

生产机发生故障时，能够快速接管业务，最大化减少业务中断时间；

模拟生产机发生故障，灾备平台进行业务接管，要求即时完成接管，业务系统切换无感知；

需要具备对整个信息系统的负载评估、自动报告生成及健康诊断能力；

针对各业务系统的性能要求，可以通过灾备平台随时查看被保护服务器的性能现状，灾备资源占用，IO分布等综合内容进行监控、分析并生成相应的报告，以优化整体的灾备服务能力；

对于灾备数据，可以随时快速的检查灾备数据

具备非常强的快速演练能力，每个业务系统演练不超过10分钟；

具体参数要求如下：

★1、为了保证兼容性及后期售后服务统一性，本次要求所投的CDP业务持续保护系统与现有超融合集群平台兼容，须提供原厂技术承诺函，并加盖原厂公章。

2、本次配置Window/Linux整机实时块级保护授权许可及接管许可；含实时数据保护功能模块，提供≥80TB容量授权许可；在容量授权范围内，不限制物理服务器及虚拟机数量，不限制虚拟化分钟级快速接管虚拟机数量；提供操作系统、应用程序和数据的一体化实时保护功能；含CDP软件之万兆主机接口授权许可，提供10Gbps iSCSI接入功能；含SSD缓存加速授权许可及顺序文件穿透许可，提供数据分层管理功能，提升容灾实时保护过程中的并发处理能力；含CDP软件光纤主机接口授权许可，提供FC接入功能，可实现LAN-FREE模式。

★3、为最大限度保障备份数据的稳定性和安全性，要求支持多节点分布式集群部署，底层基于Single Linux操作系统；集群中只有单一种类的存储节点，无需元数据节点，可实现计算、存储、网络资源能够在统一的管理系统下实现集中式的管理和运维，无需在多个节点下切换，即可实现集群架构内部的所有节点，在不安装任何额外管理平台情况下，亦可实现集群主机管理功能，集群节点可以在整个资源池中实现动态迁移和人工指定选择，不存在某一节点故障导致整个统一管理平台无法访问，且后端存储采用非EXT、XFS等LINUX文件格式，无目录挂载结构，彻底杜绝篡改、底层拷贝、病毒感染可能。（须提供系统底层基于Single Linux操作系统且后端存储池采用无目录挂载结构截图证明，并加盖原厂公章）
4、要求配置自动精简技术，支持资源的动态匹配及“欺骗”模式，支持缓存读、缓存写等CACHE能力，增加数据命中率，兼容SATA/SAS SSD、PCI-E SSD、NVME SSD等，可最大化提升存储整体性能及存储空间利用率，并具备主动嗅探、匹配前端应用系统的资源消耗。

★5、支持提供快写缓存功能，即通过高性能磁盘、如RAM磁盘、NVRAM磁盘或固态磁盘进行写缓存加速。支持在开启快写缓存加速功能后，数据同步优先写入高性能磁盘存储池，从而提升整个设备的IO写入性能及IO并发能力。（须提供系统软件开启快写缓存功能详细配置截图证明，并加盖原厂公章）

★6、支持提供热区缓存功能，即读缓存/预读取功能，可将磁盘上频繁访问的区域重定位至高性能磁盘上，同时支持连续数据读取命令检测，可将访问数据提前移入高性能磁盘或其内存上，从而整体缩短数据读取及响应时间，提升在业务接管或容灾演练效率及性能。（须提供系统软件开启热区缓存，读缓存/预读取功能详细配置截图证明，并加盖原厂公章）
7、支持多种操作系统保护及恢复,支持整盘、分区数据在线快速恢复,数据提取时间与数据量无关，恢复的业务系统属性、UUID、归属、大小、权限等与原机保持完全一致。

★8、要求提供数据块级别的CDP连续数据保护机制，提供基于I/O的录像功能，任意I/O点均可无限次提取查看或启动业务系统，最小业务提取时间精度到微秒级，可以通过I/O界面识别每一笔交易数据，具备真正的CDP数据保护功能。（须提供实时I/O录像功能及提取数据副本的最小时间精度微秒级别的产品功能截图证明，并加盖原厂公章）

★9、要求具备提供基于X86架构平台及非X86架构平台保护，且要求在保护状态正常运行且生产业务系统正常对外提供服务的情况下，灾备系统对生产服务器CPU影响度≤1%，内存占用≤20M。（须提供生产服务器在保护过程中，要求客户端进程的CPU、内存资源占用显示数值截图证明，并加盖原厂公章）
10、支持提供虚拟磁盘镜像功能，可将两套或两套以上的磁盘系统存储卷相互镜像，并当作单个逻辑卷呈现给主机读写，保证任一个存储系统发生故障时数据不丢失，业务不停顿；且存储系统间的镜像复制过程对服务器完全透明，不需要服务器参与，不占用服务器CPU 资源。

11、支持提供多品牌存储镜像轮读功能及数据跨品牌在线迁移，数据可在不同品牌和型号的存储设备之间轮流读取数据，提升存储设备读性能，从而提高数据存储读取性能及数据迁移效率。

12、支持存储多副本技术，具备多副本冗余功能，可根据实际业务需求，灵活选择配置2-12个副本，数据分散地保存在多个不同存储节点设备上，单个存储逻辑卷或者某一磁盘故障，确保数据依旧正常访问。

★13、要求同一服务器上不同位置、不同类型的数据保护，可加入到同一个一致性组里，同时支持多个服务器加入到同一个一致性组，提供一致性组策略，保证应用数据的一致性，以确保事务向以前的时间点回退，从而确保应用程序集合的一致恢复。（须提供同一业务服务器上不同位置及同一业务多台服务器的一致性组策略配置功能截图证明，并加盖原厂公章）

14、支持提供内置服务器硬件驱动管理，并支持在线自动更新或手动上传更新，同时支持自定义上传第三方驱动定制客户端，可自动适配多个品牌服务器间或者跨虚拟化平台间的应用场景。

15、支持客户端一键下发编排功能，可同时添加多个保护对象；支持客户端信息统一录入功能，可直接将主机信息导入管理平台中，系统自动适配下发客户端程序到前端主机，并进行自动安装部署，无需进行重启或其他操作，可快速完成安装部署工作。

★16、要求提供数据副本生命周期管理功能，针对不同时间段的备份副本可配置不同的保留策略。例如：每周保留1个副本，每月保留1个副本，按照策略自动执行，不参与循环覆盖，数据可永久性保留。（须提供软件数据副本生命周期管理功能详细配置截图证明，并加盖原厂公章）

★17、支持ORACLE RAC\MSCS\ROSE\LVS等常用高可用环境下的自动漂移追踪保护，不接受采用预先配置虚拟机双机方式实现应急接管支持同时保护物理服务器业务、虚拟化平台业务、云平台业务的能力。可支持≥500个以上生产系统的一体化操作系统(OS)、数据(DATA)、应用(APP)的容灾保护。当被保护的多个生产系统故障时，系统可根据业务系统重要程度，分批无缝快速接管故障系统。对于FC环境下的保护，需配置FC SANBoot功能，可通过FC链路实现外部计算资源的接管能力。（须提供基于FC/Ethernet的可选管理界面截图证明，并加盖原厂公章）

★18、支持将生产数据同步镜像到在其他或第二存储服务器上，可将原始数据写入到主镜像磁盘时，同时也在备镜像磁盘保留一份，实现一次写入双份保留。通过配置时间点数据副本策略或CDP记录选项以创建恢复点。如果主镜像磁盘发生故障，从镜像磁盘中启动恢复，并回滚到有效的时间点，提升信息化安全备份系数。（须提供软件系统主备镜像同步配置详细截图证明，并加盖原厂公章）

★19、支持主流磁带机、磁带库、虚拟带库或第三方存储设备，自动识别STK/SUN/ADIC/IBM/HP/DELL等主流品牌，可将第三方存储设备或磁带设备识别为裸设备，直接将备份数据至裸设备上，无需在调用前端CDP应用代理程序，直接实现快速离线备份，实现数据永久性保留，满足信息化业务系统离线备份归档需求。（须提供软件系统离线备份功能配置详细截图证明，并加盖原厂公章）

20、支持本地异地远程复制功能，将本地容灾数据在24小时内任意时间向异地容灾中心进行同步，不限制复制容量和任务数；支持实时复制、定时复制、指定时间段复制等多种复制策略。当本地发生场地灾难时，可以通过异地的备份数据进行恢复，无需从生产服务器二次抓取数据，降低生产服务器压力。为保证数据传输安全，具备数据校验功能，确保数据一致性和完整性，且要求在进行远程复制时，提供2种或2种以上加密算法，同时支持自定义节流窗口和限速、去重、压缩、加密等多种传输策略，确保传输效率。（须提供本地异地远程复制过程中三种以上的复制策略截图证明，并加盖原厂公章）
21、支持业务容灾切换自定义编排，可实现多业务、多应用的容灾切换或灾难、演练编排，根据实际业务需求自定义容灾故障切换管理计划。在满足指定的条件后，自动接管原生产系统的所有应用，代替故障主机对外提供服务。也可以根据实际需求，选择手动切换操作，防止因误操作导致故障切换带来的二次故障。

22、支持内嵌逻辑隔离接管演练环境，可根据实际网络情况，自定义配置接管网络及验证网络，在不影响数据保护正常运行的情况下，用于容灾演练、应急接管、数据验证等场景。接管演练主机可根据保护过程中收集源系统负载信息,自动匹配、自动构建接管虚拟网络、智能化自动分配接管资源，无需改变任何IP地址、MAC地址、机器名、服务启动状态等。所有接管、演练主机均运行在该独立的隔离网络中，从而使得演练更为简单，无需配置复杂的网络信息等，更不会与现有业务发生冲突。

23、支持自定义数据检验计划，业务系统可灵活制定备份数据校验计划，在原生产业务系统正常运行的情况下，选择任意时间点备份数据，进行业务数据验证。整个数据验证过程中，与生产环境完全隔离，不影响原生产业务系统正常运行。

24、支持提供多种数据安全访问机制，可根据实际业务需提供普通模式、自动模式、定时模式、混合模式等多种可选安全模式，在触发安全模式时，备份数据存储区的访问路径被断开禁用，可以有效防止备份数据被加密或恶意删除，提高备份系统的安全性。

25、支持生产系统操作系统、应用、数据一体化在线恢复，无需对恢复目标安装操作系统、配置软件、拷贝数据等操作，恢复过程无需中断接管后的业务访问，支持在线全量恢复、接管后增量数据恢复。

26、兼容各种应用环境，包括各个主流版本的Window, Linux等；兼容AIX、HP-UX、Solaris、SCO Unix、MAC等UNIX操作系统；支持VMWare vSphere ESX/ESXi、Microsoft Hyper-V、KVM、XenServer、华为、华三等主流虚拟化平台。

27、提供原厂商三年硬件，一年软件质保服务，包括软件免费升级，软件打补丁，邮件、电话支持服务，并提供专业的培训，保证用户能够熟练操作。

★28、基于业务的特殊性，要求投标人所投产品按照招标文件技术要求在中标后合同签订前进行功能测试，投标人须出具加盖原厂公章的测试承诺函。对于不能满足业务要求的中标产品，采购人将不予验收、拒绝支付任何款项，并有权要求中标人进行更换至完全满足业务系统的要求为止。

2、CDP业务持续保护系统硬件


用于CDP业务持续保护系统软件运行承载平台，为CDP业务持续保护系统软件运行提供计算、存储资源，保证CDP保护系统持续运行。

具体参数要求如下：
1、标准机架式设备，配置≥1个，≥10核心处理器，内存≥128GB ，配置≥6块1.92TB SSD企业级硬盘(缓存加速模组及套件），≥42块2.4TB 企业级 10000RPM 2.5寸 SAS硬盘，配置≥10个1Gbps iSCSI主机接口，4个10Gb 以太网主机接口（光口，含光模块），8个16Gb FC主机接口（光口，含光模块），缓存采用 BBU+Flash芯片保护机制，保证掉电时内存数据可安全写入Flash，热插拔双冗余电源。

3、CDP业务持续保护系统接管平台

在业务系统发生故障时与CDP业务持续保障系统进行无缝对接，挂载CDP业务连续保障系统提供的数据并提供算力进行灾备业务的快速接管。

接管平台的总体硬件资源池，算力池需大于等于生产中心所有硬件平台的资源和算力池，以保证发生站点级灾难时实现医院业务的无感知切换并具备胜任实际生产负载能力。

具体参数要求如下：

1、本次配置节点数量≥3；单节点配置≥2颗 处理器（不低于20核心，40线程），单节点配置≥256GB ECC DDR4内存，单节点配置≥2块2.4TB 企业级 10000RPM 2.5寸 SAS硬盘，支持RAID0,1,5,6,10,30,50,60，单节点配置≥2个1Gbps iSCSI主机接口，4个10Gb 以太网主机接口（光口，含模块），4个16Gbps FC主机接口（含模块），单节点配置≥1+1热插拔冗余电源。

2、要求配置1台16Gb FC 光纤交换机，≥24端口，配置≥16个激活端口，含16个16Gb/s短波SFP，提供Web tools、Zoning、EGM软件授权，全光纤支持级联，支持按需扩展POD许可增加通用端口，单电源（支持可扩展到双电源）。

★3、要求采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建CDP业务持续保护系统虚拟化接管平台，用于为接管业务主机提供CPU、内存等计算资源，可自定义按照故障主机实际计算资源，灵活配置创建接管主机。为了保证兼容性以及在业务系统发生故障时，能够快速挂载CDP业务连续保障系统备份数据，进行灾备业务的快速接管，要求所投产品与CDP业务持续保护系统兼容，可CDP业务持续保障系统进行无缝对接，须提供原厂技术承诺函，并加盖原厂公章。

4、超融合平台冗余节点

用于现有超融合平台的软硬件资源冗余，现有超融合平台为3节点，监控管理节点为1个，当监控管理节点发生故障时会影响虚拟机的漂移和部分功能的正常使用，部署一台监控节点对现有超融合在线平台扩展，提高现有超融合系统的高可用性并实现扩展。

具体参数要求如下：

1、本次配置1个超融合扩展节点，单节点配置≥2颗 处理器（不低于16核心32线程），内存≥512GB，配置≥2个240GB SSD硬盘，4块960GB SSD企业级硬盘，8块4TB 企业级 7200RPM 3.5寸 SATA硬盘，配置≥2个1Gbps以太网主机接口，2个10Gbps以太网接口，配置热插拔冗余电源。

2、为了保证兼容性及后期售后服务统一性，本次要求所投的超融合平台冗余节点、CDP业务持续保护系统与现有超融合集群平台兼容，可快速纳入现有超融合节点，进行统一运维管理。须提供原厂技术承诺函，并加盖原厂公章。
3、支持将多节点计算、存储、网络资源，在统一的管理系统下实现集中式的管理和运维，无需在多个节点下切换即可实现平台中虚拟机、虚拟存储、网络等资源的统一管理，平台内部的所有物理设备，含网络配置，均可通过平台进行统一调配。

4、支持在不安装任何额外管理平台情况下，可实现多物理节点统一纳管功能，可在整个资源池中实现动态迁移和人工指定选择，不依赖于某一个虚拟机或者物理机，不存在某一点故障导致整个管理平台无法访问。

5、支持兼容不同型号、不同代的服务器设备的混和使用，任何存储服务器和硬盘单点故障或者服务进程故障时，后端具备自愈能力，可以自动恢复成正常状态，不需要人工干预。

6、支持平台内资源动态匹配及自动精简模式，最大化提升平台内计算、存储、网络等资源的利用率，并支持主动嗅探并匹配前端应用系统的资源消耗。

7、支持提供标准的NFS\CIFS\ISCSI\HTTP\FTP数据访问接口，可以灵活配置，并兼容1GbE/10GbE/Infiniband等网络接口。

★8、具备分布式存储多副本冗余功能，可配置2-12个副本可选，可将数据分散地保存在平台内多个不同物理节点上，单个物理节点故障或某一磁盘故障，均不影响前端业务正常运行，确保业务数据依旧正常访问。（须提供集群副本数量选项功能截图证明，并加盖原厂公章）

9、支持在线修改自定义冗余度，修改过程中不会造成整个平台后端存储系统不可用，整个云平台的可靠性，随着冗余度的提高而增强。

★10、支持平台内重点业务主机保护功能，可在云平台内指定某业务主机开启重点保护功能，重点虚拟机将不可被删除，防止重点虚拟机被误删除。（须提供重点虚拟机不可被删除功能界面截图证明，并加盖原厂公章）

★11、支持水印自动附加功能，在云平台中应用画面中，可指定当前图片、文件的存储，时间等信息，以半透明的水印图案方式显示出来，实现信息安全管理对溯源的高效处理，同时具备版权管理的功能。（须提供水印功能管理界面截图证明，并加盖原厂公章）

12、支持存储虚拟化功能，可将纳入的多个节点存储资源整合，在统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能。

13、支持HA技术，会定时的对云平台内的主机和虚拟机状态进行监测，当检测到平台内某个节点发生故障时，受影响的虚拟机会自动迁移到平台内正常运行的节点上，保障业务的连续性。

★14、支持虚拟化FT技术，平台可根据业务需求，提供基于跨物理服务器的虚拟化实时副本，当主虚拟机发生故障时，实时副本会自动顶替主虚拟机提供业务服务能力，业务中断时间为“0”。（须提供FT技术配置界面截图证明，并加盖原厂公章）

15、支持在线的基于存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，通过平台主机迁移功能，实现虚拟机在集群内的不同物理机上迁移，保障业务连续性。

16、支持创建虚拟机功能，虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具备专属的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址，选择传统BIOS 启动和 UEFI 启动模式等。

17、支持单一节点内混合使用不同规格和容量的硬盘（PCI-E/SSD/SAS/SATA），提供基于存储节点内部策略的数据自动迁移，并且在进行数据迁移期间不会导致存储服务停止，用户正常访问集群存储中所有数据。

★18、当云平台检测存储池中可用空间使用率较高，且实际可用空间剩余较少时，可自动捕获CDP业务持续保护系统设备中的存储空间，由平台进行统一管理和分配，为提升超融合平台的数据传输效率、空间捕获。要求平台支持内核级自动挂载。（须提供内核级存储空间挂载功能截图证明，并加盖原厂公章）

19、支持平台整体资源情况展现与性能监控，如对平台内资源池中的CPU、内存、存储、网络使用等指标进行实时的数据统计，并能反映现阶段平台内物理节点、虚拟主机的资源使用情况及瓶颈问题。

20、支持统一管理平台、支持三权分立及权限管理功能，支持精细化的群组、用户权限管理,支持对角色的数据权限、操作权限进行划分，不同角色可对应不同的数据查看权限及资源操作权限。

★21、要求提供基于图形化WEB界面，统一的进行系统管理和系统维护等功能，可以查看存储容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写带宽、CDP容灾保护日志以及存储内核级挂载等精细化管理，支持基于邮件、SNMP和日志等报警功能，支持对CPU、网络、内存、硬盘的状态监控以及磁盘使用状况的监控，可实现对存储系统配置、管理和监控，方便管理员操作和使用，降低维护复杂度。（须提供产品统一管理和维护功能截图证明，并加盖原厂公章）
22、要求兼容现有市场上的多款不同型号的服务器配件、网卡和HBA卡产品。支持现有市场上X86服务器上能够运行的操作系统，包括WinXP、windows Vista、Win7、Win2003、windows 2008、windows 2008 R2、Reahat Linux、CentOS、Debian、Ubuntu等。

23、要求所投产品提供三年硬件原厂质保，一年软件原厂服务。
5、CDP灾备机房建设

在新大楼建立灾备专用模块化机房和光纤链路，为CDP灾备系统和软硬件平台提供稳定的机房环境、机柜、温湿度控制和电力；在生产机房发生整体故障时即时全面接管主生产机房的所有业务系统。

供电系统：保证灾备平台、其他服务器、网络设备及辅助设备安全稳定运行，供电系统必须达到一类供电标准，建立不间断供电系统；

电力布线要求：机房UPS电源采用独立双回路供电，输入电流应符合UPS输入端电流要求，将市电不稳定性对机房产生的影响降低到最低；

接地、防雷系统：机房内各个系统都有独立接地要求，按功能分有交流地、安全保护地、静电地、屏蔽地、直流地、防雷地等；

防雷体系：包括建筑物内外两层防护措施和机房仅出现防护措施；

精密空调系统：通过改系统保持机房内相对稳定的温度和湿度，确保系统可靠稳定运行，必须采用专业精密空调，不可使用民用空调；

模块化机柜：按需集成电子配线架、网络防火墙、UPS、配电柜、精密空调等设备。单独机柜可以安装所需模块密闭独立运行，方便安装和移动。多个不同功能的机柜组合形成密闭空间。

具体参数要求如下：

5.1  CDP灾备机房模块化机柜要求：

	序号
	产品名称
	技术要求
	数量

	1
	IT机柜系统
	1.机柜尺寸应为≥600mm（W）*1200mm（D）*2000mm（H），可用空间≥42U，兼容19英寸国际标准；机柜前门采用单开网孔门，后门采用双开网孔门设计。

2.为提高机房制冷效果，分隔冷热气流，形成良好的气流组织，前进风机柜采取封闭冷通道的措施，以提高空调的制冷效率。

3.布线采用上走线方式，机柜顶部设计2个长方形进/出线口，其边缘作钝化处理，并装有毛刷，以免划伤线缆。进线孔位置具备线缆固定装置和专用封闭装置，柜体顶板与顶部走线槽一体化设计(无需另外配置走线槽)，实现强、弱电分离走线和理线功能。

4.每个机柜配置顶底板(顶板两侧带密封毛刷)，内部配毛刷挡风板，1根100宽垂直走线板，前后门配接地线，配6个并柜件，50套安装螺丝，4个脚轮，50套螺丝附件，1套机柜层板，1副导轨。

5.机柜内PDU，竖直安装，PDU要求:单相32A总输入，不少于4位16A插座，12位10A插座，带防雷功能。
	13台

	2
	冷通道密封系统
	1.通道顶部采用平顶结构，顶部天窗分为列间走线天窗、翻转天窗和玻璃天窗。天窗开启后要求确保冷通道的净高大于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。

2.冷通道天窗应配置≥5mm厚的钢化玻璃进行采光，采光率应≥91%，应采用电磁方式进行控制管理开启或者闭合信号，应支持消防系统联动。

3.冷通道活动天窗开启角度应≥90°，应设有缓冲限位件，可进行消音和定位。

4.冷通道应采用独立框架结构，能独立搭建，与机柜及其他功能柜接缝处应采用密封处理。

5.冷通道顶部应预留监控摄像头、烟雾报警器、温度传感器等监测器件的安装位置。

6.标配机柜氛围灯系统。

7.冷通道门应具备自动闭门功能。

8.冷通道两侧门采用自动平移门，通道门需配置门禁系统，门禁系统可接入动环监控管理系统。应支持指纹+刷卡+密码三种开启方式。

9.微模块数据中心的封闭通道内宽度应能够满足两侧机柜门同时开启，机柜门的开启角度须不小于110°，开启后应不妨碍柜内设备安装和维护。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。

10.微模块数据中心的机柜门通孔率须不小于80％，以保证机柜正面可进入足够的冷风量。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。

11.微模块数据中心内应至少采用Ⅰ类灯具（不应采用0类灯具），灯具的供电线路应有保护线，保护线应与金属灯具外壳做电气连接，微模块数据中心内照明照度值应不低于550lx；照明控制应采用智能化的节能方案，应可实现“人来灯亮、人走灯延时灭”的功能。

12.微模块数据中心应具备三级防雷保护。
	1套

	3
	UPS主机
	本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，三进三出，容量不低于15kVA/13.5kW。

输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC。

输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应＞0.99。

输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤5.1%。

输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.8%。

输出额定电压应380/400/415VAC可调。

额定输出功率因数应≥0.9。

输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：≤1.4%，100%市电非线性负载：≤6.9%。

100%不平衡负载：输入电压与频率为额定值，输出任意一相为额定阻性负载，其余相空载，输出电压不平衡度应≤0.1%。

输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≥93%。

过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥10min。

12.外接电池组电压可调：个别电池故障需要维护更换时，可现场灵活调节电池组的只数；在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从32/34/36/38/40节调整，无须整组更换。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。

13应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。

14.UPS主机内部应标配手动维修旁路。

15.应具备并机功能，支持不少于4台并机运行。

16.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。

17.须标配RS232端口，免费提供通讯协议，可接入第三方动力环境监控系统。

18.★UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。
19.★UPS主机具备自行老化功能：在后端不接任何负载的情况下，UPS主机上电后只需通过操作面板设置即可让其自行老化。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。
20.外观与结构：UPS主机箱应镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰易见、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠。

21.应具备输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护等功能。

22.UPS主机须满足《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求。

23.★UPS主机须符合《外壳防护等级（IP代码）》的要求。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。
	1套

	4
	蓄电池
	本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥65Ah。

为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 

蓄电池正常浮充状态下，其浮充设计寿命可达10年及以上。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。

单节蓄电池净重量应不低于19.5KG。

蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。

蓄电池应符合《通信用阀控式密封蓄电池》的要求。
7.★蓄电池应符合《电信设备抗地震性能检测规范》及《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。
	32只

	5
	电池柜（架）
	本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。

包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。
	1套

	6
	配电柜
	采用机柜式配电，配电柜尺寸应与IT机柜现场无缝对接、拼柜，尺寸≥600*1200*2000mm。

配电柜参数：市电总输入3P320,市电馈线：UPS输入3P200A*2,精密空调3P63A*5，消防、照明等1P32A*6，UPS输出总空开3P200A*2，输出支路36个1P32A*2组，标配智能电量仪，标配485接口，接入机房动力环境监控系统，可监控总路三相电流、电压、频率等参数。

仪表应采用智能型数字仪表。
	1台

	7
	精密空调
	本项目要求采用风冷型恒温恒湿机型列间精密空调，水平前送风后回风。

本项目采用微模块冷通道方案，精密空调室内机尺寸≥300*1200*2000mm，应与IT机柜现场无缝对接、拼柜，拒绝尺寸不一致情况下，拒绝采用假柜体或钣金填补方式。
精密空调制冷量≥25KW，显冷量≥25KW，标准风量≥5000m³/h，能效比≥2.57。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。
加热量应不小3KW，加湿量应不小于2kg/h；

温度控制范围不小于17~28℃，控制精度≤±1℃，湿度控制范围不小于20~80%，控制精度≤±5%。

应采用直流变频压缩机，具有效率高，能耗低，可精确匹配负载需求，达到精准制冷效果。

应采用高效节能EC风机，具有噪音低、效率高、体积小、可靠性高等特点。
应标配G4空气过滤网，可清洗，便于维护，使用寿命长；应标配过滤网风压差开关，可在过滤网发生堵塞时发出报警，提示过滤网清洗或更换。
机组控制器实时采集系统高压压力信号，根据压力信号调节室外风机转速， 使制冷系统的高压压力值维持在合适的范围内，实现制冷系统的稳定运行。

可通过改变送风机风量方式来实现除湿，应具有节能和湿度控制更精确等特点。

应标配电子膨胀阀，根据运行工况，实时迅速调节膨胀阀开度，不接受热力膨胀阀等其他形式。

考虑所投精密空调环保性能，要求使用R410A环保制冷剂，拒绝R22制冷剂。

应具有智能群控功能，群控网络可实现不少于32台机器组网运行。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。
精密空调微处理控制器应配置不小于7英寸触摸显示器，用户界面操作简洁。应具备多级密码保护，能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复、故障告警提醒等功能。

须标配RS485接口和支持安全保护机制的USB 等对外接口，通信协议采用信息产业部标准通信协议。可与后台计算机通信，接受后台软件的控制。
精密空调须满足《单位式空气调节机能效限定值及能效等级》标准要求。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。
	2台

	8
	动力环境监控
	监控主机应采用1U/19英寸机架式设计，监控对象：精密空调、UPS主机、蓄电池、配电柜、通道门禁、温湿度、空调漏水监测、烟雾探测等。

最大可支持2台(单/三相)UPS的监控、4台(智能/精密)配电、8*8=64路普通市电开关状态检测、8台精密空调，62路温湿度,8路DI检测（最大可扩展至40路DI检测),4路DO输出控制,支持网络视频及网络门禁监控、支持Modbus TCP/SNMP北向接口便于第三方监控系统的集成需要。

具有≥2个DB9形态RS232串口，≥2个RJ45形态RS232/RS485复用串口，≥2条各4个RJ45口独立RS485监控扩展总线，≥2个USB 动环监控系统接口，≥8路RJ11形态干接点输入接口，≥2路RJ45以太网口，≥一个内置天线口。

本次配置包含短信语音一体机、声光告警、温湿度*≥4、烟感*≥2、漏水模块*≥4、门禁系统*≥1、≥21.5寸显示大屏等。

应采用B/S架构模式，良好的人机交互界面，方便远程进行查看、控制和管理，应标配手机APP远程查看。

监控主机应标配LCD屏幕及按键输入功能，能够显示主机的主要参数。

应配置不小于21英寸智能触控一体电脑,能够实时查看UPS、配电、精密空调，微模块内环境量（温湿度、漏水、烟雾）等数据。

可直接通过监控系统设置精密空调运行的详细参数（送、回风温湿度控制、精度校准等），远程开关机操作。

监控主机为双网口、双电源冗余配置。

超长续航电池包，≥32G的SD存储卡。

告警历史记录存储应不低于2000条，历史记录。日志应具有一键导出功能。
	1套

	9
	安装辅材
	提供机柜内配电柜至UPS、空调及机柜、一体化监控管理系统等，微模块内部所需电缆或电缆附件。
	1套


5.2  CDP灾备机房装修要求：

	序号
	项目
	技术要求
	数量
	单位

	
	天花板

	1
	天面防尘防潮处理
	用环保抗碱底漆打底2遍，刷机房专用环保防尘、防潮乳胶漆2遍
	70
	平米

	2
	微孔铝合金吸音天花
	机房专用金属吸音天花，600×600×0.8mm，乳白色
	70
	平米

	3
	天花工程配件及辅材
	天花配套三角龙骨、收边条等配件及主龙骨、安装辅材等
	70
	平米

	
	地面板

	1
	地面防潮防尘处理
	涂抹喷环保防尘、防潮、防静电地坪漆3遍，含防静电地板下方300mm高周边墙面。包括主材及刷漆所需的消耗工具，刷漆人工费。
	70
	平米

	2
	防静电地板
	600x600x20mm，200mm架高
	75
	平米

	3
	防水围堰
	50mm厚，100mm高，砖石砂浆砌平，水泥抹平，底部涂2遍防水涂料，预埋进、排水管出入口。
	1
	项

	4
	墙面彩钢板
	墙面彩钢板+龙骨
	112
	平米

	5
	墙面防尘防潮处理
	用环保抗碱底漆打底2遍，刷机房专用环保防尘、防潮乳胶漆2遍
	68
	平米

	6
	合金踢脚线
	10mm高1.0MM厚拉丝不锈钢踢脚线，包含机房周边及柱子，含踢脚线配件、裁切损耗、技工安装费
	65
	米

	
	照明及排插

	1
	LED灯
	600*600mm
	16
	套

	2
	应急照明灯
	满足停电60分钟
	8
	套

	3
	安全出口指示牌
	满足停电60分钟
	3
	套

	4
	五孔插座
	10A
	10
	个

	5
	开关
	双联
	1
	个

	6
	开关
	单联
	2
	个

	7
	照明插座电缆
	BV2.5mm
	1000
	米

	8
	金属线管
	25
	80
	米

	
	防雷接地

	1
	接地紫铜排
	防雷接地专用高纯度紫铜铜排30x3mm，用于机房制作主干等电位接地网
	30
	米

	2
	等电位端子箱
	优质等电位端子箱
	1
	台

	3
	连接大楼建筑接地电缆
	ZB-BVR 25mm2接地电缆，焊接接入大楼专用接地钢钎
	75
	米

	4
	铜排接地线
	ZR-BVR 6mm2 黄绿色接地电缆，将设备机柜、设备外壳，各类金属管道等连接至接地网
	1
	卷

	5
	绝缘端子
	优质接地绝缘端子
	60
	个

	6
	防静电地板吸盘
	防静电地板吸盘
	1
	个

	
	新风排烟

	1
	全热交换新风机
	1500m³/h 全热交换新风机
	1
	台

	2
	新风三级过虑器
	定制新风过滤钢网，确保室内洁净
	1
	个

	3
	新风口碳钢防火阀
	新风口碳钢防火阀定制及安装
	1
	个

	4
	余压阀
	定制余压阀，保持室内压力差，提供室内正压，保持主机房内洁净
	1
	个

	5
	铝合金回风百叶（带调节）
	400mm*400mm，定制铝合金新风出风口及散流器并安装
	4
	项

	6
	新风管道定制及安装
	250mm*500mm，用镀锌白铁皮定制碳钢新风进风和回排风管道
	25
	米

	7
	帆布软接
	定制帆布软接设施，降低风噪
	2
	项

	8
	新风管保温管及辅材
	定制安装新风管保温棉
	25
	米

	9
	离心风机
	离心风机4000m³/h
	1
	个

	10
	280°防火阀
	280°防火阀
	1
	个

	11
	排风管
	400mm*400mm防腐蚀钢板材质
	25
	米

	12
	排烟口制作400*400
	排烟口制作及安装400mm*400mm
	4
	个

	
	其他

	1
	机房防火门
	960*2180mm 甲级
	2
	樘

	2
	配电间防火门
	960*2180mm 甲级
	1
	樘

	3
	双门门禁
	指纹
	1
	套

	4
	机柜承重架
	600*1200*200mm   5#角铁
	16
	套

	5
	空调承重架
	300*1200*200mm   5#角铁
	5
	套

	6
	配电间散离架
	10#槽钢
	1
	项

	7
	强电桥架
	300*150mm
	30
	米

	8
	弱电桥架
	300*150mm
	25
	米

	9
	电缆
	YJV4*25+1*16
	75
	米

	
	玻璃隔断
	12mm玻璃隔断
	19.8
	平方

	
	玻璃门
	900mm*2100mm
	1
	扇

	
	配电箱
	内置：250A漏电保护器+125A漏电保护器+32A漏电保护器*4+浪泳保护器+消防分励脱扣器+20A保护器
	1
	个

	
	空调管打孔
	直径120mm
	3
	个

	
	水管改造
	含前置过滤器
	1
	项

	
	配电箱隔墙
	轻质防火隔墙
	1
	项

	
	地插
	10cm*10cm*4.5cm
	1
	个

	
	电缆
	YJV4*10+1*6
	28
	米

	
	更换窗璃
	1.5m*1.8m
	2
	块

	
	空调地台
	含架子
	1
	个

	
	消防控制箱
	对消防设备进行集中控制和管理
	1
	个

	
	光纤铺设
	150m
	1
	项


5.3 CDP灾备机房火灾自动报警系统

	序号
	产品名称
	技术要求
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	编码型，强电防护，指示灯360°可见，平衡黑白烟灵敏度，PWM调制补偿技术，三防漆全涂覆。
	只
	4

	2
	点型感温火灾探测器
	编码型，强电防护，指示灯360°可见，灵敏度可调，三防漆全涂覆，与免剥线底座配套使用。
	只
	4

	3
	点型探测器通用底座
	编码型探测器通用底座，采用专利免剥线技术。
	只
	8

	4
	紧急启停按钮
	编码型，强电防护，具有手/自动转换功能。
	只
	3

	5
	气体释放警报器
	编码型，强电防护，无需24V电源供电，壁挂式安装，铝合金外壳。
	只
	3

	6
	火灾声光警报器
	编码型，强电防护，无需24V电源供电，3种报警方式，2种报警声调，可设置为非编码声光，白光，免剥线接线方式，卡扣式安装。
	只
	6

	7
	火灾声光警报器底座
	与火灾声光警报器配套使用。
	只
	6

	8
	气体灭火控制器（单区）
	壁挂式，彩色液晶屏，单区设计，报警气灭一体机，可接入≥128个设备，超宽范围工作电压，具有TTS语音播报功能，内置浪涌保护器，含打印机，含5Ah/12V蓄电池1节。
	台
	2

	9
	七氟丙烷
	包含100L柜式七氟丙烷、30L悬挂式七氟丙烷
	套
	1

	10
	七氟丙烷药剂
	100L柜式充100Kg；30L悬挂式充30kg.
	公斤
	130

	11
	模块
	包含输入输出模块及模块底座≥3只，输入模块及输入模块底座≥1只，泄压口≥2台。
	套
	1


