政府采购项目

项目编号: SDZC2023-151

山阳县人民医院信息化连续性安全保障系统采购项目

公开招标文件

陕西上德招标有限公司

二零二三年六月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

一、投标人须知前附表	7

二、项目说明	10

三、招标文件	10

四、投标文件	11

五、投标担保	15

六、投标	16

七、开标、资格审查、评标和定标	17

八、合同	28

九、合同的履约验收	29

十、招标代理服务费	29

十一、重新组织采购活动	29

十二、询问、质疑与投诉	30

十三、拒绝商业贿赂	31

十四、政府采购信用担保及信用融资政策	31

第三章  采购内容及技术要求	32

第四章  商务要求	54

第五章  合同条款	57

第六章  投标文件格式	67

# 第一章  招标公告

###### 项目概况

山阳县人民医院信息化连续性安全保障系统采购项目潜在投标人应在西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）获取招标文件，并于2023年7月06日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDZC2023-151

项目名称：山阳县人民医院信息化连续性安全保障系统采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3310000.00元

采购需求：

合同包1(信息化连续性安全保障系统):

合同包预算金额：3310000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 容灾备份设备 | CDP业务持续保护系统软件、 CDP业务持续保护系统硬件 、CDP业务持续保护系统接管平台 、超融合平台冗余节点 、CDP灾备机房建设 | 5项 | 详见采购文件 | 3310000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后30个日历日内安装调试完毕

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(信息化连续性安全保障系统)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向小微企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业参加。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(信息化连续性安全保障系统)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2投标保证金交纳凭证或担保函；

3.3不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年06月14日至2023年06月21日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

方式：现场获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年7月06日10时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标开标室（一）

开标地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标开标室（一）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

- 1.落实的政府采购政策:

- 1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 1.4《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

- 1.5《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

- 1.6《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

- 1.7《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

1.8《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

1.9如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

- 2.获取招标文件时，请携带有效的单位介绍信及被介绍人身份证复印件，加盖投标人公章（鲜章），本项目仅支持现场报名获取，售后不退。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：山阳县人民医院

地址：商洛市山阳县十里铺街办十里铺社区

联系方式：0914-8383206

2.采购代理机构信息

名称：陕西上德招标有限公司

- 地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703

- （张家堡转盘东南角）

- 联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：金岩（1号工位）、张富红

- 电 话：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8001

温馨提示：购买招标文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。投标文件建议双面打印。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山阳县人民医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 陕西上德招标有限公司 |
| 3 | 监督管理机构 | 山阳县财政局 |
| 4 | 投标人 | 响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。 |
| 5 | 交货期、交货地点 | 交货期：自合同签订后30个日历日内安装调试完毕 交货地点：山阳县人民医院使用部门 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 现场勘查、标前答疑会 | 无 |
| 8 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。 |
| 9 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
| 11 | 投标担保 | 1.担保方式：(任选其一) 1.1投标保证金：人民币陆万元整 1.2担保函（陕西省财政厅确定的政府采购信用担保机构出具的担保函）。 2.投标担保递交截止时间：2023年7月06日10:00前，若采购代理机构未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金或者有效担保函的，其投标将被拒绝。 3.投标担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的投标人，投标保证金通过基本账户交纳，招标结束后以转账形式退至投标人基本账户内。投标保证金以银行凭证为准。 |
| 12 | 汇款账户 | 1.开户行名称：陕西上德招标有限公司 2.开 户 行：中信银行西安南稍门支行 3.帐 号：8111 7010 1170 0299 237 财务部联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8033 备注：投标人在汇款时须注明项目编号+项目简称 |
| 13 | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 14 | 盖章签字 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面加盖投标人公章（鲜章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
| 15 | 投标文件数量、装订、密封 | - 数量：纸质投标文件正本一份、副本四份、“开标一览表”一份、电子投标文件一份（U盘或移动硬盘；电子投标文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）。 - 2.装订：纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。 3.密封：纸质投标文件正本、副本、“开标一览表”单独密封完好（标袋不得有破损），电子投标文件密封在“开标一览表”标袋中。标袋正面上要有标识并加盖投标人公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。 |
| 16 | 投标报价 | 本项目属于交钥匙工程，投标报价=产品价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等 |
| 17 | 评标办法及标准 | 详见招标文件第二章。 |
| 18 | 投标人注册登记 | - 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
| 19 | 信用信息查询特别说明 | 投标人如在中标通知书发出前出现违法失信行为，招标人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格； |
| 20 | 其它事项 | 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在中标通知书发出25天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许中标后另行转包或者分包履行。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |
| 24 | 本项目是否专门面向小微企业 | 是 |
| 25 | 履约保证金 | 无 |
| 26 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 |

## 二、项目说明

1.本项目说明详见投标人须知前附表。

2.本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定中标人。

## 三、招标文件

1.招标文件适用：仅适用于本次招标文件所述项目。

2.招标文件购买：投标人须从采购代理机构处购买招标文件，招标文件售后不退，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件。投标人名称与登记购买招标文件的单位名称不一致的，将作为无效投标处理。

3.招标文件的组成：包括目录中所列的前五章。

4.投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出响应，否则将导致投标无效。

5.招标文件的澄清或修改：

5.1采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

6.投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

7.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

8.在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10.现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、投标文件

1.投标文件的组成

1.1投标函（格式）

1.2开标一览表（格式）

1.3分项报价表（格式）

1.4节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

要求：如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关认证证书，否则评审时不予计分。

1.5选配件报价表（格式，若有）

1.6技术规格响应偏离表（格式）

1.6.1对应招标文件《采购内容及技术要求》，按实际技术参数逐条填写。

1.6.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.6.3投标人应按实际响应的技术参数明确、如实填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

注：技术响应文件所含内容必须表述一致，如出现厂家技术资料、检测报告、技术指标等不一致等情况将作为无效投标处理。

1.7商务条款响应偏离表（格式）

要求：

1.7.1对应招标文件《商务要求》，按实际商务条款填写。

1.7.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.7.3投标人应按实际响应的商务条款如实填写。

- 1.8法定代表人授权书（格式）

要求：法定代表人投标时提供投标文件格式“8.1法定代表人资格证明书”，被授权人投标时提供“8.2法定代表人授权委托书”。

- 1.9资格证明文件

- 1.10产品的佐证材料

- 1.11企业能力

- 1.12整体技术方案

- 1.13项目实施方案

- 1.14培训方案和移交技术文档方案

1.15产品的合法渠道证明文件

1.16招标文件要求的其他证明资料及投标人认为需要提供的资料。

2.投标文件编写说明

2.1投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写，否则将作为无效投标处理。

2.2投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面加盖投标人公章（鲜章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

2.3投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

2.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

2.5投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

2.6投标文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由投标人自行承担。

2.7投标文件电子版内容须与投标文件纸质版正本中的内容一致。

2.8“开标一览表”为在开标会议上唱标的内容，按格式要求填写，并单独密封提交，同时应保证“开标一览表”在投标文件正、副本中仍有且一致。如果不一致，以唱标内容为准。

3.投标文件的数量、装订、密封

- 3.1数量：纸质投标文件正本一份、副本四份、“开标一览表”一份、电子投标文件一份（U盘或移动硬盘；电子投标文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）。

- 3.2装订：纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

- 3.3密封：纸质投标文件正本、副本、“开标一览表”单独密封完好（标袋不得有破损），电子投标文件密封在“开标一览表”标袋中。标袋正面上要有标识并加盖投标人公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。

- 4.投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

5.投标报价

5.1投标货币：人民币      单位:元（保留小数点后两位）。

5.2投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据。

5.3投标报价=产品价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

注：投标报价超过采购预算的，投标无效。

5.4投标人须对《采购内容及技术要求》中所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的投标。投标人应在投标分项报价表上标明拟对本次招标所采购的货物和与货物有关的服务的单价及总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

5.5投标人要按分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或被授权人签署。投标分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

5.5.1所投货物的设备价

5.5.2备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内需要的备品备件清单和价格）

5.5.3专用工具价（如果需要使用）

5.5.4安装调试费

5.5.5货物运至指定地点的运输（含保险）费用

5.5.6售后服务费

5.5.7培训费

5.5.8招标文件要求的所有伴随服务的费用

5.5.9所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

5.6投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

5.7选配件是投标产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

6.对投标人的其他要求：

6.1投标人不得以他人名义投标和串通投标。

6.2必须根据招标文件要求进行生产、供货等。

6.3本项目不允许中标后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失。

6.4接受采购人委托的相关单位对货物内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

6.5投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由投标人承担所有相关责任。

6.6采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

6.7投标人承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定。

## 五、投标担保

1.担保方式：见投标人须知前附表。

2.投标担保递交截止时间：见投标人须知前附表。

3.投标担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的投标人，投标保证金通过基本账户形式交纳，招标结束后以转账形式退至投标人基本账户内。投标保证金以银行凭证为准。

4.投标人投标时，必须以招标文件规定的方式提交投标担保，并作为其投标的一部分。若采购代理机构未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金或有效担保函的，或未在投标文件中附投标担保凭证的，其投标无效。

5.退还投标保证金：

5.1在投标截止时间前撤回已提交投标文件的投标人的投标保证金，将在采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还。

5.2所有未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.3中标人的投标保证金，将在签订合同后5个工作日内执合同予以退还。

6.发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还，提供担保函的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失：

6.1投标人提供虚假资质谋取中标的；

6.2有围标、串标现象，经查证属实的；

6.3投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的；

6.4投标人自行放弃中标资格的；

6.5中标单位不在规定的时效内领取《中标通知书》的；

6.6中标人不按规定支付招标代理服务费的；

6.7中标人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。

## 六、投标

1.投标文件的提交：

1.1投标人应在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点；

1.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将被拒收；

1.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

2.投标文件的补充、修改与撤回：

2.1投标人在提交投标文件以后到投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.2投标人提出修改要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2.3投标人提出撤标要求的，须在投标截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人，投标人签字确认领取。

2.4投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

2.5在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

3.投标有效期：

3.1自提交投标文件的截止之日起90个日历日。投标人投标有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

3.2在原投标有效期结束前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人应相应延长投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

4.投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

4.1投标人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

4.2投标人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

4.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；

4.7投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行为。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 七、开标、资格审查、评标和定标

1.开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。

1.2所有参会人员应签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的投标人名单。

1.4投标人的法定代表人或被授权人与监标人当众检查所有投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标处理。

1.5采购代理机构依照提交的“开标一览表”的摆放顺序当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容并做记录。投标人确认无误后，由投标人的法定代表人或被授权人及监标人签字确认唱标内容。如投标人对宣读的“开标一览表”上的内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出，如属于宣读错误，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

1.6主持人宣布开标会议结束，所有投标人离场。

1.7采购代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

1.8采购代理机构对开标过程进行文字记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2.资格审查

开标结束后，由采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入评标阶段，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。资格证明文件须装订在每份投标文件中。（资格审查以正本为准）

2.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的投标人条件；

2.1.1提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

2.1.2财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；

2.1.3税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）

2.1.4社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

2.1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）

2.1.6提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业参加。（提供《中小企业声明函》，式样见投标文件格式）。

2.3特定资格条件：

2.3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；（式样见投标文件格式）

2.3.2投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或陕西省财政厅确定的政府采购信用担保机构出具的担保函）

2.3.3不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人。（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份投标文件中）。

2.3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份投标文件中）。

3.评标

3.1评标委员会

3.1.1采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，依法组建评标委员会。

3.1.2采购人派一名代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。

3.1.3评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

3.1.4评标委员会成员不得参加开标活动。

3.1.5评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

3.1.5.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

3.1.5.2符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.5.3要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.1.5.4对投标文件进行比较和评价；

3.1.5.5确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.1.5.6向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.1.5.7对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

3.1.5.8配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

3.1.5.9配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3.2在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

3.2.1参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

3.2.2参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

3.2.3参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

3.2.4与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.2.5与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3.4评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3.5评标工作程序：符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

3.5.1投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效投标处理：

3.5.1.1投标人名称与购买招标文件的单位名称不一致；

3.5.1.2除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制；

3.5.1.3投标文件未按照招标文件的要求盖章签字；

3.5.1.4投标文件不符合招标文件要求的数量；

3.5.1.5针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

3.5.1.6投标报价超过采购预算；

3.5.1.7投标有效期不符合招标文件的要求；

3.5.1.8未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应；

3.5.1.9未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应；

3.5.1.10进口货物未办理正常进口手续或提供货源证明材料的；

3.5.1.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

3.5.1.12法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

3.5.2投标文件的澄清：

在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5.3书写错误的评审标准：

评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

3.5.3.1投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

3.5.3.2写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修改单价；

3.5.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

3.5.3.5投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

3.5.3.6投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

3.5.3.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.5.3.8分项报价表、技术规格响应偏离表中的技术响应参数、规格型号不一致时，以分项报价表为准；

3.5.3.9多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述3.5.3.1至3.5.3.4两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5.5评审：

3.5.5.1评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.5.5.2评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者按无效投标处理，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

3.5.6其他需说明的情况：

3.5.6.1对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

3.5.6.2最低报价不是中标的唯一条件；

3.5.6.3如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.5.6.4无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

3.6评分标准：

| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 技术 指标 | 25分 | 1、完全符合、满足招标文件技术要求的，计20分；参数中“★”号技术指标每有一条负偏离2分，参数中非“★”号技术指标每有一条负偏离扣1分，扣完为止。 2、加分（5分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加1分，加分最多加5分。投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 企业能力 | 2分 | 1、提供所投产品管理软件通过检测机构测试，并提供相关证明材料（复印件加盖原厂商公章）,提供的计1分； 2、提供所投产品厂商ISO27001信息安全管理体系证书和ISO9001质量体系认证证书（须提供证书复印件并加盖原厂公章），提供一个计0.5分，共计1分。 |
| 整体技术方案 | 13分 | 投标人对本项目的业务需求做分析理解，设计的方案系统架构合理、兼容扩展性强、系统安全可靠、系统易维护，数据保障性强等，提供具有针对性的整体设计方案，评审专家比较各投标人的技术方案后； ①整体技术方案可行且具有先进性，对项目建设有理解透彻，提供的系统技术方案包含全面，结构合理，且达到安全要求的。得8.1-13分。 ②整体技术方案合理可行，对项目建设有一定的了解，提供的系统能简单描述相关功能的。得4.1-8分。 ③整体技术方案基本可行，对项目建设理解不透彻，针对性不强的。得0.1-4分。 |
| 项目实施方案 | 12分 | 提供的实施方案满足招标文件要求，需求分析切合实际，项目建设目标、规模、内容理解透彻，总体设计方案技术先进、并完全符合现有业务需求，达到先进、主流的系统建设。 ①方案内容完整、全面、详细的计8.1-12分。 ②方案内容有1项欠缺、较薄弱的计4.1-8分； ③方案内容有2项以上严重欠缺、薄弱的计4-1分； ④未提供项目实施方案不计分。 |
| 培训方案和移交技术文档方案 | 9分 | 投标人应针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训及移交技术文档方案，评审专家比较各投标人的培训方案后： ①培训方案和移交技术文档方案具体、合理可行，能满足用户需求的。得6.1-9分。 ②培训方案和移交技术文档方案合理，可行性较薄弱，满足用户需求的。得3.1-6分。 ③培训方案和移交技术文档方案考虑不全面，可行性差的。得0.1-3分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品（CDP业务持续保护系统软件、CDP业务持续保护系统硬件、CDP业务持续保护系统接管平台）的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）及原厂商针对本项目的售后服务承诺函，提供一个产品的计1分，共3分，每个产品提供不全或者不提供的不计分。 |
| 业绩 | 5分 | 投标人提供自2020年1月1日至今签署的同类项目业绩，每提供一份合同的得1分，最高累计得5分，不提供不得分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。 |

注：3.6.1评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

- 3.6.2各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3.6.3特殊情况处理：

3.6.3.1当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

3.6.3.2相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（CDP业务持续保护系统软件）品牌相同的，按照前款规定处理。

3.6.3.3若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

3.6.3.4评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3.7政府采购政策评分标准

3.7.1小微企业的价格评分标准

3.7.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

3.7.1.2中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.7.1.3小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3.1.7.4在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

3.7.2监狱企业的价格评分标准

3.7.2.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.2.2监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.2.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.7.2.4监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3.7.3残疾人福利性单位的价格评分标准

3.7.3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.3.2残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.3.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3.7.4节能产品、环境标志产品政策

3.7.4.1节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

3.7.4.2投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供认证证书的不给予计分。

3.7.4.3若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3.7.4.4节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.7.4.5对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

3.7.4.6获得上述认证的产品在开标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

4.定标

4.1定标程序

- 4.1.1评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

- 4.1.2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 4.1.3采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 4.1.4采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在2个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

4.2中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5.投标无效的情形：

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6提供虚假材料谋取中标的；

5.7采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

5.8法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.中标通知书及未中标通知书

6.1中标通知书及未中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。

6.2中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 八、合同

1.中标人在收到中标通知书后25个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。

2.中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3.中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4.中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，不允许中标后另行转包或者分包履行。

5.所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6.采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、招标代理服务费

1.中标人在领取中标通知书时，向陕西上德招标有限公司交纳招标代理服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定执行。

2.招标代理服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳，不得用投标保证金冲抵。

3.中标人如未按上述第1条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购代理机构损失。

## 十一、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）重新组织采购活动：

1.投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.所有投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 十二、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3投标人必须按照财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2.4投标人提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2.5投标人可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2.6投标人应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：金岩(1号工位)，联系方式:029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8001,地址：陕西上德招标有限公司（西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角））。

3.投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《中华人民共和国政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

## 十三、拒绝商业贿赂

1.遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）并附在投标文件中，同时应保证投标文件正、副本中一致。

## 十四、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库（2011）124号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

投标人在缴纳投标保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务需求的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

# 采购内容及技术要求

一、建设目标

本次项目依据《信息系统灾难安全恢复规范》五级要求建设，目标是建立安全高可用的医院信息系统体系。建设内容为信息系统应急容灾平台。

通过建设容灾数据库中心，提高核心业务连续性。提升超融合虚拟化高可用程度，整合数据中心硬件资源，提高利用率，降低成本。

实现灾难备份与恢复功能定位，即：

1.数据生产中心主要承担全部业务系统的正常生产运行；

2.搭建容灾机房与生产中心无缝接入，灾备机房与生产中心超融合平台完全兼容，当生产中心发生单点故障或区域性灾难时，可通过位于灾备机房容灾平台快速接管业务，保证业务不中断，灾备平台需与生产平台完全兼容实现无代理方式对接，具备兼容性认证。

3.当发生勒索病毒或逻辑灾难时，可通过容灾平台快速恢复历史数据，保证业务终端时间不超过5分钟。

4.通过灾备平台进行每月一次的定期巡检和业务模拟接管演练，提高信息化安全性及风险应对能力。

5.容灾系统只对生产业务系统进行数据读取，对原有应用软件系统没有影响。进行应用容灾时，实时整体容灾对主机CPU性能影响在0.1%以内，内存占用率在20MB以内。

二、建设总体要求

1.使用数据连续性保护技术，使得灾备机房系统提升RPO和RTO的能力；

2.实现任意时间点的数据快速恢复

3.能够完整的保护所有生产系统的系统和数据

4.生产机发生故障时，能够快速接管业务，保证业务不中断。

5.对于备份数据，可以随时快速的检查备份内容

6.兼容国内外主流厂商的公有云和私有云，方便以后业务调整和变动

| 项目采购明细 | 序号 | 品名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | CDP业务持续保护系统软件 | 通过业务连续保障系统对医院信息化所有物理机虚拟机进行无缝对接，实现实时微秒级的持续保护，在数据发生逻辑故障或遭遇勒索病毒时通过业务持续保护系统快速找回最新数据或任意时间点的数据 |
|  | 2 | CDP业务持续保护系统硬件 |  |
|  | 3 | CDP业务持续保护系统接管平台 | 在业务系统发生故障时与CDP业务持续保障系统进行无缝对接，挂载CDP业务连续保障系统提供的数据并提供算力进行灾备业务的快速接管 |
|  | 4 | 超融合平台冗余节点 | 用于现有超融合平台的软硬件资源冗余，现有超融合平台为3节点，监控管理节点为1个，当监控管理节点发生故障时会影响虚拟机的漂移和部分功能的正常使用，部署一台监控节点对现有超融合在线平台扩展，提高现有超融合系统的高可用性并实现扩展 |
|  | 5 | CDP灾备机房建设 | 在新大楼建立灾备专用模块化机房和光纤链路，为CDP灾备系统和软硬件平台提供稳定的机房环境、机柜、温湿度控制和电力；在生产机房发生整体故障时即时全面接管主生产机房的所有业务系统 |

三、详细内容要求

1、CDP业务持续保护系统软件

标准机架式设备，提供≥80TB可用容量，与生产系统超融合虚拟化平台具备兼容性认证以保证完全兼容；

使用灾备平台系统技术，使得医院整体的信息安全能力达到

RPO等于0(灾备发生后的数据丢失量)

RTO等于0（灾备发生后的业务恢复时间）；

实现任意时间点的数据快速恢复或回滚；

确保微秒级的数据提取和恢复能力；

能够完整的保护服务器的系统、应用及数据；

实现能现有应用服务器的一体化保护能力；

灾备平台数据合并及导出能力；

能够制定相应的自动化数据合并策略，即可以按照周、月、年进行灾备平台数据自动合并，生成固化的数据副本，任意副本可以导出至第三方的存储设备中；

生产机发生故障时，能够快速接管业务，最大化减少业务中断时间；

模拟生产机发生故障，灾备平台进行业务接管，要求即时完成接管，业务系统切换无感知；

需要具备对整个信息系统的负载评估、自动报告生成及健康诊断能力；

针对各业务系统的性能要求，可以通过灾备平台随时查看被保护服务器的性能现状，灾备资源占用，IO分布等综合内容进行监控、分析并生成相应的报告，以优化整体的灾备服务能力；

对于灾备数据，可以随时快速的检查灾备数据

具备非常强的快速演练能力，每个业务系统演练不超过10分钟；

具体参数要求如下：

★1、为了保证兼容性及后期售后服务统一性，本次要求所投的CDP业务持续保护系统与现有超融合集群平台兼容，须提供原厂技术承诺函，并加盖原厂公章。

2、本次配置Window/Linux整机实时块级保护授权许可及接管许可；含实时数据保护功能模块，提供≥80TB容量授权许可；在容量授权范围内，不限制物理服务器及虚拟机数量，不限制虚拟化分钟级快速接管虚拟机数量；提供操作系统、应用程序和数据的一体化实时保护功能；含CDP软件之万兆主机接口授权许可，提供10Gbps iSCSI接入功能；含SSD缓存加速授权许可及顺序文件穿透许可，提供数据分层管理功能，提升容灾实时保护过程中的并发处理能力；含CDP软件光纤主机接口授权许可，提供FC接入功能，可实现LAN-FREE模式。

★3、为最大限度保障备份数据的稳定性和安全性，要求支持多节点分布式集群部署，底层基于Single Linux操作系统；集群中只有单一种类的存储节点，无需元数据节点，可实现计算、存储、网络资源能够在统一的管理系统下实现集中式的管理和运维，无需在多个节点下切换，即可实现集群架构内部的所有节点，在不安装任何额外管理平台情况下，亦可实现集群主机管理功能，集群节点可以在整个资源池中实现动态迁移和人工指定选择，不存在某一节点故障导致整个统一管理平台无法访问，且后端存储采用非EXT、XFS等LINUX文件格式，无目录挂载结构，彻底杜绝篡改、底层拷贝、病毒感染可能。（须提供系统底层基于Single Linux操作系统且后端存储池采用无目录挂载结构截图证明，并加盖原厂公章）

4、要求配置自动精简技术，支持资源的动态匹配及“欺骗”模式，支持缓存读、缓存写等CACHE能力，增加数据命中率，兼容SATA/SAS SSD、PCI-E SSD、NVME SSD等，可最大化提升存储整体性能及存储空间利用率，并具备主动嗅探、匹配前端应用系统的资源消耗。

★5、支持提供快写缓存功能，即通过高性能磁盘、如RAM磁盘、NVRAM磁盘或固态磁盘进行写缓存加速。支持在开启快写缓存加速功能后，数据同步优先写入高性能磁盘存储池，从而提升整个设备的IO写入性能及IO并发能力。（须提供系统软件开启快写缓存功能详细配置截图证明，并加盖原厂公章）

★6、支持提供热区缓存功能，即读缓存/预读取功能，可将磁盘上频繁访问的区域重定位至高性能磁盘上，同时支持连续数据读取命令检测，可将访问数据提前移入高性能磁盘或其内存上，从而整体缩短数据读取及响应时间，提升在业务接管或容灾演练效率及性能。（须提供系统软件开启热区缓存，读缓存/预读取功能详细配置截图证明，并加盖原厂公章）

7、支持多种操作系统保护及恢复,支持整盘、分区数据在线快速恢复,数据提取时间与数据量无关，恢复的业务系统属性、UUID、归属、大小、权限等与原机保持完全一致。

★8、要求提供数据块级别的CDP连续数据保护机制，提供基于I/O的录像功能，任意I/O点均可无限次提取查看或启动业务系统，最小业务提取时间精度到微秒级，可以通过I/O界面识别每一笔交易数据，具备真正的CDP数据保护功能。（须提供实时I/O录像功能及提取数据副本的最小时间精度微秒级别的产品功能截图证明，并加盖原厂公章）

★9、要求具备提供基于X86架构平台及非X86架构平台保护，且要求在保护状态正常运行且生产业务系统正常对外提供服务的情况下，灾备系统对生产服务器CPU影响度≤1%，内存占用≤20M。（须提供生产服务器在保护过程中，要求客户端进程的CPU、内存资源占用显示数值截图证明，并加盖原厂公章）

10、支持提供虚拟磁盘镜像功能，可将两套或两套以上的磁盘系统存储卷相互镜像，并当作单个逻辑卷呈现给主机读写，保证任一个存储系统发生故障时数据不丢失，业务不停顿；且存储系统间的镜像复制过程对服务器完全透明，不需要服务器参与，不占用服务器CPU 资源。

11、支持提供多品牌存储镜像轮读功能及数据跨品牌在线迁移，数据可在不同品牌和型号的存储设备之间轮流读取数据，提升存储设备读性能，从而提高数据存储读取性能及数据迁移效率。

12、支持存储多副本技术，具备多副本冗余功能，可根据实际业务需求，灵活选择配置2-12个副本，数据分散地保存在多个不同存储节点设备上，单个存储逻辑卷或者某一磁盘故障，确保数据依旧正常访问。

★13、要求同一服务器上不同位置、不同类型的数据保护，可加入到同一个一致性组里，同时支持多个服务器加入到同一个一致性组，提供一致性组策略，保证应用数据的一致性，以确保事务向以前的时间点回退，从而确保应用程序集合的一致恢复。（须提供同一业务服务器上不同位置及同一业务多台服务器的一致性组策略配置功能截图证明，并加盖原厂公章）

14、支持提供内置服务器硬件驱动管理，并支持在线自动更新或手动上传更新，同时支持自定义上传第三方驱动定制客户端，可自动适配多个品牌服务器间或者跨虚拟化平台间的应用场景。

15、支持客户端一键下发编排功能，可同时添加多个保护对象；支持客户端信息统一录入功能，可直接将主机信息导入管理平台中，系统自动适配下发客户端程序到前端主机，并进行自动安装部署，无需进行重启或其他操作，可快速完成安装部署工作。

★16、要求提供数据副本生命周期管理功能，针对不同时间段的备份副本可配置不同的保留策略。例如：每周保留1个副本，每月保留1个副本，按照策略自动执行，不参与循环覆盖，数据可永久性保留。（须提供软件数据副本生命周期管理功能详细配置截图证明，并加盖原厂公章）

★17、支持ORACLE RAC\MSCS\ROSE\LVS等常用高可用环境下的自动漂移追踪保护，不接受采用预先配置虚拟机双机方式实现应急接管支持同时保护物理服务器业务、虚拟化平台业务、云平台业务的能力。可支持≥500个以上生产系统的一体化操作系统(OS)、数据(DATA)、应用(APP)的容灾保护。当被保护的多个生产系统故障时，系统可根据业务系统重要程度，分批无缝快速接管故障系统。对于FC环境下的保护，需配置FC SANBoot功能，可通过FC链路实现外部计算资源的接管能力。（须提供基于FC/Ethernet的可选管理界面截图证明，并加盖原厂公章）

★18、支持将生产数据同步镜像到在其他或第二存储服务器上，可将原始数据写入到主镜像磁盘时，同时也在备镜像磁盘保留一份，实现一次写入双份保留。通过配置时间点数据副本策略或CDP记录选项以创建恢复点。如果主镜像磁盘发生故障，从镜像磁盘中启动恢复，并回滚到有效的时间点，提升信息化安全备份系数。（须提供软件系统主备镜像同步配置详细截图证明，并加盖原厂公章）

★19、支持主流磁带机、磁带库、虚拟带库或第三方存储设备，自动识别STK/SUN/ADIC/IBM/HP/DELL等主流品牌，可将第三方存储设备或磁带设备识别为裸设备，直接将备份数据至裸设备上，无需在调用前端CDP应用代理程序，直接实现快速离线备份，实现数据永久性保留，满足信息化业务系统离线备份归档需求。（须提供软件系统离线备份功能配置详细截图证明，并加盖原厂公章）

20、支持本地异地远程复制功能，将本地容灾数据在24小时内任意时间向异地容灾中心进行同步，不限制复制容量和任务数；支持实时复制、定时复制、指定时间段复制等多种复制策略。当本地发生场地灾难时，可以通过异地的备份数据进行恢复，无需从生产服务器二次抓取数据，降低生产服务器压力。为保证数据传输安全，具备数据校验功能，确保数据一致性和完整性，且要求在进行远程复制时，提供2种或2种以上加密算法，同时支持自定义节流窗口和限速、去重、压缩、加密等多种传输策略，确保传输效率。（须提供本地异地远程复制过程中三种以上的复制策略截图证明，并加盖原厂公章）

21、支持业务容灾切换自定义编排，可实现多业务、多应用的容灾切换或灾难、演练编排，根据实际业务需求自定义容灾故障切换管理计划。在满足指定的条件后，自动接管原生产系统的所有应用，代替故障主机对外提供服务。也可以根据实际需求，选择手动切换操作，防止因误操作导致故障切换带来的二次故障。

22、支持内嵌逻辑隔离接管演练环境，可根据实际网络情况，自定义配置接管网络及验证网络，在不影响数据保护正常运行的情况下，用于容灾演练、应急接管、数据验证等场景。接管演练主机可根据保护过程中收集源系统负载信息,自动匹配、自动构建接管虚拟网络、智能化自动分配接管资源，无需改变任何IP地址、MAC地址、机器名、服务启动状态等。所有接管、演练主机均运行在该独立的隔离网络中，从而使得演练更为简单，无需配置复杂的网络信息等，更不会与现有业务发生冲突。

23、支持自定义数据检验计划，业务系统可灵活制定备份数据校验计划，在原生产业务系统正常运行的情况下，选择任意时间点备份数据，进行业务数据验证。整个数据验证过程中，与生产环境完全隔离，不影响原生产业务系统正常运行。

24、支持提供多种数据安全访问机制，可根据实际业务需提供普通模式、自动模式、定时模式、混合模式等多种可选安全模式，在触发安全模式时，备份数据存储区的访问路径被断开禁用，可以有效防止备份数据被加密或恶意删除，提高备份系统的安全性。

25、支持生产系统操作系统、应用、数据一体化在线恢复，无需对恢复目标安装操作系统、配置软件、拷贝数据等操作，恢复过程无需中断接管后的业务访问，支持在线全量恢复、接管后增量数据恢复。

26、兼容各种应用环境，包括各个主流版本的Window, Linux等；兼容AIX、HP-UX、Solaris、SCO Unix、MAC等UNIX操作系统；支持VMWare vSphere ESX/ESXi、Microsoft Hyper-V、KVM、XenServer、华为、华三等主流虚拟化平台。

27、提供原厂商三年硬件，一年软件质保服务，包括软件免费升级，软件打补丁，邮件、电话支持服务，并提供专业的培训，保证用户能够熟练操作。

★28、基于业务的特殊性，要求投标人所投产品按照招标文件技术要求在中标后合同签订前进行功能测试，投标人须出具加盖原厂公章的测试承诺函。对于不能满足业务要求的中标产品，采购人将不予验收、拒绝支付任何款项，并有权要求中标人进行更换至完全满足业务系统的要求为止。

2、CDP业务持续保护系统硬件

用于CDP业务持续保护系统软件运行承载平台，为CDP业务持续保护系统软件运行提供计算、存储资源，保证CDP保护系统持续运行。

具体参数要求如下：

1、标准机架式设备，配置≥1个，≥10核心处理器，内存≥128GB ，配置≥6块1.92TB SSD企业级硬盘(缓存加速模组及套件），≥42块2.4TB 企业级 10000RPM 2.5寸 SAS硬盘，配置≥10个1Gbps iSCSI主机接口，4个10Gb 以太网主机接口（光口，含光模块），8个16Gb FC主机接口（光口，含光模块），缓存采用 BBU+Flash芯片保护机制，保证掉电时内存数据可安全写入Flash，热插拔双冗余电源。

3、CDP业务持续保护系统接管平台

在业务系统发生故障时与CDP业务持续保障系统进行无缝对接，挂载CDP业务连续保障系统提供的数据并提供算力进行灾备业务的快速接管。

接管平台的总体硬件资源池，算力池需大于等于生产中心所有硬件平台的资源和算力池，以保证发生站点级灾难时实现医院业务的无感知切换并具备胜任实际生产负载能力。

具体参数要求如下：

1、本次配置节点数量≥3；单节点配置≥2颗处理器（不低于20核心，40线程），单节点配置≥256GB ECC DDR4内存，单节点配置≥2块2.4TB 企业级 10000RPM 2.5寸 SAS硬盘，支持RAID0,1,5,6,10,30,50,60，单节点配置≥2个1Gbps iSCSI主机接口，4个10Gb 以太网主机接口（光口，含模块），4个16Gbps FC主机接口（含模块），单节点配置≥1+1热插拔冗余电源。

2、要求配置1台16Gb FC 光纤交换机，≥24端口，配置≥16个激活端口，含16个16Gb/s短波SFP，提供Web tools、Zoning、EGM软件授权，全光纤支持级联，支持按需扩展POD许可增加通用端口，单电源（支持可扩展到双电源）。

★3、要求采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建CDP业务持续保护系统虚拟化接管平台，用于为接管业务主机提供CPU、内存等计算资源，可自定义按照故障主机实际计算资源，灵活配置创建接管主机。为了保证兼容性以及在业务系统发生故障时，能够快速挂载CDP业务连续保障系统备份数据，进行灾备业务的快速接管，要求所投产品与CDP业务持续保护系统兼容，可CDP业务持续保障系统进行无缝对接，须提供原厂技术承诺函，并加盖原厂公章。

4、超融合平台冗余节点

用于现有超融合平台的软硬件资源冗余，现有超融合平台为3节点，监控管理节点为1个，当监控管理节点发生故障时会影响虚拟机的漂移和部分功能的正常使用，部署一台监控节点对现有超融合在线平台扩展，提高现有超融合系统的高可用性并实现扩展。

具体参数要求如下：

1、本次配置1个超融合扩展节点，单节点配置≥2颗 处理器（不低于16核心32线程），内存≥512GB，配置≥2个240GB SSD硬盘，4块960GB SSD企业级硬盘，8块4TB 企业级 7200RPM 3.5寸 SATA硬盘，配置≥2个1Gbps以太网主机接口，2个10Gbps以太网接口，配置热插拔冗余电源。

2、为了保证兼容性及后期售后服务统一性，本次要求所投的超融合平台冗余节点、CDP业务持续保护系统与现有超融合集群平台兼容，可快速纳入现有超融合节点，进行统一运维管理。须提供原厂技术承诺函，并加盖原厂公章。

3、支持将多节点计算、存储、网络资源，在统一的管理系统下实现集中式的管理和运维，无需在多个节点下切换即可实现平台中虚拟机、虚拟存储、网络等资源的统一管理，平台内部的所有物理设备，含网络配置，均可通过平台进行统一调配。

4、支持在不安装任何额外管理平台情况下，可实现多物理节点统一纳管功能，可在整个资源池中实现动态迁移和人工指定选择，不依赖于某一个虚拟机或者物理机，不存在某一点故障导致整个管理平台无法访问。

5、支持兼容不同型号、不同代的服务器设备的混和使用，任何存储服务器和硬盘单点故障或者服务进程故障时，后端具备自愈能力，可以自动恢复成正常状态，不需要人工干预。

6、支持平台内资源动态匹配及自动精简模式，最大化提升平台内计算、存储、网络等资源的利用率，并支持主动嗅探并匹配前端应用系统的资源消耗。

7、支持提供标准的NFS\CIFS\ISCSI\HTTP\FTP数据访问接口，可以灵活配置，并兼容1GbE/10GbE/Infiniband等网络接口。

★8、具备分布式存储多副本冗余功能，可配置2-12个副本可选，可将数据分散地保存在平台内多个不同物理节点上，单个物理节点故障或某一磁盘故障，均不影响前端业务正常运行，确保业务数据依旧正常访问。（须提供集群副本数量选项功能截图证明，并加盖原厂公章）

9、支持在线修改自定义冗余度，修改过程中不会造成整个平台后端存储系统不可用，整个云平台的可靠性，随着冗余度的提高而增强。

★10、支持平台内重点业务主机保护功能，可在云平台内指定某业务主机开启重点保护功能，重点虚拟机将不可被删除，防止重点虚拟机被误删除。（须提供重点虚拟机不可被删除功能界面截图证明，并加盖原厂公章）

★11、支持水印自动附加功能，在云平台中应用画面中，可指定当前图片、文件的存储，时间等信息，以半透明的水印图案方式显示出来，实现信息安全管理对溯源的高效处理，同时具备版权管理的功能。（须提供水印功能管理界面截图证明，并加盖原厂公章）

12、支持存储虚拟化功能，可将纳入的多个节点存储资源整合，在统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能。

13、支持HA技术，会定时的对云平台内的主机和虚拟机状态进行监测，当检测到平台内某个节点发生故障时，受影响的虚拟机会自动迁移到平台内正常运行的节点上，保障业务的连续性。

★14、支持虚拟化FT技术，平台可根据业务需求，提供基于跨物理服务器的虚拟化实时副本，当主虚拟机发生故障时，实时副本会自动顶替主虚拟机提供业务服务能力，业务中断时间为“0”。（须提供FT技术配置界面截图证明，并加盖原厂公章）

15、支持在线的基于存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，通过平台主机迁移功能，实现虚拟机在集群内的不同物理机上迁移，保障业务连续性。

16、支持创建虚拟机功能，虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具备专属的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址，选择传统BIOS 启动和 UEFI 启动模式等。

17、支持单一节点内混合使用不同规格和容量的硬盘（PCI-E/SSD/SAS/SATA），提供基于存储节点内部策略的数据自动迁移，并且在进行数据迁移期间不会导致存储服务停止，用户正常访问集群存储中所有数据。

★18、当云平台检测存储池中可用空间使用率较高，且实际可用空间剩余较少时，可自动捕获CDP业务持续保护系统设备中的存储空间，由平台进行统一管理和分配，为提升超融合平台的数据传输效率、空间捕获。要求平台支持内核级自动挂载。（须提供内核级存储空间挂载功能截图证明，并加盖原厂公章）

19、支持平台整体资源情况展现与性能监控，如对平台内资源池中的CPU、内存、存储、网络使用等指标进行实时的数据统计，并能反映现阶段平台内物理节点、虚拟主机的资源使用情况及瓶颈问题。

20、支持统一管理平台、支持三权分立及权限管理功能，支持精细化的群组、用户权限管理,支持对角色的数据权限、操作权限进行划分，不同角色可对应不同的数据查看权限及资源操作权限。

★21、要求提供基于图形化WEB界面，统一的进行系统管理和系统维护等功能，可以查看存储容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写带宽、CDP容灾保护日志以及存储内核级挂载等精细化管理，支持基于邮件、SNMP和日志等报警功能，支持对CPU、网络、内存、硬盘的状态监控以及磁盘使用状况的监控，可实现对存储系统配置、管理和监控，方便管理员操作和使用，降低维护复杂度。（须提供产品统一管理和维护功能截图证明，并加盖原厂公章）

22、要求兼容现有市场上的多款不同型号的服务器配件、网卡和HBA卡产品。支持现有市场上X86服务器上能够运行的操作系统，包括WinXP、windows Vista、Win7、Win2003、windows 2008、windows 2008 R2、Reahat Linux、CentOS、Debian、Ubuntu等。

23、要求所投产品提供三年硬件原厂质保，一年软件原厂服务。

5、CDP灾备机房建设

在新大楼建立灾备专用模块化机房和光纤链路，为CDP灾备系统和软硬件平台提供稳定的机房环境、机柜、温湿度控制和电力；在生产机房发生整体故障时即时全面接管主生产机房的所有业务系统。

供电系统：保证灾备平台、其他服务器、网络设备及辅助设备安全稳定运行，供电系统必须达到一类供电标准，建立不间断供电系统；

电力布线要求：机房UPS电源采用独立双回路供电，输入电流应符合UPS输入端电流要求，将市电不稳定性对机房产生的影响降低到最低；

接地、防雷系统：机房内各个系统都有独立接地要求，按功能分有交流地、安全保护地、静电地、屏蔽地、直流地、防雷地等；

防雷体系：包括建筑物内外两层防护措施和机房仅出现防护措施；

精密空调系统：通过改系统保持机房内相对稳定的温度和湿度，确保系统可靠稳定运行，必须采用专业精密空调，不可使用民用空调；

模块化机柜：按需集成电子配线架、网络防火墙、UPS、配电柜、精密空调等设备。单独机柜可以安装所需模块密闭独立运行，方便安装和移动。多个不同功能的机柜组合形成密闭空间。

具体参数要求如下：

5.1  CDP灾备机房模块化机柜要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IT机柜系统 | - 1.机柜尺寸应为≥600mm（W）*1200mm（D）*2000mm（H），可用空间≥42U，兼容19英寸国际标准；机柜前门采用单开网孔门，后门采用双开网孔门设计。 - 2.为提高机房制冷效果，分隔冷热气流，形成良好的气流组织，前进风机柜采取封闭冷通道的措施，以提高空调的制冷效率。 - 3.布线采用上走线方式，机柜顶部设计2个长方形进/出线口，其边缘作钝化处理，并装有毛刷，以免划伤线缆。进线孔位置具备线缆固定装置和专用封闭装置，柜体顶板与顶部走线槽一体化设计(无需另外配置走线槽)，实现强、弱电分离走线和理线功能。 - 4.每个机柜配置顶底板(顶板两侧带密封毛刷)，内部配毛刷挡风板，1根100宽垂直走线板，前后门配接地线，配6个并柜件，50套安装螺丝，4个脚轮，50套螺丝附件，1套机柜层板，1副导轨。 - 5.机柜内PDU，竖直安装，PDU要求:单相32A总输入，不少于4位16A插座，12位10A插座，带防雷功能。 | 13台 |
| 2 | 冷通道密封系统 | - 1.通道顶部采用平顶结构，顶部天窗分为列间走线天窗、翻转天窗和玻璃天窗。天窗开启后要求确保冷通道的净高大于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 - 2.冷通道天窗应配置≥5mm厚的钢化玻璃进行采光，采光率应≥91%，应采用电磁方式进行控制管理开启或者闭合信号，应支持消防系统联动。 - 3.冷通道活动天窗开启角度应≥90°，应设有缓冲限位件，可进行消音和定位。 - 4.冷通道应采用独立框架结构，能独立搭建，与机柜及其他功能柜接缝处应采用密封处理。 - 5.冷通道顶部应预留监控摄像头、烟雾报警器、温度传感器等监测器件的安装位置。 - 6.标配机柜氛围灯系统。 - 7.冷通道门应具备自动闭门功能。 - 8.冷通道两侧门采用自动平移门，通道门需配置门禁系统，门禁系统可接入动环监控管理系统。应支持指纹+刷卡+密码三种开启方式。 - 9.微模块数据中心的封闭通道内宽度应能够满足两侧机柜门同时开启，机柜门的开启角度须不小于110°，开启后应不妨碍柜内设备安装和维护。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。 - 10.微模块数据中心的机柜门通孔率须不小于80％，以保证机柜正面可进入足够的冷风量。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。 - 11.微模块数据中心内应至少采用Ⅰ类灯具（不应采用0类灯具），灯具的供电线路应有保护线，保护线应与金属灯具外壳做电气连接，微模块数据中心内照明照度值应不低于550lx；照明控制应采用智能化的节能方案，应可实现“人来灯亮、人走灯延时灭”的功能。 - 12.微模块数据中心应具备三级防雷保护。 | 1套 |
| 3 | UPS主机 | - 本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，三进三出，容量不低于15kVA/13.5kW。 - 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC。 - 输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应＞0.99。 - 输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤5.1%。 - 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.8%。 - 输出额定电压应380/400/415VAC可调。 - 额定输出功率因数应≥0.9。 - 输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：≤1.4%，100%市电非线性负载：≤6.9%。 - 100%不平衡负载：输入电压与频率为额定值，输出任意一相为额定阻性负载，其余相空载，输出电压不平衡度应≤0.1%。 - 输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≥93%。 - 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥10min。 12.外接电池组电压可调：个别电池故障需要维护更换时，可现场灵活调节电池组的只数；在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从32/34/36/38/40节调整，无须整组更换。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。 13应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。 14.UPS主机内部应标配手动维修旁路。 15.应具备并机功能，支持不少于4台并机运行。 16.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 17.须标配RS232端口，免费提供通讯协议，可接入第三方动力环境监控系统。 18.★UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。 19.★UPS主机具备自行老化功能：在后端不接任何负载的情况下，UPS主机上电后只需通过操作面板设置即可让其自行老化。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。 20.外观与结构：UPS主机箱应镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰易见、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠。 21.应具备输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护等功能。 22.UPS主机须满足《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求。 23.★UPS主机须符合《外壳防护等级（IP代码）》的要求。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。 | 1套 |
| 4 | 蓄电池 | - 本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥65Ah。 - 为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 - 蓄电池正常浮充状态下，其浮充设计寿命可达10年及以上。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。 - 单节蓄电池净重量应不低于19.5KG。 - 蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。 - 蓄电池应符合《通信用阀控式密封蓄电池》的要求。 7.★蓄电池应符合《电信设备抗地震性能检测规范》及《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。 | 32只 |
| 5 | 电池柜（架） | - 本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 - 包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。 | 1套 |
| 6 | 配电柜 | - 采用机柜式配电，配电柜尺寸应与IT机柜现场无缝对接、拼柜，尺寸≥600*1200*2000mm。 - 配电柜参数：市电总输入3P320,市电馈线：UPS输入3P200A*2,精密空调3P63A*5，消防、照明等1P32A*6，UPS输出总空开3P200A*2，输出支路36个1P32A*2组，标配智能电量仪，标配485接口，接入机房动力环境监控系统，可监控总路三相电流、电压、频率等参数。 - 仪表应采用智能型数字仪表。 | 1台 |
| 7 | 精密空调 | - 本项目要求采用风冷型恒温恒湿机型列间精密空调，水平前送风后回风。 - 本项目采用微模块冷通道方案，精密空调室内机尺寸≥300*1200*2000mm，应与IT机柜现场无缝对接、拼柜，拒绝尺寸不一致情况下，拒绝采用假柜体或钣金填补方式。 - 精密空调制冷量≥25KW，显冷量≥25KW，标准风量≥5000m³/h，能效比≥2.57。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。 - 加热量应不小3KW，加湿量应不小于2kg/h； - 温度控制范围不小于17~28℃，控制精度≤±1℃，湿度控制范围不小于20~80%，控制精度≤±5%。 - 应采用直流变频压缩机，具有效率高，能耗低，可精确匹配负载需求，达到精准制冷效果。 - 应采用高效节能EC风机，具有噪音低、效率高、体积小、可靠性高等特点。 - 应标配G4空气过滤网，可清洗，便于维护，使用寿命长；应标配过滤网风压差开关，可在过滤网发生堵塞时发出报警，提示过滤网清洗或更换。 - 机组控制器实时采集系统高压压力信号，根据压力信号调节室外风机转速， 使制冷系统的高压压力值维持在合适的范围内，实现制冷系统的稳定运行。 - 可通过改变送风机风量方式来实现除湿，应具有节能和湿度控制更精确等特点。 - 应标配电子膨胀阀，根据运行工况，实时迅速调节膨胀阀开度，不接受热力膨胀阀等其他形式。 - 考虑所投精密空调环保性能，要求使用R410A环保制冷剂，拒绝R22制冷剂。 - 应具有智能群控功能，群控网络可实现不少于32台机器组网运行。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。 - 精密空调微处理控制器应配置不小于7英寸触摸显示器，用户界面操作简洁。应具备多级密码保护，能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复、故障告警提醒等功能。 - 须标配RS485接口和支持安全保护机制的USB 等对外接口，通信协议采用信息产业部标准通信协议。可与后台计算机通信，接受后台软件的控制。 - 精密空调须满足《单位式空气调节机能效限定值及能效等级》标准要求。提供厂家出具的、相应的产品质量证明文件（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等并加盖厂家公章）。 | 2台 |
| 8 | 动力环境监控 | - 监控主机应采用1U/19英寸机架式设计，监控对象：精密空调、UPS主机、蓄电池、配电柜、通道门禁、温湿度、空调漏水监测、烟雾探测等。 - 最大可支持2台(单/三相)UPS的监控、4台(智能/精密)配电、8*8=64路普通市电开关状态检测、8台精密空调，62路温湿度,8路DI检测（最大可扩展至40路DI检测),4路DO输出控制,支持网络视频及网络门禁监控、支持Modbus TCP/SNMP北向接口便于第三方监控系统的集成需要。 - 具有≥2个DB9形态RS232串口，≥2个RJ45形态RS232/RS485复用串口，≥2条各4个RJ45口独立RS485监控扩展总线，≥2个USB 动环监控系统接口，≥8路RJ11形态干接点输入接口，≥2路RJ45以太网口，≥一个内置天线口。 - 本次配置包含短信语音一体机、声光告警、温湿度*≥4、烟感*≥2、漏水模块*≥4、门禁系统*≥1、≥21.5寸显示大屏等。 - 应采用B/S架构模式，良好的人机交互界面，方便远程进行查看、控制和管理，应标配手机APP远程查看。 - 监控主机应标配LCD屏幕及按键输入功能，能够显示主机的主要参数。 - 应配置不小于21英寸智能触控一体电脑,能够实时查看UPS、配电、精密空调，微模块内环境量（温湿度、漏水、烟雾）等数据。 - 可直接通过监控系统设置精密空调运行的详细参数（送、回风温湿度控制、精度校准等），远程开关机操作。 - 监控主机为双网口、双电源冗余配置。 - 超长续航电池包，≥32G的SD存储卡。 - 告警历史记录存储应不低于2000条，历史记录。日志应具有一键导出功能。 | 1套 |
| 9 | 安装辅材 | 提供机柜内配电柜至UPS、空调及机柜、一体化监控管理系统等，微模块内部所需电缆或电缆附件。 | 1套 |

5.2  CDP灾备机房装修要求：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天花板 |  |  |  |
| 1 | 天面防尘防潮处理 | 用环保抗碱底漆打底2遍，刷机房专用环保防尘、防潮乳胶漆2遍 | 70 | 平米 |
| 2 | 微孔铝合金吸音天花 | 机房专用金属吸音天花，600×600×0.8mm，乳白色 | 70 | 平米 |
| 3 | 天花工程配件及辅材 | 天花配套三角龙骨、收边条等配件及主龙骨、安装辅材等 | 70 | 平米 |
|  | 地面板 |  |  |  |
| 1 | 地面防潮防尘处理 | 涂抹喷环保防尘、防潮、防静电地坪漆3遍，含防静电地板下方300mm高周边墙面。包括主材及刷漆所需的消耗工具，刷漆人工费。 | 70 | 平米 |
| 2 | 防静电地板 | 600x600x20mm，200mm架高 | 75 | 平米 |
| 3 | 防水围堰 | 50mm厚，100mm高，砖石砂浆砌平，水泥抹平，底部涂2遍防水涂料，预埋进、排水管出入口。 | 1 | 项 |
| 4 | 墙面彩钢板 | 墙面彩钢板+龙骨 | 112 | 平米 |
| 5 | 墙面防尘防潮处理 | 用环保抗碱底漆打底2遍，刷机房专用环保防尘、防潮乳胶漆2遍 | 68 | 平米 |
| 6 | 合金踢脚线 | 10mm高1.0MM厚拉丝不锈钢踢脚线，包含机房周边及柱子，含踢脚线配件、裁切损耗、技工安装费 | 65 | 米 |
|  | 照明及排插 |  |  |  |
| 1 | LED灯 | 600*600mm | 16 | 套 |
| 2 | 应急照明灯 | 满足停电60分钟 | 8 | 套 |
| 3 | 安全出口指示牌 | 满足停电60分钟 | 3 | 套 |
| 4 | 五孔插座 | 10A | 10 | 个 |
| 5 | 开关 | 双联 | 1 | 个 |
| 6 | 开关 | 单联 | 2 | 个 |
| 7 | 照明插座电缆 | BV2.5mm | 1000 | 米 |
| 8 | 金属线管 | 25 | 80 | 米 |
|  | 防雷接地 |  |  |  |
| 1 | 接地紫铜排 | 防雷接地专用高纯度紫铜铜排30x3mm，用于机房制作主干等电位接地网 | 30 | 米 |
| 2 | 等电位端子箱 | 优质等电位端子箱 | 1 | 台 |
| 3 | 连接大楼建筑接地电缆 | ZB-BVR 25mm2接地电缆，焊接接入大楼专用接地钢钎 | 75 | 米 |
| 4 | 铜排接地线 | ZR-BVR 6mm2 黄绿色接地电缆，将设备机柜、设备外壳，各类金属管道等连接至接地网 | 1 | 卷 |
| 5 | 绝缘端子 | 优质接地绝缘端子 | 60 | 个 |
| 6 | 防静电地板吸盘 | 防静电地板吸盘 | 1 | 个 |
|  | 新风排烟 |  |  |  |
| 1 | 全热交换新风机 | 1500m³/h 全热交换新风机 | 1 | 台 |
| 2 | 新风三级过虑器 | 定制新风过滤钢网，确保室内洁净 | 1 | 个 |
| 3 | 新风口碳钢防火阀 | 新风口碳钢防火阀定制及安装 | 1 | 个 |
| 4 | 余压阀 | 定制余压阀，保持室内压力差，提供室内正压，保持主机房内洁净 | 1 | 个 |
| 5 | 铝合金回风百叶（带调节） | 400mm*400mm，定制铝合金新风出风口及散流器并安装 | 4 | 项 |
| 6 | 新风管道定制及安装 | 250mm*500mm，用镀锌白铁皮定制碳钢新风进风和回排风管道 | 25 | 米 |
| 7 | 帆布软接 | 定制帆布软接设施，降低风噪 | 2 | 项 |
| 8 | 新风管保温管及辅材 | 定制安装新风管保温棉 | 25 | 米 |
| 9 | 离心风机 | 离心风机4000m³/h | 1 | 个 |
| 10 | 280°防火阀 | 280°防火阀 | 1 | 个 |
| 11 | 排风管 | 400mm*400mm防腐蚀钢板材质 | 25 | 米 |
| 12 | 排烟口制作400*400 | 排烟口制作及安装400mm*400mm | 4 | 个 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 1 | 机房防火门 | 960*2180mm 甲级 | 2 | 樘 |
| 2 | 配电间防火门 | 960*2180mm 甲级 | 1 | 樘 |
| 3 | 双门门禁 | 指纹 | 1 | 套 |
| 4 | 机柜承重架 | 600*1200*200mm 5#角铁 | 16 | 套 |
| 5 | 空调承重架 | 300*1200*200mm 5#角铁 | 5 | 套 |
| 6 | 配电间散离架 | 10#槽钢 | 1 | 项 |
| 7 | 强电桥架 | 300*150mm | 30 | 米 |
| 8 | 弱电桥架 | 300*150mm | 25 | 米 |
| 9 | 电缆 | YJV4*25+1*16 | 75 | 米 |
|  | 玻璃隔断 | 12mm玻璃隔断 | 19.8 | 平方 |
|  | 玻璃门 | 900mm*2100mm | 1 | 扇 |
|  | 配电箱 | 内置：250A漏电保护器+125A漏电保护器+32A漏电保护器*4+浪泳保护器+消防分励脱扣器+20A保护器 | 1 | 个 |
|  | 空调管打孔 | 直径120mm | 3 | 个 |
|  | 水管改造 | 含前置过滤器 | 1 | 项 |
|  | 配电箱隔墙 | 轻质防火隔墙 | 1 | 项 |
|  | 地插 | 10cm*10cm*4.5cm | 1 | 个 |
|  | 电缆 | YJV4*10+1*6 | 28 | 米 |
|  | 更换窗璃 | 1.5m*1.8m | 2 | 块 |
|  | 空调地台 | 含架子 | 1 | 个 |
|  | 消防控制箱 | 对消防设备进行集中控制和管理 | 1 | 个 |
|  | 光纤铺设 | 150m | 1 | 项 |

5.3 CDP灾备机房火灾自动报警系统

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 编码型，强电防护，指示灯360°可见，平衡黑白烟灵敏度，PWM调制补偿技术，三防漆全涂覆。 | 只 | 4 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | 编码型，强电防护，指示灯360°可见，灵敏度可调，三防漆全涂覆，与免剥线底座配套使用。 | 只 | 4 |
| 3 | 点型探测器通用底座 | 编码型探测器通用底座，采用专利免剥线技术。 | 只 | 8 |
| 4 | 紧急启停按钮 | 编码型，强电防护，具有手/自动转换功能。 | 只 | 3 |
| 5 | 气体释放警报器 | 编码型，强电防护，无需24V电源供电，壁挂式安装，铝合金外壳。 | 只 | 3 |
| 6 | 火灾声光警报器 | 编码型，强电防护，无需24V电源供电，3种报警方式，2种报警声调，可设置为非编码声光，白光，免剥线接线方式，卡扣式安装。 | 只 | 6 |
| 7 | 火灾声光警报器底座 | 与火灾声光警报器配套使用。 | 只 | 6 |
| 8 | 气体灭火控制器（单区） | 壁挂式，彩色液晶屏，单区设计，报警气灭一体机，可接入≥128个设备，超宽范围工作电压，具有TTS语音播报功能，内置浪涌保护器，含打印机，含5Ah/12V蓄电池1节。 | 台 | 2 |
| 9 | 七氟丙烷 | 包含100L柜式七氟丙烷、30L悬挂式七氟丙烷 | 套 | 1 |
| 10 | 七氟丙烷药剂 | 100L柜式充100Kg；30L悬挂式充30kg. | 公斤 | 130 |
| 11 | 模块 | 包含输入输出模块及模块底座≥3只，输入模块及输入模块底座≥1只，泄压口≥2台。 | 套 | 1 |

# 第四章  商务要求

一、交货时间及地点：

交货期：自合同签订后30个日历日内安装调试完毕

交货地点：山阳县人民医院使用部门

二、包装、运输、安装、调试及培训要求：

1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3.安装、调试：中标人负责所有产品的安装、调试工作，所有费用一次包死在总价内。

4.培训：中标人必须提供原厂专业的培训，保证用户能够熟练操作。

三、付款方式：

1.合同签订后支付合同金额的百分之四十(40%)，货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持《终验合格单》原件和全额发票在买方处办理百分之五十(50%)货款的支付手续。

2.自终验结束之日起一年后，在无索赔争议的情况下，在买方处办理百分之十(10%)货款的支付手续。

四、验收:

1.项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

3.验收依据

3.1合同文本及合同补充文件（条款）；

3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

3.3招标文件；

3.4中标人的投标文件；

3.5货物清单；

3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

五、质量保证

1.质保期为终验合格后≥36个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2.在设备保修期内，厂商须免费提供每年4次巡检服务。

3.中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

4.所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

5.质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

六、合同实施：

1.中标人应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2.若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

七、违约责任：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第五章  合同条款

一、供货合同格式

山阳县人民医院信息化连续性安全保障系统采购项目(项目编号：SDZC2023-151)，在山阳县财政局的监督管理下，由陕西上德招标有限公司组织公开招标。山阳县人民医院(以下简称“买方”)确定(中标单位名称) （以下简称“卖方”）为中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，买方通过公开招标采购（货物名称） ，并接受了卖方以价格(中标金额大写)(以下简称“合同价”)提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

2.1合同条款

2.2合同条款附件

附件1—产品清单

附件2—培训方案

2.3中标通知书

2.4招标文件

2.5投标文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和与货物有关的服务，并修补缺陷。

4.考虑到卖方提供的货物和与货物有关的服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5.付款方式：

6.交货期：自合同签订后   个日历日。

交货地点：

7.本合同一式伍份，其中，买方贰份，卖方贰份，山阳县财政局备案壹份。

8.本合同由买卖双方共同签字盖章，自双方签字盖章之日起生效。

9.政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

卖方如果需要融资贷款服务需求的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

| 买方名称： 地 址： 电 话： 传 真： 代表签字或盖章： 盖章： 年 月 日 | 卖方名称： 地 址： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 代表签字或盖章： 盖章： 年 月 日 |
| --- | --- |

二、合同条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1.3“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地。

1.6“合同条款”系指本合同条款。

1.7“买方”是指购买货物的单位即山阳县人民医院。

1.8“卖方”是指提供本合同内的货物的法人或其他组织即中标人。

1.9“天”指日历天数。

2.适用性

本合同条款适用于没有被本项目招标文件规定条款、卖方的投标文件承诺条款所取代的范围。

3.使用合同文件和资料

3.1没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3.3除了合同本身以外，合同条款第3.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4.专利权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其投标文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述标准的，按投标文件的承诺执行。

6.检验和测试

6.1买方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

6.2检验和测试在买方指定的交货地点进行。

6.3如果任何被检验或测试的产品或部件不能满足招标文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6.4在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.5如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

7.包装及运输

7.1卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

7.2卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

7.3货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。

8.伴随服务

8.1卖方必须在合同生效后三十(30)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南等。

8.2卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目招标文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

8.2.1实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

8.2.2提供货物组装和/或维修所需的工具；

8.2.3为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

8.2.4在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

8.2.5在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对买方人员进行培训。

8.3卖方应提供本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8.4如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

9.备品备件

9.1卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

9.1.1买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

9.1.2在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

9.1.3在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9.2卖方应按照本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10.质量保证

10.1质量保证期为终验合格之日起   个月。

10.2卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.3根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10.4卖方收到通知后应在招标文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.5如果卖方收到通知后在招标文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

11.索赔

11.1如果卖方对偏差负有责任，而买方在安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

11.1.1卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

11.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10.1条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方交纳的履约保证金中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款或履约保证金的，卖方必须用已收货款进行弥补。

12.变更指令

12.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

12.1.1本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

12.1.2运输或包装的方法；

12.1.3交货地点；

12.1.4卖方提供的服务。

12.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

13.合同修改

除了合同条款第12条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14.转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.卖方履约延误

15.1卖方应按照本项目招标文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

15.2在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15.3除合同条款第20条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第15.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第17条的规定被收取误期赔偿费。

16.验收

16.1项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

16.2验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

16.3验收依据

16.3.1合同文本及合同补充文件（条款）；

16.3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

16.3.3招标文件；

16.3.4中标人的投标文件；

16.3.5货物清单；

16.3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

17.误期赔偿费

除合同条款第19条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5％计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

18.违约终止合同

18.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

18.2如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。

18.3如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

18.4如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18.5如果买方根据上述第18.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19.不可抗力

19.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19.2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20.因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

21.因买方的便利而终止合同

21.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21.2对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

21.2.1仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

21.2.2取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和与货物有关的服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

22.争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决：

22.1双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

22.2向有管辖权的人民法院起诉。

23.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

24.通知

24.1本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

24.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

25.税款

25.1按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

25.2按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

26.合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章，自双方签字盖章之日起生效。

# 第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1.投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2.投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面逐页加盖投标人公章（鲜章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3.纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

4.投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。

正本或副本                           政府采购项目

项目编号: SDZC2023-151

山阳县人民医院信息化连续性安全保障系统采购项目

投标文件

投 标 单 位：

采购代理机构：

时        间：

目  录

1.投标函（格式）

2.开标一览表（格式）

3.投标分项报价表（格式）

4.节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

5.选配件报价表（格式，若有）

6.技术规格响应偏离表（格式）

7.商务条款响应偏离表（格式）

8.法定代表人授权书（格式）

9.资格证明文件

10.产品的佐证材料

11.企业能力

12.整体技术方案

13.项目实施方案

14.培训方案和移交技术文档方案

15.产品的合法渠道证明文件

16.投标人认为有必要说明的事宜（若有）

17.拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

18.《中小企业声明函》

19.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

20.监狱企业证明文件（若有）

1.投标函（格式）

致：陕西上德招标有限公司

根据贵单位         （招标项目名称）    项目（SDZC2023-151）的招标公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （投标人名称）     就该项目进行投标。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1.我方具备本项目招标文件中规定的资格条件。

2.我方已详细审阅全部投标文件，确认无误。提交投标文件正本一份，副本四份，

电子文件一份，“开标一览表”一份。

3.我方所附投标报价表中应提交和交付的货物投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

4.我方已详细审查全部招标文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解投标人须知的所有条款。

5.我方完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

6.我方接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金、要求专业担保机构先行偿付和拒绝投标的条款。

8.我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料等。

9.我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物。

10.我方同意按招标文件规定，遵守招标文件中的各项规定和要求。

11.我方对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

12.我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

13.若我方中标，我方保证按有关规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

14.投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

15.所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：

详 细 地 址：

开 户 银 行：

帐       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年  月  日

2.开标一览表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章）

| 项目编号 | 投标总价 （人民币:元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDZC2023-151 |  | 自合同签订后 个日历日内安装调试完毕 | 终验合格后 个月 |
|  | （大写） |  |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                               日 期：

3.投标分项报价表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章）                                    项目编号：SDZC2023-151

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥： |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  | 售后服务费 |  |  |  |
| 运输费（含保险） |  |  |  |  |  | 技术培训费 |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  | 伴随费用等 |  |  |  |
| 总 计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥： |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                日 期：

4、节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

投标人名称：                           （投标人单位公章）                               项目编号：SDZC2023-151

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予计分。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                      日 期：

5.选配件报价表（格式，若有）

投标人名称：                          （投标人单位公章）                                 项目编号：SDZC2023-151

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                     日 期：

6.技术规格响应偏离表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章）   项目编号：SDZC2023-151

| 序号 | 招标文件采购内容及技术要求 | 投标文件技术响应 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对第三章中的采购内容及技术要求逐条做出响应。

2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 日 期：

7.商务条款响应偏离表（格式）

投标人名称：                 （投标人单位公章）      项目编号：SDZC2023-151

| 序号 | 招标文件商务要求 | 响应索引或页码 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对第四章中的商务要求做出响应。

2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

3.“响应索引或页码”单元格中注明引用位置，如“见商务响应方案1.1.1或P页码”。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     日 期：

附：商务响应方案

8. 法定代表人授权书（格式）

8.1法定代表人资格证明书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 | SDZC2023-151 |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
| 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  |

投标人名称：                        （投标人单位公章）   日 期：

注：法定代表人投标时提供

8.2法定代表人授权委托书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 | SDZC2023-151 |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  | 被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |
| 法定代表人及被授权人签字或盖章： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：             （投标人单位公章）     日 期：

注：被授权人投标时提供

9.资格证明文件

9.1基本资格条件证明文件：

9.2落实政府采购政策需满足的资格要求

9.3特定资格条件证明文件：

10.产品的佐证材料

11.企业能力（根据评分标准自行编制）

12.整体技术方案（根据评分标准自行编制）

13.项目实施方案（根据评分标准自行编制）

14.培训方案和移交技术文档方案（根据评分标准自行编制）

15.产品的合法渠道证明文件

16.投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）

17.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为     （项目名称）         的投标人，在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

18.《中小企业声明函》（非中小微企业不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。（所属行业类别投标人不得更改，否则，造成不利影响投标人自行承担）

19.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额 （万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1.本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2.如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》

单位名称（盖章）：

日  期：

20.监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：

封袋正面标识式样

致：陕西上德招标有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

（开标前不得启封）

投标人名称：            （公章）

本页以下无内容

致：陕西上德招标有限公司

项目编号：

项目名称：

开标一览表

（开标前不得启封）

投标人名称：            （公章）

本页以下无内容