一、采购内容

| 梯号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 医梯 | 1600kg/1m/s 6/6/6 | 台 | 1 |
| DT2 | 有机房客梯 | 1350kg/1m/s 6/6/6 | 台 | 1 |

二、技术参数

| 基本规格 | 货物名称：有机房无齿轮医用电梯 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 载重： 1600kg |  |
|  | 速度： 1m/s |  |
|  | 服务层站：6/6/6 |  |
|  | 提升高度：H=19.000m |  |
|  | 单双通： 单通 |  |
|  | 曳引机： 交流永磁同步无齿轮曳引机 |  |
|  | 控制方式：单台 |  |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |  |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |  |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |  |
|  | 门机： 旁开双折变频门机 |  |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |  |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)： 2350mm*3050mm |  |
|  | 轿厢尺寸类型： 外尺寸 |  |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)： 1450mm*2600mm |  |
|  | 轿厢净高： 2400mm |  |
|  | 开门净尺寸(宽×高)： 1200mm*2100mm |  |
|  | 顶层净高:5100mm |  |
|  | 底坑深度:1800mm |  |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |  |
|  | 轿厢后壁：发纹不锈钢 |  |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |  |
|  | 光幕保护：光幕 |  |
|  | 地板型号：PVC 拼花 |  |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具， LED 灯照明 |  |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |  |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |  |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |  |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |  |
|  | 显示类型： 6.4 英寸 黄色点阵液晶显示 |  |
|  | 按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |  |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |  |
|  | 按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带 辉光高亮显示 |  |
|  | 显示类型：4.3 英寸黑底白字显示 |  |
| 厅门及门套 | 厅门材质：所有层为发纹不锈钢 |  |
|  | 厅门类型：所有层为右开 |  |
|  | 小门套材质：所有层为发纹不锈钢 |  |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V±7% 频率： 50Hz 相数：3 相 5 线制，零线和地线 始终分开 |  |
|  | 照明电源：电压：220V 频率： 50Hz 相数：单相 |  |
| 执行的主要标准 | XO 企业标准 《电梯安装验收规范》 《电梯技术条件》 《电梯试验方法》 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》《低压成套开关设备和控制设备》 《建筑物的电气装置电击防护》 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》《电梯工程施工质量验收规范》 《乘客电梯》 《电梯产品出厂包装技术条件》 其他相关标准 |  |

| 基本规格 | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 载重： 1350kg |  |
|  | 速度： 1m/s |  |
|  | 服务层站：6/6/6 |  |
|  | 提升高度：H=19.000m |  |
|  | 单双通： 单通 |  |
|  | 曳引机： 交流永磁同步无齿轮曳引机 |  |
|  | 控制方式：单台 |  |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |  |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |  |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |  |
|  | 门机：中分变频门机 |  |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |  |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)： 2350mm*2380mm |  |
|  | 轿厢尺寸类型： 内(净)尺寸 |  |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)： 1800mm*1650mm |  |
|  | 轿厢净高： 2400mm |  |
|  | 开门净尺寸(宽×高)： 1000mm*2100mm |  |
|  | 顶层净高:5100mm |  |
|  | 底坑深度:1800mm |  |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁： 443 发纹不锈钢 |  |
|  | 轿厢后壁：443 发纹不锈钢 |  |
|  | 轿门材质：443 发纹不锈钢 |  |
|  | 光幕保护：光幕 |  |
|  | 地板型号：PVC |  |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具， LED 灯照明 |  |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |  |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |  |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |  |
|  | 面板材料：443 发纹不锈钢 |  |
|  | 按钮类型： 不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |  |
| 外呼 | 面板材质：所有层为月光银玻璃 |  |
|  | 显示类型：黑底白字显示 |  |
| 厅门及门套 | 厅门材质：所有层为发纹不锈钢 |  |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |  |
|  | 小门套材质：所有层为发纹不锈钢 |  |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V±7% 频率： 50Hz 相数： 3 相 5 线制，零线和地线 始终分开 |  |
|  | 照明电源：电压：220V 频率： 50Hz 相数：单相 |  |
| 执行的主要标准 | XO 企业标准 《电梯安装验收规范》 《电梯技术条件》 《电梯试验方法》 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 《低压成套开关设备和控制设备》 《建筑物的电气装置电击防护》 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 《电梯工程施工质量验收规范》 《乘客电梯》 《电梯产品出厂包装技术条件》 其他相关标准 |  |