项目编号：ZKBH2021-SAK-007

安康市食品药品检验检测中心实验室

装修及设备安装（二次）

招 标 文 件

采    购   人：安康市市场监督管理局

采购代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司

二〇二一年六月

目   录

目   录	2

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标单位须知	6

第三部分 招标要求及技术参数	31

第四部分 商务及合同主要条款	67

商务及合同主要条款	68

第五部分 投标文件格式	73

第一部分 招标公告

中科标禾工程项目管理有限公司受安康市市场监督管理局的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对安康市食品药品检验检测中心实验室装修及设备安装(二次)项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的供应商申请人参加投标。

一、采购项目名称：安康市食品药品检验检测中心实验室装修及设备安装(二次)

二、采购项目编号：ZKBH2021-SAK-007

三、采购人名称：安康市市场监督管理局

地      址：安康市南环路

联  系  人：王立鹏

联系方式：18709159977

四、采购代理机构名称：中科标禾工程项目管理有限公司

地  址：安康市金洲城北二区16号楼9单元101室

联系人：徐欣0915-8168819

- 采购内容和要求：

采购内容：实验大楼装饰（地上六层，共建筑面积3862㎡），实验设备及空调系统、（A+B）级无菌室、（A+C）微生物、P2实验室、PCR实验室等辅助实验用房系统、新风系统、排风系统、强电系统、弱电系统、BIM综合管理平台系统、给排水系统、废水、废气处理系统、实验室特用气体系统、消防系统、实验室专用纯水系统等工程内容的设备材料的供货及安装，系统调试、检测和验收及质保服务，具体内容详见招标文件、图纸及工程量清单。

项目用途：用于安康市食品药品检验检测中心实验室装修及设备安装(二次)

项目性质：财政资金

采购预算：10,546,700.00元

六、供应商资格要求：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人参加投标只须提交法定代表人身份证）；

（3）财务状况报告：提供2020年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（4）社会保障资金缴纳证明：自2020年7 月1 日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）税收缴纳证明：提供2020年7月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（6）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；

（7）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。查询网页截图并加盖供应商公章，查询时间应为报名开始至投标截止时间之前。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

（8）供应商同时具备建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、环保工程专业承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。拟驻项目经理须具备建筑工程专业二级建造师以上执业资格及安全生产考核B证，项目经理承诺无在建工程。

本项目不接受联合体投标。

七、需要落实的政策：

（1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；（2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号 ；（3) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （4) 《节能产品政府采购实施意见》--（财库〔2004〕185号）；（ 5) 《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库〔2006〕90号；（6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（8) 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）；（9)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

八、招标文件发售：

1、发售时间：2021年6月 28日起至2021年7月 2日，每日上午8：30时-12:00时，下午14:00时-17:30时止（工作时间）。

2、发售地点：安康市金洲城北二区16号楼9单元101室

3、文件售价：招标文件每套售价500元（人民币），售后不退。线上与线下需同时报名：（1）投标供应商使用CA锁登录陕西省公共资源交易平台进行网上报名；（2）投标供应商携带单位介绍信、本人身份证原件和复印件及网上报名成功回执码（提供影印件）在代理机构处进行线下报名并交纳费用，否则视为报名无效；（3）投标供应商登录陕西省公共资源交易平台下载招标文件; （4）本项目采用电子化投标与纸质投标并行的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；电子投标文件技术支持电话：4009280095、4009980000；开标前必需在全国公共资源交易平台（陕西省）网站上传线上电子响应文件，如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负，开标时携带CA锁用于解锁文件.

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点：

1、投标文件递交截止时间：2021年7月20日上午09 时00分。

2、开标时间：2021年7月 20日上午09时 00 分。

3、投标开标地点：安康市公共资源交易中心303开标室（安康市汉滨区香溪路8号 ）

十、保证金账户：

开户名称：安康市政务服务中心公共资源交易保证金专用账户

开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账 号：610501663711000003213611

(保证金须从对公账户转入，请务必在缴费时备注采购项目名称及项目编号）

中科标禾工程项目管理有限公司

2021年6月25日

第二部分 投标单位须知

投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 项目名称： 安康市食品药品检验检测中心实验室装修及设备安装（二次） |
| 2 | 招 标 人 | 名称：安康市市场监督管理局 地址：安康市南环路 联系人：王立鹏 联系方式：18709159977 |
| 3 | 招标代理机构 | 名称：中科标禾工程项目管理有限公司 地址：安康市金洲城北二区16号楼9单元101室 联系人：徐欣 电 话：0915-8168819 |
| 4 | 项目编号 | ZKBH2021-SAK-007 |
| 5 | 建设地点 | 安康市市场监督管理局指定地点 |
| 6 | 工程概况 | 实验大楼装饰（地上六层，共建筑面积3862㎡），实验设备及空调系统、（A+B）级无菌室、（A+C）微生物、P2实验室、PCR实验室等辅助实验用房系统、新风系统、排风系统、强电系统、弱电系统、BIM综合管理平台系统、给排水系统、废水、废气处理系统、实验室特用气体系统、消防系统、实验室专用纯水系统等工程内容的设备材料的供货及安装，系统调试、检测和验收及质保服务。 |
| 7 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 8 | 质量标准 | 合格 |
| 9 | 工期要求 | 180日历天 |
| 10 | 承包方式 | 包工包料 |
| 11 | 招标方式 | 公开招标 |
| 12 | 招标范围 | 图纸及清单所含全部内容 |
| 13 | 投标人资 质等级要求 | 1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2）供应商应授权合法的人员参加招标活动全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； 3）供应商同时具备建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、环保工程专业承包叁级及以上资质； 4）具有有效的安全生产许可证 5）拟派项目经理具有建筑工程专业二级（含二级）及以上资质，注册建造师证书，安全生产考核合格证有效、无在建工程。 6）财务状况报告：提供2020年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； 7）税收缴纳证明：提供2020年7月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 8）社会保障资金缴纳证明：提供2020年7月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 9）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。 10）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，否则其响应为无效。 11）本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 15 | 工程计价方式 | 综合单价法 |
| 16 | 投标有效期 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
| 17 | 踏勘现场 及答疑时间、地点 | 踏勘现场：请各投标单位自行踏勘现场，中标后因现场勘查不清所带来的问题各投标单位自行解决。各投标单位在勘查完现场后于投标截止时间10天前将所有疑问以书面文字形式递交到中科标禾工程项目管理有限公司，我公司于投标截止时间7天前以书面文字形式答复各投标单位。 |
| 18 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份，电子版二份（U盘存储并标明投标人名称），线上电子响应文件一份。 |
| 19 | 采购预算 | 10546700.00元 |
| 20 | 投标截止时间 | 2021年7月20日09时00分 |
| 21 | 开 标 时 间 | 2021年7月20日09时00分 |
| 22 | 开 标 地 点 | 安康市公共资源交易中心303开标室（安康市汉滨区香溪路8号） |
| 23 | 评标办法 及标准 | 综合评估法，具体内容见“第五章 评、定标办法” |
| 24 | 投标保证金 | 100000.00元 |
| 25 | 工程（履约）保证金额 | 履约担保金额： 10 %签约合同价， 履约担保形式：银行转账或保函 以保函形式提交履约担保的，提供银行或具有资质的担保机构出具的履约保函，所需费用由中标人承担，中标人应保证履约保函有效。 |
| 26 | 分包 | 本项目不允许分包 |

一．名词解释

- 采购单位：安康市市场监督管理局

- 监督机构：安康市财政局政府采购管理科及采购人纪检部门

- 采购代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司

- 投标单位：满足本次招标要求具有相应资质和完成项目能力的投标单位

- 标    书：招标文件与投标文件的统称

- 中标单位：由评标委员会推荐经采购单位确认的投标单位

二．投标单位

1、合格投标单位

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人参加投标只须提交法定代表人身份证）；

（3）财务状况报告：提供2020年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（4）社会保障资金缴纳证明：自2020年7 月1 日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）税收缴纳证明：提供2020年7月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（6）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；

（7）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。查询网页截图并加盖供应商公章，查询时间应为报名开始至投标截止时间之前。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

（8）供应商同时具备建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、环保工程专业承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。拟驻项目经理须具备建筑工程专业二级建造师以上执业资格及安全生产考核B证，项目经理承诺无在建工程。

本项目不接受联合体投标。

2、投标委托

如投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

3、投标费用

无论投标的结果如何，投标单位自行承担参加投标相关的全部费用。

特别提示：为做好疫情防控，请各投标人自行做好疫情防控，合理安排到达开标现场的人员。如有发热、咳嗽身体不适等症状，请及时上报就医。开标现场请佩戴口罩。

三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标单位应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

（1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号 ；

（3) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4) 《节能产品政府采购实施意见》--（财库〔2004〕185号）；

（ 5) 《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库〔2006〕90号；

（6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；

（8) 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）；

（9)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

2、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标单位，均应在投标截止期十日前按招标文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，在此之后提出的质疑为无效质疑，采购代理机构不予受理，对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑采购代理机构将以书面形式在投标截止期前七日予以答复，并通知其它购买招标文件的投标单位。

对招标文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标单位自负。

3、招标文件的修改

（1）采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标单位，该澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

（2）为方便投标单位对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，均应在招标文件要求提交投标文件的截止时间十五日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标单位。

4、招标文件的购买

投标单位必须从采购代理机构购买招标文件，投标单位自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

5、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

6、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

1、招标内容

本次招标为：安康市食品药品检验检测中心实验室装修及设备安装(二次)，本项目投标供应商可根据自身的资质情况和经营情况对本项目进行投标，开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

2、投标单位须提交以下资质证明文件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人参加投标只须提交法定代表人身份证）；

（3）财务状况报告：提供2020年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（4）社会保障资金缴纳证明：自2020年7 月1 日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）税收缴纳证明：提供2020年7月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（6）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；

（7）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。查询网页截图并加盖供应商公章，查询时间应为报名开始至投标截止时间之前。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

（8）供应商同时具备建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、环保工程专业承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。拟驻项目经理须具备建筑工程专业二级建造师以上执业资格及安全生产考核B证，项目经理承诺无在建工程。

本项目不接受联合体投标。

以上1-8项为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理；开标当天，请携带上述必备资质证明原件进行资格审查（资证原件独立密封装袋，在开标现场随纸质响应文件一同提交，查验后退回,其他非资审备查原件可一并装入此袋，并附原件清单明细表），过时不接受任何补充资质。同时在每份投标响应文件中再附一套加盖单位公章的上述资质证明文件的复印件。

备注：以上需提供原件的资质不接受扫描件。

3、投标文件的编制

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（唱标报告）、工程量清单、拟派本项目项目经理及主要人员情况表、技术规格偏离表、商务偏离表

第三部分：投标单位资质证明文件、投标保证金

第四部分：投标方案

A、投标单位企业简介。

B、商务响应说明（付款方式、工期、地点、验收方式）。

C、投标单位完成本项目的组织机构、实施计划。

D、投标单位完成项目保障能力。

E、投标技术方案

1） 投标产品技术指标   （设备选型、设备易用、设备生产厂家的技术及管理；产品货源质量保证）

2）施工组织实施方案（包括实验室施工方案、实验室智能化控制系统方案、拟派本项目人员组成等）

3）业绩及服务承诺

F、财务状况

G、投标单位认为有必要说明的问题。

第五部分：投标单位承诺书

第六部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书、法定代表人证明书

第七部分   封袋正面标识式样

4、投标报价

（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均应被视为已经包含了所有招标文件中各项购买货物及其运送、安装、辅材、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

投标报价为最终报价（最终报价=货物价+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+论证费+相关伴随费用等），除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则供应商所报价在合同实施期间不因国家政策变化而变化。

（2）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

（3）供应商要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或供应商代表签署。

（4）供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

（5）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

（6）对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。

（7）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

（8）投标单位不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标单位的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，可要求该投标单位在现场书面澄清。

5、投标保证金

（1）本次投标活动需交纳保证金为：壹拾万元整（￥100000.00）

（2）投标保证金应为人民币，保证金形式：银行转账、银行保函，以现金或者支票形式提交的保证金应当从其基本账户转出。投标保证金必须在投标文件递交截止时间前到达采购代理机构指定的账户。采用银行保函形式交纳的，保函由投标人从基本账户开户银行出具；基本账户开户银行不具备出具银行保函资格的，则由其基本账户开户银行的上级银行出具。保函为无条件不可撤销保函，有效期同投标有效期。投标人在提交投标文件时，向招标人提交保函原件及彩色复印件（加盖投标人公章）作为证明资料，提交评标委员会审查核实。

保证金账户：

开户名称：安康市政务服务中心公共资源交易保证金专用账户

开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账 号：610501663711000003213611

备注：1、投标保证金以投标单位名称汇款,如以个人汇款，视为无效。

2、银行转账或电汇凭证标明项目名称（字数限制可简写）、项目编号。投标保证金转账后请将转账凭证扫描后发至采购代理机构指定邮箱（邮箱号码：7010206@qq.com）。凡没有根据本须知规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

（3）投标单位交纳保证金凭据以转账凭证或电子转账凭证截图加盖公章即可。

（4）投标单位未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃投标权利。保证金递交截止时间同投标截止时间。

（5）投标保证金的交付单位和投标单位的名称必须一致，否则将视为投标无效。

（6）投标保证金退还:在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，中标人按本须知规定交纳中标服务费和与采购人签订合同（合同扫描件发至采购代理机构邮箱：471934536 @qq.com）后，在五个工作日内予以全额无息退还。

（7）发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标单位撤回其所投投标文件；

B、中标单位在规定的时间内未能签订合同；

C、中标单位未按时缴付中标服务费；

D、由于投标单位的原因导致中标无效的。

6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起九十（90）日历日；投标文件有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标单位须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

（2）纸质投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；

（3）投标文件份数，本次招标需提交纸质投标文件正本1份，副本2份；电子版2份（U盘存贮、标明投标人名称，单独密封），线上电子响应文件1份。每本纸质响应文件须清楚的标明“正本”、“副本”字样。

（4） 投标单位在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求加盖公章或签字；

（5）投标单位名称应填写全称，同时加盖公章；

（6）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（7）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

（8）线上电子投标响应文件的制作和签署

①为确保项目顺利进行，本项目采用线上电子响应文件与纸质响应文件并行的方式。供应商在投标时须同时提供线上电子响应文件与纸质版响应文件。投标供应商应确保线上电子响应文件与纸质响应文件内容一致（包括但不限于文字、图片、签章等），若线上电子响应文件与纸质响应文件不一致，评标委员会将按最不利于响应供应商的原则对响应文件做出评判，因此导致废标，响应供应商自行负责。

②投标供应商须使用陕西省公共资源交易中心CA锁对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关投标事宜。开标时请务必携带CA锁及CA主锁，如因投标供应商自身原因未携带CA锁造成无法解密线上电子响应文件及参加后继投标的，按无效投标处理。

③电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览，供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“服务指南”栏目“下载专区”中免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站“服务指南”栏目“下载专区”中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，电子投标文件技术支持电话：4009280095、4009980000 。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标

五．投标文件密封、递交

1、投标文件的密封及标记

供应商应将响应文件的纸质版正本、副本、电子版标书（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、 “副本”或“电子版”字样，标袋密封后不应有缝隙，所有缝隙之处都应骑缝加贴封条，并在封线处加盖供应商公章及法人章，封袋正面要粘贴标识。封套上写明：

（1）项目名称

（2）项目编号

（3）正本或副本或电子版

（4）采购人名称

（5）供应商名称、联系人、联系电话

注明：在   年   月   日   时   分前不得开启。

（6）如果投标单位未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投或过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标单位。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2．投标文件递交

（1）投标单位必须在招标文件规定的递交文件截止时间前将全部投标文件递交至代理机构或开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标单位中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

（5）线上电子响应文件的的递交时间等同于纸质版响应文件，电子响应文件可于提交响应文件递交截止时间前任意时段登陆陕西公共资源交易中心（电子交易平台→企业端）进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商选择首页[电子交易平台→企业端]登陆，选择＜我的项目→项目流程→项目管理＞，在打开的对话框中选择＜上传响应文件＞，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF），上传成功后电子化平台将予以记录。

（6）开标时供应商须使用电子响应文件加密时所用的CA锁在安康市公共资源交易中心的解密机上自行解密电子响应文件。

（7）在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件及纸质响应文件视为无效文件：

①供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

②因供应商自身原因（如未带CA锁，或所带CA锁与制作电子响应文件所用的CA锁不一致、或使用旧版投标文件编制软件编制响应文件等）导致响应文件在规定时间内无法解密的；

③上传的电子响应文件无法打开的；

④政府采购法律规定的其他无效情形或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

（8）特殊情况下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化评标系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将以纸质响应文件为准继续开展后续采购活动。

3、投标截止时间

（1）投标单位必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

（2）因采购单位推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式通知所有投标单位；在这种情况下，采购代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标单位提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标单位修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式申请文件；撤回投标文件的时间以正式申请文件送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标单位不得撤回其投标文件；

（5）投标单位在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标

1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由采购代理机构主持，采购单位代表、监督机构代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席；

（2）为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购单位代表及有关专家7人组成，其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二，专家名单由采购代理机构在陕西省财政厅政府采购专家库中随机抽取(甲方纪检组派员现场监督)，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按采购招标文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对投标单位的价格分等客观评分项的评分应当一致；

D、要求投标单位对投标文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、配合财政部门的投诉处理工作；

I、配合采购单位、采购代理机构答复投标单位提出的质疑。

（3）开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封，以公开唱标的形式将唱标报告的内容公布，开标过程中采购代理机构指定专人负责将投标单位的名称、投标项目名称、投标价格等需记录，并存档备案；

（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D、单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符时以文字为准；

H、分项报价表中技术参数、规格型号与技术偏差表不一致时，以分项报价表为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标单位同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

（5）公开开标后，直到向中标的投标单位授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标单位及与评标无关的其他人透露。

2、投标文件的初审

（1）初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求，对各投标单位投标文件中的资质证明文件等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格；

（2）对投标单位及投标文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标单位超出经营范围进行经营的；

B、投标单位的投标报价超过采购预算；

C、投标单位未经过正常渠道购买招标文件，或投标单位名称与购买招标文件时登记的投标单位名称不符的；

D、必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

E、投标单位在资质审查时，不能出具采购代理机构要求的保证金交纳凭证；

F、投标单位未按招标文件签字或加盖公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

G、投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

H、提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效投标文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

I、投标文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

J、投标单位前期参与了本次招标项目方案设计的；

K、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、提供虚假技术性能指标。

资格性审查记录表

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； |
| 2 | 法人证明或法人授权委托书 | 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人参加投标只须提交法定代表人身份证）； |
| 3 | 财务状况报告 | 财务状况报告：提供2020年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 自2020 年1 月1 日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供2020年7月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明； |
| 7 | 特定专业资质 | 供应商同时具备建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、环保工程专业承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。拟驻项目经理须具备建筑工程专业二级建造师以上执业资格及安全生产考核B证，项目经理承诺无在建工程。 |
| 8 | 商业信誉 | 供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。查询网页截图并加盖供应商公章，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料 (查询时间应为投标报名开始至投标文件递交截止时间之前)。 |
| 9 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

符合性审查记录表

| 序号 | 审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件项目名称、项目编号、标包（未分标包的除外） | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致，且无遗漏： （1）封面； （2）投标函； （3）法定代表人委托授权书。 |
| 2 | 投标文件的文字签署及盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 3 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |
| 4 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |
| 5 | 对招标文件的响应程度 | 1.对招标文件商务要求是否作了明确且实质性响应； 2.对招标文件技术要求是否作了明确响应； |
| 6 | 合同文本 | 完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。 |
| 7 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |

符合要求标注为√，全部标注为√即为合格，通过符合性审查。未通过符合性审查标注为×，有一项不符合要求即为不合格，不能进入后续环节。

3．询标

（1）评标委员会有权就投标文件中含混之处向上述步骤初审合格的投标单位提出询问或澄清要求；投标单位将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

（2）招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标单位只作说明和解释，不得借此对投标报价、完工期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件；

（3）投标单位对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

4、评标价格的确定

经初审合格的投标，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价格的确定。

- 政策性价格优惠折扣规定

A、所投项目的所有投标产品进入节能清单（有效期内）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）

B、所投项目的所有投标产品进入环境标志产品清单（有效期内）的，其评标价格=投标报价*（1-1%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）

C、投标人为小型和微型企业、监狱企业的评标价计算规则：

a.本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

a)符合中小企业划分标准；

b)投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

b.本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、	营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业【2011】300号）；除此以外还需提供以下证明材料作为认定依据（不是小微企业不用提供）：

a) 提供《中小企业声明函》，附带提供企业注册地县级以上中小企业主管部门出具的小微企业认定材料;

b) 投标单位在报价明细表中详细列明所投产品的制造商、以及制造商的企业类型（中型、小型或微型）。并附制造厂家的《中小企业声明函》和相关证明材料；

c.小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同大型企业。

d.本办法所称监狱企业，是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

e.评标价的计算：

a)供应商为非联合体投标的情况：

小型企业，其评标价=投标报价*（1-6%）；

微型企业，其评标价=投标报价*（1-6%）；

监狱企业，其评标价=投标报价*（1-6%）。

（2）对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=按照投标单位须知第六部分开标、评标、定标项第4条修正后的投标总价。

5．评标

（1）采用综合评分法：按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标候选单位或者中标单位的评标方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的投标单位为中标候选单位。

（2）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目包为单位分别推荐一至三名中标候选单位；评标委员会根据评标结果写出评标报告。

（3）评分标准

| 评审内容及评分方式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 评分项 | 评审内容 |
| 投标总报价(30分) | 报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价，并对有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足招标文件实质性要求且最终报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分30分。 3.投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30的公式计算得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评标委员委会一致认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，需在规定的时间内现场提供书面说明，及相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 产品技术指标评审(36 分) | 1、设备参数评审（20 分） | 所投产品的技术指标评审：所投产品的技术指标完全满足招标文件要求得（15分）。每有一项实质性正偏离加 1 分，最多加 5 分；带“★”项指标一项负偏离扣 2 分，其他指标一项负偏离扣 1 分，扣完为止。依据设备选型、设备易用、设备生产厂家的技术及管理；产品货源质量保证；对产品技术指标进行评审。 |
|  | 2、设备选型、设备易用、设备生产厂家的技术及管理综合评审（13 分） | (1)核心设备选型（5 分）：设备选型合理，规格、型号、产地、设备配套设施完整，按其响应程度得 1-5 分； (2)设备易用性及市场荣誉（4 分）：投标设备为主流设备，市场反响好，功能方便操作，安全可靠，技术资料齐全，并附有设备彩页，按其响应程度得 1-4 分； (3)设备生产厂家的技术及管理（4 分）：设备生产技术先进，具有完整的质量管理体系，设备质量保证措施完善，设备货源渠道正常，按其响应程度得 1-4 分； |
|  | 3、产品货源质量保证 （3 分） | 所投产品货源渠道正常，技术资料齐全，无产权纠纷，提供产品货源渠道证明材料（包括但不限于厂家授权、检测报告等），表述清楚明确、充分。评标委员会根据响应情况赋分 0-3 分。 |
| 施工组织方案（22 分） | 4、施工方案 （8分） | 按照本项目要求提供详细完善的施工方案（方案科学合理、可行性强，细节考虑全面并有针对性的计6.1-8分；方案完整、基本可行、无针对性计4.1-6分；方案基本完整、可行性较差计2.1-4分） |
|  | 5、实验室智能化控制系统方案 （8分） | 按照本项目要求提供详细完善的实验室综合管理平台技术方案（方案科学合理、可行性强，细节考虑全面并有针对性的计1-8分。方案完整性包括：实验室安全防范、实验室运维、VAV通排风控制系统、洁净空调控制系统、用电节能监控、环境数据的采集、三维展示功能等。 |
|  | 6、拟派本项目人员组成 （6 分） | （1）岗位人员：本项目配备施工员、安全员、质量员、材料员、资料员，以上人员能提供全部岗位证书，得2分，没提供或不全不得分； （2）本项目拟派技术人员(4分)：具有中级及以上的电气工程师、结构工程师、暖通工程师、给排水工程师的，提供专业资格证书证明材料，每提供一个得1分，最多得4分，不提供不得分（投标文件中提供证明材料复印件，原件备查）。 |
| 业绩及服务承诺 （12分） | 7、业绩（10分） | 提供2015年1月1日至今承接过检验检测实验室装修工程或类似实验室项目，提供中标通知书和合同复印件，原件备查，最多得10分。 100万≤合同金额≤500万的，每提供一个得2分；500万＜合同金额≤1000万每提供一个得3分；合同金额大于1000万以上的，每提供一个得4分。 |
|  | 8、售后服务方案（2 分） | 根据投标人承诺的质量保证范围，制定完善的本地化售后服务方案，在接到维修要求的情况下，能够及时到达现场（有明确的响应时间），能够提供备品备件，根据其投标方案的可行性、合理性按其响应程度计0-2分； |

6．定标

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购单位，采购单位在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标单位，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购单位“定标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标单位发出“中标通知书”。

七．签订合同

1、定标后，中标单位在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购单位洽谈合同条款，并签订项目合同，同时送监督机构备案，招标文件、澄清函及中标单位投标文件、中标通知书均作为合同的组成部分；

2、政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3、根据需要，采购代理机构可会同采购单位负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4、安康市市场监督管理局在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八、质疑与投诉

1．质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）。

② 联系方式

采购人名称：安康市市场监督管理局

地    址：安康市南环路

联系电话：0915-8951800

采购代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司

地    址：安康市金州城北二区16号楼9单元101室

联系方式：0915-8168819

2. 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

九．招标代理服务费

1、采购代理机构按照国家计委计价格[2002]1980号文件以及国家发改委发改办价格[2003]857号文件向中标供应商收取招标代理服务费，招标代理服务费在发放中标通知书时由中标供应商一次付清。

十．其它事项

1、投标截止时，实际参加投标的单位不足三家，或在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，按照中华人民共和国财政部2017年第87号部长令-《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，报告财政部门，由财政部门按照相关原则，作出重新组织招标或采取竞争性谈判方式继续采购的决定。

第三部分 招标要求及技术参数

一．招标要求

1、项目名称：安康市食品药品检验检测中心实验室装修及设备安装(二次)

2、工期：180日历天

3、质量：合格并达到设计要求

4、质量保证期：2年

5、交货地点：安康市市场监督管理局指定地点

二．采购内容

实验大楼装饰（地上六层，共建筑面积3862㎡），实验设备及空调系统、（A+B）级无菌室、（A+C）微生物、P2实验室、PCR实验室等辅助实验用房系统、新风系统、排风系统、强电系统、弱电系统、BIM综合管理平台系统、给排水系统、废水、废气处理系统、实验室特用气体系统、消防系统、实验室专用纯水系统等工程内容的设备材料的供货及安装，系统调试、检测和验收及质保服务。

三．设备配置清单及技术参数

（一）、本工程技术要求详见施工图及设计说明。

（二）工程量清单及图纸

另附

（三）、技术参数

| 一、实验室装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 产品名称 | 设备配置及功能简要说明 |  |  |
| 1 |  |  | 彩钢板吊顶 | - 微生物实验室吊顶采用优质玻镁双面复合夹芯净化彩钢板吊顶，材质应符合GB8624-2006燃烧性能B级。 - 吊顶达到隔热、隔音、防腐、防火、易清洁消毒。所有采用的板材厚度为不低于50mm，基板厚度不低于0.426mm，内填无机镁质凝胶材料，防火等级为B级。 3、铝型材采用:50系列净化专用型材。 4、两侧接缝交口处采用冷拉型材框边，板中间内部位加筋，专用胶密封。 5、性能：净化板钢面为高级聚酯烘涂层或锌涂层，耐腐蚀性特好，耐火极限：≥1.0小时；内填材料均系B级难燃材料，燃烧时不会熔融，也无高温分解滴落物，产品强度高、耐冲击、抗震性好。 6、板材规格：长度：≤6000mm以下任意。宽度：标准板1180mm。 |  |  |
| 2 |  |  | 彩钢板 墙面 | 1、微生物实验室墙面采用优质玻镁双面复合夹芯净化彩钢板，材质应符合GB8624-2006燃烧性能B级。 2、墙板达到隔热、隔音、防腐、防火、易清洁消毒。所有采用的板材厚度为不低于50mm，基板厚度为不低于0.426mm，内填无机镁质凝胶材料，防火等级为B级。 3、铝型材采用:50系列净化专用型材。 5、性能：净化板钢面为高级聚酯烘涂层或锌涂层，耐腐蚀性特好，耐火极限：≥1.0小时；内填材料均系B级难燃材料，燃烧时不会熔融，也无高温分解滴落物，产品强度高、耐冲击、抗震性好。 6、板材规格：长度：≤6000mm以下任意。宽度：标准板1180mm。 7.两侧接缝交口处采用冷拉型材框边,专用胶密封。室内采用铝合金圆环、（喷塑）铝合金圆弧阴阳角处理 |  |  |
| 3 |  |  | 铝板吊顶 | 1、材质符合GB/T3190-1996 AA3000系列1.0mm厚铝合金板。规格：600mm*600mm；表面为静电粉末喷涂，粉体采用知名品牌, 涂层厚度≥60μm,色系以欧标9010为准。漆膜硬度：F级硬度铅笔对干膜刻划，膜层无划断。耐火性能：A级，依据GB50222-1995检测,该静电粉末喷涂铝板可作A级装修材料使用。翻边高度25mm/30mm，采用勾搭式安装结构，翻边四周加贴1mm～2mm厚防撞减震条。Z型龙骨采用不低于1.2mm厚冷轧镀锌钢板，相关连接件表面镀锌，镀锌层厚度≥9μm；成品尺寸符合GB/T3194-1998，成品色差测试符合GB8031。必须采用容易装卸、检修、耐用及不变形的构造方式以便吊顶内设备管线的维修。 天花板完成后要求平整，无明显的凹凸、下垂。 |  |  |
| 4 |  |  | 优质钢化地砖 | 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，产品执行标准：GB/T 4100-2006；并符合下列要求： 1、材质及成型方法：材质为钢化地砖；规格：800mm*800mm；成型方法采用干压法。 2、吸水率：≤0.1%。 3、尺寸要求：①边长偏差：10块砖平均允许偏差（mm）±0.4；②边直度允许偏差为±0.2%，且最大偏差≤0.5mm；③直角度允许偏差为±0.2%，且最大偏差≤0.5mm；④厚度偏差±5%；⑤表面平整度允许偏差为±0.2%，最大偏差≤0.5mm。 4、表面质量：至少95%以上的砖无明显缺陷；用肉眼观测批量砖与选定样板对比无明显色差。 5、物理性能要求：①破坏强度（N）：平均值≥2500 ；②断裂模数（MPa）：平均值≥40。单块值≥40；③有釉砖耐磨（类）:3类（750转）；④抗热震性：无炸裂和裂纹；⑤抗釉裂性：五次后无裂釉；⑥抗冻性：无裂纹和剥落；⑦静磨擦系数：干法 0.70；⑧湿膨胀（mm/m）:无；⑨抗冲击性：0.85。 6、化学性能要求：①耐污染性（级）：5；②耐化学腐蚀性：低浓度酸碱 ULA级，高浓度酸碱UHA级,化学试剂及游泳池盐类GA 级。 |  |  |
| 5 |  |  | 玻璃平移门 | 1、门框采用304不锈钢门框，内外双面扣边80mm； 2、门板采用不少于10mm钢化玻璃， 3、自动感应装置：平移门使用寿命不低于50万次、运行噪音低于60分贝，控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象，门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W门体开放时间：2-20S(可调) 4、电机采用合资或国产优质品牌。 |  |  |
| 6 |  |  | 专用钢板门 | - 门代号及洞口尺寸:专业钢板甲级防火门 单开900mm*2100mm 2、门框或扇外围尺寸:门框采用冷轧钢板不少于1.5mm，表面处理、烤漆。 3、门板采用冷轧钢板不少于0.9.mm，门板表面静电喷塑处理、内芯采用阻燃纸蜂窝；颜色随墙板接近，门上部带观察窗口，400mm*600mm圆角，双层5mm钢化烤漆玻璃。 4、其他五金:铰链无螺丝外漏，升降扫地条，不锈钢锁具和密封件等。 |  |  |
| 二、实验室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 产品名称 |  | 设备配置及功能简要说明 |  |  |
| 1 |  |  | 超洁净工作台★ | 1、双人单面：规格1300 mm *825 mm *1775mm（长宽高） 2、洁净等级：100级@≥0.5μm 3、电源：220V 50HZ 4、照明灯：≥300 Lux 5、平均风速：0.3—0.6m/s（可调） 6、运行功率：500W 7、噪音：62dB以下 |  |  |
| 2 |  |  | 实验边台、中央台 | 1.台 面：不少于12.7mm厚实芯理化板，四面边缘背边加厚，总厚度为不少于25.4mm耐强酸强碱，耐600度以上高温，黑色。 2.钢架：全钢实验室边台，镀锌冷轧钢板不低于1.2mm厚，制成钢柜式，提高实验台的承重和牢固性。防火、防腐蚀性好。 3、柜体结构：采用不低于1.2mm厚镀锌冷轧钢板，上部抽屉，下部门子，模具成型，无痕焊接。侧板、背板是整片钢板成型，背板可拆卸方便水电维修。 4.五金及配件：把手为不锈钢把手，门封条采用，层板支撑扣不低于1.2mm及以上的304不锈钢。 5.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨，加厚钢板，静音效果好，开合平稳，承重力强，满负荷无下垂现象。 6.铰链：采用优质品牌优质304不锈钢合金铰链（应具有阻尼功能）， 开关十万次以上，耐酸碱腐蚀性好。 7.拉手：采用铝合金U型拉手。 8.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm，外观美观，设计人性化。 9、化验室专用PP水槽，耐腐蚀，耐酸碱。 10、化验室专用三联开关，采用纯铜材质，使用寿命长。 |  |  |
| 3 |  |  | 通风柜★ | 1.柜体组合：采三段式组合柜体，上部柜体（排毒柜），中间（操作台面）， 下部底柜（内含独立式贮存柜及独立水、电管线系统容纳柜设计）； 2.外壳：采用国标优质冷轧钢板折弯成型，壁厚不低于1.5 mm，关键部件采用不低于2.0mm，经酸洗、磷化后，表面环氧树脂粉末静电喷涂。 3.内衬板：采用耐酸碱专用板，厚度为不低于5mm。 4.导流板：其材质同内衬板，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，以确保不同比重的气体均能有效排放。 5.操作台面：不低于12.7mm厚实芯理化板。 6.底柜：采用国标优质冷轧钢板折弯成型，壁厚不低于1.5mm，经酸洗、磷化后，表面环氧树脂粉末静电喷涂。底柜门板：采用国标优质冷轧钢板折弯成型，内外双层构造、内填隔音材料。 7.调节门： 7.1轨道：采用工程塑料制作而成。 7.2节门左右悬吊钢索安装，钢索需完全隐藏于轨道内。上下拉动时，不与轨道磨擦，以确保钢索之安全，并避免化学腐蚀问题。 7.3节门把手设计时，需符合人体工学要求，以方便使用者上下拉动施力。 7.4调节门玻璃：采用厚不低于5mm安全钢化玻璃。 8.索滑轮组： 8.1固定座：采用厚2mm（含）以上钢板机压成型制作，具双面包夹式 ，防落设计，以确保稳定。 8.2滑轮：采用Ф35mm尼龙制作而成。 9.载重：采用左右双配重箱设计。 10.制面板：手触式薄膜开关。标示电源、照明、风机，插座控制、风门及LED运转指示灯 11.电源：万用式电源插座两个，其中一个提供控制面板控制。 12.照明：采用全罩式灯座设计（具散热孔），灯罩内附220V、20W日光灯一支。 13.风量：1500立方/小时. |  |  |
| 4 |  |  | 试剂柜 药品柜 仪器柜 | 试剂柜1.试剂柜主柜架为全钢结构。试剂柜顶部上下层均带抽排风。 2.柜体材料选用不低于16mm特殊处理饰面板制作。 3.柜体上下两部分，上为双玻门（视具体情况而定），下为全钢门，上下各有可调隔板。型号:900mm*450mm*1800mm（长宽高）；所有试剂柜材质及配件均需耐酸碱腐蚀。 4．铰链：采用优质品牌优质304不锈钢合金铰链（应具有阻尼功能）， 开关十万次以上，耐酸碱腐蚀性好。 |  |  |
| 5 |  |  | PP试剂柜 | 1.PP试剂柜:PP材质耐酸碱，耐腐蚀，型号:900mm*450mm*1800mm （长宽高）试剂柜顶部上下层均带抽排风。 2．铰链：采用优质品牌优质304不锈钢合金铰链（应具有阻尼功能）， 开关十万次以上，耐酸碱腐蚀性好。 |  |  |
| 6 |  |  | A2生物安全柜★ | 1.A2生物安全柜 2.工作条件：工作温度0℃—40℃，相对湿度85%；220V±15%，50Hz±2.5Hz条件下可连续24小时运行或任意间断运行。 运输条件：适于在气温-40℃—50℃之间，相对湿度90%的环境下运输。 3.技术指标： 3.1型别：A2型 3.2内部有效尺寸(宽×深×高)1270mm×600mm×620mm 3.3外形尺寸(宽×深×高)1500mm×790mm×2050mm 4.过滤技术采用HEPAFilter(高效过滤技术， HV低阻高效滤膜)过滤效率99.995%（≥0.3μm颗粒） 4.洁净度：ISO5级（美联邦209E 100级） 5.气流平衡生物防护人员防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次，狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次受试产品防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）菌落总数≤5 CFU/每次 交叉感染防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）菌落总数≤2CFU/每次 6.噪音≤65dB(A) 7.前口风速（工作窗口吸入风速）≥0.55m/s 8.排风口外排风量：约700(m3/h)； 9.下降平均风速：0.35m/s。 10.照度：≥800Lux（配备荧光灯规格和数量：36W×3） |  |  |
| 7 |  |  | 高温台 | 高温台：4000mm（长度以实际为准）*750mm*800mm（长宽高）；柜体结构及要求同实验边台。台面：大理石； |  |  |
| 8 |  |  | 天平台 | 1、柜体结构及要求同实验边台。 2、天平台设计为三级减震，即：台身部分的减震、花岗岩部分的减震、花岗岩与实验仪器部分的减震；减震级别为十万分之一。 3、采用不低于20mm厚花岗岩台面，外缘加边到不低于40mm厚(特殊厚度可按要求定制)，中间设花岗岩台芯，配防震垫及调平脚。 |  |  |
| 8 |  |  | 不锈钢传递窗 | 不锈钢传递窗：规格：600mm*600mm*600mm（长宽高）；（其中一个为落地式传递窗）。材质：304不锈钢制作；功能：机械互锁；内置紫外线灭菌灯。 |  |  |
| 9 |  |  | 万象排风罩、原子吸收罩★ | 1.万象排风罩：结构及材质：三节折叠活动臂，高密度聚丙烯材料制造；排风管口径：≧￠90㎜；抽气罩：高密度聚丙烯或聚碳酸酯材质一次性注塑成型； 2.原子吸收罩：材质:304不锈钢材质制造，厚度不低于1.0mm；尺寸:300mm*600mm；排风量:≧400ｍ3/h；配有手动风量调节阀门:吸收罩下端口距离实验台台面的高度可调 |  |  |
| 10 |  |  | 净化风淋室 | - 净化风淋室：C级净化； - 材质:专用彩钢板+不锈钢； - 吹淋方式:单人双吹 - 外形尺寸：1400mm*1500mm*2100mm（长宽高）； 5.换气次数600次/小时；风速 18-25m/s 6.喷嘴数量16只； 7.箱体主材优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，门材质及数量砂光不锈钢单开门， 8.门互锁方式 风淋时双门闭锁，平时双门电子互锁，只可以打开其中一扇； 9.电源 380V，50HZ，三相，功率1.12KW。 |  |  |
| 三、纯水系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 产品名称 | 设备配置及功能简要说明 |  |  |
| 1 |  |  | 纯净水处理设备★ | 源水流量：Q≥500L/h；源水压力0.25-0.4MPa； 工作电源:380V, 50HZ,三相五线: 工作环境:5~40°C，避免阳光直射; 产水量:120L/h; 产水水质: 纯水:电导率≤0.10 ms/m（25℃） , 符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008 二级水标准; 委产水用途:理化分析实验用水 运行方式:自动连续运行，核心部件提供冗余装置。 委设计工艺:预处理十二级，反渗透+后级处理+超纯化 |  |  |
| 2 |  |  | 卫生级不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:纯净水 3.材质:不锈钢304或高于该标准 4.规格:标配 |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 产品名称 | 设备配置及功能简要说明 |  |  |
| 1 |  |  | 塑料管 排水管 塑料阀门 螺纹阀门 | 1.给水； 2.材质:PPR塑料管 3.规格：标配；连接形式:热熔连接； 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和消毒，水压试验； 5.排水； 6.材质：pp耐酸碱材质 7.规格：标配；连接形式:承插式胶圈密封柔性连接； 8.塑料阀门PP-R； |  |  |
| 2 |  |  | 污水处理设备★ | 1、实验室综合废水来源:实验室药品、试剂、试液、残留试剂、仪器清洗及跑冒滴漏等过程中产生的综合废水: 2、实验室综合废水处理量: 2T/D ; 3、实验室综合废水成份:无机物类、有机物类、生物类废水等: 1)、无机物类:重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等: 2)、有机物类:有机溶剂、洗涤剂、表面活性剂、苯、甲苯、二甲苯、苯胺、苯酚、多氯联苯、苯并芘、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、烷烃、烯烃、氟化氢、石油类、油脂类物质、甲醇、苯胺类、多 环芳烃、硝基化合物、亚硝胺、氯苯类、硝基苯类、醚类、混合烃类、炳酮、糖类、卤代烃、蛋白质、有机磷农药等; 3)、生物类:病原体等; 4、实验室废水处理后的排放标准:符合国家污水综合排放标准[GB8978-1996]中三级排放标准；符合地方污水综合排放标准中的三级排放标准 |  |  |
| 五、风机盘管 |  |  |  |  |  |  |
| ## 序号 |  |  | ## 产品名称 | ## 设备配置及功能简要说明 |  |  |
| ## 1 |  |  | ## 风机盘管 | ## 1、规格:风量340m3/h、制冷量2.26KW,制热量3.62KW、出口静压30Pa,电机功率44W/220V/1-50HZ,水阻力8KPa，外壳优质镀锌钢板,厚度: t=0.8～1.2 mm。PSC三速低噪音电机E级绝缘三速电容器运转式电机。（不低于以上标准即可） 2、盘管：高纯度优质紫铜管及铝质波纹开窗式铝翅片盘管，传热效率高，防腐蚀性强，标配为3排管，铜管经过机械胀管确保与翅片紧密接触，热阻小，传热效率高，盘管都经过2.4MPa压力检漏合格，使用寿命10年以上。 3、冷凝水盘：优质钢板一次冲压成型、表面喷塑水盘，整体包裹保温材料。 |  |  |
| ## 2 |  |  | ## 风机 ## 盘管 | ## 1、规格:风量510m3/h、制冷量3.33KW,制热量5.15KW、出口静压30Pa,电机功率59W/220V/1-50HZ,水阻力10KPa。外壳优质镀锌钢板,厚度: t=0.8～1.2 mm。PSC三速低噪音电机E级绝缘三速电容器运转式电机。（不低于以上标准即可） 2、盘管：高纯度优质紫铜管及铝质波纹开窗式铝翅片盘管，传热效率高，防腐蚀性强，标配为3排管，铜管经过机械胀管确保与翅片紧密接触，热阻小，传热效率高，盘管都经过2.4MPa压力检漏合格，使用寿命10年以上。 3、冷凝水盘：优质钢板一次冲压成型、表面喷塑水盘，整体包裹保温材料。 |  |  |
| ## 3 |  |  | ## 风机 ## 盘管 | ## 1、规格:风量680m3/h、制冷量4.18KW,制热量6.5KW、出口静压30Pa,电机功率72W/220V/1-50HZ,水阻力12KPa。外壳优质镀锌钢板,厚度: t=0.8～1.2 mm。PSC三速低噪音电机E级绝缘三速电容器运转式电机。（不低于以上标准即可） 2、盘管：高纯度优质紫铜管及铝质波纹开窗式铝翅片盘管，传热效率高，防腐蚀性强，标配为3排管，铜管经过机械胀管确保与翅片紧密接触，热阻小，传热效率高，盘管都经过2.4MPa压力检漏合格，使用寿命10年以上。 3、冷凝水盘：优质钢板一次冲压成型、表面喷塑水盘，整体包裹保温材料。 |  |  |
| ## 4 |  |  | ## 风机 ## 盘管 | ## 1、规格:风量1020m3/h、制冷量6.18KW,制热量9.37KW、出口静压30Pa,电机功率108W/220V/1-50HZ,水阻力14KPa。外壳优质镀锌钢板,厚度: t=0.8～1.2 mm。PSC三速低噪音电机E级绝缘三速电容器运转式电机。（不低于以上标准即可） 2、盘管：高纯度优质紫铜管及铝质波纹开窗式铝翅片盘管，传热效率高，防腐蚀性强，标配为3排管，铜管经过机械胀管确保与翅片紧密接触，热阻小，传热效率高，盘管都经过2.4MPa压力检漏合格，使用寿命10年以上。 3、冷凝水盘：优质钢板一次冲压成型、表面喷塑水盘，整体包裹保温材料。 |  |  |
| ## 5 |  |  | ## 风机 ## 盘管 | ## 1、规格:风量1360m3/h、制冷量8.05KW,制热量12.55KW、出口静压30Pa,电机功率156W/220V/1-50HZ,水阻力16KPa。外壳优质镀锌钢板,厚度: t=0.8～1.2mm。PSC三速低噪音电机E级绝缘三速电容器运转式电机。（不低于以上标准即可） 2、盘管：高纯度优质紫铜管及铝质波纹开窗式铝翅片盘管，传热效率高，防腐蚀性强，标配为3排管，铜管经过机械胀管确保与翅片紧密接触，热阻小，传热效率高，盘管都经过2.4MPa压力检漏合格，使用寿命10年以上。 3、冷凝水盘：优质钢板一次冲压成型、表面喷塑水盘，整体包裹保温材料。 |  |  |
| ## 6 |  |  | ## 风机 ## 盘管 | ## 1、规格:风量1700m3/h、制冷量9.58KW,制热量15.3KW、出口静压30Pa,电机功率174W/220V/1-50HZ,水阻力18KPa。外壳优质镀锌钢板,厚度: t=0.8～1.2 mm。PSC三速低噪音电机E级绝缘三速电容器运转式电机。（不低于以上标准即可） 2、盘管：高纯度优质紫铜管及铝质波纹开窗式铝翅片盘管，传热效率高，防腐蚀性强，标配为3排管，铜管经过机械胀管确保与翅片紧密接触，热阻小，传热效率高，盘管都经过2.4MPa压力检漏合格，使用寿命10年以上。 3、冷凝水盘：优质钢板一次冲压成型、表面喷塑水盘，整体包裹保温材料。 |  |  |
| ## 7 |  |  | ## 风机 ## 盘管 | ## 1、规格:风量2040m3/h、制冷量11.46KW,制热量17.3KW、出口静压30Pa,电机功率212W/220V/1-50HZ,水阻力22KPa。外壳优质镀锌钢板,厚度: t=0.8～1.2 mm。PSC三速低噪音电机E级绝缘三速电容器运转式电机。（不低于以上标准即可） 2、盘管：高纯度优质紫铜管及铝质波纹开窗式铝翅片盘管，传热效率高，防腐蚀性强，标配为3排管，铜管经过机械胀管确保与翅片紧密接触，热阻小，传热效率高，盘管都经过2.4MPa压力检漏合格，使用寿命10年以上。 3、冷凝水盘：优质钢板一次冲压成型、表面喷塑水盘，整体包裹保温材料。 |  |  |
| 六、组合式净化空调机组 |  |  |  |  |  |  |
| ## 序号 |  |  | ## 产品名称 | ## 设备配置及功能简要说明 |  |  |
| ## 1 |  |  | ## 箱体结构 | ## 1、机组整体配备优良,质量好结构合理,性能良好稳定高。机组箱体采用可拆装的框架面板结构。空调机组的箱体应具有足够的机械强度。无论是风机启动、停机还是运行过程中，无论风阀处于全开、全闭还是调节过程中，空调机组的箱体均不能有任何变形现象。箱体静压为1000Pa时，机内漏风率不低国家标准（提供国家资质认可的第三方机构检测报告）。 2、为确保机组强度，要求空调箱体均采用净化空调专用防冷桥铝合金框架结构，外形美观。保温护板采用内外板采用彩钢板，中间高压充注密实的聚氨酯发泡难燃型保温材料，发泡密度不低于45kg/m3。整机保温性能优于国家标准。机组外表面美观大方，无明显划痕、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致、无流痕、气泡或剥落。 3、箱体的框架、箱板均应有良好的保温性能。机组面板采用嵌入锲板式无缝隙对接技术，整机外表面无外露螺栓；机组所有面板均可从外部灵活拆卸，便于大件检修时更换部件；机组底座采用槽钢结构，槽钢采用上防腐处理。机组段连接处采用内外双层段连接技术，确保段连接处无漏风现象，应采取“断冷桥”或“防冷桥”措施，确保空调机组在当地极端工况条件下运行时所有外表面无凝露现象出现。 4、空调机组箱体内表冷器盘管表面的迎面风速应不大于2.8m/s，均匀度不小于80%。 5、空调机组中可能有积水的位置（表冷、加热、加湿段）均应在底部设置独立的排水槽，并向操作面引管。 6、空调箱内部设计合理宽敞，满足各功能段设计尺寸及规格要求，根据功能段检修要求设置检修用的安全照明（24V）含变压器。在每个需要检查或检修的功能段都设置有外开式或内开式检修门，以便对每个功能段进行检修,采用专用防冷桥密封检修门，机组负压段采用外开门，正压段采用内开门，确保其密封性能。 7、机组采用黑色金属制作的构件表面应作除锈和防腐处理。 |  |  |
| ## 2 |  |  | ## 风机 ## 电机 | ## 1、风机全部选用低噪音离心风机，其叶轮和轴承在厂内需进行静平衡和动平衡试验，叶轮平衡精度等级不低于G4.0。风机AMCA等级认证标志。为国内外知名品牌。 2、要求经过国家权威机构检测（提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心的检验报告）。 3、电机采用优质品牌全封闭自扇冷三相异步电动机。电机绝缘等级为F级、防护等级为≥IP55。电机适用于变频调节，具有良好的散热性能。 4、采用新型欧式锥套式皮带轮，方便拆装。 5、风机出口与机组出风口之间应采用软连接，软连接材料应具备防水、防腐、防火、韧性好、耐压性能高等特点。 6、皮带轮采用锥套自锁结构，传动皮带采用进口品牌或国内优质品牌，耐磨损，并具有可靠方便的调节张紧度装置。 7、风机底座为弹簧减震型底座，具体减震措施为：根据风机和空调机组的重量、运行情况进行弹簧分布。弹簧的压缩量在20～30mm之间，是弹簧的减震处于最佳工作状态。减震效率达到95%以上。 8、风机、电机在正常使用情况下，轴承温升不超过45℃。 |  |  |
| ## 3 |  |  | ## 换热盘管、凝水盘 | ## 1、冷热水盘管由铜管和铝翅片构成，翅片表面经亲水膜处理。翅片厚度0.115mm。采用大弯管结构，以减小压力损失。铝翅片通过机械胀管一次完成，保证其可靠永久的结合。铜管采用优质磷脱氧铜管，管径不小于12.7mm，铜管壁厚不低于0.3mm，保证整个盘管的耐压性及传热性能。盘管内布管流程经过专业软件选型设计，并提供完整选型报告，盘管内布管需采用逆流排空式布管，确保冬季时能排尽盘管内所有积水，防止铜管冻裂。换热盘管应采用优质无缝紫铜管穿亲水涂层铝翅片结构，铝翅片采用波纹开窗形状，以最大效率地提高换热性能。 2、换热盘管通过机械胀管技术成型，保证每一翅片与铜管牢固结合。 3、换热盘管的分流管底部最低点应设置泄水装置，保证盘管泄水时可以方便的全部泄空。高点设置排气装置。 4、换热盘管与外管路连接采用法兰连接（即：配置二片法兰，其中一片为丝接法兰）。 5、空调机组制造商应配齐盘管侧接管的长度。换热盘管穿过空调箱体部分要有保温材料及箱体面板外侧装饰环，消除箱体壁板漏风及结露现象。 6、表冷盘管下设凝水盘，深度不少于5公分，凝水盘外表面应粘贴保温材料。凝水盘应有足够的坡度，排水孔应设在凝水盘的最低点，保证凝结水排出顺畅，机组停机时凝结水能完全排出。 |  |  |
| ## 4 |  |  | ## 加湿器及配套件（电极式） | ## 1、加湿器选用知名品牌。 2、从喷嘴喷出后应能尽快被空气吸收，吸收距离不超过1.0m，空气经加湿后温升不超过2℃。 3、加湿段的长度应大于干蒸汽被完全吸收的距离（距风机应为1.5-2m以上），以免损伤风机或其它部件。在正常工作状态下，喷嘴处不应有水喷出。 4、加湿器整套设备应包括加湿器本体、精度黄铜材质蒸汽扩散管，以利于蒸汽尽快被空气吸收。 5、加湿器下部应设置接水盘，其材质和要求同表冷盘管下部的冷凝水盘一致。 6、所配置加湿器的容量应确保初始加湿状况迅速满足车间生产的要求。 |  |  |
| ## 5 |  |  | ## 风量调节阀 | ## 1、应配齐空调机组所需要的新风和回风调节风阀。 2、风阀应采用联动组合多叶对开密闭型风阀，风阀的叶片采用流线型。 3、风阀应采用隐蔽式ABS齿轮传动，扭矩小，适宜于用作电动风阀。 4、风量调节阀的最大扭矩、泄漏率应符合或优于行业标准。 5、风阀要求能自动和手动两用控制，手柄可锁定于任意角度，稳定风口。 |  |  |
| ## 6 |  |  | ## 检修门、检修灯 | ## 1、组合空调机组应配置塑钢材料的检修门，以达到最佳防冷桥和方便机组维护保养。检修门的配置数量、位置应保证检修人员能方便且不阻塞机组内的各部件，包括过滤器、换热盘管、加湿器、风机等部件。 2、机组正压段设置内开检修门，负压段检修门为外开，保证机组密封性能。 3、检修门安装铰链和把手部位内部应有合理适宜的强度加强部件，门框架有足够的强度防止变形，且与箱体外观、材质、强度一致。 4、检修门尺寸适中，方便操作人员进出。 5、检修门的结构应具备防“冷桥”措施，并具备良好的密封性能，门框采用专用软质橡胶材料密封。 6、机组的风机电机段内应设低压24V照明灯并防水带防潮灯罩，照度不低于100流明，满足检修照明要求；每台空调机组在操作面壁板上设置一个照明总控制开关。 |  |  |
| ## 7 |  |  | ## 初效、中效过滤器 | ## 1、空调机组过滤器采用G4板式+F8袋式二级过滤，过滤器应选用知名品牌，并在国内购买更换方便。过滤效率90%(计重法)。 2、初效和中效过滤段应分别配置机械指针式压差表，采用国内知名品牌压差表。 |  |  |
| ## 8 |  |  | ## 参数表 | ## 1、新风4500m³/h，余压：700Pa，冷量17KW,热量20KW管径：DN32,电加热22.5KW,电极加湿10KG/H。（不低于以上标准即可）； 2、新风4000 m³/h，余压700 Pa，冷量16KW,热量19KW管径：DN32,电加热20KW,电极加湿10KG/H。 （不低于以上标准即可）； 3、风4000 m³/h，新风4000 m³/h,余压800 Pa，冷量16KW,热量19KW管径：DN32,电加热20KW,电极加湿10KG/H。（不低于以上标准即可）； 4、风4600 m³/h，新风4600 m³/h,余压700 Pa，冷量18KW,热量21KW管径：DN32,电加热22.5KW,电极加湿10KG/H。（不低于以上标准即可）； 5、风10000 m³/h，新风10000 m³/h,余压450 Pa，冷量125KW,热量135KW管径：DN65,电加热52.5KW,电极加湿45KG/H。（不低于以上标准即可） |  |  |
| ## 9 |  |  | ## 空调恒温恒湿自动控制系统技术要求 | ## 1、控制器：采用PLC智能可编程数字控制器。要求控制器具有强劲的通讯能力和灵活的扩展能力；变频器采用知名品牌产品。 2、所选控制器应当有中文文本显示界面，并可在控制柜上实现过程参数的显示、设定与修改； 3、配置知名品牌风道式温湿度传感器； 4、配置知名品牌浮点控制冷水电动阀：工作电压：AC24V或AC230V；具有手动备用调节功能。 5、应配置独立控制柜，要求尺寸（长宽高）不少于500mm*600mm*200mm以上，方便控制操作与功能和线路更改；内置的空开、交流接触器等其它低压电气元件应采用知名品牌。 6、控制柜面板上应有电源、运行及报警指示功能；控制柜上应设急停开关。 |  |  |
| ## 10 |  |  | ## 风冷模块★ | ## 1、室外机组运行环境温度范围满足：夏季制冷运行环境温度范围 18℃~43℃；冬季制热工作环境温度范围-10℃~21℃；或根据用户需求：定制常年制冷型机组或低温热泵机组（运行环境温度范围-20℃~25℃）。 2、机组能效比 W/W（额定制冷量/额定制冷功率）必须≥ 3.15。 3、机组底部采用整体焊接钣金，使机组结构更加牢固，以便运输及安装。钣金底座整体进行喷塑防锈处理。 4、空气侧换热器采用高效翅片式换热器，换热器采用V型结构，换热管外径≥7.94mm，增大进风面积，使机组的换热效果更好，冷凝器过风更均匀。水侧换热器型式采用壳管式换热器，采用进口高效螺纹铜管经全自动焊接、数控制作完成，体积小，散热量大，易于清洗，无冻裂隐患。不得使用L型或半M型等其他换热器结构，水侧换热器型式采用壳管式换热器。 5、空气侧换热器换热管采用高效内螺纹紫铜管，换热管外径≥7.94mm。 6、压缩机为高效涡旋式压缩机，选用知名品牌，配曲轴箱加热带。采用涡旋式低噪音、低排气脉冲全封闭式压缩机，带油面测试阀和曲轴箱加热器，性能可靠。制冷量大，100%容积效率，高温环境下冷量损失少，高效节能。体积小，重量轻，柔性结构，提高耐液击能力，运动部件少，减少故障可能性。 7、机组内置储液器、气液分离器，机组自带智能除霜，系统除霜不停机，机组可实现远程冷热模式切换。 8、机组标配运行状态和报警信号远程输出，机组提供空调循环水泵的运转控制信号。 9、机组必须采用框架盖板结构设计，压缩机、壳管换热器等冷媒系统部件和电气、电控部件不得外露。模块化安装时可实现机组无间隙连接。 10、铝箔厚度≥0.115mm，采用亲水铝箔翅片，外平衡使用热力膨胀阀调节，采用外平衡式阀口设计，控制精确，机组更稳定，使用寿命长。 11、微电脑控制器，配备微电脑控制系统，全中文菜单式液晶显示，支持PC远程组网控制。可提供故障显示及接驳大厦管理系统和消防系统。全自动容量控制系统，节约用电，延长主机寿命，压缩机顺序启动及自动输值功能。完整指示机组运行状态及参数，完整的压缩机及系统的保护功能，并提供系统联锁控制及保护功能。设定值自动储存功能，停电后复电时不需重新设定，可设定自动定时停机保养功能等。 12、框架面板为冷板外表面喷塑；单面板结构，耐腐蚀，防锈、结构牢固。 13、压力开关，自动复位PC压力保护开关，准确有效地监控整个制冷系统的高、低压压力，确保在正常范围内运行。 14、机组激活时微电脑控制器可根据系统负荷情况做出判断，顺序开启相应模块，微电脑控制器将自动记忆各模块激活顺序及运行时间，当某一模块单元运行时间达到设定值时机组将关闭该模块单元而激活其它模块机组下一次开机时会优先激活运行时间最少的模块单元。使各个模块单元运行时间趋于平衡，延长整机使用寿命。 15、提供国家权威机构出具的产品性能检测报告，所投标机组必须有CRAA产品认证证书。 16、参数表：冷量：130.8KW,热量：137.3 KW，水流22.5M3/h，功率：39.6KW，水阻力50kPa，（不低于以上标准即可） |  |  |
| ## 11 |  |  | ## 新风机 | ## 1、风量16000 m³/h，冷量97.7 KW，热量186.4 KW，水流量16.8 M3/h，水阻42kPa，管径：DN65。（不低于以上标准即可） 2、风量22000 m³/h，冷量140.8 KW，热量280 KW，水流量24.2 M3/h，水阻46 kPa，管径：DN80。（不低于以上标准即可） 3、风量22000 m³/h，冷量140.8 KW，热量280 KW，水流量24.2 M3/h，水阻46 kPa，管径：DN80。（不低于以上标准即可） 4、风量16000 m³/h，冷量97.7 KW，热量186.4 KW，水流量16.8 M3/h，水阻42 kPa，管径：DN65。（不低于以上标准即可） |  |  |
| ## 12 |  |  | ## 安全及环保要求 | ## 1、设备设计应考虑设备的日常维护，并确保设备使用的安全可靠； 2、设备噪音应低于国家标准。 3、设备表面部位或人接触到的部位不能有锋利的边缘、尖角以及螺钉螺帽。 4、设备必须具有可靠的接地端子。 5、电气设备应安全可靠，采购由正规厂家生产的3C标志的电气元件。 |  |  |
| ## 13 |  |  | ## 文件资料要求★ | ## 1、设备出厂合格证，出厂检验报告。 2、设备制造商应取得《全国工业产品生产许可证》。 3、机组必须有CRAA产品认证证书。 4、空调机组要求提供国家权威检测机构提供的检测报告（复印件加盖公章）。 5、取得T19001质量管理认证体系T24001环境管理认证体系证书。 6、设备制造供应商必须有相应的产品达到国家一级能效，可不限此文件产品。 |  |  |
| 七、实验室智能化控制系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  |  | 设备配置及功能简要说明 |
| ## 1 | ## 品质保证 ★ |  |  |  | ## 实验室智能化控制系统提供商必须通过： ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，且在有效期内。 |
| ## 2 | ## 实验室智能化控制系统设计原则 |  |  |  | ## 1、控制系统要求采用集散式控制系统（DCS），实现分散控制，集中管理； 2、要求整体控制系统以房间或各设备为独立控制单元，要求保证某个单元故障时，其它房间、设备控制单元不受影响，整个系统仍能正常运行。 |
| ## 3 | ## 实验室智能化控制系统构成 |  |  |  | ## 整个实验室智能化控制系统组必须满足如下要求： 1、一级监控服务平台，为中央监控服务平台，集中管理、监控整个大楼所有设备； 2、二级管理平台，为楼层操作管理控制平台，分楼层、分区域管理监控楼层或区域内的设备； 3、三级控制平台，为就地操作控制平台，各房间或独立机组设备分散控制； 4、整个系统必须采用以太网通讯方式，通过局域网组内部通讯网络，能够实现多地同时在线监控。 |
| ## 4 | ## 监控服务技术要求 |  |  |  | ## 1，监控服务主机配置： 主板：工业级 CPU:双核 显卡：高清集成显卡 显示器：不小于22寸1080P 以上，投标单位在响应技术要求时，不得低于以上配置。 2，监控服务技术所采用的监控软件必须满足以下要求： 系统软件必须是最新的中文版本、必须为合法的正版软件 系统软件具有人机对话功能，用以设置及调整控制参数；可以显示被控量的数据； 系统结构开放灵活，按不同的用户级别，操作者拥有不同的权限。系统应用程序的每项功能可按用户要求及系统设计而改编，并可随系统的扩充或运行需要而作修改。 系统统应确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能。在控制器外接电源断电时，其相关的状态资料也能送至监控主机。一旦断电恢复，则所有受断电影响的设备也能自动复位, 而不需重新设定。 系统软件应同时能对集成的VAV系统，生成通风柜、房间、机组设备等动态图形界面，并对数据进行不同需求的分析，包括但不限于机组运行时间、通风柜使用情况、节能分析等。 系统软件的监控参数要求包括：温湿度、压差、风量、风阀开度、风机频率、风机状态、机组各功能段状态、通风柜状态、通风柜风速、风量、柜门高度、照明状态等； 系统信息管理要求包括：报警信息、报警报告、操作记录、历史数据存档、实时曲线分析、数据分析及预警、记录表格文件生成导出等； 系统控制功能要求包括：预约计划、定时启停、一键总控等； 各类报警信息能够在界面第一时间弹出，且能够即时发送短信至用户手机；可同时发送至不少于4个用户手机； 3，监控服务技术所采用的监控软件必须具有厂家提供相关资料证明 |
| ## 5 | ## 楼层集中管理技术要求 |  |  |  | ## 1，楼层集中管理设置在楼层走廊或入口门厅，采用触摸屏一体机，配置要求： 显示屏规格：22或32寸1080P 触摸屏规格：22或32寸电容屏5点触控 主板：工业级 CPU:双核 显卡：高清集成显卡 2，楼层管理所采用的监控软件必须满足以下要求： 系统软件必须是最新的中文版本、必须为合法的正版软件 系统软件要求具有人机对话功能，用以设置及调整控制参数；可以显示被控量的数据； 系统结构开放灵活，按不同的用户级别，操作者拥有不同的权限。系统应用程序的每项功能可按用户要求及系统设计而改编，并可随系统的扩充或运行需要而作修改。 系统统应确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能。在控制器外接电源断电时，其相关的状态资料也能送至监控主机。一旦断电恢复，则所有受断电影响的设备也能自动复位, 而不需重新设定。 系统软件应同时能对集成的VAV系统，生成通风柜、房间、机组设备等动态图形界面，并对数据进行不同需求的分析，包括但不限于机组运行时间、通风柜使用情况、节能分析等。 系统软件的监控参数包括：温湿度、压差、风量、风阀开度、风机频率、风机状态、机组各功能段状态、通风柜状态、通风柜风速、风量、柜门高度、照明状态等； 系统信息管理包括：报警信息、报警报告、操作记录、历史数据存档、实时曲线分析、数据分析及预警、记录表格文件生成导出等； 系统控制功能包括：预约计划、定时启停、一键总控等； 各类报警信息能够在界面第一时间弹出，且能够即时发送短信至用户手机；可同时发送至不少于4个用户手机； 楼层集中管理所采用的监控软件必须具有房间压差控制软件相关证明 |
| ## 6 | ## 净化区洁净空调机组控制系统 |  |  |  | ## 1，要求机组采用就地控制器，每台机组设置一套智能控制系统； 2，要求控制器必须为可编程控制器，配置IO点位必须满足系统所需，冗余10%； 3，要求控制器必须有2个以上RS485口，预留与其它设备集成的通讯口； ★4，要求温湿度传感器必须符合具有CE证书；压差传感器必须具有FCC证书 ★5，要求控制柜必须符合强制性认证规则，具有控制柜CCC认证证书，且都在有效期内 6，要求系统功能必须满足以下要求： 恒温恒湿控制功能，满足所需温、湿度要求，控制精度在温度±1℃，湿度±5% 故障报警反馈功能，机组缺风、过滤器堵塞、系统故障等报警信息 就地/远程操作功能 故障时，应急启停功能 系统各房间风量、压差必须稳定，满足压差梯度要求 一键启停、定时启停 正常运行、节能运行 消毒模式 7，要求净化区需配置区域监控触摸屏，能够监控机组运行状态及净化区域内房间参数包括温湿度、压差、阀门开度、风量、门开关状态等信息； 8，要求监控触摸屏为彩色液晶屏，尺寸不小于7寸，分辨率不小于1024*600(FHD)； |
| ## 7 | ## 排风控制系统 |  |  |  | ## 1、要求机组采用就地控制器，控制排风管道静压 2、要求控制器必须为可编程控制器，配置IO点位必须满足系统所需，冗余10%； 3、要求控制器必须有2个以上RS485口，预留与其它设备集成的通讯口； ★4、要求传感器必须符合具有CE证书；压差传感器必须具有FCC证书 ★5、要求控制柜必须符合符合强制性认证规则，具有控制柜CCC认证书，且都在有效期内 6、要求系统功能必须满足以下要求： 排风静压控制，接收静压传感器信号，并以此调节风机变频运行； ＰＩＤ调节排风静压，稳定压力时间需要快速、稳定，系统压力破坏后，必须在2秒内稳定压力在设定值，控制精度±10Pa； 故障报警反馈功能，机组缺风、过滤器堵塞、系统故障等报警信息 就地/远程操作功能 故障时，应急启停功能 与通风设备联动启停、一键启停、定时启停 正常运行、节能运行 7、要求配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等； 8、要求监控触摸屏为彩色液晶屏，尺寸不小于7寸，分辨率不小于1024*600； |
| ## 8 | ## 房间气流控制系统 |  |  |  | ## 1，要求独立配置房间控制系统，每个房间为一个独立控制单元； 2，要求控制系统必须为可编程控制器，配置IO点位必须满足系统所需，冗余10%； 3，要求控制系统必须有2个以上RS485口，预留与其它设备集成的通讯口； ★4，要求传感器必须符合具有CE证书；压差传感器必须具有FCC证书 ★5，要求控制柜必须符合符合强制性认证规则，具有控制柜CCC认证书，且都在有效期内 6，要求通风柜所在房间的补风控制阀必须采用变风量文丘里阀，变风量文丘里阀必须满足如下功能要求： 变风量文丘里阀必须自动读取通风柜排风量，以余风量方式自动追踪排风量调节补风量； 变风量文丘里阀可采集房间压差、温湿度信号；自动稳定房间压差； 变风量文丘里阀可控制房间照明设备、总控风阀等； 预留有信息接口，可与房间监控触摸屏通讯，同时又可通过中控网络监控； 压差超限报警反馈等 始终控制补风量小于排风量，保证房间微负压，使气流方向由走廊→实验室 7，要求变风量文丘里阀品质保证，必须满足以下条件： 阀体采用文丘里效应作为控制原理，其风量值在工厂标定（51点）。 阀体可调节比不低于16:1 阀体采用带耐腐蚀烘干酚醛涂层。 阀在150-750Pa工作压力范围内风量与压力无关，同一系统中相邻文丘里阀间的压力无关。 阀门有锥体组件，该组件能随时根据系统压力实时调整文丘里阀的打开截面积使空气流量一直都保持在设定值。 风量控制精确到气流控制信号±5%。 对命令信号变化的响应时间小于1秒。 对风管静压变化的响应时间小于1秒。 RS485端口：3路RS485，用于相关调试、设定、控制与检测 2路模拟量输出（0-10V），4路数字量输出（24V 1A） 变风量文丘里阀产品需通过FCC及 CE认证。 ★变风量文丘里阀获得国家空调设备质量监督检验中心或权威检测机构的检测报告 ★变风量文丘里阀标定装置须获得国家空调设备质量监督检验中心或权威检测机构第三方风量标定设备的测试报告及评定证书，且在有效期内 ## ★变风量文丘里阀嵌入式软件须获得相关版权资料证明。 ## 以上，投标单位在响应技术要求里，不得低于以上要求 8，要求房间监控触摸屏必须满足以下要求： 通过触摸屏可设置压差、余风量等值，可操作系统一键启停； ★产品必须获得CE认证、提供相关资料证明。 |
| ## 9 | ## 实验室VAV控制系统（文丘里阀） |  |  |  | ## 1，要求实验室配置VAV变风量控制系统； 2，实验室通风控制采取差值风量控制方式控制实验室通风量。房间送风量与排风量之间为一个风量追踪的控制，形成一定的风量差，同时维持一个稳定的压力状态。所有送风末端必须配置高性能快速变风量文丘里阀调节器; 3，根据实验室实时变化的排风量进行变风量补风控制，维持实验室风量压差不变，同时保持压差在设定范围内。 ★4，变风量排风柜需获得权威第三方检测报告，且包含面风速测试内容 5，要求变风量文丘里阀品技保证，必须满足以下要求： 阀体采用文丘里效应作为控制原理，其风量值在工厂标定（51点）。 阀体可调节比不低于16:1 阀体采用带耐腐蚀烘干酚醛涂层。 阀在150-750Pa工作压力范围内风量与压力无关，同一系统中相邻文丘里阀间的压力无关。 阀门有锥体组件，该组件能随时根据系统压力实时调整文丘里阀的打开截面积使空气流量一直都保持在设定值。 风量控制精确到气流控制信号±5%。 对命令信号变化的响应时间小于1秒。 对风管静压变化的响应时间小于1秒。 RS485端口：3路RS485，用于相关调试、设定、控制与检测 2路模拟量输出（0-10V），4路数字量输出（24V 1A） 变风量文丘里阀产品需通过FCC及 CE认证。 ★变风量文丘里阀获得国家空调设备质量监督检验中心或权威检测机构的检测报告 ★变风量文丘里阀标定装置须获得国家空调设备质量监督检验中心或权威检测机构第三方风量标定设备的测试报告及评定证书，且在有效期内 ## ★变风量文丘里阀嵌入式软件须提供相关版权资料证明。 6，要求通风柜控制面板必须满足以下要求： 通过触摸屏可设置面风速，可开关通风柜照明灯、可操作系统一键启停； 具有紧急排风功能，紧急排风时，风阀最大排风量排风； 门高超限报警、风速过低报警、缺风报警等； ★产品必须获得CE认证、提供相关资料证明。 7，要求门高传感器必须满足以下要求： 直接卷轴的调节门传感技术。 测量范围为0～1000mm，适用于通用通风柜调节窗。 轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝。 线性精度误差：<0.25%。 重复性误差：<0.017%。 温漂系数<-20ppm/℃。 使用寿命>10万次 输出阻值 ：0-10KΩ与外部测量呈线性关系 产品需通过CE认证 8，要求区域存在传感器必须满足以下要求： 辐射范围：2000mm*800mm。 感应时间＜30ms。 无使用精度漂移。 自动感应切换，数字量输出 产品需通过CE认证。 9，要求通风柜变风量系统预留自动视窗控制系统集成接口，通风柜面风速控制与自动视窗系统能够无缝集成，可通过同一个操作面板实现对两套系统的控制； 以上，投标单位在响应技术要求里，不得低于以上技术要求 |
| ## 10 | ## 通风柜VAV控制系统（文丘里阀） |  |  |  | ## 1，要求通风柜配置VAV变风量控制系统，包括变风量蝶阀、门高传感器、区域存在传感器、通风柜控制面板； 2，要求通风柜控制系统做到面风速精确控制，保证通风柜真实面风速维持在0.5m/s±5%(有人)，0.3m/s±5% (无人); ## 变风量排风柜需获得权威第三方检测报告，且包含面风速测试内容 3，要求控制原理：通风柜标准面风速设定为有人0.5m/s 、无人0.3m/s，变风量蝶阀根据通风柜视窗高度变化保持通风柜面风速恒定；变风量阀响应时间小于2S。 4，要求变风量蝶阀品技保证，必须满足以下要求： 阀体采用高耐腐蚀性的PP材料，高温挤压一次成型，满足实验室防腐、防火要求；阀体防火阻燃等级为UL94-V0级；提供相关资料证明。阀体的风量测量段与调节段一体成型，测量方式采用“文丘里喷嘴效应”原理，测定风量，风量控制精度±10%以内； 阀体执行机构采用快速调节风阀执行器，全行程0-90度时间为1S；提供相关资料证明。 对命令信号变化的响应时间小于2秒。 对风管静压变化的响应时间小于2秒。 RS485端口：3路RS485，用于相关调试、设定、控制与检测 2路模拟量输出（0-10V），4路数字量输出（24V 1A） ★变风量蝶阀的测试装置须获得国家空调设备质量监督检验中心或权威检测机构第三方风量标定设备的测试报告及评定证书，且在有效期内，提供相关资料证明。 ★阀门的测量装置需获得国家空调设备质量监督检验中心或同级别的第三方评定证书。提供相关资料证明。 5，要求通风柜控制面板必须满足以下要求： 通过触摸屏可设置面风速，可开关通风柜照明灯、可操作系统一键启停； 具有紧急排风功能，紧急排风时，风阀最大排风量排风； 门高超限报警、风速过低报警、缺风报警等； ★产品必须获得CE认证、及相关证明。 ## 6，要求门高传感器必须满足以下要求： 直接卷轴的调节门传感技术。 测量范围为0～1000mm，适用于通用通风柜调节窗。 轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝。 线性精度误差：<0.25%。 重复性误差：<0.017%。 温漂系数<-20ppm/℃。 使用寿命>10万次 输出阻值 ：0-10KΩ与外部测量呈线性关系 产品需通过CE认证 7，要求区域存在传感器必须满足以下要求： 辐射范围：2000mm*800mm。 感应时间＜30ms。 无使用精度漂移。 自动感应切换，数字量输出 产品需通过CE认证。 |
| ## 11 | ## 万向罩定风量排风控制系统 |  |  |  | ## 1，要求万向罩支管配置定风量排风文丘里阀，恒定万向罩阀的排风量； 2，要求配置万向罩电动开关阀，配置风阀控制面板； 3，要求中控系统，控制面板均可操作电动开关阀开启与关闭，做到下班一键全关； 4，要求定风量文丘里阀必须满足以下要求： 阀体可调节比不低于16:1 阀体采用带耐腐蚀烘干酚醛涂层。 阀在150-750Pa工作压力范围内风量与压力无关，同一系统中相邻文丘里阀间的压力无关。 阀门有锥体组件，该组件能随时根据系统压力实时调整文丘里阀的打开截面积使空气流量一直都保持在设定值。 风量控制精确到标定值的±5%。 对风管静压变化的响应时间小于1秒。 阀前、阀后无需附加直管风道。 |
| ## 12 | ## BIM管理平 ## 台要求 |  |  |  | 一、三维展示功能： 支持BIM、3dmax等数据导入、渲染、移动、旋转、缩放等基本操作，采用三维模型轻量化引擎技术、WEBGL技术使整体实验大楼建筑模型和实验室内部模型以三维可视化的形态展示在平台上。用户点击进入可根据从整体到局部、从外观到内腔的递进关系，点击进入系统查看模式（除选中系统外其他墙体设备透明化）的方式可清晰的查看整个模型的整体结构、实验室管道分布、设备安装位置，便于操控设备运维。 二、数据可视化功能： 可利用数据可视化技术，将各系统数据进行可视化展示。以生动的图形、图标、图表方式和方便的人机界面展示管理者希望得到的各种信息。 三、用户权限管理功能：点击进入用户管理系统，可根据需要创建相应权限的管理账号。 ##### 添加用户 添加可登陆系统的用户。（管理员权限可操作） ##### 修改用户 修改用户的相关信息。（管理员权限可操作） ##### 删除用户 将不允许再次登陆系统的用户删除。（管理员权限可操作） ##### 权限控制 添加用户时，可给新用户分派不同的权限，不同权限的用户可使用的系统功能不同，先有权限：管理员、编辑、查看。（管理员权限可操作） 四、一键截图功能： 根据业务需要，管理员可以随时查看数据一键发送功能支持有对应权限的管理员对当前界面观测到的数据进行保存和截图，并通过信息传输技术将数据和截图发送给指定的人员。 五、数据对接功能： 系统具有开放性，提供丰富数据接口，不依赖任何一个智能化系统厂家的产品。 系统采用高效的通用接口技术，通过特定的系统交换层面和标准的通讯协议，兼容不同子系统。可以转换多种协议，如：RS485/232、API、BACNET、ODBC、OPC、MODBUS等。 六、日志功能： 记录系统中硬件、软件和系统问题的设置操作信息，同时监视系统中发生的事件。可以通过它来检查错误发生的原因，或者寻找受到攻击时攻击者留下的痕迹。 七、BIM 管理平台功能管理模块 1.数据模块：实验室使用环境数据的采集、储存、追溯。根据不同的实验类别，实验环境、实验数据、实验设备、实验时间和人员等，通过采集信息数据储存在服务器。 2.空间管理模块：空间管理模型采用一个整体建筑模型，其包含的所有房间的概况信息，包括房间号、使用部门、用途。利用 BIM 技术高精度呈现实验室内景。 3.设备设施监测模块 （1）温湿度数据采集、压差等环境数据采集等 （2）废水、废气、空调、风机等设备的运行数据等状态数据采集展示对设备进行相关控制。基本功能包括：控制设备起停开关；查看设备运行等 （3）用电节能监控模块. （4）智能照明模块。 ## （5）纯水、实验室特气体；微生物、PCR、P2实验室的系统控制等。 八、VAV 变风量控制系统模块 平台采集相关温度、湿度、压力传感器采样现场信息，经过分析处理后输入控制器，PLC 根据控制逻辑需要，输出控制信号给变频器和风阀执行器实现控制，触摸屏作为现场控制人机界面，实现控制设定和数据显示，本平台也可设置 VAV 变风量控制系统的手动/自动功能。基本功能包括：通风柜的起停开关、状态显示、面风速显示、风速控制、风道支路控制等。 九、实验室运维模块 ## 设备管理主要是对试验设施和测量设备进行跟踪保养维护，目标是延长仪器使用寿命，提高设备利用率，充分发挥设备的应用价值， 最终达到既满足实验要求又节约费用的目的。其主要功能模块包括： 设备基础信息管理、设备使用管理、计量设备管理（包括标准物质管理等）、设备资产管理、设备采购管理、设备费用管理、设备信息查询。 十、实验室全防范模块： 1、消防系统 采集灭火控制器配有的感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器状态信号。当接收到其中一种探测器发出火灾信号时，平台发出火警声光信号并定位异常点位。 2、视频监控 集成视频监控接口数据，实现模型中点击查看实时监控数据，并且可以实现模型控制云台旋转，调焦。 3、门禁 采集门禁的开关状态数据提取，展示。 4、设备运行报警、给排水漏水报警、气体泄漏报警等等。 |
| 八、消防系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  |  | 设备配置及功能简要说明 以下产品应选用性能稳定、优质品牌产品，符合国家相关标准，提供相应的检验报告及产品合格证。 |
| 1 | 防火门 电源线 |  |  |  | 防火门电源线：导线型号、材质、敷设部位或线制 |
| 2 | 消防接线箱 |  |  |  | 消防接线箱：1.多线制:； - 箱体:250mm*300mm*54mm； - 安装方式:挂装； 4.控制点数量:32点以下 |
| 3 | 联动控制器 |  |  |  | 联动控制器：1.多线制:多线联动控制盘； - 安装方式:挂装； - 控制点数量:电源盘 |
| 4 | 广播功率放大器 |  |  |  | 广播功率放大器： - 规格:200W功率放大器 |
| 5 | 火灾报警控制器 |  |  |  | 火灾报警控制器：1.形式:火灾报警控制系统 2.点数:200点以下； 3.规格:600mm*600mm非标，落地安装 |
| 6 | 消防电话主机 |  |  |  | 消防电话主机：类型:2U尺寸，无极性二总线；箱体:700mm*600mm非标，落地 |
| 7 | 消防电源监控主机 |  |  |  | 消防电源监控主机：规格:600mm*600mm非标，落地安装 |
| 8 | 感烟火灾探测器吸顶 |  |  |  | 感烟火灾探测器吸顶 |
| 9 | 报警主机 |  |  |  | 报警主机： |
| 10 | 水喷淋镀锌钢管 |  |  |  | 水喷淋镀锌钢管 DN25：1.材质:镀锌钢管；2.规格:DN25；3.钢管壁厚: 不低于2.75mm |
| 九、供气部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  |  | 设备配置及功能简要说明 |
| 1 | 不锈钢气体切换装置★ |  |  |  | 不锈钢气体切换装置： 自动切换汇流排 2X2； 自动切换，不间断供气， 进气最大压力3000PSI,出气最大压力250psi；输出有阀, 排放并接，不锈钢材质，出气口为3/8";使用气体：（PN2) |
| 2 | 不锈钢气体切换装置★ |  |  |  | 不锈钢气体切换装置： 自动切换汇流排3X3；自动切换，不间断供气， 进气最大压力3000PSI,出气最大压力250psi；输出有阀, 排放并接，不锈钢材质，出气口为3/8";使用气体：（PN2) |
| 3 | 气体切换装置★ |  |  |  | 气体切换装置：(C2H2)： 自动切换汇流排 2X2，含排空；自动切换，不间断供气， 进气最大压力3000PSI,出气最大压力250psi；输出有阀, 排放并接，不锈钢材质，出气口为3/8";使用气体：（PN2) |
| 4 | 不锈钢高压软管 |  |  |  | 不锈钢高压软管：APS-1000-00-00（或高于该标准） |
| 5 | 不锈钢回火防止器 |  |  |  | 不锈钢回火防止器：不锈钢材质，耐压10bar及以上 |
| 6 | 不锈钢球阀 |  |  |  | 不锈钢球阀、高压 |
| 十、弱电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日夜型半球型网络摄像机 |  |  |  | 日夜型半球型网络摄像机 1.名称:200万1/2.7”CMOS ICR 2.主要功能:ROI支持三码流分别设置1个固定区域；；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 3.像素: 200万1/2.7”CMOS ICR 4.编码:支持H.265及H.264编码 5.旋转水平:0-360° 6.垂直角度:0-75° 7.存储功能:NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 8.红外照射距离 :EXIR：20-30米；防护等级 9.工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 10.电源供应:DC12V±25% 11.功耗:功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W) 12.宽动态范围: 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
| 2 | 核心交换机 |  |  |  | 1.名称: 2.功能:自适应千兆非管理型交换机 3.层数（交换机）: 24口10/100/1000M 4.背板带宽:48Gbps^包转发率：35.7Mpps。 |
| 3 | 接入交换机 |  |  |  | 1.功能:自适应端口，铁壳桌面级 2.层数（交换机）:5口千兆非网管交换机，5个10/100/1000M |
| 4 | 硬盘录像机 |  |  |  | 1.名称:硬盘录像机 2.类型:8路网络IP硬盘录像机，视频资料存储容量要求达到1个月 |
| 5 | 液晶拼接屏 |  |  |  | 1.独立显卡， win7或以上系统，带com口 2.亮度:500cd/m2；对比度:4500:1；分辨率:1920×1080（FHD）；背光型式：直下式LED背光源；物理拼缝（双边框）：3.5mm |
| 6 | 终端网关 |  |  |  | 1.8/16口用户语音网关 2.8/16路模拟分机接口，双网口，8/16路并发； 3.支持SIP/MGCP协议； 4.支持TLS/SRTP/HTTPS/SSH/VPN协议的语音/数据加密；支持TR069/SNMP/APS集中部署协议； 5.支持T.30/T.38传真；能通过迅时云服务进行远程管理、监控和运维 |
| 7 | 光模块 |  |  |  | 1.光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 2.8口终端盒 3.光纤配件机房机柜 |

| 十一、实验室排风机要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、 | PP风机 | 风机选用优质耐酸碱腐蚀的PP变频离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求。风机其整体应为玻离纤维（FRP）耐酸碱树脂制作，其叶轮为翼型离心式，风机效率75%以上 |
| 2 | 电机 | 采用IP55高性能防护等级进行设计，采用F级绝缘系统以提高电机使用寿命；采用宽电压、宽频，在额定电压、额定频率下承受1.5倍过载或以上，实验室排风系统设计满足所有排风设备同时使用的要求；风机具备防水防尘功能。 |
| 3 | 安装位置 | 所有的PP变频离心风机全部安装在楼顶，实验室的排风必须实现高空排放,排风机的外部排风口应远离实验室新风机组的新风口并设置在主导风的下风向，应至少高出屋面3米，应有防雨、防雷设计，但不应影响气体直接向上空排放。 |
| 4 | 结构 | 风机结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长、运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠、风速和风量稳定。配置阻抗型消声器，并具有耐腐蚀作用，采用软接头柔软连接，并对风机采取减震措施，其风机安装后运转噪音距离1m处需小于85 dB（A）。 |
| 5 | 风管 | 排风主管道采用优质PP板材料焊接，支管采用PP圆管 |

| 十二、微生物技术要求： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 房间名称 | 工艺参数 |
| 1 | 食品样品室 | 照明:≥300Lx 温度:18～26℃ |
| 2 | 洗涤室 | 照明:≥300Lx 温度:18～26℃ |
| 3 | 食品准备室 | 温度:18～26℃ 噪音:≤60dB 照明:≥300Lx 换气:≥6/h |
| 4 | 食品洁净室 1、2、3室 | 洁净：A+C级 温度：18～26℃ 湿度：45～65℃ 压差： ≥+15Pa 噪音：≤60dB 换气：≥25/h 照明:≥500 Lx |
| 5 | 霉菌培养 细菌培养 | 温度：18～26℃ 压差：≤-5Pa 照明:≥300 Lx |
| 6 | P2室\P2仪器室 | 洁净：D级 温度：18～26℃ 湿度：45～65℃ 压差： ≤-10Pa 噪音：≤60dB 换气：≥15/h 照明:≥300Lx |
| 7 | 试剂备样 | 洁净：D级 温度：18～26℃ 湿度：45～65℃ 压差：+10Pa 噪音：≤60dB 换气：≥15/h 照明:≥300Lx |
| 8 | 标本准备 | 洁净：D级 温度：18～26℃ 湿度：45～65℃ 压差：-10Pa 噪音：≤60dB 换气：≥15/h 照明:≥300Lx |
| 9 | 扩增区 | 洁净：D级 温度：18～26℃ 湿度：45～65℃ 压差：-15Pa 噪音：≤60dB 换气：≥15/h 照明:≥300Lx |
| 10 | 产物分析室 | 洁净：D级 温度：18～26℃ 湿度：45～65℃ 压差：-20Pa 噪音：≤60dB 换气：≥15/h 照明:≥300Lx |
| 11 | 样品室\资料室耗材室\培养基暂存间\数据处理室 | 照明:≥300Lx 温度:18～26℃ |
| 12 | 药品微生物准备间 | 温度:18～26℃ 噪音:≤60dB 照明:≥300Lx 换气:≥6/h |
| 13 | 霉菌培养室 细菌培养室 | 温度：18～26℃ 照明:≥300 Lx 压差：≤-5Pa |
| 14 | 化妆品洁净间 药品洁净间2 药品洁净间1 | 洁净：A+C级 温度：18～26℃ 湿度：45～65℃ 压差： ≥+15Pa 噪音：≤60dB 换气：≥25/h 照明:≥300Lx |
| 15 | P2室 | 洁净：D级 温度：18～26℃ 湿度：45～65℃ 压差：≤ -10Pa 噪音：≤60dB 换气：≥15/h 照明:≥300Lx |
| 16 | 无菌2 无菌1 | 洁净：A+B级 温度：18～26℃ 湿度：45～65℃ 压差：≥ +15Pa 噪音：≤60dB 换气：≥50/h 照明:≥300Lx |
| 17 | 灭菌后区 | 洁净：D级 温度：18～26℃ 湿度：45～65℃ 压差：≥+10Pa 噪音：≤60dB 换气：≥15/h 照明:≥300Lx |
| 18 | 准备室 | 洁净：D级 温度：18～26℃ 湿度：45～65℃ 压差：≥+10Pa 噪音：≤60dB 换气：≥15/h 照明:≥300Lx |
| 20 | 效价室 | 洁净：D级 温度：18～26℃ 湿度：45～65℃ 压差：≤-10Pa 噪音：≤60dB 换气：≥15/h 照明:≥300Lx |
| 21 | 霉菌培养室 细菌培养室 | 温度：18～26℃ 压差：≤-5Pa 照明:≥300 Lx |
| 22 | 天平室 | 温度：18～26℃ 照明:≥300 Lx |

四、核心设备和部件：

| 序号 | 设备 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物洁净区净化机组 | 天加、欧博、维克、雅士 | 所列品牌仅供参考，并非指定 |
| 2 | 中央空调 | 天加、欧博、维克、雅士 |  |
| 3 | 生物安全柜、超洁净工作台 | 苏净安泰、博科、苏洁 |  |

五、商务要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地（型号），则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。

（四）技术支持

1、中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2、中标人负责供货、设计、安装、调试。

3、中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1、中标人须提供2年质保，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

2、中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、售后服务响应时间：如出现故障2小时内做出响应，对于用户的任何投诉和要求，在24小时内作出相应的答复。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决。特殊情况无法修复的，质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。

（六）交货期: 合同签订之日起180个日历天内交货并安装调试完毕，并不得影响业主方在施工期间的正常使用（如遇特殊情况需延迟交货，须与采购人协商）。

（七）交货地点：采购人指定地点

（八）验收：

1、采购人和相关部门按照国家规定标准和招标文件验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

2、货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

3、本次中标人供应的所有货物需经过专家组检验，保证正品行货，且符合技术指标，中标人予以配合。

（九）、其他说明：

1、安康市食品药品检验检测中心实验大楼装修及设备安装合同内所有项目实施内容必须通过有资质的第三方检测机构检测合格、并出具检测报告，并且符合国颁标准和国家二级实验室标准。

2、采购的设备必须满足设计要求和技术参数，厂家出具出厂合格证、检验报告书后方可安装施工。

3、在设备运行正常后承担两年无偿维护期。

4、微生物实验洁净区必须达到所设计洁净度标准。

4、化学室、中药室、食品室等必须达到国家规定的二级实验室标准。

5、污水处理达到国家规定的排放标准。

6、废气处理达到国家规定的排放标准。

7、所有与项目验收、交付有关的第三方检测费用由乙方负担，第三方检测机构由甲方公开择优选定。

8、施工图纸设计内容及工程量清单所有项目都含在总造价内，中标价不再做价格调整。

9、施工安全由施工单位全部负责，甲方不承担任何责任。

10、工程所使用的管、线、卡、扣、钢材、水泥必须是国标材料，有检验合格证，经甲方验收合格后，方可使用。

第四部分 商务及合同主要条款

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

商务及合同主要条款

甲  方（采购方）：

乙  方（供货方）：

按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》以及安康市食品药品检验检测中心实验室装修及设备安装(二次)采购项目的招标文件、 中标供应商投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书经甲、乙双方协商，达成如下条款。

第一条 合同内容（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参 数 见 附 件 |
| 总计（人民币/元） |  | ￥： （大写） |  |  |  |  |  |

第二条 合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）：整（￥:  元整）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费（安装调试过程中，以甲方的实际现场勘查为准，所产生的一切费用）、检测验收费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

第三条 款项结算

（一）合同生效后，甲方预付给乙方合同金额的30%作为订货款；按工程进度支付；乙方施工、安装完成，甲方组织验收合格后，乙方给甲方出具本设备全额发票，支付至合同金额的95%；剩余合同总价的5%作为质保金，待质保期结束后30天内产品无质量问题时一次付清（无息)。

（二）支付方式：银行转帐。

（三）结算方式：甲方根据乙方提供的账户，以银行转账方式支付货款。乙方提供转账的发票户名及账户要与合同上的户名和账号相符；发票必须由本单位开据，不得由税务局或其他单位代开。否则，甲方有权拒付货款。

第四条 双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、提供设备安装调试的工作环境(包括水、电、场地等)

2、按合同约定的方式验收乙方交付的设备,提供设备存放场地并负责保管.

3、配合和协助乙方的工作,为乙方安装调试提供便利条件,使乙方在施工过程及安装调试过程中不受外来因素的阻挠和影响.

（二）乙方的权利和义务

1、按合同约定的设备数量、质量及实施时间完成设备的送达、系统安装及调试,全面负责工程施工期间的安全责任.

2、按本合同约定向甲方提供技术支持.

3、对于甲方今后在该项目上的硬件升级和日常维护,按优惠条件提供服务.

第五条 交货条件

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起，180个日历天，完成货物的安装、调试并正常运行。

第六条 运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

- 质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足采购要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、免费保修2年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时（工作日），解决问题不超过24小时（工作日），对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行；

2、180天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货。

第八条履约担保

（一）履约担保金额：10%签约合同价，

（二）履约担保形式：银行转账或保函，以保函形式缴纳履约担保金的，提供银行或具有资质的担保机构出具的履约保函，所需费用由中标人承担，中标人应保证履约保函有效。

（三）履约担保金缴纳时间：领取中标通知书后合同签订前向甲方提供。

（四）履约担保金的退还：工程完工并验收合格后，中标人按程序向甲方申请退还履约担保金。中标人不履行或不完全履行投标文件和合同的，履约担保金不予退还。

第九条 售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不得超过24小时（工作日）。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

（二）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

第十条 技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、进口货物商检证明和报关单；

4、项目峻工资料、检验测试报告；

5、其它资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

第十一条 验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同及招标文件要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方、确认方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式陆份）作为对货物的最终认可。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：1、招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同、项目竣工资料、第三方检验检测报告；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

第十二条 违约责任

（一）按《政府采购法》、《合同法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同确认方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）延迟交货，乙方承担相应的违约责任。

（四）逾期付款，甲方承担相应的违约责任。

第十三条 合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：

提交甲方或乙方所在地仲裁委员会仲裁；

第十四条 合同生效

本合同一式陆份，甲、乙各执贰份，安康市财政局政府采购管理处备案贰份，本合同甲、乙各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

第十五条 其他事项

（一）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（三）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（四）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位: （盖章） | 中标人全称:（盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 法人代表（签字）： | 法人代表（签字）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账户： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

第五部分 投标文件格式

项目编号：

（正本或副本）

安康市食品药品检验检测中心实验室

装修及设备安装（二次）

投标文件

投标供应商：

时      间：

目    录

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（唱标报告）、工程量清单、拟派本项目项目经理及主要人员情况表、技术规格偏离表、商务偏离表

第三部分：投标单位资质证明文件、投标保证金

第四部分：投标方案

A、投标单位企业简介。

B、商务响应说明（付款方式、工期、地点、验收方式）。

C、投标单位完成本项目的组织机构、实施计划。

D、投标单位完成项目保障能力。

E、投标技术方案

1） 投标产品技术指标   （设备选型、设备易用、设备生产厂家的技术及管理、产品货源质量保证）

2）施工组织实施方案（包括实验室施工方案、实验室智能化控制系统方案、拟派本项目人员组成等）

3）业绩及服务承诺

F、财务状况

G、投标单位认为有必要说明的问题。

第五部分：投标单位承诺书

第六部分：法定代表人证明书与法定代表人授权书

第七部分：封袋正面标识式样

第一部分   投标函

中科标禾工程项目管理有限公司：

我单位收到贵公司项目名称（项目编号）招标文件，经详细研究，决定参加本次招标投标活动，为此我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、我方的投标报价为：大写：             小写：

2、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品、服务和全面技术、售后服务保障。

3、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

4、我方提交的投标文件共  份，其中正本  份，副本  份，电子档  份,线上电子响应文件  份。

5、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：    元。

6、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

7、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

8、我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为   天。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标单位：全称（公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

年   月   日

第二部分 开标一览表（唱标报告）

一、开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标单位：

| 报价内容 投标内容 | 投标总报价（元） | 工期（日历天） | 质量保证期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |

供应商（公章）：                         法定代表人/被授权人（签字）：

日期：       年      月      日

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：

投标单位:

| 序号 | 分项内容 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |

注：本表中的“总报价”与“开标一览表”中的“投标总报价”一致。各子项分别报价。

供应商（公章）：                          法定代表人/被授权人（签字）：

日期：       年      月      日

二、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按招标人发出的清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括工程量清单明细、投标报价以及其他说明的内容。

（注：为便于阅读，供应商编制投标文件时，此处仅保留本项标题，完整工程量清单请以附件形式附在文件最后，并标明页码）

三、技术规格偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际参数 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表应严格按照“第三部分 招标要求及技术参数”中的要求填写； “偏离及其影响”填写：正偏离、无偏离、负偏离，并在偏离的影响中说明偏离对采购活动的影响。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

四、商务偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际参数 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表应严格按照招标文件中所包含的相关商务条款填写；“偏离及其影响”填写：正偏离、无偏离、负偏离，并在偏离的影响中说明偏离对采购活动的影响。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

五、拟派本项目项目经理及主要人员情况表

项目名称：

项目编号：

投标单位：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 主要资历 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：                       法定代表人/被授权人（签字）：

六、主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：1、本表后附项目经理和的身份证、执业证书、建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，

2、本表后应附目经理所属社保机构出具的拟委任的项目经理的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理在本单位参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。

3、无在建承诺

附2：主要项目管理及技术人员简历表

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 | 年 龄 |
| 性 别 | 毕业学校 |
| 学历和专业 | 毕业时间 |
| 拥有的资格证书 | 专业职称 |
| 证书编号 | 工作年限 |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

注：本表后附相关人员的身份证、证书的复印件，

第三部分  投标单位资质证明文件

投标保证金

投标保证金交纳凭证的复印件（加盖公章）

第四部分   投标方案

A、投标单位企业简介。

B、商务响应说明（付款方式、工期、地点、验收方式）。

C、投标单位完成本项目的组织机构、实施计划。

D、投标单位完成项目保障能力。

E、投标技术方案

1） 投标产品技术指标   （设备选型、设备易用、设备生产厂家的技术及管理；产品货源质量保证）

2）施工组织实施方案（包括实验室施工方案、实验室智能化控制系统方案、拟派本项目人员组成等等）

3）业绩及服务承诺

F、财务状况

G、投标单位认为有必要说明的问题。

第五部分   投标单位承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质招标文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。

7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：中科标禾工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：中科标禾工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：中科标禾工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：中科标禾工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

履约承诺书

致： 	     （招标人）

我公司完全承诺 		（项目名称）招标文件和合同条款。在此 	（投标人名称）的法人代表 	（姓名）以合法地位郑重做如下承诺：

一旦中标，我们将承担合同规定的全部责任和义务。如果中标后不能履行合同规定义务，出现如下情况：

1、投入的主要管理人员、机械设备数量和型号、管理及施工队伍的配置等与合同约定不符；

2、工程质量达不到合同要求，进度严重滞后，或该合同段控制工程进度影响了整体工程进度和项目总目标的实现；

3、将工程转包或将主体工程违法分包，或以劳务协作为名，将工程违法分包给不具备相应资质的施工队伍或个体承包者；

4、在项目建设过程中因工程管理（包括：质量、进度、安全、廉政、资金使用、文明工地）受到省级以上建设主管部门通报批评或被新闻媒体曝光；

5、违规使用工程预付款，将建设资金从该合同段项目经理部抽走，或拖欠工程款、材料款和劳务费用。

（投标人名称）承诺出现上述任何一种情况后，发包人有权没收履约担保。我公司还承诺，如果没收履约担保不能免除我们的合同义务，接受发包人对我们所采取的如下任何处理措施：

（1）、限期整改纠正，使工程建设满足发包人要求；

（2）、同意发包人从正常支付中扣除相应款项，直接支付所欠工程款和劳务费用，不足部分直接从履约担保中扣除；

（3）、发包人有权终止承包人在本合同段的承包，或将本合同段工程中部分

工作交由其他承包人或特殊分包人完成， 	（投标人名称）无条件按照发包人规定的期限退场或接受调遣。在不解除本合同规定的承包人和义务的同时，由此引起的责任及相关费用均由承包人承担。

（4）、同意承担合同段清场而引起的材料、供货、设备租用、民工工资和其他相关损失费用，否则发包人有权采取必要的手段和措施，并无条件没收履约担保。

本承诺和履约担保自合同签定之日起生效，在发包人向承包人颁发交工证书之日失效。

投标人：                   （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年     月    日

第六部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：中科标禾工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 正面 （粘贴处） 反面 |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

法定代表人授权书

中科标禾工程项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为本项目合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）

（标包号）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（背面） | 被授权人身份证复印件（背面） |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

附件：

已标价工程量清单

第七部分   封袋正面标识式样

格式A：投标文件封袋正面标识式样

致：中科标禾工程项目管理有限公司

项目名称：

项目编号：

采购人名称：

联系人：             联系电话：

投标文件（正本或副本或电子版）

（在   年   月   日   时   分前不得开启）

投标单位名称：            （公章）

中科标禾工程项目管理有限公司

网    址：http://www.zkbiaohe.cn/

企业邮箱： zkbiaohe@126.com

总    部：028-86094188

分公司地址：安康市金州城北二区16号楼9单元101室

邮    编：725000

电    话：0915-8168819

分公司名称：中科标禾工程项目管理有限公司安康分公司

开户银行：中国银行股份有限公司安康城西支行

账    号：102070110359