政府采购工程项目

招 标 文 件

| 项目名称： | 中心配电室电力增容工程项目（二次） |
| --- | --- |
| 项目编号： | 0617-2422GZ0461 |

西北（陕西）国际招标有限公司

二〇二五年四月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法	30

第四章  合同条款及格式	43

第五章  采购需求	54

第六章  投标文件格式	81

- 第一章 招标公告

中心配电室电力增容工程项目（二次） 招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年5月16日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0617-2422GZ0461

项目名称：中心配电室电力增容工程项目（二次）

预算金额：5700000.00元

最高限价：5200000.00元

采购需求及范围：10KV中心配电室增容4000KVA；新装10KV高压设备、两台2000KVA变压器及相关400V低压设备等；施工单位包工包料包质量，包含项目前期手续审批、引专线、设计图纸、后期施工、供电验收、设备投运直至设备运行正常；土建、高低压设备、消防设施、核磁低压出线、1台双电源切换柜、监控设备、智能采集控制终端、有源滤波及10KV配电增容工程等相关辅助设施。供电正常使用等增容项目的相关内容；主要功能或目标:10KV中心配电室电力增容。在原有配电室基础上进行增容改造。

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他电力系统安装 | 10KV中心配电室电力增容工程项目 | 1（项） | 详见招标文件 | 5700000.00 | 5200000.00 | 合同签订之日起90日历天 |

本项目接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具备建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（或以上）资质或输变电工程专业承包三级（或以上）资质，并同时具有《承装（修、试）电力设施许可证》（承装类五级（或以上）资质）及消防设施工程专业承包二级（或以上）资质，具备有效的安全生产许可证。

3.2投标人须具备建设主管部门颁发的工程设计综合资质或电力行业（送电工程）专业丙级（或以上）资质。

3.3拟派项目经理具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业或机电工程专业注册建造师二级（或以上）执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且未担任其他在建项目的项目经理。

3.4投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录中的供应商；

3.5外省进陕企业提供陕西省住房和城乡建设厅官网企业库外省进陕企业信息首页截图。

3.6投标人非招标人单位职工及家属投资开办，其法人、股东和经营管理人员非招标人单位职工及家属（提供声明函）。

3.7接受联合体投标，联合体投标应满足以下要求：（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体各方的权力、义务。（2）联合体牵头人投标时必须出具联合体协议书，并声明联合体各方的权利和义务、相关工作范围，本项目招标人只针对联合体牵头人办理一切相关业务，联合体参与方不允许更换。

三、获取招标文件

时间：2025年4月25日至2025年4月30日,每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间,法定节假日除外）。

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年5月16日9时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、注意事项：

（1）供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】 (http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站 〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记 、CA认证及企业信息绑定。

（2）办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家 CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1

（3）请各供应商务必及时下载招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动（请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件，逾期无法再下载）。

（4）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首面·>服务指南·>下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

（5）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网〗、【全国公区资源交易平台（陕西省·西安市）〗上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

（6）本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。投标文件须于开标时间及投标文件递交截止时间前在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗在线提交。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

（7）因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由供应商自行承担后果。

（8）按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,供应商应通过陕西省政府采购网 (http://www.ccgp shaanxi.gov.cn/)注册登记 ,加入陕西省政府采购供应商库。

（9）其他事项见本项目招标文件。

2、本项目采购活动执行下列政府采购政策（具体办法详见招标文件）：

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（2）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（3）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（9）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）；

（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（12）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

（13）陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务通知（陕财办20235号）

（14）其他需执行的政府采购政策。

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：西安市中医医院

地址：西安市未央区凤城八路69号

联系方式：029-89626819

2、采购代理机构信息

名称：西北(陕西)国际招标有限公司

地址：西安市南二环西段58号成长大厦10～14层

联系方式：029-89651836

3.项目联系方式

项目联系人：张龙、张君君、张勃

电话：029-89651836

电子化招投标项目特别告知

一、说明

1、西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省（陕西省·西安市）】的简称，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

2、企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址：http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商投标流程

使用电子交易系统（新点系统）的采购项目（即电子招投标线上全流程项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于在线预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1．预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

（4）西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）

国泰新点软件股份有限公司

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

3．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。

软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工作 。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF)或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

5．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收。

6．在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，并按要求及时签到。收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

- 等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

- 关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

9.投标文件视为无效的情形

（1）供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

（3）上传的电子投标文件无法正常打开的；

（4）单独上传的开标一览表与投标文件开标一览表内容不一致的；

10.中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

三、其他

本项目为全流程电子化招标投标，供应商除仔细阅读上述特别告知内容外，还可登录西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】—首页—服务指南—常见问题汇总（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004002/20190118/1fc60415-edd0-454e-8aea-d4585be73514.html），查阅相关信息。

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名 称：西安市中医医院 地 址：西安市未央区凤城八路69号 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名 称：西北（陕西）国际招标有限公司 地 址：西安市南二环西段58号成长大厦10～14层 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | 中心配电室电力增容工程项目（二次） |
| 1.1.4 | 工程地点 | 西安市未央区凤城八路69号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 交钥匙工程，10KV中心配电室增容4000KVA；新装10KV高压设备、两台2000KVA变压器及相关400V低压设备等；施工单位包工包料包质量，包含项目前期手续审批、引专线、设计图纸、后期施工、供电验收、设备投运直至设备运行正常；土建、高低压设备、消防设施、核磁低压出线、1台双电源切换柜、监控设备、智能采集控制终端、有源滤波及10KV配电增容工程等相关辅助设施。供电正常使用等增容项目的相关内容。在原有配电室基础上进行增容改造。（详见“第五章 采购需求”） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 合同签订之日起90日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | （1）工程设计质量标准：符合国家、省、市相关设计规范及强制条款要求。 （2）工程施工质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资格审查方式：资格后审 |
|  |  | （一）具有独立承担民事责任的能力。 提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证，自然人的提供身份证明文件）。 （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 提供2023年度经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；事业法人提供部门决算报告； /或在投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明； /或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； /或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明； 以上四种形式的资料提供任何一种即可。 （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 提供声明文件。 （四）具有依法缴纳税收的良好记录。 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的增值税（或企业所得税）缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； /或具有依法缴纳税收的诚信声明； 以上二种形式的资料提供任何一种即可。 （五）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录。 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； /或具有依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的诚信声明； 以上二种形式的资料提供任何一种即可。 （六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （七）具备建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（或以上）资质或输变电工程专业承包三级（或以上）资质，并同时具有《承装（修、试）电力设施许可证》（承装类五级（或以上）资质）及消防设施工程专业承包二级（或以上）资质，具备有效的安全生产许可证； （八）具备建设主管部门颁发的工程设计综合资质或电力行业（送电工程）专业丙级（或以上）资质。 （九）拟派项目经理具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业或机电工程专业注册建造师二级（或以上）执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且未担任其他在建项目的项目经理（提供无在建承诺书）； （十）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录中的供应商； （十一）外省进陕企业提供陕西省住房和城乡建设厅官网企业库外省进陕企业信息首页截图（提供截图）； （十二）法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）证明书；法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，还须出具法定代表人（单位负责人）授权书，同时提供近三个月内授权代表在本单位缴纳的社保记录； （十三）投标人非招标人单位职工及家属投资开办，其法人、股东和经营管理人员非招标人单位职工及家属（提供声明函） （十四）接受联合体投标，联合体投标应满足以下要求：（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体各方的权力、义务。（2）联合体牵头人投标时必须出具联合体协议书，并声明联合体各方的权利和义务、相关工作范围，本项目招标人只针对联合体牵头人办理一切相关业务，联合体参与方不允许更换。（提供联合体协议书）。 注：第（十）项资格证明文件在初步评审环节由评标委员会现场查询，如果投标人被查实在投标截止时间列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效；第（十一）项资格证明文件仅外省进陕企业提供，省内投标企业无须提供；其余项资格证明文件供应商必须完全提供，一项不合格即按照无效投标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，提供联合体协议书，联合体协议书约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的,按照就低不就高的原则确定联合体的资质：不同专业工程分工由不同单位分别承担的按照各单位的相应资质确定联合体的资质。联合体牵头人和联合体成员按专业分工确定的联合体资质须满足招标文件的要求。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 | 无 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不集中组织踏勘，投标人根据自身情况可自行前往。 |
| 1.10.1 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出质疑的时间及代理机构指定的接受质疑联系部门 | 1、已经合法获取招标文件的供应商对招标文件有质疑的，可以在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，针对同一采购程序环节以书面形式向采购代理机构一次性提出，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 2、质疑方式： 1）在线质疑：登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单提交质疑。 2）书面质疑：格式见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”； 3、联系部门：西北（陕西）国际招标有限公司综合监督处； 4、联系电话：029-85362812 5、通讯地址：陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦12楼1203室 |
| 1.10.3 | 采购代理机构答疑的时间 | 采购代理机构答疑的时间 1、对于投标人依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复。 2、对于投标人在规定时间内依法提出的质疑，采购代理机构将在七个工作日内答复。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 投标文件发生重大偏离，否决其投标。 （1）视为发生重大偏离，其投标被否决：不满足评标办法中初步评审（形式评审、响应性评审、资格性评审）标准的；涉及“否决投标条件”中相关条款的；不满足“采购需求”相关实质性要求的；其他经评标委员会认定的未实质响应的情况。 （2）其余偏离视为细微偏离，评标委员会将通过澄清方式对细微偏离进行澄清。 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 根据招标文件相应条款对招标文件所作的澄清、修改、答疑等构成招标文件的组成部分 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年5月16日9点30分（北京时间） |
| 2.4 | 质疑内容要求 | 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料原件，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。 质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。 质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。 |
| 3.2.1 | 计价方式 | 固定总价。 |
| 3.2.6 | 最高投标限价 | 最高投标限价： 大写：伍佰贰拾万元 小写：5200000.00元 其中，暂列金： 720000.00 元（包括：10KV配电工程设计费和相关配套设施费及供电配合费，配电室消防、空调进出管网、通风管网、排烟管网等与配电增容相关配套设施。） |
| 3.2.7 | 投标报价的其他要求 | 本项目为交钥匙工程，报价包含为完成本项目可能发生的所有费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天（自投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本次招标不要求提交投标保证金 |
| 3.5.2 | 投标人基本情况表 | 供应商按照1.4.1要求提供相关证明材料。 |
| 3.5.3 | 投标人近年财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料的要求 | 供应商按照1.4.1要求提供相关证明材料。 |
| 3.5.4 | 近年承接的类似项目 | 本项目资格要求中对类似项目业绩不做要求。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字、盖章的具体要求 | 招标文件要求指定位置“签字或盖章”的，投标人实施一项内容即可；招标文件要求指定位置“签字和盖章”的，投标人必须既签字又盖章。 注：1.要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。2.CA锁办理详见特别告知。3.在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密；加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则会导致解密失败。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标人无需提供纸质文件； 中标供应商下载中标（成交）通知书后，向采购代理机构提供一正两副（可根据采购人需要调整数量）纸质投标（响应）文件用于备案及档案保存。 在公告中标（成交）结果的同时，代理机构在线向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，供应商可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖我的项目/项目流程〗模块中点击下载“中标（成交）通知书”。 |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | 投标截止时间: 2025年5月16日9时30分00秒 注：（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。 （2）上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。 （编标工具技术支持电话：965028转80701） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标文件递交地点： 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/） 投标文件递交方式:详见“特别告知”、“招标公告”及“投标人须知”。 注：电子投标文件在开标前上传至全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）系统。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“不见面开标系统”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。投标单位在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）上传加密投标文件（扩展名为“.SXSTF”）。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）不见面开 标大厅 注：本项目采用“不见面开标”。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）西安市公共资源交易中心网-不见面开标系统。 建议供应商在投标截止时间（开标时间）前1小时内登录不见面开标大厅，并及时签到，否则将无法参与不见面开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人以上的单数，其中招标人代表不超过评委总数的三分之一，专家人数不少于评委总数的三分之二。 评标专家确定方式：抽取专家于开标前在符合相关招标投标法律法规规定的专家库中随机抽取技术、经济方面的专家。 |
| 6.4.2 | 中标结果公告 | 结果公告媒体：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）；陕西省政府采购网。 公示期限：1个工作日。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 重新招标的其他情形 |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.2解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，由招标人和招标代理机构负责解释。 |  |
| 10.3知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.4招标代理服务费 |  |  |
|  | 1.招标代理服务费收费标准：采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的标准下浮10%向中标人收取代理服务费。 2.缴费时间：中标人应在收到中标通知3日内，向招标代理机构一次付清招标代理服务费。 3.银行信息： 户名：西北（陕西）国际招标有限公司 开户银行：交通银行西安长安大学支行 账号：611301151018010003843。 |  |
| 10.5投标文件制作 |  |  |
|  | 投标文件制作：投标文件用 CA 锁登录编标工具制作，并及时加密上传到平台。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“不见面开标系统”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。投标单位在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）上传加密投标文件（扩展名为“.SXSTF”）。 |  |
| 10.6电子投标注意事项 |  |  |
|  | 投标人应及时下载电子招标文件和答疑纪要等相关文件，在投标截止前必须上传电子投标文件；开标时需使用生成（加密）电子投标文件的加密锁（CA 锁），在规定时间内对电子投标文件进行在线解密（1小时），因投标人原因造成其电子投标文件无法解密的，按无效投标处理。 其他要求：/ |  |
| 10.7 | 本项目为政府采购工程建设项目，质疑投诉相关内容执行政府采购法相关政策；本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。 |  |
| 10.8 | “信用中国(中国执行信息公开网)”网站（http://zxk.court.gov.cn/shixin/）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。 |  |
| 10.9 | 政府采购政策功能： 1.根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号，详见本章附件1）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。政府采购监管部门业务咨询电话：029-68936409、68936341、69936154。 2.对于供应商符合政府采购政策关于小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业等规定的，在评标时给予相应的价格折扣，具体办法详见第三章“评标办法”。若为专门面向中小企业采购的项目，不再执行上述价格折扣的办法。 |  |

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件。

1.1.1 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.2 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目工程地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标项目招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）投标人资质条件要求：见投标人须知前附表；

（2）拟派项目经理要求：见投标人须知前附表；

（3）投标人信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本招标项目的监理人；

(4)为本招标项目的代建人；

(5)为本招标项目提供招标代理服务的；

(6)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(13)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，被中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(14)被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(15)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的；

(16)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人开标现场须携带的原件资料要求见前附表。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标答疑会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标答疑会，答复投标人提出的问题。

1.10.2 已经合法获取招标文件的投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“投标人须知前附表”规定的时间内，以“投标人须知前附表”规定的形式向采购代理机构指定的联系部门提出质疑，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

1.10.3 投标答疑会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的答复，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该答复内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

#### 1.11分包

招标人允许投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

投标文件有下述情形之一的属重大偏差：

（1）投标文件载明的招标项目完成期限不符合招标文件规定的期限；

（2）明显不符合招标人技术要求及技术质量标准的投标；

（3）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（4）投标报价超出最高投标限价；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件主要包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)工程量清单（如有）；

(6)采购需求；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。

2.2.2 招标文件的澄清或修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第1.10.2项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15日前，招标人可以修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日时，招标人将酌情延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应按照招标代理机构的通知，及时获取本项目的招标变更信息，否则引起的一切后果由投标人自负。

2.3.3 当招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件在同一内容的表述上不一致时，以时间在后的为准。

2.4异议和答复

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成：详见第七章“投标文件格式”内容及投标人须知前附表相应条款。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”中的联合体协议书。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的计价方式和“工程量清单”的要求填写相应表格并填报价格及费用。投标人应充分考虑国家现行技术标准、规范和设计图纸要求，以及投标企业自身情况，自主报价。投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现。投标报价一经提交，则将被视为发包内容的全部费用已经包含在投标报价内，投标人没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包括在投标报价的其他综合单价或合价中。投标人亦不得以任何理由在投标报价中重复计价。除合同另有约定外，对中标人提出的任何追加报价，招标人将不予考虑。

3.2.2凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责；如投标人因此而提出索赔或工期延长，招标人将不予批准。

3.2.3投标人应结合现场实际情况，根据企业自身的管理水平和实力在保证不低于成本的基础上自主确定切合自身实力的竞争性投标报价。

3.2.4招标文件提供的工程量清单是按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009版）编制的。工程量清单中所标明的工程量是所有投标人投标报价的共同基础，投标人在投标时，也应按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009版）的规定去理解工程量清单中各子项所对应的工作内容和要求，以及工程量清单中各子目所对应的工程量计算规则进行自主报价。除非招标人对清单工程量主动修改或对投标人提出的疑问调整修改外，投标人在编制投标报价时不得随意更改工程量清单中列出的分部分项工程项目。

3.2.5招标文件要求投标人所报投标报价汇总表中的价格包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润和税金，并全面考虑招标文件明示、暗示的所有风险、责任和义务等的费用。同时投标人在投标报价预算书中填报的投标总价应与其工程量清单（包括分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单）中计算出来的汇总数目相一致。

3.2.6 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.7投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和时间递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期同投标有效期。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向中标人退还投标保证金（含利息）；未中标人的投标保证金（含利息）在中标通知书发出后5个工作日内退还。投标保证金退还至投标人的基本帐户。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）在招标投标阶段提弄虚作假或有其它违规行为，给招标人或招标代理机构造成损失。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1投标人在编制投标文件时，应按本招标文件第三章评标方法中“资格评审标准”以及“第七章投标文件格式”的要求提供相关资料以证明其具备承担本工程施工的资格条件、能力和信誉。

3.5.2“投标人基本情况表”， 具体要求见投标人须知前附表及投标文件格式。

3.5.3“投标人近年财务状况、缴纳税收和社会保障资金”，具体要求见投标人须知前附表及投标文件格式。

3.5.4“近年承接的类似项目”，具体要求见投标人须知前附表及投标文件格式。

3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.2 项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 签字、盖章的具体要求见投标人须知前附表。未按本条规定办理的，视同签字、盖章不全。

3.7.4其他

### 4.投标

#### 4.1 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

#### 5.2 开标程序

供应商登录：请供应商至少提前一个小时登陆“不见面开标大厅”，登陆方式：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）-西安市公共资源交易中心网-不见面开标系统。

5.3 开标的异议和答复

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人和招标代理机构当场作出答复，并制作记录。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4中标结果公告

6.4.1 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示。

6.4.2 中标候选人公示期结束后，招标人将中标情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公告。

6.4.3 投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提交书面异议。招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

6.4.4 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑投标人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑投标人依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

6.4.5 质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。

### 7.合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

中标人确定之后，西北（陕西）国际招标有限公司以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.重新招标和采购方式的变更

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）国家法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其它条件。

#### 8.2 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要重新招标的，依法重新招标；需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

### 9.纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 异议和投诉

9.5.1 异议。投标人或者其他利害关系人认为招标文件、开标程序、评标结果不符合法律、行政法规规定的，应当在投诉前按照本招标文件相应条款规定的时限向招标代理机构提出异议。招标代理机构按照本招标文件相应条款规定的时限进行答复。

9.5.2投诉。除了上述招标文件、开标程序、评标结果外，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.3投诉应提交书面材料。书面材料应当包括下列内容：

（1）投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（3）投诉事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

9.5.4投诉材料必须由投标人法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章，并提供文件规定的相应证明材料，未按上述规定提交的投诉材料不予受理。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件1：

陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》

陕财办采〔2018〕23号

各设区市、西咸新区、韩城市财政局，省级各部门、单位，各有关金融机构、有关企业：

自2012年起，我省启动了政府采购信用担保融资试点工作，取得了一定成效。为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。结合我省政府采购信息化建设实际，我们制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》，现印发给你们，请遵照执行。

陕西省财政厅

2018年10月8日

陕西省中小企业政府采购信用融资办法

第一条 为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。 根据《政府采购法》以及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称“中小企业”包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

第三条  本办法所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

第四条  开展政府采购信用融资的银行，应当为在陕西省境内注册或设立分支机构，并经财政部门审核且在我省政府采购信息系统搭建服务链接窗口的金融机构。

第五条  政府采购信用融资应当坚持“财政引导，市场运行，银企自愿，互惠共赢”的原则。

第六条 省财政厅以全省统一的电子化政府采购系统为平台，对接银行信息化系统，推进政府采购中标成交信息、合同信息、融资信息、支付信息和信用信息等信息资源共享。

第七条 各级财政部门应当以政府采购诚信考核和信息化建设为基础，积极为中小企业信用融资搭建平台，提供银企对接的机会和相关的服务支持，但不得为相关贷款项目提供任何形式的担保。

第八条  各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。

第九条 政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

第十条 银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

第十一条 中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

第十二条 银行应按规定对申请信用融资的供应商的政府采购合同信息进行审查，必要时可通过陕西政府采购网对该政府采购合同进行审核，以确保政府采购合同的真实性和有效性。

第十三条 对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

第十四条 各银行应当建立政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化贷款审批程序，制定相应业务管理规范，审核无误后，银行应当凭合同和事先约定的优惠利率及时予以放款，提供快捷、方便、专业的融资服务。

第十五条 省本级政府采购资金支付时，各采购单位必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。

第十六条 各市县操作程序由各地结合本地实际自行拟定，但应当体现“便捷高效、监管有效、风险可控”的原则。

第十七条 供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第十八条 本办法由陕西省财政厅负责解释。

第十九条 本办法自2018年11月1日起施行。

- 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等资料一致 |
|  |  | 投标文件签字、盖章 | 符合招标文件相关要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 响应性评审标准 | 计划工期 | 合同签订之日起90日历天 |
|  |  | 工程质量 | （1）工程设计质量标准：符合国家、省、市相关设计规范及强制条款要求。 （2）工程施工质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。 |
|  |  | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止之日算起） |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的响应表符合或优于招标文件的相关规定 |
|  |  | 采购需求 | 响应“第五章 采购需求”内容，无重大偏离。 |
|  |  | 有效投标价格 | 小于（含等于）本工程公布的最高投标限价 |
|  |  | 本项目专门面向中小企业采购 | 仅限符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，投标人应填写中小企业声明函并对真实性负责，提供中小企业声明函（原件）。（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）投标人须（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件） |
| 2.2 | 资格性评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证，自然人的提供身份证明文件）。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；事业法人提供部门决算报告； /或在投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明； /或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函； /或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明；以上四种形式的资料提供任何一种即可。 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供声明文件。 |
|  |  | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的增值税（或企业所得税）缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； /或具有依法缴纳税收的诚信声明； 以上二种形式的资料提供任何一种即可。 |
|  |  | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； /或具有依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的诚信声明； 以上二种形式的资料提供任何一种即可。 |
|  |  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 提供声明文件。 |
|  |  | 企业资质等级（施工） | 具备建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（或以上）资质或输变电工程专业承包三级（或以上）资质，并同时具有《承装（修、试）电力设施许可证》（承装类五级（或以上）资质）及消防设施工程专业承包二级（或以上）资质。 |
|  |  | 企业资质等级（设计） | 具备建设主管部门颁发的工程设计综合资质或电力行业（送电工程）专业丙级（或以上）资质。 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（如为联合体，则承担施工任务的单位均须提供）。 |
|  |  | 项目经理要求 | 拟派项目经理具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业或机电工程专业注册建造师二级（或以上）执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且未担任其他在建项目的项目经理（提供无在建承诺书） |
|  |  | 信用信息 | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录中的供应商。（由评标委员会现场查询） |
|  |  | 外省进陕企业提供陕西省住房和城乡建设厅官网企业库外省进陕企业信息首页截图 | 提供截图（省内投标企业无须提供）。 |
|  |  | 授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）证明书；法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，还须出具法定代表人（单位负责人）授权书，同时提供近三个月内授权代表在本单位缴纳的社保记录。 |
|  |  | 声明函 | 投标人非招标人单位职工及家属投资开办，其法人、股东和经营管理人员非招标人单位职工及家属（提供声明函） |
|  |  | 联合体投标 | 接受联合体投标，联合体投标应满足以下要求：（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体各方的权力、义务。（2）联合体牵头人投标时必须出具联合体协议书，并声明联合体各方的权利和义务、相关工作范围，本项目招标人只针对联合体牵头人办理一切相关业务，联合体参与方不允许更换。（提供联合体协议书）。 |

| 2.3.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 技术部分： 56 分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 商务部分：14分 |
|  |  |  | 价格部分： 30 分 |
| 2.3.2 |  | 投标总价评标基准价计算方法 | 各有效投标报价的算术平均值作为评标基准价，即： 评标基准价的计算方法： A=（a1+a2+……+an）/N A=评标基准价 a=投标人的有效投标报价 N=有效投标人的报价数量 |
| 2.3.3 |  | 投标总价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 2.3.4 （1） | 技术部分评分标准 | 施工组织设计 （20分） | 1、整体施工方案（3分） 整体施工技术方案内容完整、流程安排合理，对项目关键技术、工艺的表述全面深入，得2-3分； 整体施工技术方案内容较为完整、流程安排较为合理，对项目关键技术、工艺的表述一般，得1-1.9分； 整体施工技术方案内容不完整、流程安排、对项目关键技术、工艺的表述较差，得0-0.9分。 |
|  |  |  | 2、确保工程质量的技术组织措施（3分） 质量管理目标和质量管理制度、主要工序的质量技术保证措施和手段完整、科学、可行，得2-3分； 质量管理目标和质量管理制度、主要工序的质量技术保证措施和手段较为完整、科学、可行，得1-1.9分； 质量管理目标和质量管理制度、主要工序的质量技术保证措施和手段一般、可行性较差，得0-0.9分。 |
|  |  |  | 3、确保安全生产的技术组织措施（3分） 安全管理人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，得2-3分； 安全管理人员配备较为合理，制度较为健全，各道工序安全技术措施针对性一般，得1-1.9分； 安全管理人员配备不合理，制度不健全，各道工序安全技术措施针对性较差，得0-0.9分。 |
|  |  |  | 4、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施（2分） 有现场文明施工计划和环境保护措施，且各项措施完善、具体、可行，得1.6-2分； 有现场文明施工计划和环境保护措施，且各项措施较为完善、具体、可行，得0.6-1.5分； 有现场文明施工计划和环境保护措施，但内容不完善，不具体，可行性差，得0-0.5分。 |
|  |  |  | 5、确保工期的技术组织措施（2分） 有保证工期的技术措施、组织措施及施工进度安排，内容完备齐全、合理可行，得1.6-2分； 有保证工期的技术措施、组织措施及施工进度安排，内容较为完备、合理，可行性一般，得0.6-1.5分； 有保证工期的技术措施、组织措施及施工进度安排，内容不够完备、合理可行性差，得0-0.5分。 |
|  |  |  | 6、项目组织机构及项目经理部组成人员（3分） 人员齐备、专业配套、相关岗位证书齐全，得2-3分； 人员较为齐备、专业配套一般、相关岗位证书较为齐全，得1-1.9分； 人员较为齐备、专业配套较差、相关岗位证书不齐全，得0-0.9分。 |
|  |  |  | 7、施工机械配备（2分） 投入的施工机械、设备、机具有详细计划，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，得1.6-2分； 投入的施工机械、设备、机具有计划安排，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理性一般，得0.6-1.5分； 投入的施工机械、设备、机具有没有计划安排，没有明确的设备数量、选型配置、进场数量、时间安排，得0-0.5分。 |
|  |  |  | 8、施工进度表或施工网络图（2分） 按照计划工期要求，编制施工进度表或施工网络图，安排科学合理，得1.6-2分； 按照计划工期要求，编制施工进度表或施工网络图，安排较为科学合理，得0.6-1.5分； 按照计划工期要求，编制有施工进度表或施工网络图，安排科学合理性较差，得0-0.5分。 |
|  |  | 设计方案 （8分） | 根据项目概况及需求，针对本项目编制设计方案。 方案内容完整、设计思路科学合理全面，得6-8分； 方案内容较为完整、设计思路较为合理全面，得3-5.9分； 方案内容不完整、设计思路不清晰，得0-2.9分。 |
|  |  | 设备选型 （10分） | 投标产品选型合理，性能优良、配套性好，满足采购要求，得8-10分； 投标产品选型较为合理，性能及配套性较好，基本满足采购要求，得4-7.9分； 投标产品选型较差，性能及配套性较差，得0-3.9分。 |
|  |  | 材料设备 供货方案 （5分） | 提供材料设备的供货方案，并针对本项目特点做出合理计划及调配，能保证项目各环节有序衔接按要求顺利实施。 供货方案完备、合理、切实可行，得4-5分； 供货方案较完备，基本合理、可行，得2-3.9分； 供货方案较差或未提供，得0-1.9分。 |
|  |  | 增容用电保障方案（9分） | 根据电力增容实施过程及采购单位的特殊性（增容施工不能影响医院正常用电），编制增容用电保障方案。 方案内容完整、条理清晰，内外协调及处理措施科学合理，可操作性强，得7-9分； 方案内容及条理性一般、内外协调及处理措施较为合理，可操作性一般，得3-6.9分； 方案内容简单，措施不合理，操作性差，得0-2.9分。 |
|  |  | 售后服务及承诺 （4分） | 具有便利的售后服务机构并有充足的售后服务人员，针对本项目及采购人工期要求等实际需要提供详细具体可行的售后服务方案及承诺。 售后服务机构便利，售后服务措施和承诺详细可行，得3-4分； 售后服务机构较便利，售后服务组织措施和承诺有一定可行性，得1-2.9分； 无售后服务机构，售后服务组织措施和承诺内容粗糙、可行性差，得0-0.9分。 |
|  |  | 有严重错误或漏项，该项得0分 |  |
| 2.3.4 （2） | 商务部分评分标准 | 投标人业绩 （10分） | 2021年1月1日起至今，投标人承担的类似项目业绩，每提供1份有效业绩得2 分，最高得10分。 注：业绩须提供完整的合同复印件，时间以合同签订日期为准。 |
|  |  | 项目经理 （2分） | 具有高级职称得2分，具有中级职称得1分，其余不得分。 |
|  |  | 设计负责人 （2分） | 具有高级职称得2分，具有中级职称得1分，其余不得分。 |
| 2.3.4 （3） | 价格部分评分标准 | 投标总价 评分标准 （30分） | 有效投标报价每高于评标基准价一个百分点扣0.2分，每低于评标基准价一个百分点扣 0.15分，扣完为止，计算方法如下： 报价得分=30-（¦投标报价-评标基准价¦÷评标基准价×100×Q） ①a>A时，Q=0.2；a<A时，Q=0.15； ②计算分数时四舍五入取小数点后两位，最低为零分，不计负分。 |
| 附件A | 详见本章附件 | 否决投标条件 |  |

### 1.评标方法

本次评标采用综合评估法（资格后审）。评标委员会对通过有效性、完整性检查（形式评审、响应性评审）、资格性评审，满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2.评审标准

#### 2.1 有效性、完整性检查评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标方法前附表。

2.1.2响应性评审标准：见评标方法前附表。

#### 2.2 资格性评审标准

见评标方法前附表。

#### 2.3 分值构成与评分标准

2.3.1 分值构成

（1）技术部分：见评标方法前附表；

（2）商务部分：见评标方法前附表；

（3）价格部分：见评标方法前附表。

2.3.2 评标基准价计算：见评标方法前附表。

2.3.3偏差率计算：见评标方法前附表。

2.3.4 评分标准

（1）技术部分：见评标方法前附表；

（2）商务部分：见评标方法前附表；

（3）价格部分：见评标方法前附表。

### 3.评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1项、第2.2项规定的评审标准对投标文件进行初步评审（形式评审、响应性评审、资格性评审）。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正合价、汇总价及总报价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.3 投标人有本章附件A1所列情形之一的，否决其投标。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.3 款规定量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.3.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.3.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.3.4（3）目规定的评审因素和分值对价格部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分=A＋B＋C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.3评标价的确定：（本项目专门面向中小企业，不进行政策性价格优惠调整）

投标文件经审查合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定。

3.3.1对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照以上3.2条款修正后的投标总价。

3.3.2对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

3.3.2.1符合（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

3.3.2.1.1对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标），评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的4%作为其价格分。

其价格分=原报价评分*（1+4%）

3.3.2.1.2对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确小微企业的合同份额，否则评标时不予给予加分），对联合体或者大中型企业的报价，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。

其价格分=原报价评分*（1+2%）

3.3.2.1.3确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

3.3.2.1.3.1符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3.3.2.1.3.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

3.3.2.1.3.3投标时须提供按照（财库〔2020〕46号）文件附件格式填写《中

小企业声明函（工程）》。

3.3.2.2符合（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：

3.3.2.2.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的,4%作为其价格分。

其价格分=原报价评分*（1+4%）

3.3.2.2.2对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确小微企业的合同份额，否则评标时不予给予加分），对联合体或者大中型企业的报价，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。

其价格分=原报价评分*（1+2%）

3.3.2.2.3确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

3.3.2.2.3.1符合（财库〔2017〕141号）文件相关规定。

3.3.2.2.3.2投标时提供本单位承担的工程，或者提供其他残疾人福利性单位承担的工程。

3.3.2.2.3.3投标人须提供按照（财库〔2017〕141号）文件附件格式填写

的《残疾人福利性单位声明函》。

3.3.2.3符合（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：

3.3.2.3.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的,4%作为其价格分。

其价格分=原报价评分*（1+4%）

3.3.2.3.2对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确小微企业的合同份额，否则评标时不予给予加分），对联合体或者大中型企业的报价，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。

其价格分=原报价评分*（1+2%）

3.3.2.3.3确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

3.3.2.3.3.1符合（财库〔2014〕68号）文件相关规定。

3.3.2.3.3.2投标时提供本单位承担的工程，或者提供其他监狱企业承担的工程。

3.3.2.3.3.3投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.4 投标文件的澄清

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.6其他

3.6.1 评标过程中，若出现意外情况时，由评标委员会决定暂停评标，待评标委员会做出具体处理意见后，再行评定。

3.6.2 评标办法前附表与评标办法正文及附件规定不一致时，以评标办法前附表规定为准。

3.6.3 未尽事宜按有关规定执行。

附件A:否决投标条件

否决投标条件

A0.总  则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本章正文部分的规定为准。

A1.否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

A1.1 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

A1.2 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.3在资格评审、形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标方法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.4投标文件完整性不符合招标文件相关规定的投标。

A1.5未按招标文件规定的格式填写，或者关键内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的投标。

A1.6投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价的。

A1.7评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.8提供的投标文件电子版不能正常参与评标的投标。

A1.9其他经评委会确认的未能实质性响应招标文件要求的投标。

A1.10法律、法规及行业有规定的其他情形。

A2.串通投标

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（１）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

A3.弄虚作假

投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

A3.1 使用伪造、变造的许可证件；

A3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

A3.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

A3.4 提供虚假的信用状况；

A3.5 其他弄虚作假的行为。

- 第四章  合同条款及格式

（本合同格式为参考格式，最终以实际签订内容为准）

合同编号：

中心配电室电力增容工程项目

工程施工合同

发 包 人（甲方）：西安市中医医院

承 包 人（乙方）：

签订日期：

目  录

1. 工程概况	45

2. 建设目标	45

3. 设计文件	46

4. 工程价款	46

5. 支付方式	46

6. 材料设备供应	46

7. 本工程项目的双方代表	47

8. 双方权利及义务	47

9. 工程验收	48

10. 合同变更和解除	49

11. 违约责任	50

12. 不可抗力	51

13. 争议解决方式	51

14. 适用法律	52

15. 合同的生效	52

16. 其他事项	52

17. 特别约定	52

# 中心配电室电力增容工程项目施工合同

发包人（以下简称甲方）：西安市中医医院

承包人（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就中心配电室电力增容工程项目工程（以下简称“工程”）施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

- 1、工程概况：

- 1.1工程名称：中心配电室电力增容工程项目工程

1.2 工程编号：               /

1.3 工程地点：

1.4 承包方式：本合同按以下第 （1） 种方式承包：

（1）施工总承包（交钥匙工程）；

（2）施工专业承包；

（3）施工分范围承包。

1.5 工程范围： 含采购、安装、技术服务

（1）设备采购安装：

（2）技术服务：

- 建设目标

2.1安全目标

不发生重伤及以上人身事故；不发生因工程引起的意外停电事故和设备事故、火灾事故、环境污染事故；达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

2.2 工程质量

2.2.1 （1）工程设计质量标准：符合国家、省、市相关设计规范及强制条款要求。

（2）工程施工质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

2.2.2 施工过程中双方对工程质量发生争议，乙方同意甲方有权委托有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。经检验工程质量不符合合同约定的标准，检验所需相关费用由乙方负担，经检验工程质量符合约定的标准，检验所需费用由甲方负担。

2.2.3甲方工程自投运之日起24个月内为质量保证期，如因乙方原因引起的质量问题，乙方无偿负责修复。质量保证期满后，应甲方要求，乙方提供有偿服务。

2.3工期

2.3.1 计划总工期：      日（为日历工期，包括法定节假日）。

2.3.2 计划开工日期：     年     月      日，实际开工日期以开工报告中写明的日期为准，总工期不变。

2.3.2.1 在满足施工进场条件后，甲方应书面通知乙方。若乙方因自身原因不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方同意延期或未在约定时间内答复的，工期相应顺延。

2.3.2.2 因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，并相应顺延工期。

- 设计文件

工程设计由甲方负责的，甲方于开工 30 日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

- 工程价款

4.1 工程价款按以下第  （1）  种方式确定：

（1）固定总价承包；

（2）固定综合单价承包；

（3）费率结算价格承包；

4.2 合同价格

合同价格为人民币（大写）：          （小写金额：           元）。合同总价为暂定总价，最终以审计结果为准。

合同价格＝设计费＋建筑安装工程费

4.2.1设计费（小写）：          元；（大写）            。

4.2.2建筑安装工程费 （小写）：          元；（大写）            。

5.支付方式

5.1设计付款方式：

合同签订，项目施工图交付且通过审查后支付审定设计费用的30%（金额￥：      元： 大写：      ）；工程完工初验合格并完成施工期变更设计等工作后，支付审定设计费用的50%（金额￥：     元： 大写：      ）；完成全部的设计资料及所有的设计变更后支付审定设计费用的15%（金额￥：     元： 大写：      ）；结算审计后支付审定价的剩余价款。

5.2施工付款方式：

合同签订后二日内，甲方应向乙方支付合同总金额的30%预付款（金额￥：     元： 大写：         ）作为工程预付款；设备进场安装施工完成后，支付合同金额的50%（金额： 小写：￥       大写：        ）作为工程进度款，甲方及供电部门均验收合格，供电前三日付至合同总金额的97%（金额￥：  .  元大：          ），剩余合同总价款的3%为质保金。

- 6.材料设备供应

6.1本工程由乙方供应主要材料设备的（如有），该材料设备必须符合国家规定，并由乙方负责提供相应的资质和检定等资料。其中，高压电气产品应取得国家认定机构出具的型式试验报告；低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书。提倡采用节能环保电气产品，严禁使用国家明令淘汰的电气产品。新建电力工程原则上不得使用旧设备。

- 7.本工程项目的双方代表

7.1 甲方代表为       ，联系方式：      。

7.2 乙方代表为       ，联系方式：      。

其中，项目负责人：

设计负责人：

施工负责人：

7.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

7.4 本工程项目甲方委托    依法对工程施工实施监理。监理工程师:    。（如有）

- 8.双方权利及义务

8.1 甲方权利

8.1.1 根据工程需要调换甲方代表，但应提前    日书面通知乙方。

8.1.2 审批乙方编制的施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。甲方的批准，并不减轻或者免除乙方按合同约定应承担的义务与责任。

8.1.3 对工程安全质量管理、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收，检查工程安全管理工作。

8.1.4 督促乙方安全文明施工，达到环境管理目标，不发生有损甲方形象和声誉的有责行风事件和媒体曝光事件。乙方在工程建设中存在违反有关安全规程、制度、要求时，甲方、监理人有权制止直至停止乙方的工作，并按照安全协议有关条款进行评价考核。

8.1.5 其他：                 。

8.2 乙方权利

8.2.1 在征得甲方同意后，根据工程需要调换乙方项目经理，调换后项目经理的权责不变。

8.2.2 按合同约定取得工程价款。

8.2.3 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

8.2.4 在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。

8.3 甲方义务

8.3.1 负责工程项目的资金筹集，办理应由甲方负责的相关证件、批件。

8.3.2 按约定向乙方支付工程款。

8.3.3 协助乙方办理法律规定的有关施工证件和批件。

8.3.4 组织图纸会审和技术交底工作。

8.3.5 提供应由甲方负责提供的有关技术资料。

8.3.6 协调施工场地进行交叉作业的甲方发包的各专业施工单位间的关系。

8.3.7 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。

8.3.8 及时组织竣工验收。

8.4 乙方义务

8.4.1制定并组织落实施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。办理法律规定的有关施工证件和批件。

8.4.2 按照合同约定进行施工、按时竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程进度确保按照甲方规定的工期进行，并确保施工组织措施中所承诺的人力、机具及合理项目管理的实现。

8.4.3 采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

8.4.4 在乙方承担的工程及其负责管理的范围内所发生的因乙方原因导致的事故设备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故，其责任和由此发生的一切费用均由乙方负责。

8.4.5 乙方在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止其雇员或在其雇员之间发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安，保护工程附近的人员或财产，使其免遭破坏。

8.4.6 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

8.4.7 在施工期间按照现场安全文明施工要求，保持现场整洁有序，及时排除影响施工的障碍。

8.4.8 积极配合施工图设计优化工作，参加设计交底，对施工中涉及的一系列问题，应及时告之甲方，并配合甲方做好相关工作。乙方明知甲方提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，而没有及时提出意见和建议并继续施工的，视为乙方对建设工程质量缺陷存在过错，乙方应承担相应责任。

8.4.9 拆旧工作应严格执行安全文明施工要求，妥善保管拆旧物资，并负责按照甲方要求运送至指定地点。

8.4.10 乙方应负责的其他工作：                    。

- 9.工程验收

9.1 隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后通知甲方代表（监理工程师）验收，验收合格并经甲方代表（监理工程师）在检验记录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。

9.2 竣工验收

9.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后   日内向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸   份。甲方审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在竣工验收前乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。甲方审查后认为已具备竣工验收条件的，甲方应在收到报告后   日内组织验收。

9.2.2 竣工验收不合格的，乙方应按照验收意见对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

9.2.3 乙方应按甲方验收意见及要求，进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。乙方拒绝修改或修改后经验收仍不合格的，甲方有权聘请第三方进行修改，乙方承担由此发生的全部费用。

9.2.4 若该工程经双方认定需由电力工程质量监督机构验收，应在该工程正式完工后，由甲方通知验收时间，乙方不得以任何形式借口进行推延。

9.2.5 实际竣工日期为甲方竣工验收合格出具工程竣工验收相关证书或验收报告的日期。需修改后达到竣工验收标准的，竣工日期为修改后甲方验收合格出具工程竣工验收相关证书或验收报告的日期。竣工日期也视为工程保修期起始日期。

9.2.6 竣工验收报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方收到报告和结算资料后进行审核确认，同时双方办理工程交接手续。

- 10.合同变更和解除

10.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同，如确需变更或解除本合同，应经双方另行协商，并达成书面协议。

10.2 在合同履行过程中，发生以下情形之一的，甲方有权解除合同：

10.2.1 乙方发生歇业、解散或破产、停业整顿、被吊销营业执照或被撤销时；

10.2.2 工程建设发生重大变化，项目内容无法实施或目标无法实现的；

10.2.3 因乙方原因致使合同无法正常执行的；

10.2.4 法律法规规定和合同约定的其他甲方有权单方解除合同的情形。

10.3 合同解除后，对于已履行部分给合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：

10.3.1 若因乙方违约导致合同解除的，则合同结算金额按经甲方确认后的实际工程量予以确认，乙方应退还甲方超付的合同价款，并承担合同约定的违约责任；

10.3.2 在本合同履行期间，乙方未经甲方同意不得无故要求解除合同。若甲方同意解除合同的，合同结算金额按经甲方确认后的实际工程量予以确认，乙方应退还甲方超付的合同价款，并承担合同约定的违约责任。

- 11.违约责任

11.1 甲方逾期支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，应就逾期部分向乙方支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金，但因乙方原因造成的除外。

11.2 甲方未按照合同约定的人工费用拨付周期按时足额拨付人工费用的，应就逾期部分向乙方支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金，但因乙方原因造成的除外。

11.3 乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

11.4 乙方因自身原因在收到甲方的开工通知之日起  日内未能进场开工的或无法按期完成本合同工程的，每延误一日，应按签约合同价格的    %向甲方支付违约金；延误超过   天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付签约合同价格   %的违约金。

11.5 当乙方无正当理由未履行法律法规规定的和合同约定的义务时，甲方有权要求乙方限期改正。乙方应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误，并应按照本条第11.3款约定的方式承担违约责任。若乙方逾期整改，或整改后不符合甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付签约合同价格 1%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。

11.6 工程质量不达标的，乙方应根据甲方的整改通知对工程质量不合格的部位进行彻底返工修理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，乙方应按照本条第11.3款约定的方式承担违约责任。若乙方逾期整改，或整改后不符合甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付签约合同价格 1%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。

11.7 工程存在重大质量问题或无法通过竣工验收合格的，乙方应及时负责采取有效措施直至符合规定标准，且乙方应向甲方支付签约合同价格 1 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且甲方有权解除合同。

11.8 乙方未按合同约定时间向甲方提供完整的工程竣工资料的，每延误一天, 应向甲方支付签约合同价格   %的违约金。乙方向甲方提供的图纸存在错误的，每发现1处错误，应向甲方支付签约合同价格   %的违约金。

11.9 除本合同另有约定外，因乙方违约导致合同解除的，乙方应向甲方支付签约合同价格    %的违约金，并应承担一切法律责任。

11.10 除本合同另有约定外，乙方存在其他违约行为的，应按签约合同价格   %向甲方承担违约责任。

11.11 乙方违约除应承担相应违约责任外，甲方向乙方主张权利所产生的费用亦由乙方承担。

11.12 乙方因违约需向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

11.13 违约方承担违约责任后，除本合同被依法或依约解除外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工工程的完好。

11.14 任何一方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的   %为限。但是，违约方应支付的违约金低于给对方造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。

11.15 乙方、分包人违反国家有关法规、国家电网有限公司规章制度或者本合同规定的农民工工资支付规定的，应承担下列违约责任：

（1）乙方、分包人未按照国家有关规定规章制度或者本合同约定及时足额支付农民工工资的，应向甲方支付签约合同价   %的违约金，并应承担相应法律责任。

（2）乙方未按照国家有关规定规章制度或者本合同约定存储工资保证金的，应向甲方支付签约合同价    %的违约金，并应承担相应法律责任。

（3）乙方未按照国家有关规定、国家电网有限公司规章制度或者本合同约定建立用工管理台账、工资支付台账并保存的，应向甲方支付签约合同价   %的违约金，并应承担相应法律责任。

11.16 其他：                    。

- 12.不可抗力

12.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害或疫情、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

12.2 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：

12.2.1 免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要；

12.2.2 受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；

12.2.3 一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。

12.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在  日内（含本数）以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。

12.4 受不可抗力影响的一方或多方应采取合理措施，减少因不可抗力带来的损失。合同各方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。

12.5 如果不可抗力阻碍受影响方履行义务持续超过  日（含本数），合同各方应协商决定继续履行本合同的条款或终止本合同。

12.6 因政府行为、法律或国家政策发生重大变更，导致合同一方或多方不能完成本合同项下的义务，合同各方应本着公平合理的原则尽快协商解决。必要时，签订合同修改变更协议。

- 13.争议解决方式

13.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第（2）种方式处理：

（1）仲裁：提交甲方所在地仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向工程所在地人民法院提起诉讼。

13.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

- 14.适用法律

- 本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

- 15.合同的生效

15.1 本合同在以下条件全部满足之日生效：

（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

（2）                                       。

15.2 合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

16.其他事项

16.1 如有未尽事项，双方可另签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分。

16.2 本合同双方应同时签订廉洁协议。

16.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

16.4 本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，各份具有同等法律效力。

17.特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

（以下无正文）

签 署 页

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址： | 地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| Email: | Email: |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 开户行联行号： | 开户行联行号： |

- 第五章  采购需求

一、项目概况

10KV中心配电室增容4000KVA；新装10KV高压设备、两台2000KVA变压器及相关400V低压设备等；施工单位包工包料包质量，包含项目前期手续审批、引专线、设计图纸、后期施工、供电验收、设备投运直至设备运行正常；土建、高低压设备、消防设施、核磁低压出线、1台双电源切换柜、监控设备、智能采集控制终端、有源滤波及10KV配电增容工程等相关辅助设施。供电正常使用等增容项目的相关内容。在原有配电室基础上进行增容改造。

二、商务要求

1、计划工期：合同签订之日起90日历天。

2、质保期：自投运之日起24个月。

3、付款方式：

3.1设计付款方式：

合同签订，项目施工图交付且通过审查后支付审定设计费用的30%（金额¥：      元： 大写：      ）；工程完工初验合格并完成施工期变更设计等工作后，支付审定设计费用的50%（金额¥：     元： 大写：      ）；完成全部的设计资料及所有的设计变更后支付审定设计费用的15%（金额¥：     元： 大写：      ）；结算审计后支付审定价的剩余价款。

3.2施工付款方式：

合同签订后二日内，甲方应向乙方支付合同总金额的30%预付款（金额¥：     元： 大写：         ）作为工程预付款；设备进场安装施工完成后，支付合同金额的  50%  （金额：¥       大写：        ）作为工程进度款，甲方及供电部门均验收合格，供电前三日付至合同总金额的97%（金额¥：     元，大写：          ），剩余合同总价款的3%为质保金。

三、其他要求

1、本项目一次性包死，医院只负责使用，不承担该项目及以外的其他任何费用。

2、服从科室管理，完成各项临时性工作安排。

3、中标单位工作人员在我院发生的任何人身意外，医院不承担任何责任。

四、技术要求相关说明

1、目前已有的10KV高压系统两路10KV属于手动切换。

2、为便于投标人编制投标方案、深化图纸设计修改，提供现有的高压一次系统图和原有配电室的CAD图（见附件）

3、招标人于2023年1月启动本项目，于8月得到供电答复单，但一直未实施，供电答复单中明确有效期为一年（现已过期，不予提供），本项目为交钥匙工程，该项目实施前最终以供电局的供电答复单为准。

4、作为本次招标文件附件的“接线简图”，本身清晰度欠佳，但是以医院所在地为中心向周边延伸结合地图也能明确相关位置，如仍有困难，可联系招标人，由其陪同共同对医院周边情况进行了解。

5、本次10KV中心配电室增容改造项目，将在原有配电室基础上进行施工，增容容量至12000KVA（原有容量8000KVA+新增容量4000KVA）。施工内容包括新装10KV高压设备、两台2000KVA变压器及1台备用高压出线柜以及相关400V低压设备。

施工单位将采用包工包料包质量的方式进行项目实施，涵盖项目前期手续审批、专线引入、设计图纸绘制等环节。后期施工完成后，还包括供电验收、设备投运直至设备正常运行的全过程。在具体设施方面，包含土建工程，高低压设备的安装与调试，配电室内所有相关的消防设施改造（符合消防及供电部门的要求）。特别要求核磁低压出线不少于2条，具体距离以现场踏勘实际情况为准，还包括1台400V双电源切换柜的安装、配电室内相关监控设备、智能采集控制终端（包含智能电表和传感器，电流、电压、空气、温湿度、烟雾、火灾、数据采集器、移动终端、监控大屏等）的配备，范围：现装和原有配电室内所有配电系统，以及有源滤波装置和其他与10KV配电增容工程相关的辅助设施建设。预留充电桩1080kw接口。

6、本项目是交钥匙工程，招标文件要求增容4000KVA，容量分配可平均进行，投标人如有更好的方案也可以，可结合现场踏勘的实际情况给予科学合理的最优方案。

高低压开关柜技术要求

- （以下技术要求内容仅供参考，其中出现的设备品牌或型号（如有）不作为指定或限制性意思的表示，投标人选型供货时可提供性能同等档次或更优于的产品）

- 一、高压柜技术要求

- 1项目环境

- 1.1海拔高度：		≤1000米。

- 1.2环境温度：

最高：+40℃（24h平均值不超过35℃）

最低：-15℃（允许在-35℃时储运）

日温差小于25K

- 1.3相对湿度（25℃）：

日相对湿度平均值		≤95%

月相对湿度平均值		≤90%

- 1.4抗震能力：

地面水平加速度	0.3g

地面垂直加速度	0.15g

共振、正弦拍波试验法，激振5次，每次持续时间5个周波，各次间隔2s

安全系数		1.67

- 1.5安装位置：户内。

- 2 通用要求

- 2.1应遵循的标准

按供货的设备，包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。

执行的标准

GB311.1－1997		《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T16927－1997	《高电压试验技术》

DL/T620－1997		《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB763－90          《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB1408－89         《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB2706－89         《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB3309－89         《高压开关设备常温下的机械试验》

GB3804－90         《3～63kV交流高压负荷开关》

GB7354－87         《局部放电测量》

GB11022－99        《高压开关设备通用技术条件》

SD/T318－89       《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T402－99       《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T486－2000     《交流高压隔离开关订货技术条件》

DL/T404－97       《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T593－2006     《高压开关设备的共用订货技术条件》

- 2.2工程系统概况

    - 系统标称电压：				10kV

    - 系统最高电压：				12kV

    - 系统额定频率：				50Hz

    - 系统中性点接地方式：		    不直接接地

    - 安装地点：					户内

    - 安装方式：					土建基础上安装

- 3 技术要求

- 3.1类型：							金属封闭固定式开关柜。

- 3.1.1额定电压：					12kV

- 3.1.2额定频率：					50Hz

- 3.1.3开关柜额定参数：(不小于以下参数)

－额定短路开断电流			20/25/31.5kA

－额定短路持续时间			4s

－额定短时耐受电流			20/25/31.5kA

- 3.1.4防护等级：

－外壳						IP3X

- 3.1.5额定绝缘水平：

－雷电冲击耐受电压			对地及相间75kV（峰值）

隔离断口间84kV（峰值）

－1min工频耐受电压			对地及相间42kV（有效值）

隔离断口间48kV（有效值）

- 3.1.6温升：

－柜体可触摸部件				≤20K

－导体表面					≤55K

- 3.1.7主母线材料采用铜母线。

- 3.1.8柜体颜色：RAL7035

- 3.1.9柜体材料：进口覆铝锌板

- 3.1.10绝缘爬距：有机240mm    无机216mm

- 3.1.11空气绝缘距离：125mm

- 3.1.12开关柜尺寸：宽*高*深（500*1860*1100）

- 3.2开关柜结构要求：

- 3.2.1开关柜采用金属铠装固定型开关柜，并满足“五防”闭锁要求，开关柜自身应装设完善的机械闭锁及电气闭锁。应提供带电显示装置。

开关柜包括：

－母线室

－断路器室

－电缆室

－控制仪表室

各室对外的防护等级为IP3X。若有有机绝缘材料，应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料（SMC或DMC）

- 3.2.2柜体内带电部分对绝缘板净距：不得小于30mm；柜体内相对地及相间空气距离：不得小于125mm；柜体内带电部分相对地及相间外爬距：有机绝缘不得小于240mm；无机绝缘不得小于216mm。

- 3.2.3主母线及引线，绝缘耐压水平应达到42kV以上。

- 3.2.4开关柜的正面应有铭牌（厂名、型号规格、出厂日期）、一次接线模拟图、柜位序号、表计、等元件应有标明用途的标志框。柜前后上沿应有路名、调度号标志框。

- 3.2.5在进出电缆孔旁边有电缆固定夹。

- 3.2.6隔离开关的动、静刀应为圆角，母线端部也应倒圆角并包有绝缘。

- 3.2.7开关柜的金属隔板应可靠接地，接地导体和接地开关应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。

- 3.2.8隔离开关的动刀应能耐受额定短时耐受电流各额定峰值耐受电流的冲击，并保证接触良好。

- 3.2.9开关柜是金属外壳，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，电缆连接在柜的下部进行，电缆室应有足够的空间。预留圆孔，并由厂家提供电缆进口的封板。

- 3.2.10开关柜的顶有与 壳体相同的防护等级的压力释放装置，其压力出口的位置确保对人身没有危害，压力释放装置正常情况下关闭，在事故情况下压力出口打开，自动释放内部压力，同时将内部故障限制在本隔室内。

- 3.2.11母线为电解铜板，装在单独的母线室内，母线排列A、B、C相顺序应为从上到下，或从左到右，或从里到外（从柜前观察），并标注相标，即：

－第一相A      黄色

－第二相B      绿色

－第三相C      红色

具体相序排列按技术联络会要求

- 3.2.12金属部件的接地：

所有金属部件（包括所有安装在开关柜上的继电器、仪表盘）外壳都应接地，接地线应为铜导体，其截面应不小于100mm2，距地面150mm，与柜体联通。

- 3.2.13接地设施：

接地功能应是开关柜整体设计的一部分，所有出线回路负荷侧必须有接地开关。

- 3.2.14开关柜应满足安装在两侧有两根槽钢的通长电缆沟的基础上。

- 3.2.15开关柜内加装湿度控制器。

- 3.3开关柜闭锁要求：

柜子配有一台机构闭锁机构，与隔离开关，接地开关相联，机构具闭锁功能，具有五防功能，能防止误操作。

- 3.3.1出线地刀闭锁要求：

－出线地刀与上隔离开关机械闭锁；各柜安装带电显示器；

- 3.3.2开关柜电缆室门应与接地刀实现闭锁保证接地刀合上后方可开门。

- 6.3.3进出线柜断路器与机构的闭锁要求：

- 只有断路器在分闸状态下，才能分合机构装置。

- 3.4开关柜内主要电气设备：

- 3.4.1断路器：

- 3.4.1.1断路器技术参数：

－类型：             机构与本体一体化的真空断路器（固封极柱）

－额定电压					12kV

－额定电流			   630/1250A 3－绝缘水平：

（1）1min工频耐压			42kV

（2）雷电冲击耐压			75kV

(不小于以下参数)

－额定短路开断电流			25/31.5kA

－额定短路持续时间			4s

－额定短时耐受电流			31.5kA

－额定峰值耐受电流			80kA

－电气寿命

开断额定短路电流		> 25次

－合闸时间					≤  s（厂家提供时间范围）

－分闸时间					≤  s（厂家提供时间范围）

－机械寿命					>10000次

－插头机械寿命				>3000次

－操动机构：                   永磁机构

（1）分闸线圈个数				1

（2）合闸线圈个数				1

（3）分闸线圈动作范围			（65％～120％）220V  DC

（4）合闸线圈动作范围			（80％～110％）220V  DC

（5）分闸线圈不动作范围			（0～30％）220V  DC

（6）电动机						220V  DC

- 3.4.1.2断路器设计：

断路器为三相固定式，辅助回路的隔离插头为免维护型。每个断路器应有一套机械联动的关合位置指示器及动作计数器，其安装位置要易于观察。

- 3.4.1.3断路器操动机构：

操动机构选用永磁机构，应有防跳功能。操动机构的每一部件应为紧固结构，在必要部位使用防腐、防锈材料。整体的设计应使操作时产生的机械振动最小。断路器在“合”或“分”位置，永磁机构储能。如果未能完全储能，断路器不能合闸，应提供一个可观察的指示装置来表示的状态。直流电机用来给机构自动储能。断路器完全合闸后，机构应立即自动开始储能。

- 3.4.1.4真空断路器：

在电寿命试验中开断时间的变化不得大于13ms；

在电寿命试验中后开相的燃弧时间不大于15ms；

分闸反弹幅值不大于mm；（厂家提供）

合闸弹跳时间不大于ms。（厂家提供）

- 3.4.2接地开关：

－额定短时耐受电流           25kA（4s）

－额定峰值耐受电流           63kA

－在最大关合电流（63kA）时，不维修允许合闸次数应>2次

－机械寿命                   >3000次

－操动机构                   手动

- 3.4.3电压互感器：

－类型                       3个单相，树脂浇铸

－10kV母线电压互感器：

注：功率因数为0.8（滞后）

－绝缘水平：

（1）1min工频耐压        42kV

（2）雷电冲击耐压        75kV

－局部放电量             ≤10PC

－一次熔断器额定电流     0.5A

－熔丝开断电流（有效值） 25kA

－饱和电压               1.3倍线电压

- 3.4.4电流互感器：

- 3.4.4.1电流互感器应满足参数要求。当二次侧开路时，二次侧能承受电压3000V/1min，每个CT的二次绕组一点接地。应提供每种形式各参数的CT磁化特性曲线和10％误差特性曲线。每个CT应独立标号并提供接线图。

- 3.4.4.2电流互感器的技术参数：

－类型                   树脂浇铸

－局部放电量             ≤10PC

－额定短时耐受电流       31.5kA（4s）

－额定峰值耐受电流       80kA

- 3.4.5避雷器：

－类型                         金属氧化物型

－额定电压                     17kV

－持续工作电压                 13.2kV

－5kA时最大残留电压（8/20μs） <45kV

－2ms方波电流                  400A

－直流1mA参考电压             25--26kV

－外绝缘材质                    硅聚合物

- 3.4.6机械操作机构：

－具有完善的五防联锁功能

－具有清楚的分合闸指示

－操作灵活，操作规程清晰

- 3.5开关柜二次技术要求：

- 3.5.1开关柜辅助电源：

－操作及显示装置           220V  AC/DC

－电动机                   220V  DC

－内部照明                 220V  AC

－加热电阻                 220V  AC

- 3.5.2继电器室、电缆室、开关室（如关门后看不清机构分、合闸指示和储能指示）应有照明装置，照明电源电压为交流220V，并设专用电源开关。

- 3.5.3柜内应有自动加热驱潮设施。加热器电源为交流220V。功率为50W左右。

- 3.5.4柜内应选用阻燃型端子，导线应具有阻燃性能。电压回路导线截面不小于1.5mm2，电流回路导线截面不小于2.5mm2

- 3.5.5所使用的插件须有定位装置，选用针式航空插头，反向时带电部分不得接触，并有方向标志。

- 3.5.6直流保险采用直流空开。

- 3.5.7掉、合闸线接压板上方，重合闸正极接压板上方。

- 3.5.8端子排及二次插件的交、直流间，掉、合闸与正、负极之间必须留有空档或加隔板。

- 3.5.9继电器、仪表及操作按钮的安装位置应便于观察及操作。

- 3.5.10接线端子号应清晰可见。

- 3.5.11控制、保护系统：

- 3.5.11.1选用数字型微机保护装置，开关柜厂家负责根据买方提供的控制保护装置配置开关柜，并负责保护装置在开关柜内的安装和开关柜内保护装置与二次端子的接线。开关柜面板上装有控制开关及远方/就地操作选择开关，并有信号空接点引出。

- 4图纸及资料

- 4.1图纸及图纸的认可和交付

- 4.1.1买方向卖方提供一、二次原理图及平面布置图及技术要求；技术交底后，卖方应向买方提供设备的外形图和原理图。买方确定后，卖方按要求生产。

买方在生产加工过程中如有变改产品生产方案，改动增加的费用由买方单独承担。

- 4.1.2完工后的产品应与最后确认的图纸一致。

- 4.1.3图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、全部符号和部件标志，文字均用中文书写，并使用国际单位制。

- 4.1.4卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中，图纸应包括原理图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

- 4.1.5高压开关柜所需图纸：

- 基础安装尺寸图：应标明设备的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸及对土建的要求。

- 每个开关柜的单线简图和各种断路器的原理图。

- 每个开关柜的二次原理图及端子排图。

- 4.2试验报告

卖方应提供下列试验报告：

出厂试验报告。主要部件的试验（出厂试验）报告

- 5 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

- 5.1技术服务

- 5.1.1卖方指派合格的有经验的试验工程师，对合同设备的调试和现场试验等进行技术指导。

- 5.1.2卖方指定的工地代表，应在合同范围内全面与买方工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

- 5.1.3卖方技术人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的调试和验收试验。

- 5.1.4卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。

- 6试验

试验按照国标、行标执行。

- 7质量保证

- 7.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证其提供的货物经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。在质保期内，在合理的期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

- 7.2质保期应为设备投运验收后 24  个月。

- 二、低压柜主要技术要求

1使用条件

1.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃.24小时内平均温度不得高于+35℃.超过时,需根据实际情况降容运行。

1.2 户内使用，使用地点的海拔高度不得超过2000m。

1.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，如+20℃时为90%，应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

1.4 安装时，装置与垂直面的倾斜度不超过5%，且整组柜列相对平整。

1.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。

2. 符合的标准

GB9466-88   低压成套开关设备基本试验方法

IEC439 NEMA ICS-322  低压开关电器和控制电器组成的成套设备标准

GB7251-97   低压成套开关设备国家标准

ZBK36001-89  低压抽出式成套开关设备专业标准

IEC-437  低压成套开关设备及控制设备

GB50168-92  电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50150-91  电气装置安装工程电气设备交换试验标准

GB4942.2  低压电器外壳防护等级

IEC529  外壳防护等级

IEC144  低压开关电器和控制电器外壳防护等级

IEC446  绝缘和非绝缘导体的色标

IEC73  指标灯和按钮的色标

IEC947-1  总则

IEC947-2  断路器

IEC947-3  开关、隔离开关、负荷开关

IEC947-4  低压继电器、接触器和电动式继电器

IEC947-5.1  控制设备和开关、自动控制元件

3.1主要电力系统条件

工作电压：380V±10%

工作频率：50Hz±0.5%

接地安全保护系统：TN-S

3.2 开关柜主要技术参数

● 设备外形尺寸：（宽×深×高）800(1000)*800*2200mm。

● 设备安装型式：自立式固定安装，用螺栓的方式将开关柜固定在地脚槽钢上。

● 额定绝缘电压：AC 660V

● 绝缘试验电压（有效值）：≥2500V/Imin

● 额定工作电压：≥400V

● 母线额定电流：见招标图纸

● 主母线额定短时耐受电流：50KA/1S

● 主母线额定峰值耐受电流：105KA

● 防护等级：IP30

● 降容系数：﹥0.8

● 电气间隙：10mm

● 爬电距离：12mm

● 间隔距离：符合JB4012-85《低压空气式隔离器开关、隔离开关及段容器组合电源的有关要求，同时应考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化，冲击耐压类别：III。

● 柜体颜色：RAL7035。

●温升：

符合IEC947-1有关温升的规定，且温升值不超过组件相变的标准要求。连接外部绝缘导线的端子不大于70K；母线固定连接（铜-铜）不大于70K；操作手柄绝缘材料的表面不大于25K；可接触的外壳和覆板，金属表面不大于30K。

3.3 柜型：

低压柜柜型采用组装模数化GCS柜型（须提供开关柜CCC试验报告）,采用固定式插入式断路器（进线、母联开关采用移开式断路器），以分隔的方式进行安装，每个隔室均能将断路器抽出。柜体外壳防护等级为IP30，柜内各功能隔室间防护等级应达到IP2X的水平，柜体底部有可密封的电缆安装孔。

3.4 进出线方式为下进线，主母线位于柜顶部，开关柜背后 可开门检修，当柜后门宽大于800mm时应开双扇门。

3.5 柜体应设有前后门（前门指抽屉门），柜门门锁安装位置应保证操作人员开门时远离柜内带电导体并保证开门及其他震动柜内设备不误动。

3.6 柜体标识：

每台柜体及其装置（包括：继电器、控制开关、熔断器及其他设备）都应有明显签框，以便清楚识别，每台柜的顶部前后按排列图要求有配电柜的标号和用途的醒目标色。

3.7 所有（每台）低压成套柜都有带CCC认证标志的永久性使用的中文铭牌，且每个抽屉上都有功能标示牌：低压成套开关柜、二次回路及端子的编号与所提供的文件一致。柜子的指示灯和按钮有功能标识和编号，接地端子也有标示明确。

3.8 所有具有极性配合关系的元件在其标示牌和接线图上，相应端子处都有极性标记。

3.9 所有操作开关、按钮、手柄等都有明确的、永久的标志，并明确标明其操作方向。

3.10 每个抽屉单元要有用途标志牌，抽屉面板如有开关、按钮要有功能指示牌。所有信号灯、按钮用颜色区别，而且有功能标识和编号，所有仪表都有文字表明其用途。

3.11 开关柜每个出线间隔都应按图纸要求设置有回路名称的标志牌。

3.12 所有仪表板（仓）开关、按钮等应有功能指示牌。所有电气元器件、附件均应有明显的牢固的和图纸相对应的代号标识，标识应符合图纸中的代号并为印刷体标识表面有防止脏损的防护层，标识应牢固粘贴在元件的显著位置（发热元件除外）。

3.13 设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足检修要求，开关柜端部结构、母线排和电线电缆线槽的布置应考虑便于扩展。

3.14 开关柜机械部分10年免维护，在正常使用条件下开关柜使用寿命不小于20年。

3.15 柜体尺寸：

根据图纸要求投标人标明开关柜尺寸。偏差：柜几何尺寸不直度、水平度、不平行度（mm/m）≯2mm；全长≯5mm。成排柜相互间接缝≯3mm。

3.16 低压开关柜结构的基本骨架为组合装配式结构，柜体外壳、前后柜门采用不小于2.0mm厚的优质冷轧钢板。全部架框、内隔板、功能单元及金属结构件内部各独立隔室采用2mm的优质敷铝锌钢板。开关柜基本骨架均带25mm模数孔免维护骨架具优良的表面保护性能，开关柜外形应平整美观且应满足运输、安装、运行、维修等的机械强度要求。

3.17 控制板应予以加强，以防止变形。控制板应用暗室或内装式加强铰链固定，并且应采用能使板或铰链部件避免下陷、卡死或整体变形的方法将它撑牢。为了能牢牢将板固定在关闭和打开位置，应提供锁和装置或拇指旋动的金属螺栓。

3.18 在满足防护等级下百叶窗或其他通风孔的布置和安装，应能防止由上面滴水或地板溅起的水进入开关柜内。

3.19 装于柜体上的继电器，应能防止断路器或其他电器设备正常操作震动而误动作。

3.20 接地系统采用TN-S系统，三相四线制，并配置单独的N线和PE线，母线图纸应严格按照规范要求选用，并符合规范规定。柜体中门/框架及安装板等与接地间具有良好的导电连续性，以保证操作安全。

3.21开关柜侧进下出配线应考虑多条电缆母线与断路器的连接方式。（开关柜进出线方式参见招标图）

3.22 柜体的结构允许电缆从顶部和底部进入柜体

3.23 额定电流大于250A的抽屉单元均能连接多跟120mm的电缆。

3.24 柜深与柜总宽度不能超过平面图所注尺寸，且进出线位置不可错位，以免影响预留孔洞。

3.25 开关柜电缆入口开孔的大小及位置能根据最终用户的要求修改。

3.26 低压开关柜外观：采用烤漆或喷塑处理。

3.27 清洁和涂漆：

3.27.1组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，并应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。

3.27.2投标人的工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层，以提供在运输、储存及投标文件规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

3.27.3电气设备及材料的金属部件的表面处理及涂层特殊规定外一般应遵守下面的工艺程序

a 表面处理

b 底漆(设备内部至少一道，设备外部至少两道)

c 罩面漆(内表面至少一道，外表面至少两道)

4)涂层厚度不小于40~60um。

5)投标人在投标书中应提供其设备表面处理及涂层的详细说明供招标人评价。在授予合同后，投标人还应提供详细的涂层材料及工艺程序供招标人确认。招标人有权对投标人的表面处理及涂层提出修改意见，投标人应满足招标人的意见要求并不增加任何费用。投标人应提供现场修整或安装用的涂层原剂的合理用量。

3.28 开关柜中母线和导线的颜色和排列。

3.29 装置中母线的色标符合相应的国标中的规定。

3.30 外部保护导体的接线端将按要求标上接地符号。

3.31 装置内母线的相序排列从装置正面观察，符合下表的规定：

| 类别 |  | 垂直排列 | 水平排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | L1相 | 上 | 左 | 远 |
|  | L2相 | 中 | 中 | 中 |
|  | L3相 | 下 | 右 | 近 |
|  | 中性线及保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

3.32 控制保护

3.32.1 低压（0.40KV）侧采用单母线分段运行，母联断路器采用手动投入方式，四段过电流保护（长延时、短延时、瞬动、单相接地），具有机械与电气闭锁，防误操作；进线主断路器设四段过电流保护（长延时、短延时、瞬动、单相接地）；馈出线断路器设二段保护或三段保护（根据图纸要求）。

3.32.2 进线、母联框架式断路器应输出开关状态信号、故障跳闸信号、框架断路器电机储能信号等，出线塑壳断路器应输出开关状态信号，以便电力监控单元检测开关状态运行参数及故障报警。

3.33联锁

3.33.1 两路电源进线与母联三个断路器之间要有可靠地电气连锁及防止误合闸的防护措施。保证在任何条件下均不允许三个（进线、母联）断路器同时处于合闸状态，框架可移开式断路器手动分合闸按钮应有防护罩。

3.33.2 每台低压开关柜（功能单元）应提供电气和机械连锁装置，以防止误操作，保证人身和设备的安全，即有必要的措施和装置防止人体触及带电小室内的带电部件，防止断路器闭合情况下被推至工作位置（即带负荷推入断路器），以防止断路闭合情况下才被拉出（即带负荷拉出断路器）抽屉柜中开关防误操作连锁由断路器手柄操作机构和抽屉位置机械连锁操作机构共同完成，能有效地防止各种可能出现的误操作。

3.34 开关柜内功能区分及分隔单元

3.34.1 利用隔板将装置划分成几个隔室，如母线隔室（水平母线区、垂直母线区）、电缆隔室、二次附件室、功能单元隔室，以满足下述要求：

3.34.1.1防止触及邻近功能单元的带点部件；

3.34.1.2限制事故电弧的扩大；

3.34.1.3防止外界物件从装置的一个隔室进到另一个隔室；

3.34.1.4二次附件室位于柜体上部或侧面，用于控制电缆进出及安装二次控制设备，以保证一次、二次间完全隔离，互不影响。特别是保证二次控制设备、监控设备避免受一次室里设备产生的不利影响，如温升，电磁辐射等的干扰。

3.34.2 隔室之间的开孔应确保断路器在短路分断时产生气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。用作隔离的隔板可以是金属板或绝缘板。金属隔板应与保护接地导体可靠连接，金属隔板在人体碰撞时的变形不应减小其绝缘距离。绝缘隔板应为不吸潮、不易碎裂的幼稚绝缘材料(不含卤素)制成，并具有阻燃、自熄灭的特性。

3.34.3 功能更单元隔室中的隔板不应由短路分断时产生的电弧或游离气体所产生的压力而造成损坏或永久变形。

3.34.4 出线柜所有的绝缘材料必须是尼龙66阻燃V0级（除仪表板为聚丙棉外）。

3.34.5 母线应有能承受该台抽屉式开关柜总电流的能力。

3.34.6 一次触头的接触部分必须光滑，不允许有毛刺和不平整。一次插件具有很好的电气性能和耐磨性能。

3.35主母线和分支母线

3.35.1主母线和分支母线应由采用螺栓连接的高导电率的镀银铜排制成，符合招标图纸规定的载流量，并包括下列特征：从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变，每段主母排连接须有四个螺栓。

3.35.2 低压开关柜内的主母线和配电母线均为三相四线制，并配置单独的N线和PE线（TN-S系统）；材料为导电率为99.99%电解无氧铜。

3.35.3 主母线、分支母线等裸露部位以及接头，都套有与三相颜色相对应色彩的缩管防护（热缩套管耐温125℃提供检测报告）

3.35.4 母线系统中所用的母线绝缘支架绝缘材料，力高强度、不吸潮、阻燃、长寿命的能耐受规的环境条件产品。柜内所用的塑料材料，均不含有任何CFC或卤素元素并具有阻燃和难燃的特征，符合对环境保护的要求。在设备的寿命内，其机械强度和电气性能应基本保持不变。

3.35.5 母线之间的连接能保证有足够和持久的接触压力，不使母线产生永久性变形

3.35.6 开关柜内母线除了必须满足承载的电流外，还应考虑到开关柜承受的机械应力、敷设方法、绝缘类型以及所连接的元件种类等因素的影响。

3.35.7 所有导体的支持件，应能耐受相当于它所连接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。

3.35.8 垂直母线安装应采用相应的工艺既可防止电弧引起的放电，又能防止人体接触，通过特殊连接与母线连接。当抽出单元抽出时可以防止意外触及垂直母线。垂直母线载流量须满足整面柜各功能单元的需求。

3.35.9 母线的连接螺钉应选用8.8级标准螺栓，并相应配置蝶形压力垫圈。螺钉压紧力为：

| 螺栓 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拧紧螺距（n.m） | 10 | 18 | 40 | 80 |

3.36 接地母线

3.36.1 铜接地母线截面应按图纸及相关规范选择，每个搭接头应不少于两个螺栓，铜接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。

3.36.2 低压开关柜内设有独立的PE接地保护系统，并且贯穿整个装置。在每台开关柜的明显处设置保护接地端子并清除而永久性识别。

3.36.3 每台柜体应装有足够截面的铜接地导线，连接到主框架的前面，侧面和后面，接地母线末端应安装有可靠的压接式端子，以便接到变电所的接地网上，所有柜体的接地线地母线的连接至少用两颗螺钉，所有金属结构的部件，应按有关规定可靠连接到柜内接地母线上。

3.36.4 接地母线及保护接地端子应有适当的防腐蚀措施。

3.36.5 保护接地的标志能清楚而永久性地识别。

3.37 母线桥

3.37.1 0.4kV母线桥选用应为封闭型母线桥，额定工作电压为400V、额定绝缘电压为660V、防护等级、外壳漆面处理及颜色要求与开关柜体一致。

3.37.2 母线桥外壳厚度应大于等于2mm，外壳表面应光滑平整，具有很高的耐腐蚀性。相互连接部件间可采用焊接或螺栓连接，但对用螺栓连接的外壳应保证电连续性，外壳上所用全部紧固件应有良好的防腐镀层，外壳表面应涂上无炫目反光的涂覆层，其颜色应均匀一致，整洁美观，不得有起泡、裂纹或流痕等缺陷， 颜色应与低压配电屏颜色一致。

3.37.3 母线桥应有接地端子，同时应有牢固的接地标志。接地端子应由导电良好的材料制成并应有防腐措施，且安装在易于接近的地方。

3.37.4 母线采用表面全长镀锡的铜排，含铜量不低于99.95%，铜排的接头部位必须均匀镀锡。

3.37.5 母线桥载流量与开关柜内母线一致，详见一次系统图。

3.37.6 母线桥尺寸按开关柜现场安装就位后的实测数据为准，由中标人派专业人员现场测量，母线桥的吊架、膨胀螺栓等安装附件，以及母线桥的现场安装工作由安装施工单位负责，投标人派专业人员到现场技术指导。

3.38 二次接线

3.38.1 柜内二次回路配线：电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5mm2 (电子元件回路或类似回路芯线截面积不小于1.5mm2)的阻燃低烟无卤ZR-BYJ(F)绝缘铜芯电线，有防火要求的应采用阻燃耐火型；二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及计算控制线路应分别绑扎，所有导线应牢固地夹紧，固定后不应妨碍开关或抽出式部件的拉出或推入。所有进出二次线缆均通过固定端子排接续，设备端子均有标字牌。

3.38.2 二次线走线不准用黏贴块固定。

3.38.3 二次接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和芯线分开的多芯电缆。电缆引入部件的开口，在电缆正式安装后能达到规定的防护等级和防止触电的保护措施。

3.38.4 柜内各个系统的回路应有相对独立的端子排，端子排装于柜后两侧或二次小室，安装应牢固无松动。端子排额定电压750V，额定电流10A。选用UL标准V0级阻燃型端子，端子排按单元分段，应留有不少于15%的备用端子，所有端子的绝缘材料必须是不吸潮和阻燃的。端子应能方便地连接6mm²及一下界面的导线。每个端子只接一根导线。相邻的端子之间的绝缘隔板应具有足够的绝缘强度。

3.38.5 供电流互感器用的端子排应设计成短接型，电流不小于20A（500V），并具有隔离板。每个端子只接一根导线，内部跨线可以接两根导线。

3.38.6 每个单元的控制元件接线均应接到该单元内的端子排上。

3.38.7 二次配件（包括按钮、指示灯等）；均采用螺钉紧固方式，避免接线插件脱落。

3.38.8 断路器采用在开关柜上就地手动或电动控制。

3.38.9 开关柜内装设必要的控制、测量、保护等二次设备，二次设备应满足招标人提供的选型和接线要求，并由开关柜制造厂成套供货。

3.38.10 所有二次控制线均应有线号标记，线号用白色线号管烫印黑色号码，并有效固定在导线端头上。所有门板元件应所供设备名称及其操作功能标识，标识为印刷体，标明支路号及相应的控制对象，并能够牢固固定在门板元件下方。门板元件按工艺流程排列。

3.38.11 开关柜内一次绝缘导线采用双层绝缘，额定绝缘电压750V，阻燃环保型（低烟无卤）耐热铜质多股铜芯镀锡电缆，允许长期工作温度105℃。

| 导线选择表 |  |
| --- | --- |
| 截面 | 电流（A） |
| 10mm2 | 45 |
| 16mm2 | 60 |
| 25 mm2 | 85 |
| 35 mm2 | 100 |
| 50 mm2 | 125 |
| 70 mm2 | 150 |

3.39低压无功补偿装置及相关系统

3.39.1 成套装置技术性能要求：

3.39.1.1成套装置采用负荷开关作为电容器投切开关。

3.39.1.2成套装置允许在1.1UN或1.3IN下长期运行。

3.39.1.3显示功能：

显示实时电压值、电流值、无功值、功率因数、谐波电压、谐波电流值。

3.39.1.4控制功能

a.根据系统所需无功，自动投切电容器组。控制方式采用模糊控制。根据系统需求无功情况投入相应适合容量的电容器组，最大限度减少投切次数。

b.自动手动投切功能，手动、自动平滑转换功能。

3.39.1.5保护功能

a.过压切除功能。b.过压闭锁功能。c.欠压保护功能。d.温控保护功能。

3.39.1.6抗谐波功能。串联7%电抗器，装置能抵抗5、7次等高次谐波的冲击，确保装置正常投运。

3.39.1.7补偿方式：三相共补。

3.39.1.8电容器电压等级选用480V。

3.39.2 主要元器件技术性能要求

3.39.2.1低压无功补偿控制器

a.全数字化设计，交流真有效值采样，人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器。显示功能实时显示系统U、I、S、P、Q、COSø、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率以及电容投切状态。

b．配置RS485接口，给电力监控系统传送各设备的状态信号、控制信号、事故信号及计量数据等数据信息，无功补偿柜厂商负责根据电力监控系统图连接好二次接线，进行出厂检验，无功补偿柜中标厂商应与监控系统中标厂商密切沟通、协商、配合，包括在工地现场配合电力监控系统厂商调试仪表。

c.设定和保护：可设定过压、欠压、系统CT、自动投切电容器组方式。

d.控制器控制要求采用模糊控制功能。即控制器能根据系统无功需求投入相应的电容组，而不是采用循环方式。

平均无故障时间（MTBF）：＞25000小时

3.39.2.2低压自愈式电力电容器

a.电容器要求可以适应电网中由于谐波产生的电压抬高，及电网负荷变化引起的电压波动。

b.自愈功能：电容器在过载情况下能自我修复。

c.低压电容器应具有过压力保护装置。即当电容器遇到电气故障发生形变时，自动切除电容器电气回路，避免事故扩大。

d.电容器额定电压：480V

允许过电压1.1Un.

允许过电流1.3In.

采用一次成型铝合金外壳，散热好，重量轻。

采用高温薄膜作为介质，损耗低，寿命长。

3.39.2.3低压串联电抗器

串联电抗器选用电抗率为7%的宽频、低噪干式铁芯电抗器，能抑制5次及以上电网谐波。

电抗器要求绝缘等级H级。

电抗器材质要求铜质漆包线。

3.40 低压电器元件选型总则

在投标文件中将配置情况予以详细描述。需要国家强制认证的电气元器件均需提供CCC认证，如为进口产品须提供等同于CCC认证的安全认证（可提供复印件）。

开关（含负荷开关、隔离开关）、热继电器、接触器、指示灯（长寿命型）、按钮等元件的技术水平、产品质量、性能指标应满足招标文件对设备关键部件及元器件的选用要求。

开关柜供应商应会同低压器件供应商根据设计系统图纸，校核其保护器件的保护选择性。

3.41 断路器

3.41.1 框架断路器：

3.41.1.1满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求，应选择其上、下进线具有相同分断能力的断路器，抽屉式。

3.41.1.2额定运行短路分断能力≥50kA。

3.41.1.3框架式断路器控制单元的功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时、接地故障保护脱扣。还应具有电流测量、电压测量，功率测量,通讯模块、测量模块、信号模块，并能够有至少10次历史跳闸事件记录。

3.41.1.4控制单元有宽阔的电流和时间调节范围。

3.41.1.5断路器应为塑壳本体模块化结构设计、方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。对于不同框架等级额定电流的断路器尽量采用标准化、模块化的附件，以便运营维护和管理。二次接线采用插拔式接线。

3.41.1.6通过控制单元可对触头磨损情况以及断路器动作次数做出指示。

3.41.1.7有故障诊断功能，可快速确定故障类型，以最短时间隔离开受故障影响的范围。

3.41.1.8低压交流框架断路器提供位置机械闭锁及位置指示器，以精确把断路器本体定位在“接通”、“试验”和“退出”位置，并且在准确定位后进行机械式自动锁定。

3.41.1.9框架断路器可以通过智能电力监控系统远端控制分合闸操作。

3.41.1.10框架断路器技术参数。

框架式断路器电气技术性能及参数

| 框架等级额定电流（A） |  |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） |  |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| 额定工作电压（V） |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定绝缘电压（V） |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲击耐压水平（V） |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 极数 |  |  | 见图 | 见图 | 见图 | 见图 | 见图 | 见图 | 见图 | 见图 | 见图 |
| 第四极额定电流 |  |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| 分断时间(ms) |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸时间(ms) |  |  | < 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械寿命(CO循环)×1000 |  | 有维护 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
|  |  | 免维护 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 免维护电气寿命 (CO循环)×1000 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1.5 |
| 安装型式 |  |  | 抽出式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 配 部 件 | 电动操作机构 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作计数器 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助触点 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闭锁装置 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本体及抽架通讯模块 |  | RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.41.2 塑壳断路器：

3.41.2.1满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求，选用正泰电器NM1-□R/3型，插入式。

3.41.2.2塑壳式断路器额定运行短路分断能力≥80kA。

3.41.2.3断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和低压开关柜结构，同时面板、附件为标准化设计。要求模块化设计，全系列的各种辅助触点、分励线圈、欠压线圈可通用互换。

3.41.2.4塑壳断路器技术参数。

塑壳式断路器电气技术性能及参数

| 框架等级额定电流（A） |  | 63 | 125 | 225 | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压（V） |  | 400 |  |  |  |  |
| 额定绝缘电压（V） |  | 800 |  |  |  |  |
| 极数 |  | 参看图纸 |  |  |  |  |
| 使用寿命（次） |  | 8500 | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 |
| 可配附件 (按图纸要求选配) | 分励脱扣器 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 接地故障保护模块 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电动操作机构 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应配附件 | 辅助触点 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 报警触头 |  |  |  |  |  |

3.41.3 小型塑壳断路器：

3.41.3.1满足系统电压、电流、频率要求。

3.41.3.2 额定运行短路分断能力≥6KA。

3.41.3.3 断路器须带过载、短路，并具有隔离功能。

3.41.3.4 脱扣曲线按施工图选配。

3.41.3.5根据系统图配置辅助开关等附件。

3.41.3.6机械寿命≥10000。

3.41.3.7 接线：2.5~35㎜²。

3.42 接触器

选用产品为CJX2类型接触器，接触器控制电压为交流220V，在85-110额定操作电压下可靠分闸，在小于30额定操作电压下不合闸。

3.43 温湿度控制

要求低压开关柜内安装温湿度控制器和加热器，以避免因环境温度过低而产生凝露现象。温湿度控制器的设定范围可现场调节，可以自动和手动控制加热器的投入或退出。

3.44 浪涌保护器

参数应满足：Iimp:25kA(10/350μs),Up≦1.8kV,Uc:440V。防雷器模块要求为一体化结构。

SPD专用外置脱离器（SCB）技术参数：

额定工作电压: 230V/400V/ac

额定绝缘电压：630V/ac

配合SPD参数（limp、in）：T1级≤25kA（10/350us）；T2级≤60 kA(8/20us)；T3≤20 kA(8/20us)

工频电流脱扣值：3A

工频电流分断次数：1000

工频短路电流分断能力: T1级50kA（默认值），T2 、T3级6kA（默认值），

工作环境温度：－25℃～60℃

外壳防护级别：IP20

冲击电流残压低于熔断器

3.45 低压开关柜要求

3.45.1 按招标图纸要求提供低压开关柜，满足使用功能。

3.45.2 试验

1）温升试验

2）介电强度试验

3）短路强度试验

4）保护电路连续性试验

5）测量电气间隙和爬电距离

6）接线操作试验

7）防护等级试验

8）一般检查

9）检查电气间隙和爬电距离

10）检查外接导线端子

11）检查开关柜的元件和部件

12）检查接线的可靠性

13）根据设计要求，检查结构设施、镀层和被复层的表面质量等

14）通电操作试验

15）介电强度试验

16）保护措施和保护电路的检查

3.45.3 验收

1）外观检查

2）检查内部电器设备和接线是否符合图纸要求，线端是否有编号

3）接线是否整齐牢固

4）检查机械连锁和电器连锁的可靠性

5）检查抽出式组件动作是否灵活，接触是否良好

6）检查开关柜的接地是否牢靠

7）通电操作试验

8）断路器的分、闸（当地、控制室、远动）操作

9）负荷开关的分、合闸（当地、控制室）操作

10）继电保护检查

11）各种信号检查

3.46 铭牌

低压柜的铭牌（选用不锈钢），至少应包括以下内容：

● 制造厂名称

● 设备型号和出厂序号、生产日期

● 主要技术参数

● 防护等级

● 开关柜编号

低压开关柜所有文字标识均采用简体中文。

3.47 标识

所有电气元器件、附件均应有明显的代号标识，标识应符合图纸中的代号并为印刷体，标识表面有防止脏损的防护层，标识应牢固粘贴在元件的显著位置（发热元件外）。

所有二次控制线均应有线号标记，线号用白色线号管烫印黑色号码，并有效固定在导线端头上。所有门板元件应所供设备名称及其操作功能标识，标识为印刷体，标明支路号及相应的控制对象，并能够牢固固定在门板元件下方，门板元件按工艺流程排列。

- 第六章  投标文件格式

- 投标文件格式

中心配电室电力增容工程项目（二次）

投  标  文  件

（资格证明文件）

项目编号：

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖名章）

年   月   日

一、法定代表人（单位负责人）证明书

（注:如为联合体，联合体各方均须提供）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件（双面）

投标人：              （盖单位公章）

年       月       日

二、法定代表人（单位负责人）授权书

（非联合体格式）

致：西安市中医医院

(投标人名称)     按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立，现注册地址为（ 填写完整的地址信息 ）    ，营业（办公）地址为（填写完整的地址信息      ）正式联系电话为（               ）。    (法定代表人（单位负责人)姓名）     特授权（被授权人姓名）      代表我公司全权办理针对本次政府采购 （招标项目名称和项目编号） 项目的投标、澄清、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月    日起生效，特此证明。

| 被授权人签字： | 法定代表人（单位负责人）（签字或盖名章）： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |

投标人名称（加盖公章）：

附：法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件（双面）及近三个月内被授权人在本单位缴纳的社保记录

二、法定代表人（单位负责人）授权书

（联合体格式）

致：西安市中医医院

本授权委托书声明：我（姓名）系（联合体牵头单位名称）的法定代表人（单位负责人），我（姓名）系（联合体成员名称）的法定代表人，现共同授权委托（单位名称）的（姓名）为我联合体投标人签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我联合体投标人所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书自签字盖章之日起生效。

代理人：                    （签字） 代理人职务：

牵头人：                     （加盖公章）

牵头人法定代表人：          （签字或盖名章）

联合体成员：                 （加盖公章）

授权委托日期：      年      月      日

- 附：牵头单位法定代表人（单位负责人）、代理人身份证复印件（双面）及近三个月内代理人在本单位缴纳的社保记录

三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称） 自愿组成联合体， 以（牵头人名称）为代表，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为本（项目名称）项目牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                     。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作分摊。

6、联合体中标后，联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                      （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖名章）

成员名称：                                        （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖名章）

日  期：         年         月        日

四、陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（注:如为联合体，联合体各方均须提供）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人（盖单位公章）：

年       月       日

五、资格证明文件

按照“第二章 投标人须知前附表”中1.4.1“投标人资质条件、能力和信誉”要求的内容提供相关材料。其中，诚信声明等参考格式见后附件。

附件1：

投标人基本情况表

（注:如为联合体，联合体各方均须提供）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 邮箱 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数: |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:本表后应附单位营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关资料复印件。

附件2：

诚信声明

（注:如为联合体，联合体各方均须提供）

致：西安市中医医院

我公司郑重声明，我公司具有：

1、良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、依法缴纳税收的良好记录；

4、依法缴纳社会保障资金的良好记录。

在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：         年      月      日

附件3：

供应商无重大违法记录的书面声明格式

（注:如为联合体，联合体各方均须提供）

致：西安市中医医院

（填写投标人名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：         年      月      日

附件4：

项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 注册证号 |  |
| 资格证书或注册建造师执业资格等级 |  |  |  | 专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：项目经理附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书（建安B证）、身份证、职称证、学历证及未担任其他在建项目的项目经理承诺书。

项目经理无在建项目承诺书

致：西安市中医医院

我方在此声明，我方拟派往  （中心配电室电力增容工程项目（二次））  的项目经理    （项目经理姓名）   现阶段没有担任任何在建工程项目的项目经理。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：         年      月      日

附件5：外省进陕企业提供陕西省住房和城乡建设厅官网企业库外省进陕企业信息首页截图（提供截图）

附件6：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（西安市中医医院）的（中心配电室电力增容工程项目（二次））采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（中心配电室电力增容工程），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（中心配电室电力增容工程），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：非残疾人福利性单位无需提供此文件，否则由此产生的一切不利后果由供应商自行承担

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的项目采购活动提供由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件7：

供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

（注:如为联合体，联合体各方均须提供）

致：西安市中医医院

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：         年      月      日

附件8：关于非西安市中医医院职工及其亲属投资开办或控股的企业书面声明

（注:如为联合体，联合体各方均须提供）

西安市中医医院：

我单位参与                (代理机构名称) 组织的项目名称                （项目编号：               ）的采购项目，我单位郑重声明：我方非西安市中医医院职工及其亲属投资开办或控股的企业，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：         年      月      日

注：

- 1、投标人未提供或提供虚假声明，都将作为无效投标处理。

- 2、本承诺书列入资格性审查，承诺内容及格式不得更改。

- 3、若在定标阶段发现中标候选人为招标人单位职工及其亲属投资开办或控股的企业，则取消其中标候选人资格。

附件9：其他

投标人认为必要的其他材料

- 投标文件格式

中心配电室电力增容工程项目（二次）

投  标  文  件

（商务和技术文件）

项目编号：

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖名章）

年   月   日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致： （西安市中医医院）

在考察现场并充分研究  中心配电室电力增容工程项目（二次）  （招标项目名称）（以下简称“本工程”）招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                       元

RMB¥：                                                元

（其中，设计费：¥          元；建筑安装工程费：¥          元）

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

我方拟派项目经理为      （ 姓名、注册建造师证书号）

在我方的上述投标报价中，包括：

措施项目费RMB￥：                                     元

其中：安全文明施工费RMB￥：                           元

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，计划工期合同签订之日起      日历天，并确保工程设计质量标准：符合国家、省、市相关设计规范及强制条款要求。工程施工质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖名章）：

日  期：         年      月      日

（二）投标函附录

招标文件中规定的实质性要求和条件响应情况

备注：投标人应承诺是否响应招标文件中规定的实质性要求和条件，并在此基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。如投标人不承诺完全响应招标文件中规定的实质性要求和条件，应对不响应部分的内容予以具体说明。如投标人不填写实质性要求和条件的响应情况，则视为投标人承诺完全响应招标文件中规定的实质性要求和条件。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖名章）：

日  期：         年      月      日

（三）分项报价表

（注：格式自拟，由投标人自行编制提供，分项报价表合计金额须与投标函总报价一致）

二、施工组织设计

投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况（如有），采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）整体施工方案

（2）确保工程质量的技术组织措施

（3）确保安全生产的技术组织措施

（4）确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施

（5）确保工期的技术组织措施

（6）项目组织机构及项目经理部组成人员

（7）施工机械配备

（8）施工进度表或施工网络图

（9）其他

相关附表

附表一  项目管理机构配置

附表二  拟投入本工程的主要施工设备表

附表三  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表四  劳动力计划表

附表五  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附件一：项目管理机构配置

1、项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 近年同类工程经历 |  |

2、拟派项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册建造师证书 |  |  |  |  |  |  | 安全生产考核合格证 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：附项目经理注册建造师证书、职称证、学历证等资料。

3、主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目经理、技术负责人、设计负责人、施工负责人、合同商务负责人、资料员、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 | 年 龄 |
| 性 别 | 毕业学校 |
| 学历和专业 | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 | 工作年限 |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

附表二：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表五：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

三、设计方案

四、设备选型

五、材料设备供货方案

六、增容用电保障方案

七、售后服务及承诺

八、企业类似项目业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：2021年 1 月 1 日起至今，投标人承担的类似项目业绩，须提供合同复印件，时间以合同签订日期为准。

- 九、其他资料

投标人认为需要补充的其他材料。