## 管道综合材料表A3-- (第1张)
管 道 综 合 材 料 表
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 重量（kg） |  | 备注 | 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 重量（kg） |  | 备注
[6 empty] | 单重 | 总重 | [7 empty] | 单重 | 总重
一 | 阀门 | [7 empty] | 1.4 | 整体埋地型绝缘接头 | DN80 PN40 | 成品 | 个 | 1 |  |  | SY/T 0516-2016
1 | 全焊接直埋球阀（子长方向） | MQ67-PN63 DN250 | A105 | 个 | 1 |  |  | GB/T 30818-2014 |  | 设计压力：4.0MPa，两侧接管规格：D88.9×5.0-Q345E-无缝钢管(GB/T 6479-2013)。 | [6 empty] | 放散2
| 放散阀：双放散 DN40 ；阀杆长度: 1.60m(操作杆顶端到阀体中心) ；端部连接方法：BW | [7 empty] | 1.5 | 整体埋地型绝缘接头 | DN80 PN25 | 成品 | 个 | 1 |  |  | SY/T 0516-2016
| 袖管规格：D273.1×8.0-Q345E-无缝钢管(GB/T 6479-2013)，L=500mm； 防爆标志：doⅡCT6； | [8 empty] | 设计压力：2.5MPa，两侧接管规格：D88.9×5.0-Q345E-无缝钢管(GB/T 6479-2013)。 | [6 empty] | 放散3
| 其它功能要求：具备可靠密封、紧急密封、双截断和泄放的功能；具有防静电、防火设计; | [7 empty] | 2 | 热煨弯管
| 阀杆加长将相应的注脂排污延伸到阀顶部，便于操作。 全通径阀门。 | [7 empty] | 2.1 | DN250热煨弯管（防腐） | D273.1×9.5-14° | Q345E | 个 | 1 |  |  | SY/T 5257-2012
2 | 全焊接直埋球阀（长庆方向） | MQ67-PN63 DN250 | A105 | 个 | 1 |  |  | GB/T 30818-2014 | 2.2 | DN250热煨弯管（防腐） | D273.1×9.5-18° | Q345E | 个 | 1 |  |  | SY/T 5257-2012
| 放散阀：双放散 DN40 ；阀杆长度: 1.60m(操作杆顶端到阀体中心) ；端部连接方法：BW | [7 empty] | 2.3 | DN250热煨弯管（防腐） | D273.1×9.5-19° | Q345E | 个 | 1 |  |  | SY/T 5257-2012
| 袖管规格：D273.1×8.0-Q345E-无缝钢管(GB/T 6479-2013)，L=500mm； 防爆标志：doⅡCT6； | [7 empty] | 2.4 | DN250热煨弯管（防腐） | D273.1×9.5-63° | Q345E | 个 | 1 |  |  | SY/T 5257-2012
| 其它功能要求：具备可靠密封、紧急密封、双截断和泄放的功能；具有防静电、防火设计; | [7 empty] | 2.5 | DN250热煨弯管（防腐） | D273.1×9.5-90° | Q345E | 个 | 6 |  |  | SY/T 5257-2012
| 阀杆加长将相应的注脂排污延伸到阀顶部，便于操作。 全通径阀门。 | [7 empty] | 2.1～2.5主要技术要求 |  | 热煨弯管：壁厚≥8.0mm （1）曲率半径R=5D;（2）热煨弯管母管：D273.1×9.5-Q345E-无缝钢管(GB/T 6479-2013)； （3）弯管两端直管段为0.5m。
3 | 全焊接直埋球阀（牛家湾方向） | MQ67-PN63 DN200 | A105 | 个 | 1 |  |  | GB/T 30818-2014
| 放散阀：双放散 DN40 ；阀杆长度: 1.70m(操作杆顶端到阀体中心) ；端部连接方法：BW | [7 empty] | 3 | 热煨弯管
| 袖管规格：D219.1×7.1-Q345E-无缝钢管(GB/T 6479-2013)，L=500mm； 防爆标志：doⅡCT6； | [7 empty] | 3.1 | DN200热煨弯管（防腐） | D219.1×8.5-14° | Q345E | 个 | 1 |  |  | SY/T 5257-2012
| 其它功能要求：具备可靠密封、紧急密封、双截断和泄放的功能；具有防静电、防火设计; | [7 empty] | 3.2 | DN200热煨弯管（防腐） | D219.1×8.5-24° | Q345E | 个 | 1 |  |  | SY/T 5257-2012
| 阀杆加长将相应的注脂排污延伸到阀顶部，便于操作。 全通径阀门。 | [7 empty] | 3.3 | DN200热煨弯管（防腐） | D219.1×8.5-26° | Q345E | 个 | 1 |  |  | SY/T 5257-2012
4 | 全焊接直埋球阀（折家坪方向） | MQ67-PN63 DN150 | A105 | 个 | 2 |  |  | GB/T 30818-2014 | 3.1～3.3主要技术要求 |  | 热煨弯管：壁厚≥7.1mm （1）曲率半径R=5D;（2）热煨弯管母管：D219.1×8.5-Q345E-无缝钢管(GB/T 6479-2013)； （3）弯管两端直管段为0.5m。
放散阀：双放散 DN40 ；阀杆长度: 1.70m(操作杆顶端到阀体中心) ；端部连接方法：BW
| 袖管规格：D168.3×5.5-Q345E-无缝钢管(GB/T 6479-2013)，L=500mm； 防爆标志：doⅡCT6； | [7 empty] | 4 | 90°长半径弯头 | DN250Ⅰ-Sch30 90EL | Q345E | 个 | 4 |  |  | GB/T 12459-2017
| 其它功能要求：具备可靠密封、紧急密封、双截断和泄放的功能；具有防静电、防火设计; | [7 empty] | 5 | 90°长半径弯头 | DN200Ⅰ-Sch40 90EL | Q345E | 个 | 3 |  |  | GB/T 12459-2017
| 阀杆加长将相应的注脂排污延伸到阀顶部，便于操作。 全通径阀门。 | [7 empty] | 6 | 90°长半径弯头 | DN100Ⅰ-Sch40 90EL | Q345E | 个 | 8 |  |  | GB/T 12459-2017
二 | 管材 | [7 empty] | 7 | 90°长半径弯头 | DN80Ⅰ-Sch80 90EL | Q345E | 个 | 12 |  |  | GB/T 12459-2017
1 | 无缝钢管（防腐） | D273.1×8.0 | Q345E | m | 194 |  |  | GB/T 6479-2013 | 8 | 90°长半径弯头 | DN50Ⅱ-Sch30 90EL | Q345E | 个 | 22 |  |  | GB/T 12459-2017
2 | 无缝钢管 | D273.1×8.0 | Q345E | m | 7 |  |  | GB/T 6479-2013 | 9 | 异径管 | DN200×150Ⅰ-Sch40 RC | Q345E | 个 | 7 |  |  | GB/T 12459-2017
3 | 无缝钢管（防腐） | D219.1×7.1 | Q345E | m | 187 |  |  | GB/T 6479-2013 | 10 | 异径管 | DN80×50Ⅰ-Sch80 RC | Q345E | 个 | 7 |  |  | GB/T 12459-2017
4 | 无缝钢管 | D219.1×7.1 | Q345E | m | 7 |  |  | GB/T 6479-2013 | 11 | 等径三通 | DN100Ⅰ-Sch40 TS | Q345E | 个 | 1 |  |  | GB/T 12459-2017
5 | 无缝钢管 | D168.3×5.5 | Q345E | m | 4 |  |  | GB/T 6479-2013 | 12 | 等径三通 | DN80Ⅰ-Sch40 TS | Q345E | 个 | 2 |  |  | GB/T 12459-2017
6 | 无缝钢管（防腐） | D114.3×5.5 | Q345E | m | 42 |  |  | GB/T 6479-2013 | 13 | 等径三通 | DN50Ⅰ-Sch40 TS | Q345E | 个 | 1 |  |  | GB/T 12459-2017
7 | 无缝钢管 | D114.3×5.5 | Q345E | m | 6 |  |  | GB/T 6479-2013 | 14 | 管帽 | DN200Ⅰ-Sch40 C | Q345E | 个 | 1 |  |  | GB/T 12459-2017
8 | 无缝钢管（防腐） | D88.9×5.0 | Q345E | m | 115 |  |  | GB/T 6479-2013 | 三 | 其他材料
9 | 无缝钢管 | D88.9×5.0 | Q345E | m | 8 |  |  | GB/T 6479-2013 | 1 | 环氧富硒底漆 |  |  | kg | 2.2
10 | 无缝钢管（防腐） | D60.3×5.0 | Q345E | m | 164 |  |  | GB/T 6479-2013 | 2 | 环氧云铁中间漆 |  |  | kg | 1.8
11 | 无缝钢管 | D60.3×5.0 | Q345E | m | 23 |  |  | GB/T 6479-2013 | 3 | 氟碳面漆 |  |  | kg | 1.8
12 | 焊接钢管 | D355.6×8.0 | Q235B | m | 2 |  |  | GB/T 3091-2015 | 4 | 绝缘接头测试桩 |  |  | 支 | 7
13 | 焊接钢管 | D323.9×7.1 | Q235B | m | 2 |  |  | GB/T 3091-2015 | 5 | 锌接地电池组 |  |  | 套 | 7
14 | 焊接钢管 | DN200 | Q235B | m | 1.5 |  |  | GB/T 3091-2015 | 6 | 铜锌电缆（YJV-0.6/1kV 1×16mm2） |  |  | 米 | 210
15 | 焊接钢管 | DN150 | Q235B | m | 2 |  |  | GB/T 3091-2015 | 7 | 铝焊材料（包含铜接线鼻） |  |  | 套 | 28
16 | 焊接钢管 | DN100 | Q235B | m | 5 |  |  | GB/T 3091-2015 | 8 | 热熔胶 |  |  | kg | 4.2
三 | 管件 | [7 empty] | 9 | 补伤片（200×200） |  |  | 片 | 28
1 | 绝缘接头（具有防浪涌功能，带O型密封圈） | [7 empty] | 10 | 辐射交联聚乙烯热收缩套 | D273.1×500mm基材厚度≥1.2mm | 聚乙烯 | 个 | 41 |  |  | GB/T 23257-2017
1.1 | 整体埋地型绝缘接头 | DN250 PN63 | 成品 | 个 | 2 |  |  | SY/T 0516-2016 | 11 | 辐射交联聚乙烯热收缩套 | D219.1×500mm基材厚度≥1.2mm | 聚乙烯 | 个 | 43 |  |  | GB/T 23257-2017
| 设计压力：6.3MPa，两侧接管规格：D273.1×8.0-Q345E-无缝钢管(GB/T 6479-2013)，需通球。 | [6 empty] | 子长、长庆方向 | 12 | 辐射交联聚乙烯热收缩套 | D168.3×500mm基材厚度≥1.2mm | 聚乙烯 | 个 | 4 |  |  | GB/T 23257-2017
1.2 | 整体埋地型绝缘接头 | DN200 PN63 | 成品 | 个 | 1 |  |  | SY/T 0516-2016 | 13 | 辐射交联聚乙烯热收缩套 | D114.3×500mm基材厚度≥1.2mm | 聚乙烯 | 个 | 16 |  |  | GB/T 23257-2017
| 设计压力：6.3MPa，两侧接管规格：D219.1×7.1-Q345E-无缝钢管(GB/T 6479-2013)。 | [6 empty] | 折家坪方向 | 14 | 辐射交联聚乙烯热收缩套 | D88.9×500mm基材厚度≥1.2mm | 聚乙烯 | 个 | 34 |  |  | GB/T 23257-2017
1.3 | 整体埋地型绝缘接头 | DN200 PN63 | 成品 | 个 | 1 |  |  | SY/T 0516-2016 | 15 | 辐射交联聚乙烯热收缩套 | D60.3×500mm基材厚度≥1.2mm | 聚乙烯 | 个 | 43 |  |  | GB/T 23257-2017
| 设计压力：4.0MPa，两侧接管规格：D219.1×7.1-Q345E-无缝钢管(GB/T 6479-2013)。 | [6 empty] | 牛家湾方向 | 16 | 阀门井 | / | 砖混 | 座 | 5 |  |  | 做法见“SCTC-JG-02-15”
1.4 | 整体埋地型绝缘接头 | DN100 PN63 | 成品 | 个 | 1 |  |  | SY/T 0516-2016 | 17 | ①放散管材料见SCTC-GY-01-8：PN16 DN200 H10.5m碳钢放散管；
| 设计压力：6.3MPa，两侧接管规格：D114.3×5.5-Q345E-无缝钢管(GB/T 6479-2013)。 | [6 empty] | 放散1 |  | ②壁挂炉供气所需调压箱、燃气表、管材等见壁挂炉供气相关设计图纸。
[10 empty] | 项目名称 | 清涧县清子燃气投资有限公司 清涧县天然气门站综合利用项目 |  |  |  |  | 设计号 | YL24SG010GC
[16 empty] | 合同号 | YL22RQ055
[16 empty] | 图号 | GY-7-03 | 第1页
[10 empty] | 版次：00版 | 输配工程-门站 |  | 2025 西安 |  |  | 阶段 | 施工图 | 共1页
10000

## Sheet1
|  | 子长：273*8 | 折家坪219.1*7.1 | 长庆：273*8 | 牛家湾219.1*7.1 | 高压放散114.3*5.5 | 60.3*5 | 88.9*5.5 | 60.3*5 | 88.9*5.5 | 排污 | 自用气
|  | 12 | 12 | 6 | 27 | 12 | 不防腐6 | 不防腐=2+1.5 | 不防腐4 | 不防腐=2+1.5 | 11.5 | 17
|  | 7 | 7 | 20 | 7.2 | 13 | 1.5 | 31.6 | 4 | 32.6 | 11.5 | 48.8
|  | 53.5 | 27.8 | 3.5 | 16.2 | 9 | 4.5 | 8.1 | 12 | 8 | 3 | 65.8
|  | 6.2 | 3.2 | 20.4 | 7.2 | 1.5 | 13.5 | 11.3 | 7.2 | 9.2 | 15.7
|  | 14.9 | 8.3 | 7.2 | 25 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2
|  | 2 | 2 | 18.2 | 32.7 | 41.5 | 27.5 | 1.5 | 24.7 | 51.3 | 43.7
|  | 95.6 | 60.3 | 7.2 | 4.8 |  |  | 4.5
|  |  |  | 13 | 2 |  |  | 59
|  |  |  | 2 | 122.1
97.5
273.1*8（防腐） | 96 | 98 |  |  | 194
273.1*8（不防腐） | 3 | 4 |  |  | 7
219.1*7.1（防腐） | 62 | 125 |  |  | 187
219.1*7.1（不防腐） | 4 | 3
168.3*5.5（防腐） | 4
168.3*5.5（不防腐）
114.3*5.5（防腐） | 42
114.3*5.5（不防腐） | 6
88.9*5.0（防腐） | 60 | 55
88.9*5.0（不防腐） | 4 | 4
60.3*5.0（防腐） | 28 | 25 | 45 | 66 | 164
60.3*5.0（不防腐） | 6 | 5 | 6 | 6 | 23
DN200弯头
3
|  | DN250弯头 |  |  | DN250防腐
|  | 2 |  |  | 18
|  | 2 |  |  | 23
|  | DN80弯头 | DN50弯头
|  | 6 | 5
|  | 6 | 5
7
4