## 长安校区及动力中心
后勤集团三校区消防安全治理工程预算（合同包1：长安校区及动力服务中心消防安全综合治理工程）
编号 | 项目名称 | 工作内容 | 工程量 | 单位 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
长安校区
教工公寓9-32号楼
1 | 室内消火栓 | 对9#-32#教工公寓楼消火栓系统进行全面排查及维修，处理9-32消火栓系统及试验消火栓有水无压力、30-32室内消火栓试验消火栓无水的问题，确保系统正常运行。 | 1 | 项
2 | 防火封堵 | 对9#-32#教工公寓楼强、弱电井穿越楼层进行防火胶泥封堵，其中9#-29#楼共计55单元，每单元20层，每层共计3处；32#楼共计2单元，每单元34层，每层共计3处；车库进单元门顶防火胶泥封堵30处。 | 3540 | 处
3 | 应急灯 | 9#-32#电梯前室增加应急照明及安全出口、疏散指示牌 | 1106 | 组
|  | 30#-32#楼梯间无疏散指示标牌和安全出口标牌，无应急照明。以上区域增加应急照明及安全出口、疏散指示牌。 | 408 | 组
|  | 30#-32#负一层柴油发电机房外疏散走廊安装的疏散指示标牌不良，建议查并处理 | 1 | 项
|  | 30#-32#负一层消防报警区域主机室内无应急照明，无安全出口标识牌，建议增加 | 1 | 项
4 | 车库增加应急灯 | 于车库汽车通道处增设荧光灯式应急灯 | 300 | 组
|  | 于车库疏散阳光棚楼梯间处增设双头应急灯 | 50 | 组
|  | 疏散走道处增设吸顶应急灯 | 78 | 组
5 | 防火门 | 9#-32#内及地库全部防火门灌浆处理 | 3383 | 樘
6 | 防排烟系统 | 31号楼二单元一层前室送风口损坏，建议进行更换或维修。 | 1 | 项
7 | 火灾自动报警系统 | 报警主机处于手动状态，存在多个故障、火警信息，需对存在故障进行排查处理 | 1 | 项
|  | 消防水泵控制柜内安装控制模块，需将模块移除控制柜，定在模块箱或体上 | 1 | 项
8 | 消防给水 | 水泵进出水管增设压力表，消火栓用的低压压力开关进行接线，并固定巡检柜内个别电器元件未进行固定。 | 1 | 项
9 | 气体灭火系统 | 配电室气体灭火储气瓶压力表模糊，个别压力表显示欠压;灭火装置未与地面或墙体固定。建议对欠压的储气瓶进行排查，更换压力表，对灭火装置进行固定。 | 1 | 项
|  | 配电室内通风系统的防火阀安装不正确，无安全出口标识。建议排查通风系统防火安装情况，增加安全出口标识。 | 1 | 项
10 | 排风机房 | 排风机房内风机控制柜安装位置挪移 | 1 | 项
合计 | [5 empty] | 0
10号教学楼
11 | 防火门 | 检查维修楼内故障防火门，确保防火门关闭效果达标。 | 83 | 个
|  | 更换防火门故障闭门器 | 20 | 组
12 | 室内消火栓 | 对室内消火栓系统进行全面检测排查，解决试验消火栓有水无压力问题，并对锈蚀栓头及损坏箱门进行维修更换，确保消火栓系统压力正常。 | 1 | 项
13 | 应急照明及疏散指示标志 | 1.楼梯间增加疏散指示标牌，楼层休息平台处增加应急照明；2.消防控制室、同相位䊖的楼梯间处增加安全出口标志牌及应急照明；3.七层增加疏散指示标牌，以满足相关规范中关于间距的要求；4.六层疏散指示标牌从顶部挪移至地面1m以下范围，并更换型号以满足消防验收要求；5.更换电梯前室的安全出口标识牌，以满足消防验收要求。 | 70 | 个
|  | 2m以上范围疏散指示标志下移至距地面1m以内范围 | 52 | 对
14 | 防火封堵 | 对强、弱电井穿越楼层进行防火封堵，包含已有线缆整理及固定、防火泥填充 | 16 | 处
15 | 防排烟系统 | 对排烟口开展排查维修，并安装远程执行机构复位装置 | 16 | 处
|  | 屋面西侧排烟风机入口防火阀检查维修，调整风机接线相序，安装排烟防火阀并按要求进行接线 | 1 | 项
16 | 更换线路保护管 | 部分应急照明及疏散指示系统线路保护管不阻燃，更换为不燃性材料；更换部分房间内烟感连接线路保护管为阻燃材料 | 1 | 项
17 | 消防给水系统 | 排查检修消防给水系统，解决屋面消防给水稳压系统无压力问题，完成稳压泵接电改造，确保系统压力正常。 | 1 | 项
18 | 系统检测及前端设备维修 | 检测维修线路故障，含系统线路检测维修，故障设备的处理 | 5 | 回路
|  | 前端设备更换，包含烟感，手报，模块等备用设备的采购 | 30 | 套
|  | 联动备用电源更换 | 4 | 节
|  | 单点故障维修更换 | 20 | 个
19 | 其他维修 | 维修整改 | 1 | 项
合计 | [5 empty] | 0
西学楼
20 | 防火门 | 检查维修楼内故障防火门，确保防火门关闭效果良好 | 1 | 项
21 | 闭门器 | 更换防火门故障闭门器 | 15 | 组
22 | 防火卷帘 | 防火卷帘进行维护保养，解决降落时卡阻、不同步问题，确保功能正常（长6.6米、高3.3米） | 3 | 组
|  | 防火卷帘进行维护保养，解决降落时卡阻、不同步问题，确保功能正常（长7.4米、高3.2米） | 7 | 组
23 | 室内消火栓 | 对室内消火栓系统进行全面检测排查，解决试验消火栓有水无压力问题，并对锈蚀栓头及损坏箱门进行维修更换，确保消火栓系统压力正常。 | 1 | 项
24 | 应急照明及疏散指示标志 | 楼内楼梯间增加疏散指示牌；消防控制室、屋面电梯机房新增安全出口标识牌，连接线采用金属线管等不燃性材料作为保护线管；维修楼内故障应急照明及安全出口标牌 | 52 | 个
|  | 负一层羽毛球室安全出口接线管改用不燃性材料，含拆除原有线管，重新穿线后加装新线管 | 3 | 米
25 | 防火封堵 | 对强、弱电井穿越楼层进行防火封堵，包含已有线缆整理及固定、防火泥填充 | 90 | 处
26 | 防排烟系统 | 对排烟口开展排查维修，并安装远程执行机构复位装置 | 3 | 处
|  | 屋面西侧排烟风机入口防火阀检查维修，调整风机接线相序，安装排烟防火阀并按要求进行接线，并进行风机调试，确保风机正常运行 | 1 | 项
27 | 自动喷水灭火系统末端泄水 | 安装末端试水接头 | 26 | 个
|  | 更换自喷系统报警阀组损坏的过滤器，并进行排查调试，保持系统压力正常 | 1 | 项
|  | 负二层部分超过1.2宽度的风管下方补充安装自喷喷头 | 16 | 个
|  | 负一层羽毛球室喷头调整高度，由下喷喷头改为接顶 | 48 | 个
28 | 火灾自动报警系统维修 | 将控制柜、配电柜内输入输出模块移出，并安装到模块箱内 | 1 | 项
|  | 检测维修线路故障，含系统线路检测维修，故障设备的处理 | 10 | 回路
29 | 前端设备 | 含烟感，手报，模块等备用设备的采购 | 50 | 套
30 | 联动备用电源 | 更换 | 4 | 节
31 | 单点故障 | 维修更换 | 18 | 个
32 | 消防电话故障 | 维修更换 | 1 | 项
合计 | [5 empty] | 0
东学楼
33 | 防火门 | 检查维修楼内故障防火门，确保防火门关闭效果良好 | 1 | 项
34 | 闭门器 | 更换防火门故障闭门器、顺序器 | 24 | 组
35 | 防火卷帘 | 防火卷帘进行维护保养，解决降落时卡阻、不同步问题，确保功能正常（长6.4米、高3.8米） | 2 | 组
|  | 防火卷帘进行维护保养，解决降落时卡阻、不同步问题，确保功能正常（长7.4米、高2.9米） | 2 | 组
36 | 室内消火栓 | 对室内消火栓系统进行全面检测排查，解决试验消火栓有水无压力问题，并排查调试稳压泵运行，确保消火栓系统压力正常。 | 1 | 项
37 | 应急照明及疏散指示标志 | 楼梯间增加疏散指示标牌，连接线采用金属线管等不燃性材料作为保护线管 | 48 | 个
38 | 防火封堵 | 对强、弱电井穿越楼层进行防火封堵，包含已有线缆整理及固定、防火泥填充 | 90 | 处
39 | 防排烟系统 | 对排烟口开展排查维修，并安装远程执行机构复位装置 | 3 | 处
|  | 按照规范要求对屋面排烟系统排烟防火阀接线处理 | 1 | 处
40 | 自动喷水灭火系统末端泄水 | 安装末端试水接头 | 48 | 个
|  | 对自喷系统进行排查调试，确保压力正常 | 1 | 项
|  | 负一层部分超过1.2宽度的风管下方补充安装自喷喷头 | 16 | 个
41 | 火宅自动报警系统 | 将控制柜、配电柜内输入输出模块移出，并安装到模块箱内，或固定在附近墙体上 | 1 | 系统
42 | 前端设备 | 烟感，手报，模块等备用设备采购 | 50 | 套
43 | 联动备用电源 | 联动备用电源更换 | 4 | 节
44 | 单点故障 | 单点故障维修更换 | 20 | 个
合计 | [5 empty] | 0
中心大平台
45 | 应急照明及疏散指示标志 | 更换并新增应急照明及疏散指示标志（含饮食服务中心内、含校乐团室内），连接线采用金属线管等不燃性材料作为保护线管 | 20 | 个
46 | 防火门 | 检查维修 | 1 | 项
47 | 其他维修 | 含整改维修 | 1 | 项
合计 | [5 empty] | 0
物理信息大楼
48 | 防火门 | 检查维修楼内故障防火门，确保防火门关闭效果良好（含四层连廊防火门锈蚀变形处理） | 1 | 项
49 | 闭门器 | 更换防火门故障闭门器、顺序器 | 57 | 组
50 | 防火门方向调整 | 调整一层微电子技术研究院门口防火门开启方向 | 1 | 樘
51 | 室内消火栓系统 | 对室内消火栓系统进行全面检测排查，解决试验消火栓有水无压力问题，并排查调试稳压泵运行，解决稳压泵开启无法补压问题，确保消火栓系统压力正常。 | 1 | 项
52 | 应急照明 | 楼内走廊及楼梯间增加应急照明，连接线采用金属线管等不燃性材料作为保护线管 | 240 | 个
53 | 疏散指示标志 | 通往屋面楼梯间出口处、10层走廊中间防火分隔处、消防控制室增加安全出口标识牌 | 240 | 个
54 | 疏散楼梯间 | 1.杂物清理2.拆除防烟楼梯间前室房间木门 | 1 | 项
55 | 防火封堵 | 对强、弱电井穿越楼层进行防火封堵，包含已有线缆整理及固定、防火泥填充 | 80 | 处
56 | 防排烟系统 | 对排烟口开展排查维修，并安装远程执行机构复位装置 | 8 | 处
|  | 按照规范要求对屋面排烟系统排烟防火阀接线处理 | 1 | 项
57 | 自动喷水灭火系统 | 末端泄水增加试水接头 | 32 | 个
|  | 自动喷水灭火系统系统侧加装信号蝶阀（5处）、供水侧信号蝶阀接线，并连接模块按照规范要求接入火灾报警系统中 | 5 | 个
58 | 气体灭火控制主机故障 | 维修更换 | 3 | 台
59 | 火灾自动报警系统维修 | 声光报警器高度的调整，将安装过高的声光报警器挪移至2.2m以上 | 28 | 套
|  | 检测维修线路，故障 | 12 | 回路
|  | 烟感，手报，模块等 | 50 | 套
|  | 更换 | 4 | 节
|  | 设备，材料，人工费 | 30 | 套
合计 | [5 empty] | 0
生科楼
60 | 防火门及防火卷帘 | 检查维修故障防火门及防火卷帘，确保防火门关闭效果良好，防火卷帘运行正常 | 1 | 项
61 | 室内消火栓 | 对室内消火栓系统进行全面检测排查，解决试验消火栓有水无压力问题，并排查调试稳压泵运行，确保消火栓系统压力正常。 | 1 | 项
62 | 闭门器（含门锁） | 更换 | 5 | 组
63 | 应急照明及疏散指示标志 | 通向屋面楼梯间出口处、消防控制室增加安全出口标志牌，楼梯间新增疏散指示标牌，消控室新增应急照明，楼梯间休息平台处加装应急照明，连接线采用金属线管等不燃性材料作为保护线管。 | 172 | 个
|  | 一层部分应急照明灯具新增保护线管，采用不燃性材料。 | 120 | 米
64 | 防火封堵 | 对强、弱电井穿越楼层进行防火封堵，包含已有线缆整理及固定、防火泥填充 | 1 | 项
65 | 自动喷水灭火系统 | 安装末端试水接头 | 14 | 个
|  | 自动喷水灭火系统检查维修，完善湿式报警阀间标牌，连接压力开关起泵线。 | 1 | 项
|  | 负一层部分超过1.2宽度的风管下方补充安装自喷喷头 | 14 | 处
66 | 防排烟系统 | 增加控制模块，联动火灾报警控制器及一层大厅电动开窗机，确保火灾报警控制器显示并可控制电动开窗机，确保系统正常运行 | 1 | 项
|  | 屋面送风机排查维修，确保风机启动正常 | 1 | 项
|  | 屋面排风机软连接更换 | 1 | 项
|  | 更换屋面排风机金属蛇皮软管 | 4 | 个
|  | 屋面西侧排烟风机入口防火阀检查维修，调整风机接线相序，安装排烟防火阀并按要求进行接线，并进行风机调试，确保风机正常运行 | 11 | 处
|  | 排烟口远控执行机构复位装置 | 12 | 处
67 | 火灾自动报警系统 | 将控制柜、配电柜内输入输出模块移出，并安装到模块箱内 | 1 | 项
|  | 检测维修线路，故障 | 1 | 项
68 | 消防设备电源 监控器 | 备点故障检查维修 | 1 | 项
69 | 气体灭火系统 | 与墙面固定、完善标识，并进行排查检修 | 1 | 项
70 | 变形缝 | 防排烟风管经过变形缝处软连接过段，进行加长 | 1 | 项
合计 | [5 empty] | 0
学生活动中心
71 | 走廊增加烟感 | 设备，材料，人工费 | 43 | 项
|  | 模块移出控制箱 | 1 | 项
72 | 防排烟系统 | 防排烟系统维修 | 1 | 项
|  | 远端复位装置 | 2 | 项
73 | 应急疏散指示 | 设备，材料，人工费 | 41 | 套
74 | 消火栓系统 | 检查维修 | 1 | 项
75 | 自动喷水灭火系统 | 检查维修 | 1 | 项
76 | 防火封堵 | 整改 | 6 | 处
77 | 火灾自动报警线路检测维修 | 前端设备频繁误报检修 | 1 | 项
78 | 火灾自动报警主机 | 更换自动报警主机，含设备采购，更换，调试费用 | 1 | 台
79 | 直控盘 | 更换直控盘 | 1 | 台
80 | 联动备用电源 | 更换 | 4 | 节
81 | 前端设备 | 更换备品 | 50 | 套
82 | 其他维修 | 整改维修 | 1 | 项
合计 | [5 empty] | 0
宏观经济大楼
83 | 防火门及防火卷帘 | 检查维修 | 1 | 项
84 | 室内消火栓 | 检查维修 | 1 | 项
85 | 自动喷水灭火系统 | 检查维修 | 1 | 项
86 | 防排烟系统 | 检查维修 | 1 | 项
87 | 火灾自动报警系统 | 检测维修线路故障 | 1 | 项
合计 | [5 empty] | 0
能源化工大楼
88 | 防火门及防火卷帘 | 检查维修 | 1 | 项
89 | 室内消火栓 | 检查维修 | 1 | 项
90 | 自动喷水灭火系统 | 检查维修 | 1 | 项
91 | 防排烟系统 | 检查维修 | 1 | 项
92 | 火灾自动报警系统 | 检测维修线路故障 | 1 | 项
合计 | [5 empty] | 0
长安物业总计金额 | [5 empty] | 0
长安校区动力中心
中心配电室
93 | LED安全出口指示牌 | 制作及安装LED安全出口指示牌 | 6 | 个
94 | 反光疏散指示牌 | 制作及安装反光疏散指示牌 | 6 | 个
95 | 定制防火门（2008*148） | 定制及安装防火门 | 1 | 樘
96 | 拆除原有门 | 拆除 | 1 | 樘
97 | LED双头应急照明灯 | 采购及安装 | 12 | 套
98 | 2.5单根铜线 | 材料费 | 1 | 卷
99 | 25线槽 | 材料费 | 30 | 根
100 | 配电柜安装绝缘板 | 安装 | 10 | 块
101 | 防火泥 | 材料费 | 30 | kg
102 | 耗材（螺丝、胶布、胀管） | 材料费 | 1 | 项
103 | 闭门器 | 新增闭门器 | 6 | 个
104 | 顺序器 | 新增顺序器 | 3 | 个
合计 | [5 empty] | 0
西南配电所
105 | LED双头应急照明灯 | 制作及安装LED双头应急照明灯 | 6 | 套
106 | 25线槽 | 材料费 | 30 | 根
107 | 2.5单根铜线 | 材料费 | 2 | 卷
108 | 配电柜安装绝缘板 | 安装 | 10 | 块
109 | 防火泥 | 材料费 | 40 | kg
110 | 耗材（螺丝、胶布、胀管） | 材料费 | 1 | 项
111 | 闭门器 | 新增闭门器 | 4 | 个
112 | 顺序器 | 新增顺序器 | 2 | 个
合计 | [5 empty] | 0
公寓配电室
113 | 闭门器 | 新增闭门器 | 4 | 个
114 | 顺序器 | 新增顺序器 | 2 | 个
合计 | [5 empty] | 0
东锅炉房
115 | LED应急双头照明灯 | 制作及安装LED应急双头照明灯 | 9 | 套
116 | LED安全出口指示牌 | 制作及安装LED安全出口指示牌 | 10 | 个
117 | 反光疏散指示牌 | 制作及安装反光疏散指示牌 | 10 | 个
118 | 防爆应急灯 | 安装 | 18 | 套
119 | 防爆开关更换 | 采购及安装更换 | 6 | 个
120 | 报警器连接 | 连接及调试 | 1 | 项
121 | 2.5单根铜线 | 材料费 | 2 | 卷
122 | 辅料 | 材料费 | 1 | 项
123 | 20KBG穿线管（铁管） | 材料费 | 20 | 根
合计 | [5 empty] | 0
西锅炉房
124 | LED应急双头照明灯 | 制作及安装LED应急双头照明灯 | 9 | 套
125 | LED安全出口指示牌 | 制作及安装LED安全出口指示牌 | 10 | 个
126 | 安全指示牌 | 制作及安装安全指示牌 | 10 | 个
127 | 2.5单根铜线 | 材料费 | 2 | 卷
128 | 辅料 | 材料费 | 1 | 项
129 | 闭门器 | 新增闭门器 | 4 | 套
130 | 20KBG穿线管（铁管） | 材料费 | 20 | 根
合计 | [5 empty] | 0
地热站
131 | 桥架及线路敷设 | 敷设及安装 | 1 | 项
132 | 电缆 | 材料费 | 30 | 米
133 | led平板灯安装 | 采购及安装 | 3 | 套
134 | 不锈钢挡鼠板 | 采购及安装 | 3 | 个
135 | led出口指示牌 | 采购及安装 | 3 | 套
合计 | [5 empty] | 0
加压泵房及自备井
136 | LED应急双头照明灯 | 采购及安装 | 8 | 套
137 | 防火封堵板 | 采购及安装 | 6 | 块
138 | 2.5单根铜线 | 材料费 | 2 | 卷
合计 | [5 empty] | 0
水泵配电房
139 | 消防水泵房 | 检查维修 | 项 | 1
140 | 防火封堵 | 整改 | 项 | 1
141 | 应急照明及疏散指示标志 | 增加设备 | 项 | 1
合计 | [5 empty] | 0
太白校区动力中心
中心配电室
142 | LED安全出口指示牌 | 制作及安装 | 2 | 个
143 | 反光疏散指示牌 | 制作及安装 | 3 | 个
144 | 定制防火门（950*2050） | 定制及安装 | 1 | 樘
145 | LED应急照明灯 | 采购及安装 | 2 | 套
146 | 25线槽 | 材料费 | 20 | 根
147 | 2.5单根铜线 | 材料费 | 2 | 卷
148 | 拆除卷闸门 | 拆除 | 1 | 樘
149 | 拆除原铝合金门 | 拆除 | 1 | 樘
150 | 螺丝 | 材料费 | 3 | 包
151 | 胶布 | 材料费 | 2 | 卷
152 | 胀管 | 材料费 | 3 | 包
153 | 水泥砂浆封堵门洞口 | 人工及材料 | 2 | ㎡
154 | 水泥砂浆抹灰（高度2000以上） | 人工及材料 | 4 | ㎡
合计 | [5 empty] | 0
东配电室
155 | LED安全出口指示牌 | 制作及安装 | 2 | 个
156 | 反光疏散指示牌 | 制作及安装 | 3 | 个
157 | LED应急照明灯 | 制作及安装 | 2 | 套
158 | 25线槽 | 材料费 | 20 | 根
159 | 2.5单根铜线 | 材料费 | 2 | 卷
160 | 螺丝 | 材料费 | 3 | 包
161 | 胶布 | 材料费 | 2 | 卷
162 | 胀管 | 材料费 | 3 | 包
163 | 硅胶绝缘垫（5mm厚） | 材料费 | 6 | 卷
164 | 电缆沟道封堵（水泥砂浆砌筑砖墙） | 人工及材料 | 6 | ㎡
165 | 配电柜安装绝缘板 | 采购及安装 | 8 | 块
166 | 防火泥 | 材料费 | 40 | Kg
合计 | [5 empty] | 0
西锅炉房
167 | LED安全出口指示牌 | 采购及安装 | 4 | 个
168 | 反光疏散指示牌 | 采购及安装 | 3 | 个
169 | LED应急照明灯 | 采购及安装 | 4 | 套
170 | 防爆线管 | 材料费 | 30 | 根
171 | 2.5单根铜线 | 材料费 | 2 | 卷
172 | 更换防爆玻璃（拆、安） | 更换及安装 | 8 | ㎡
173 | 螺丝 | 材料费 | 5 | 包
174 | 胶布 | 材料费 | 4 | 卷
175 | 胀管 | 材料费 | 5 | 包
176 | 拆除原有门 | 人工费 | 1 | 樘
177 | 定做防火门（2.05*980带玻璃） | 定制及安装 | 1 | 樘
178 | 可燃气体探测器拆卸移位安装及定位 | 人工及调试费 | 11 | 台
179 | 可燃气体探测器调试 | 人工及调试费 | 11 | 台
180 | 可燃气体探测器线路线管线盒布线接线等 | 人工及调试费 | 1 | 批
181 | 辅材 | 材料费 | 1 | 项
182 | 可燃气体报警器拆卸安装 | 人工及调试费 | 1 | 台
183 | 可燃气体报警器调试 | 人工及调试费 | 1 | 台
合计 | [5 empty] | 0
动力中心办公楼
184 | 增设灭火器 | 新增灭火器 | 2 | 箱
合计 | [5 empty] | 0
动力中心总计金额 | [5 empty] | 0
长安校区及动力中心总计 | [5 empty] | 0