锅炉维保服务项目招标内容及技术参数

一、项目概况：

本项目包含西北妇女儿童医院曲江院区燃气锅炉系统全年运行管理、维护保养及年检服务；后宰门院区燃气锅炉系统全年维护保养服务、应急运行管理；社会路家属院锅炉系统采暖季运行管理、维护保养。

（一）项目简介

曲江院区建筑面积15万平方米，2015年投入使用。共有8吨热水锅炉3台、10吨热水锅炉1台、0.5吨蒸汽锅炉2台，及换热站等配套辅助设备。锅炉系统全年运行。

后宰门院区建筑面积1.7万平方米，共有2吨热水锅炉1台，市政供暖故障时应急启用。

社会路家属院建筑面积约1.2万平方米，0.5吨热水锅炉3台。锅炉系统采暖季运行（实际运行时间以采购人要求为准）

维保界限划分。室内部分：锅炉房、换热站内；室外部分：锅炉房、换热站外墙2米内管网。

（二）项目预算：77.4万元/年。预算包含完成招标内容所需的全部费用，包括但不限于以下服务内容：保证系统正常运行及需要更换的器材、配件和维保工具、锅炉和压力管道检测、锅炉系统所有压力表、安全阀定期校验、锅炉能效测试、维保服务人员工资（不得低于本地区最低工资标准）、社保、福利等及其它相关的费用，因不可抗力（如：地震、洪水、战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等 ）所造成的锅炉系统大修、采购人要求的系统改造除外。

二、主要设备表：

（一）曲江院区

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气热水锅炉 | WNS7.0-1.0-95/70-Q配余热回收器 | 台 | 1 | 锅炉本体采用三回程湿背式，尤尼瓦斯燃烧器 |
| 2 | 燃气热水锅炉 | WNS5.6-1.0-95/70-Q配余热回收器 | 台 | 3 | 锅炉本体采用三回程湿背式，尤尼瓦斯燃烧器 |
| 3 | 循环水泵 | L=212m ³/h H=40mH２o N=37KW | 台 | 3 | 配减震台座 |
| 4 | 循环水泵 | L=264m ³/h H=40mH２o N=45KW | 台 | 2 | 一台备用 配减震台座 |
| 5 | 逆流再生钠离子交换器 连续出水型 | Q=30~40m ³/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 方形隔板水箱 | V=25m ³4600×3000×2000(H) | 台 | 1 | 不锈钢软水箱 |
| 7 | 除氧水泵 | 80-65-160 L=51m ³/h H=32mH２o N=11KW | 台 | 2 | 一台备用 威乐 |
| 8 | 常温过滤式除氧器 | YHC40 L=30~40m ³/h N=600W | 台 | 1 | 自动控制 |
| 9 | 方形水箱 | V=15m ³3600×2400×2000(H) | 台 | 1 | 除氧水箱 |
| 10 | 补水泵 | 65-40-200 L=34m ³/h H=51mH２o N=11KW | 台 | 2 | 威乐一台备用 变频控制 |
| 11 | 自动反冲洗排污过滤器 | ZSH-1-400 DN400 Pg=1.6Mpa | 台 | 1 |  |
| 12 | 分、集水缸 | ￠1000 L=3100mm δ=9mm Pg=1.6Mpa | 台 | 各1 |  |
| 13 | 应力式涡流流量传感器 | DN200 DN250 | 套 | 4 | 热水型 配仪表 |
| 14 | 壁式轴流风机 | SWT-5 L=7127m ³/h H=154pa N=0.55KW | 台 | 5 | 防爆型 Ws=0.06 <0.32 |
| 15 | 燃气蒸汽锅炉 | WNS0.5-1.0-Q | 台 | 2 |  |
| 16 | 逆流再生钠离子交换器 连续出水型 | Q=1.6~2.2m ³/h | 台 | 1 |  |
| 17 | 方形水箱 | V=1m ³1400×900×1100(H) | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 18 | 给水泵 | CR3-25 L=2.5m ³/h H=130mH２o N=2.2KW | 台 | 2 | 一台备用 威乐 |
| 19 | 应力式涡流流量传感器 | DN40 | 套 | 2 | 蒸汽型 配仪表 |
| 20 | 锅炉房控制室 | 锅炉、及其电气设备 | 套 | 5 | 详见技术要求 |
| 21 | 热交换站 | 站内所有设施设备 |  |  | 以实际为准 |

（二）后宰门院区

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气热水锅炉 | RBI LB-4800 | 台 | 1 |  |
| 2 | 循环水泵 | L=112m ³/h H=40mH２o N=27KW | 台 | 3 | 配减震台座 |
| 3 | 循环水泵 | L=164m ³/h H=40mH２o N=30KW | 台 | 2 | 一台备用 配减震台座 |
| 4 | 逆流再生钠离子交换器 连续出水型 | Q=8~10m ³/h | 台 | 1 |  |
| 5 | 方形隔板水箱 | V=25m ³4600×3000×2000(H) | 台 | 1 | 不锈钢软水箱 |
| 6 | 补水泵 | 65-40-200 L=34m ³/h H=51mH２o N=11KW | 台 | 2 | 威乐一台备用 变频控制 |
| 7 | 自动反冲洗排污过滤器 | ZSH-1-400 DN200 Pg=1.6Mpa | 台 | 1 |  |
| 8 | 分、集水缸 | ￠800 L=2100mm δ=9mm Pg=1.6Mpa | 台 | 各1 |  |
| 9 | 壁式轴流风机 | SWT-5 L=7127m ³/h H=154pa N=0.55KW | 台 | 2 | 防爆型 Ws=0.06 <0.32 |
| 10 | 锅炉房控制室 | 锅炉、及其电气设备 | 套 | 2 | 详见技术要求 |

（三）社会路家属院

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气热水锅炉 | RBI LB-1200 | 台 | 3 |  |
| 2 | 循环水泵 | 格兰富 | 台 | 2 |  |
| 3 | 补水泵 | 格兰富 | 台 | 2 |  |
| 4 | 逆流再生钠离子交换器 | Q=2m ³/h | 台 | 1 |  |
| 5 | 方形隔板水箱 |  | 个 | 1 |  |

备注：以上清单，仅供参考，具体数量以现场实际为准。

三、运行管理及维保内容：

曲江院区、后宰门院区及社会路家属院的燃气锅炉系统的运行管理和维保服务，保证锅炉系统正常运行，锅炉和压力管道年度监测、能效测试等。满足医院运转需要，延长设备寿命。

运行管理内容

负责医院两院区的锅炉及附属设备全年运行管理、日常巡检、定期保养、故障维修，严格遵守《特种设备安全法》《锅炉安全技术监察规程》等法规标准，确保锅炉系统安全、稳定、高效运行，满足医院供暖、消毒等用热需求，延长设备使用寿命。

（三）维修响应时间要求

1、不需更换配件的故障（如阀门轻微泄漏、仪表校准等），在故障出现后1小时内得到解决。

2、对需要更换配件的故障：

（1）若该配件是市场上可购买到的通用配件（如普通阀门、压力表等），故障要求在3小时内得到解决。

（2）需要更换设备厂家的专用配件（如燃烧器部件、专用传感器等），在配件到达现场后2小时内解决（无需停炉的常规配件更换）。

（3）需要更换设备厂家的专用配件且需停炉更换（如给水泵电机、小型燃烧器组件等），在配件到达现场后12小时内解决。

（4）特大故障（如锅炉炉胆轻微渗漏、燃烧器主体更换、安全阀故障等），在配件到达现场起72小时内解决，期间需提供临时供暖/供汽方案（如启用备用设备、协调外部临时热源等）。

3、如在规定期限内不能解决故障，每超过4个小时，对供应商进行罚款，每次罚款金额为2000元；若因故障导致医院停热/停汽超过24小时，额外扣除当月服务费的10%。

（四）其他维保注意事项

1、锅炉开机前需按《锅炉安全技术监察规程》要求进行全面检查，每年定期配合特种设备检验检测机构完成锅炉定期检验（年检、能效测试等），相关检测费用由供应商承担（含特种设备检验机构收取的法定检验费）。

2、安全阀、压力表等安全附件需按法规要求定期校验（安全阀每半年至少1次整定校验，压力表每半年至少1次检定），校验需由具备资质的单位实施，费用由供应商承担。

3、当空气传播性疾病在当地暴发流行时（即国家正式公布为疫区时），成交供应商应当每周对锅炉机房通风系统、操作区域进行清洁消毒，对锅炉水质加强监测（增加水质检测频次至每周2次），确保水质达标。

4、针对锅炉可能发生的突发事件（如缺水、超压、熄火、燃气泄漏等）制订详细的应急预案及应急演练方案，应急演练每季度组织进行一次，演练记录需提交院方备案。

（五）维保服务内容、周期及考核标准

1.日常巡查内容及标准

| 巡查区域/系统 | 巡查项目 | 检查标准/要求 | 记录要求 | 异常处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉机房 | 锅炉本体运行状态 | 蒸汽锅炉：蒸汽压力、温度在额定范围，水位在正常水位线±50mm内；热水锅炉：出水/回水温度、压力符合设定值；炉体无异常振动、异响、泄漏（蒸汽、热水、燃气）。 | 每小时记录1次关键运行参数（压力、温度、水位） | 立即停炉（若出现超压、缺水等紧急情况），启动应急预案，记录异常现象并上报院方。 |
|  | 燃烧器运行状态 | 点火正常，火焰呈淡蓝色且稳定，无脱火、回火、熄火现象；燃气压力稳定在额定范围（0.02-0.03MPa）；风压、油压（若有）符合设备要求。 | 每2小时记录1次燃烧器运行参数 | 立即关闭燃气阀门（若出现熄火、回火），排查原因并修复，修复前禁止重新点火。 |
|  | 给水泵/循环泵/补水泵 | 运行平稳，无异常噪音、振动、过热（轴承温度≤75℃）；进出口压力正常，无泄漏；电机电流、电压在额定范围。 | 每2小时记录1次运行状态、压力、电流 | 记录异常，及时停机报修，若为关键泵组，立即切换至备用泵。 |
|  | 引风机/鼓风机 | 运行平稳，无异常噪音、振动；风量、风压符合锅炉运行需求；电机电流、电压正常，轴承温度≤75℃。 | 每2小时记录1次运行状态、电流 | 记录异常，及时停机报修，若影响锅炉燃烧，可适当降低锅炉负荷并紧急维修。 |
|  | 水处理设备（软水器、除氧器） | 软水器出水硬度≤0.03mmol/L；除氧器出水含氧量≤0.05mg/L；设备运行程序正常，再生系统无故障。 | 每日记录2次水质检测数据（硬度、含氧量） | 立即停机检修水处理设备，若水质超标，暂停锅炉补水并更换备用软水，待水质达标后恢复补水。 |
|  | 安全附件（安全阀、压力表、水位计） | 安全阀铅封完好，无泄漏；压力表指针灵活，读数准确（与标准表比对误差≤0.05MPa）；水位计清晰，水位显示准确，无结垢、泄漏。 | 每小时检查1次安全附件状态 | 立即停用故障安全附件，更换备用件并联系校验单位，未修复前锅炉不得运行。 |
|  | 燃气管道及阀门 | 燃气管道无泄漏（用肥皂水检测接口）；阀门开关灵活，无卡滞、泄漏；燃气报警仪正常工作（定期测试报警功能）。 | 每2小时检查1次燃气管道及阀门，每日测试1次燃气报警仪 | 立即关闭燃气总阀（若发现泄漏），通风换气后排查泄漏点并修复，修复后需进行气密性测试。 |
| 机房环境 | 机房温度、通风 | 机房温度≤40℃，通风良好；无易燃易爆物品堆放；消防器材完备且在有效期内。 | 每日记录2次机房温度 | 开启机房通风设备（若温度过高），清理易燃物品，更换过期消防器材。 |

2. 月度维保内容及标准

| 维保区域/系统 | 维保项目 | 具体内容 | 标准/要求 | 记录要求 | 异常处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉本体 | 本体清洁与检查 | 1. 清理锅炉本体外表面灰尘、油污；2. 检查炉胆、炉管外观，查看有无腐蚀、鼓包、裂纹；3. 检查人孔、手孔密封情况，有无泄漏 | 1. 本体表面无明显积尘、油污；2. 炉胆、炉管无可见腐蚀、鼓包、裂纹；3. 人孔、手孔密封良好，无蒸汽/热水泄漏 | 填写《锅炉月度维保记录表》，详细记录外观检查结果、密封情况 | 1. 若发现轻微腐蚀，需记录位置、面积，下次维保重点复查；2. 若存在密封泄漏，立即更换密封垫片并重新紧固；3. 若发现鼓包、裂纹，立即停炉，联系专业机构检测，严禁继续使用 |
| 燃烧系统 | 燃烧器维护 | 1. 拆卸燃烧器火焰探测器（光电管/紫外线探头），用酒精清洁探头表面；2. 检查燃烧器喷嘴、点火电极，清理积碳；3. 检查燃气阀组密封性，用肥皂水测试接口 | 1. 火焰探测器清洁后，信号检测正常（设备显示无故障）；2. 喷嘴、电极无积碳，点火火花强劲、稳定；3. 燃气阀组接口无气泡（无泄漏） | 记录燃烧器清洁过程、检测数据（如点火电压）、密封测试结果 | 1. 若火焰探测器信号异常，更换探头；2. 若喷嘴积碳严重无法清理，更换喷嘴；3. 若燃气阀组泄漏，关闭燃气总阀，更换密封件并重新测试，合格后方可启用 |
| 水循环/水汽系统 | 水泵维护 | 1. 检查给水泵/循环泵/补水泵轴承温度，添加润滑脂（若不足）；2. 检查泵体密封填料，查看有无渗漏；3. 测试水泵启停功能及运行电流 | 1. 轴承温度≤75℃，润滑脂充足且无变质；2. 密封填料渗漏量≤10滴/分钟；3. 水泵启停正常，运行电流在额定范围±5%内 | 记录水泵轴承温度、润滑脂添加量、密封渗漏情况、运行电流 | 1. 若轴承温度过高，检查润滑脂是否变质，必要时更换轴承；2. 若密封渗漏超标，调整填料压盖或更换填料；3. 若电流异常，检查电机绕组绝缘，必要时联系电机维修单位 |
| 安全附件 | 安全阀/压力表检查 | 1. 检查安全阀铅封完整性，手动试验安全阀起跳灵活性（蒸汽锅炉缓慢开启手动排气阀，热水锅炉按规程测试）；2. 检查压力表指针灵活性，与标准压力表比对误差 | 1. 安全阀铅封完好，手动试验时起跳、回座正常；2. 压力表误差≤1.6级精度允许范围（如量程0-2.5MPa，误差≤0.04MPa） | 记录安全阀铅封状态、手动试验结果，压力表比对数据、误差值 | 1. 若安全阀铅封破损或起跳异常，立即停用，联系具备资质单位重新校验；2. 若压力表误差超标，更换压力表并送检定机构检定 |
| 水处理系统 | 软水器/除氧器维护 | 1. 检查软水器树脂状态，查看有无污染、老化；2. 手动触发软水器再生流程，测试再生阀组运行；3. 检查除氧器加热元件，测试温控功能 | 1. 树脂无明显发黑、结块（污染）；2. 软水器再生流程正常，再生后出水硬度≤0.03mmol/L；3. 除氧器加热正常，水温能达到104℃（蒸汽锅炉），含氧量≤0.05mg/L | 记录树脂外观、软水器再生时间、出水硬度数据、除氧器水温及含氧量 | 1. 若树脂污染，进行树脂再生处理；若老化严重，更换树脂；2. 若软水器再生故障，排查控制阀或管路，修复后重新测试出水硬度；3. 若除氧器加热异常，检查加热元件、温控器，必要时更换配件 |

3. 季度维保内容及标准

| 维保区域/系统 | 维保项目 | 具体内容 | 标准/要求 | 记录要求 | 异常处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉本体 | 烟管/烟道清理 | 1. 拆卸烟道挡板，清理烟道内积灰；2. 用压缩空气（0.4-0.6MPa）吹扫锅炉烟管内积灰；3. 检查烟道腐蚀情况 | 1. 烟道、烟管内无明显积灰（吹扫后无块状积灰掉落）；2. 烟道内壁无严重腐蚀（无穿孔、大面积锈层） | 填写《锅炉季度维保记录表》，记录烟道清理情况、烟管通畅度、烟道腐蚀检查结果 | 1. 若烟管积灰难以吹扫，使用专用清灰工具清理，确保烟管通畅；2. 若烟道腐蚀严重，评估是否影响结构安全，必要时更换烟道段 |
| 燃烧系统 | 燃气管道与过滤器维护 | 1. 拆卸燃气过滤器，清理滤芯内杂质；2. 检查燃气管道支架，查看有无松动、变形；3. 测试燃气紧急切断阀动作可靠性（触发紧急按钮，检查阀门是否关闭） | 1. 滤芯清洁无杂质，燃气流通顺畅；2. 管道支架牢固，无松动、变形；3. 紧急切断阀触发后10秒内完全关闭 | 记录滤芯清洁情况、管道支架检查结果、紧急切断阀动作时间 | 1. 若滤芯破损，更换同型号滤芯；2. 若支架松动，重新紧固；若变形，更换支架；3. 若紧急切断阀动作迟缓或无法关闭，立即停用燃烧系统，维修或更换阀门 |
| 电气控制系统 | 控制箱与线路检查 | 1. 打开控制箱，清理内部灰尘；2. 检查接触器、继电器触点，查看有无烧蚀；3. 检查线路接头，有无松动、氧化；4. 测试控制系统报警功能（如超压、缺水报警） | 1. 控制箱内无明显积尘；2. 触点无明显烧蚀（若有轻微烧蚀，用细砂纸打磨）；3. 线路接头牢固、无氧化；4. 报警功能正常（触发报警后，声光报警启动，锅炉停机） | 记录控制箱清洁情况、触点状态、线路检查结果、报警测试情况 | 1. 若触点烧蚀严重，更换接触器/继电器；2. 若线路接头氧化，清理氧化层并重新紧固；3. 若报警功能失效，排查传感器、线路或控制器，修复后重新测试 |
| 水循环/水汽系统 | 阀门维护 | 1. 检查锅炉进出口阀门、排污阀开关灵活性；2. 对阀门丝杆涂抹防锈油脂；3. 测试排污阀密封性（关闭后无渗漏） | 1. 阀门开关无卡滞，操作顺畅；2. 丝杆无锈蚀，防锈油脂均匀；3. 排污阀关闭后，阀后管道无渗漏 | 记录阀门开关状态、丝杆防锈处理情况、排污阀密封测试结果 | 1. 若阀门开关卡滞，拆解阀门清理阀芯杂质；若无法修复，更换阀门；2. 若排污阀渗漏，研磨阀芯或更换密封件，确保密封良好 |

4. 半年维保内容和标准

| 维保区域/系统 | 维保项目 | 具体内容 | 标准/要求 | 记录要求 | 异常处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉本体 | 本体壁厚检测 | 1. 委托具备资质人员，使用超声波测厚仪，在炉胆、炉管关键部位（如受热面、焊缝附近）检测壁厚；2. 检查锅炉基础，查看有无沉降、开裂 | 1. 壁厚检测值不低于设计壁厚的80%（无超标腐蚀）；2. 基础无明显沉降（地面无裂缝，锅炉无倾斜） | 填写《锅炉半年维保记录表》，附超声波测厚报告（含检测位置、壁厚数据），记录基础检查结果 | 1. 若壁厚检测值低于标准，评估剩余使用寿命，制定维修或更换计划；2. 若基础沉降，联系土建单位评估，采取加固措施，期间限制锅炉负荷 |
| 燃烧系统 | 燃烧器性能调试 | 1. 启动燃烧器，用烟气分析仪检测排烟成分（O₂、CO含量）；2. 根据检测结果，调整燃烧器风门、燃气阀开度，优化空燃比；3. 测试燃烧器在不同负荷下的稳定性 | 1. 排烟O₂含量控制在3%-6%（燃气锅炉），CO含量≤100ppm；2. 不同负荷下燃烧稳定，无脱火、回火现象 | 记录烟气分析数据、空燃比调整参数、不同负荷下燃烧状态 | 1. 若排烟成分超标，反复调整空燃比，直至达标；2. 若调整后仍无法达标，检查燃烧器喷嘴、风机风量，必要时更换燃烧器部件 |
| 水处理系统 | 软水器树脂再生与除氧器检修 | 1. 对软水器进行树脂反洗、再生、置换全过程测试，检测再生后出水硬度；2. 拆卸除氧器内部填料（如鲍尔环），清理杂质；3. 检查除氧器排气阀，测试排气功能 | 1. 软水器再生后出水硬度≤0.03mmol/L；2. 除氧器填料清洁无杂质，堆积均匀；3. 排气阀开启正常，无堵塞 | 记录软水器再生各步骤时间、出水硬度数据，除氧器填料清理情况、排气阀测试结果 | 1. 若软水器再生后硬度仍超标，检查再生剂用量、树脂状态，必要时增加再生剂用量或更换树脂；2. 若除氧器排气阀堵塞，清理阀芯或更换阀门 |
| 安全附件 | 安全阀送检与压力表检定 | 1. 拆除安全阀，送具备资质的检验机构进行整定校验；2. 拆除压力表，送检定机构进行计量检定 | 1. 安全阀校验合格，取得校验报告，铅封完好；2. 压力表检定合格，粘贴检定合格标签，在检定有效期内 | 记录安全阀送检时间、校验结果（整定压力）、返校时间，压力表检定时间、检定结果、有效期 | 1. 若安全阀校验不合格，更换同型号、同规格安全阀并重新校验；2. 若压力表检定不合格，更换压力表并送检，合格后方可安装使用 |

5. 年度维保内容和标准

| 维保区域/系统 | 维保项目 | 具体内容 | 标准/要求 | 记录要求 | 异常处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉整体 | 年度全面检测 | 1. 配合特种设备检验检测机构完成锅炉年度定期检验（含水压试验、内部检验）；2. 检查锅炉本体与附属设备连接管路，有无腐蚀、变形；3. 评估锅炉整体运行状况，制定下一年度维保重点 | 1. 取得《锅炉定期检验报告》，结论为“合格”；2. 连接管路无腐蚀、变形，支架牢固；3. 形成年度维保评估报告，明确下一年度重点维保项 | 填写《锅炉年度维保记录表》，附《锅炉定期检验报告》复印件，记录管路检查结果、年度评估结论 | 1. 若定期检验发现问题（如轻度腐蚀），按检验机构要求制定整改计划，限期完成；2. 若检验结论为“不合格”，立即停炉，落实整改后重新检验，合格后方可启用 |
| 燃烧系统 | 燃烧器全面拆解维护 | 1. 完全拆解燃烧器，清理燃烧室、风机叶轮积尘；2. 检查燃烧器电机绝缘电阻（用兆欧表测试，≥0.5MΩ）；3. 更换燃烧器易损件（如密封垫、滤芯） | 1. 燃烧室、风机叶轮无积尘，电机绝缘电阻达标；2. 易损件更换后，燃烧器组装完整，无部件遗漏；3. 启动燃烧器，运行平稳，无异常噪音 | 记录燃烧器拆解步骤、电机绝缘电阻值、易损件更换型号及数量、组装后运行状态 | 1. 若电机绝缘电阻不达标，干燥电机绕组；若仍不达标，更换燃烧器电机；2. 若拆解后发现部件损坏（如风机叶轮裂纹），更换损坏部件后再组装 |
| 电气控制系统 | 控制器与传感器校准 | 1. 校准锅炉温度传感器、压力传感器（与标准仪表比对）；2. 检查PLC控制器程序，测试逻辑控制功能（如启停连锁、报警连锁）；3. 备份控制器参数，更新控制软件（若有新版本） | 1. 传感器校准后，误差≤±0.5℃（温度）、±0.02MPa（压力）；2. 逻辑控制功能正常（如超压时自动停炉、缺水时禁止点火）；3. 参数备份完成，软件更新后无故障 | 记录传感器校准数据（原误差、校准后误差）、逻辑测试结果、参数备份情况、软件版本 | 1. 若传感器校准后误差仍超标，更换传感器；2. 若PLC逻辑故障，排查程序或硬件，联系控制器厂家技术支持修复 |
| 机房配套设施 | 消防与通风系统检查 | 1. 检查机房内灭火器压力、有效期，更换过期或压力不足的灭火器；2. 测试机房通风系统（排风扇、新风阀）运行状态；3. 检查燃气报警系统，用标准气样测试报警灵敏度 | 1. 灭火器全部在有效期内，压力正常；2. 通风系统运行正常，风量满足机房散热需求；3. 燃气报警系统在燃气浓度达到爆炸下限20%时触发报警 | 记录灭火器检查结果（数量、有效期）、通风系统运行参数、燃气报警测试浓度及响应时间 | 1. 若灭火器过期或压力不足，立即更换；2. 若通风系统故障，维修或更换风机/阀门，确保机房通风；3. 若燃气报警系统灵敏度不达标，校准传感器或更换报警器 |

6. 日常免费维修项目清单（合同范围内）

| 项目类别 | 具体维修项目 | 维修范围界定 | 维修标准 | 记录要求 | 异常处理要求 （超出免费范围） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉本体附件维修 | 1. 人孔/手孔密封垫片更换；2. 锅炉本体压力表、温度计更换（含常规型号）；3. 锅炉排污阀阀芯、密封件更换 | 1. 仅含常规规格密封垫片（如耐温≤200℃、耐压≤2.5MPa）；2. 压力表量程≤4MPa、精度1.6级，温度计量程≤200℃、精度1.5级；3. 排污阀规格≤DN50 | 1. 更换后密封良好，无泄漏；2. 新表计量准确（若有近期检定报告优先）；3. 排污阀开关灵活，关闭后无渗漏 | 填写《日常维修记录表》，记录维修项目、更换配件型号/规格、维修时间、测试结果 | 1. 若需更换特殊规格垫片（如耐温＞200℃）、高精度仪表（精度＞1.6级），需额外计费；2. 若排污阀阀体损坏（非阀芯、密封件问题），更换阀体需额外计费 |
| 燃烧系统维修 | 1. 燃烧器火焰探测器、点火电极更换（同型号）；2. 燃气过滤器滤芯更换；3. 燃烧器小风门、小燃气阀调整 | 1. 仅更换与原设备同品牌、同型号的探测器、电极；2. 滤芯规格与原过滤器匹配；3. 调整范围限于常规运行参数（非拆解大修） | 1. 更换后燃烧器点火正常，火焰检测无故障；2. 滤芯更换后燃气流通顺畅，无杂质；3. 调整后燃烧稳定，排烟达标（O₂3%-6%、CO≤100ppm） | 记录更换配件型号、调整参数、维修后燃烧测试数据 | 1. 若需更换不同品牌/型号配件（需适配改造），额外计费；2. 若燃烧器需拆解大修（如电机维修、阀组更换），超出免费范围，需单独报价 |
| 水循环/水汽系统维修 | 1. 给水泵/循环泵/补水泵密封填料更换；2. 水泵轴承润滑脂补充（常规型号锂基脂）；3. 水泵进出口阀门（≤DN80）阀芯、密封件更换 | 1. 密封填料为常规耐水型（如芳纶填料）；2. 润滑脂为锂基脂（耐温≤120℃）；3. 阀门规格限于DN80及以下，且为常规闸阀、截止阀 | 1. 填料更换后渗漏量≤10滴/分钟；2. 润滑脂补充后轴承温度≤75℃；3. 阀门更换配件后开关灵活，无泄漏 | 记录更换填料型号、润滑脂品牌、阀门规格、维修后测试数据（如轴承温度、渗漏量） | 1. 若需更换特殊填料（如耐温＞120℃）、专用润滑脂，额外计费；2. 若水泵电机损坏、阀门阀体破裂，需更换电机或阀体，超出免费范围，单独报价 |
| 安全附件维修 | 1. 安全阀手动排气阀密封件更换；2. 安全阀铅封重新紧固（非校验原因）；3. 燃气紧急切断阀电磁线圈更换（同型号） | 1. 仅含排气阀常规密封件；2. 铅封损坏为意外松动（非校验到期或违规拆卸）；3. 线圈型号与原阀门匹配 | 1. 密封件更换后无泄漏；2. 铅封重新紧固后完好，符合特种设备要求；3. 线圈更换后阀门动作正常（触发后10秒内关闭） | 记录维修原因、更换配件型号、铅封编号（若有）、阀门动作测试结果 | 1. 若安全阀需重新校验（到期或故障），校验费用超出免费范围；2. 若紧急切断阀阀体损坏，更换阀体需额外计费 |
| 电气控制系统维修 | 1. 控制箱内接触器、继电器辅助触点清洁；2. 线路接头重新紧固（松动导致的故障）；3. 指示灯、按钮开关更换（同规格） | 1. 仅清洁辅助触点（非主触点烧蚀）；2. 线路松动为安装或振动导致（非线路老化）；3. 指示灯、按钮规格 |  |  |  |

- 7.锅炉维保月度考核表

- 考核周期：______年_______月
被考核单位：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容与标准 | 分值 （100分） | 评分细则 | 实际得分 | 扣分原因及事实描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡检与预防性保养 (33分) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 巡检计划与执行 | 严格按照合同约定频次（如每日/每周/每月）对空调设备进行巡检，并有详细巡检记录。 | 10 | 巡检记录完整、规范，无遗漏，得10分。每少一次巡检或记录不完整/不规范，扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 1.2 | 设备运行状态 | 巡检时准确判断设备运行状态，及时发现潜在问题并记录上报。 | 8 | 设备运行参数在正常范围，潜在问题及时发现并上报，得8分。发现一处设备异常未及时上报或判断失误，扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 1.3 | 预防性保养实施 | 严格按照合同约定的保养周期和项目进行预防性保养，并有保养记录和相关凭证。 | 10 | 保养项目齐全、到位，记录清晰，得10分。每遗漏一项保养或保养不到位，扣2分；记录不规范，扣1分/项，扣完为止。 |  |  |
| 1.4 | 清洁与环境 | 维保工作区域及设备表面清洁，工具材料摆放有序，无遗留垃圾。 | 5 | 工作区域及设备清洁，工具材料整理到位，得5分。发现一处不清洁或工具材料乱放，扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 故障维修与应急处理 (30分) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 响应时间 | 接到故障报修后，按合同约定时间（5分钟内1小时响应，10小时内到达现场）到达现场处理。 | 10 | 100%按约定时间响应并到达，得10分。每延迟1小时（不足1小时按1小时计），扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 2.2 | 维修及时性 | 一般故障在合同约定时间内（1小时）修复；重大故障提供书面方案并按方案时间修复或采取临时措施。 | 10 | 一般故障按时修复，重大故障及时处理，得10分。一般故障每超期1小时，扣2分；重大故障未及时提供方案或未按方案执行，扣5分/次，扣完为止。 |  |  |
| 2.3 | 维修质量 | 故障修复彻底，短期内无重复发生；更换配件为原厂或同等质量合格产品，并有更换记录。 | 10 | 故障彻底修复，无重复发生，配件合格，记录完整，得10分。同一故障一月内重复发生，扣5分/次；使用不合格配件，扣10分/次。 |  |  |
| 2.4 | 应急处理能力 | 接到紧急故障（如大面积停机、影响重要区域等）后，按合同约定最快时间到达并组织抢修，有应急方案并演练。 | 5 | 应急响应迅速，处理得当，有效降低影响，得5分。响应迟缓或处理不当造成不良影响，扣3-5分。 |  |  |
| 3 | 人员与管理 (18分) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目经理与培训 | 项目经理每周在岗时间不少于40小时。驻守人员着装统一规范，佩戴工牌；定期进行专业技能和医院相关规章制度培训。 | 5 | 项目经理每周在岗时间不少于40小时，得2分，少于40小时扣2分。人员资质符合要求，着装规范，得3分。发现无证上岗或着装不规范，扣1分/人；未提供培训记录，扣3分。 |  |  |
| 3.2 | 安全操作 | 严格遵守医院安全管理规定及操作规程，无安全事故发生（如触电、火灾、设备损坏等）。 | 5 | 无安全事故，操作规范，得5分。发生一般安全隐患未造成损失，扣2分；发生安全事故，视情节扣5-10分，并追究相关责任。 |  |  |
| 3.3 | 资料记录与提交 | 按时提交月度维保总结报告、设备运行状况分析、耗材更换计划、维修记录等资料，内容真实、准确、完整。 | 10 | 资料提交及时、完整、准确，得5分。每迟交1天扣1分；内容不完整或不准确，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 3.4 | 备品备件管理 | 常用备品备件储备充足，能满足维修需求；更换下的废旧物料按医院规定处理。 | 3 | 备件充足，废旧物料处理规范，得3分。因备件不足导致维修延误，扣1分/次；废旧物料处理不当，扣1分/次。 |  |  |
| 4 | 服务质量与沟通 (19分) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 服务态度 | 服务热情、主动，耐心解答疑问，虚心接受意见。 | 3 | 服务态度好，医患及院内科室反映良好，得3分。接到有效投诉一次，扣1-3分。 |  |  |
| 4.2 | 沟通协调 | 与医院后勤管理部门及使用科室保持良好沟通，重要事项及时汇报，积极配合医院工作安排。 | 3 | 沟通顺畅，配合积极，得3分。重要事项未及时汇报或配合不力，扣1-3分。 |  |  |
| 4.3 | 投诉处理 | 对医院提出的投诉或异议，能及时响应并妥善处理。 | 3 | 投诉处理及时、满意，得3分。投诉处理不及时或处理结果不满意，扣1-3分。 |  |  |
| 注： - 1.本考核表将作为月度服务费用支付、合同续签及年度评价的重要依据。 - 2.“扣分原因及事实描述”栏应具体、客观，必要时可附照片、记录等佐证材料。 - 3.对于严重违反合同约定或造成重大损失的情况，除扣分外，医院有权依据合同条款采取进一步措施。 - 4.两个院区，可分别打分后取平均值或按权重综合。 - 考核结果应用： - 95-100分：付当月服务费100％，； - 94分（含）及以下：每低1分，按当月服务费扣除0.5％，并限期整改； - 85-70分：每低1分，按当月服务费扣除0.5％，约谈服务单位负责人； ＜70分：暂停付款，启动合同终止流程。 |  |  |  |  |  |  |