西安外国语大学14#家属楼消防改造工程

图纸问题

- 请明确区域型火灾报警控制器是否需要配置；

- 回复：不配置

- 截图中说明给水管采用PPR管，请明确管道规格；请明确屋面管道保温做法；

- 回复：屋面水箱以原有的合用水箱为准，不分开设置。原有的合用水箱只需增设水位计，水箱间内的管道增加标识，水箱间增设空调，其余不需要修改。详见修改后图纸。

- 请明确截图中是否为浮球阀，请明确浮球阀规格；

- 回复：同第2条。

- 请明确消防阀门连接方式；

- 回复：增加管道连接方式，详见修改后图纸。

- 请明确水泵接合器是否在本次计算范围内，土建涉及室外相关内容，若在本次计算范围内，请明确按照几台配置以及规格；

- 回复：增加水泵接合器，详见修改后图纸。

- 截图中说明空调需要做保温，请明确那块空调需要做保温，具体保温做法是什么；

- 回复：屋面水箱间保温措施是增加空调，不是给空调保温。

- 室外部分土建工程是否本次预算计入范围（室外围墙及栏杆拆除、道路标线、标牌、路面恢复等），若是，需明确相应做法；

- 回复：室外需要计算在内，消防车道标识线约120米，北侧围墙长约50米，围墙拆除后考虑路面修复；路面做法：a.220 厚C25混凝土， 按4 m -6 m分仓跳格浇筑，纵向每格25m-30m设1道伸缝。 缝宽20 - 30, 内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝；b.250厚天然级配砂石；c.路基碾压，压实系数 ≥93%；修复路面宽1米长50米。

- 消防车道划线根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》和国家标准《道路交通标志和标线》（GB 5768）的有关规定，对单位或者住宅区内的消防车通道沿途实行标志和标线标识管理。在消防车通道路侧缘石立面和顶面应当施划黄色禁止停车标线；无缘石的道路应当在路面上施划禁止停车标线，标线为黄色单实线，距路面边缘30厘米，线宽15厘米；消防车通道沿途每隔20米距离在路面中央施划黄色方框线，在方框内沿行车方向标注内容为“消防车道 禁止占用”的警示字样（示例见附件）。同时在消防车通道两侧设置醒目的警示牌（示例见附件），提示严禁占用消防车道。

- 黄色方框线长宽不小于2mx1.5m，字宽600mm、字高800mm

- 警示标牌长宽不小于1mx0.6m，底边离地高度不低于1.6m。

- 截图中说明消防泵房为全部内容，是否包含管道；

- 回复：包含。

- 请明确本项目是否需要设置暂列金，若需要，请明确按照多少设置；

- 本项目牵扯旧楼改造，请甲方明确施工方施工时可以使用现有电梯；

- 截图中说明直通大气的进风口，需要设置防护罩，请明确本图中需要设置几个，规格是多少；

- 回复：防护罩需要设一个，该防护罩做法详见如下截图（图纸中已补充该剖面图详见暖通-05）：

- 请明确截图中地下室及夹层新做风管时，是否需要墙面开洞，若需要，请在平面图中注明开洞个数及开洞尺寸，以及后续开洞后恢复做法；

- 回复：需要墙面开洞，已补充开洞个数及开洞尺寸，详见暖通-02。风管在穿越墙面处的孔隙应采用防火封堵材料（例如防火泥等不然材料）封堵。

- 请明确风井是否需要封堵，若需要，请明确封堵材质及封堵面积；

- 回复:本改造图纸中，通风及防排烟系统所用到的风井不需要封堵，其余风井不在本次设计范围内。

- 请提供水泵房大样图，明确水泵房图中管道是否在本次计算范围内；若在本次计算范围内，请明确不同管道材质；

- 回复：增加水泵房详图，管道材质，详见修改后图纸。

- 强电相关审查意见缺少图纸（备用照明，桥架增加隔板，应急照明线路增加钢管保护等，水泵房双电源供电，应急灯等）；设计回复详见后续图纸，未见后续图纸，请补充；

- 回复：详见最新图纸

- 截图中回复消防控制室设备需要更换，请明确是否为接图中图形显示装置和火灾报警控制器；

- 回复：详见最新图纸

- 请明确火灾报警控制器与区域型火灾报警控制器是否指的是一台设备，以哪个为准；

- 回复：以火灾报警控制器为准