西安石油大学鄠邑校区体育场东看台用房改造项目

图纸答疑

设计单位：华睿诚工程设计有限公司

2025.3.17

| 工程名称 |  | 西安石油大学鄠邑校区体育场东看台用房改造项目 |  | 答疑日期 | 2025.3.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图纸名称 |  | 土建工程 |  |  |  |
| 答疑记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提出的图纸问题 |  | 图纸修订意见 |  |  |
| 3 | - 门窗顶部过梁的规格和配筋信息图纸未明确。 - 暂按:C25,圆钢10，参考过梁图集做法 |  | 窗户顶部过梁240（宽）*200（高） 钢筋 混凝土C20浇筑 |  |  |
| 4 | - 此次改造范围有没有新增的楼面、地面？ - 暂按：无新楼地面考虑 |  | 无新增地面、楼面，地面楼面均为原有地面楼面 |  |  |
| 6 | - 拆除后新补的砖墙（内墙、外墙）抹灰做法厚度请提供？暂按：内墙16厚，外墙20厚 |  | 内墙：一层走道二层办公室无需抹灰 墙面为石膏板隔墙，做法为 - 乳胶漆两道 - 满刮腻子两道 - 刷稀释乳胶漆一道 - 局部刮腻子找平 - 外墙：做法详见图纸注明陕09J01 23页外20、外21 |  |  |
| 7 | - 设计说明中琴房新增隔墙选用03J11-1图集14页中的S11型号，但是建筑用料表中描述采用S13，请明确按那个？ - 暂按：S11 |  | 按S13 |  |  |
| 10 | - 拆除的门是什么材质，木门还是铝合金门？ - 暂按：拆除木门，铝合金窗计入 |  | 拆除门窗均为铝合金门窗 |  |  |
| 11 | - 拆除的原墙体是什么材质，空心砖墙还是加气块？ - 暂按240砖墙 |  | 拆除原墙体为240厚非承重空心砖 |  |  |
| 13 | - 改造后一、二层平面图，截图位置梁高不明确，轻质隔墙高度不准确 - 暂按梁高300考虑 |  | 轻质隔墙高度至吊顶高度 详见剖面图 |  |  |

| 图纸名称 |  | 通风空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 答疑记录 |  |  |  |
| 序号 | 提出的图纸问题 |  | 图纸修订意见 |
| 1 | - 图示排烟风管风口标注为10个，实际平面图为8个，以哪个为准？ |  | 以图纸为准 |
| 2 | - 散热器的接管管径是多少？ |  | 散热器支管均为DN20 |
| 图纸名称 |  | 电气工程 |  |
| 1 | - 设计说明中插座回路配管为SC25，系统图中为SC20；设计说明中4~5跟导线的配管为SC25，系统图中风管机5*4的回路配管为SC20。以哪个为准？ |  | 回复：SC20 |
| 2 | - 这两种灯具是否均为18W节能吸顶灯？ |  | 回复：房间内为36W白光LED吸顶灯，走道为18W节能吸顶灯 |
| 3 | - 图例中的楼层标志灯和平面图中的不一致，且图例中该灯地面按照是否合理？ |  | 回复：为多信息复合标志灯具 |
| 4 | - NH2*2.5是否指NH-BV-2*2.5？ |  | 回复：为NH-BV-2*2.5 |
| 5 | - 该图例是否为出口指示灯？ |  | 回复：安全出口标志灯 |
| 6 | - 消防端子箱是否在本次设计范围？如是，请明确型号及参数。 |  | 回复：消防端子箱为原有消防端子箱 |
| 7 | - 火灾报警图纸说明中二层走廊不在改造范围，平面图中均在紫色范围框内，如截图所示部分是否为本次设计部分？二层应以哪个消防器具为计量分界？ |  | 回复：图中已标注新增和原有 |

| 工程名称 |  | 西安石油大学鄠邑校区体育场东看台用房改造项目 |  | 答疑日期 | 2025.3.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图纸名称 |  | 土建工程 |  |  |  |
| 答疑记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提出的图纸问题 |  | 图纸修订意见 |  |  |
| 1 | - 拆除墙体需明确原有保温层厚度、内外找平层、内外抹灰层厚度？ |  | 外墙采用内保温，65厚EPS 保温板。 20厚水泥砂浆找平层 乳胶漆抹面 |  |  |
| 2 | - 首层截图中的结构部分（墙板）是否需要拆除？ 若拆除，明确墙体高度，板厚度，百叶窗尺寸？ |  | 拆除，全墙高,百页窗1400X2280mm |  |  |
| 3 | - 外墙面层，立面图中是浅灰色面砖，外墙做法表中是真石漆，请明确按那种做法？ |  | 采用真石漆 |  |  |
| 4 | - 二层拆除门洞后加门，需要加过梁吗？ |  | 加过梁 |  |  |
| 5 | - 原墙体上贴装饰板，是否需要拆原有的踢脚线和乳胶漆？ |  | 拆除原有墙面踢脚及乳胶漆 |  |  |
| 6 | - 装饰板的高度是按吊顶高度，还是吊顶以上100？ |  | 按吊顶高度 |  |  |
| 7 | - 原有砌体墙上的乳胶漆是否需要翻新，铲除新做？ |  | 需要翻新，铲除重做 |  |  |
| 8 | - 改造后的一层平面图，图号06，南侧标注的窗户尺寸和立面图的尺寸不对应，以哪个为准？ |  | 是对应的，为C1211 |  |  |
| 9 | - 黑色瓷砖踢脚线一层走道需要做吗？ |  | 不需要 |  |  |
| 工程名称 |  | 西安石油大学鄠邑校区体育场东看台用房改造项目 |  | 答疑日期 | 2025.3.17 |
| 图纸名称 |  | 安装工程 |  |  |  |
| 答疑记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提出的图纸问题 |  | 图纸修订意见 |  |  |
| 1 | 确定吸顶灯外形 |  | 吸顶灯为圆形LED灯，可详见效果图。 |  |  |
| 2 | - 空调只要参数不要型号 |  | 删除材料表中空调型号。 |  |  |
| 3 | - 暖气片图纸设计高度为2米，是否合适？建议暖气片高度不要高于窗台高度 |  | 原设计暖气片高度为2米，本次选择高度745mm型散热器，散热器底距地150mm，低于窗台高度。 |  |  |
| 4 | - 电气原有配电箱尺寸、负荷是否满足新增回路 |  | 原预留负荷，满足本次使用要求。5AL1箱暂按新做WxHxD(800x1000x150)mm,4AL2/5AL2 箱总回路没有改变，不需要新做。 |  |  |