中共省委党校（陕西行政学院）小寨校区暖气管网改造项目

图纸答疑

安装专业：

一、各楼共性问题

1、本项目拆除原有蒸汽采暖系统无设计图纸，拆除内容是否按新做供暖系统工程量计入，请明确。

回复：现状散热器采暖系统规模与新设计规模相同，结合现场情况，对拆除工作量进行确认。

- 供暖管网设计说明中“管道DN≤32采用螺纹连接，DN>32采用焊接，供回水干管、供暖立管、敷设在吊顶内的管道，一律焊接”，吊顶内部分管道<DN32、供暖立管均为DN20，是否按设计要求采用焊接连接，请明确。

- 回复：按照设计说明，吊顶内的管道均采用焊接，并做好防止焊渣堵塞的措施。

- 供暖管网系统中注明“连接散热器的支管均为DN15”，但是安装大样图中标注为DN20，请明确散热器支管管径及三通温控阀、回水调节锁闭阀的规格。

- 回复：按照大样图标注的管径实施。

- 供暖管网设计说明中注明“本项目暖通空调系统抗震支吊架应由有资质的专业公司深化完成”。该项目是否考虑设置抗震支吊架，若设置，请提供抗震支架深化图纸。

- 回复：按照抗震相关规范设置抗震支吊架，具体实施深化图纸由专业公司负责。在概算阶段考虑相关费用。

- 该项目政府采购意向公开中“采购需求概况”提到了“板换增容”方面内容，但是设计图纸中未涉及该项内容，请明确“板换增容”是否在本次改造范围内。

- 回复：由建设方明确，换热站改造是否包含在本次项目招标中。

二、3#、4#公寓楼

- 供暖管网安装大样中注明“3#公寓楼主管管径为DN80，自力式压力调节器规格为DN65”，但该楼采暖入口主管管径均为DN40，自力式压力调节器规格是否比主管道小一号，即DN32，请明确。

- 回复：此处应为dn32。

三、1#宿舍楼

1、1#宿舍楼供暖平面图中显示采暖供回水干管引自西边图书馆，但是室外管网图纸显示该楼的热力入口位于楼北边现有地沟，请明确热力入口以哪个图示为准。若以室外热力入口位置为准，1#宿舍楼需重新提供供暖平面图。

回复：以室外总体图纸接口为准，新版施工图调整室内立管接口相一致。

四、7#办公楼

- 参见3#、4#公寓楼做法，7#办公楼的供回水引入管穿墙处是否设置“穿墙防水套管”，请明确。

- 回复：设置防水套管，结合现场地沟情况进行实施。

五、室外总体

1、改造热力管沟平面图（二）有部分直埋供热管道，设计未明确直埋管道材质及保温做法，是否参照地沟内管材及防腐保温做法，请明确。

回复：采用同等保温效果的保温结构直埋管材或保温直埋一体管。

2、室外供暖管网的拆除无图纸，拆除内容是否按新做供暖系统工程量计入，请明确。回复：需要拆除的管道与新建管道同一管位，其工程量结合现场情况参照新建管道。

3、改造热力管沟平面图（一）中直埋穿路管道的钢套管规格是否采用DN200，请明确。

回复：可按dn200计入。

土建专业：

- 室外管沟施工时，需要破除原始硬化铺装，待管沟施工完成后，需恢复原始铺装，经现场勘察，现场铺装有混凝土路面、沥青路面、人行道透水砖路面，请明确上述3种硬化恢复做法。

- 回复：混凝土路面参国标23J909 路1

- 沥青路面 参国标23J909 路8

- 人行道透水砖 参国标23J909 路25

- 室内采暖立管施工后，需包立管，请提供包立管做法。

- 回复：包，补充详图。

- 部分水平管道需要设置在吊顶里，施工时需要拆除及恢复石膏板吊顶，请提供石膏板吊顶做法。

- 回复：石膏板吊顶做法参陕09J01 棚70

- 施工暖气片时，需要拆除原始暖气罩，暖气罩是否考虑全部新做，若需要，请提供做法。

- 回复：1号，7号楼暖气罩考虑保护性拆除。后期复原。其中，两栋楼的顶面石材全部利旧。1号楼左中右三块保护罩，左右两侧保护罩及金属百叶利旧，中间保护罩重新做。另根据现场情况，已变形的保护罩重新做。7号楼侧面两侧保护罩利旧，中间部分的木制百叶以及木制保护罩无法利旧，均重做。