## 表-2 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：空调工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
空调系统
1 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.形式:多联机室外机(侧出风) 2.型号、规格:IPLV值:9.8 APF值:5.0 名义制冷量:28kW 名义制热量:31.5kW 名义制冷功率:7.5kW 名义制热功率:6.75kW 制冷剂:R410A 运行重量:177kg 3.支架材质:混凝土基础、隔振垫块 4.安装方式:落地 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1
2 | 030901004002 | 空调器 [项目特征] 1.形式:全热交换器 2.型号、规格:风量:1000m3/h 噪音:48dB 制冷焓效率:67% 制热焓效率:71% 机外静压:100Pa 电量:0.62kW 重量:79kg 3.支架材质:型钢 4.支架除锈、刷油:除锈后刷红丹漆二道,灰漆二道 5.安装方式:吊装 [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 |  | 1
3 | 030901004003 | 空调器 [项目特征] 1.形式:低静压风管机 2.型号、规格:L=780m3/h P=30Pa N=45W QL=5600W QR=6300W 自带回风口 3.支架材质:型钢 4.支架除锈、刷油:除锈后刷红丹漆二道,灰漆二道 5.安装方式:吊装 [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 |  | 5
4 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800mm＜周长≤2000mm 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:法兰连接 6.风管附件、支架设计要求:型钢支架，支架除锈后刷红丹漆二道,灰漆二道 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: |  | m2 |  | 25.62
分部分项工程量清单
工程名称：空调工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
风管保温采用铝箔离心玻璃棉保温，厚度为30mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.风管检查孔制作 4.温度、风量测定孔制作 5.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油
5 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800mm＜周长≤2000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:法兰连接 6.风管附件、支架设计要求:型钢支架，支架除锈后刷红丹漆二道,灰漆二道 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:风管保温采用铝箔离心玻璃棉保温，厚度为30mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.风管检查孔制作 4.温度、风量测定孔制作 5.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 |  | 35.96
6 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:70℃常开防火阀 2.规格:320*200 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
7 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
8 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:单层百叶风口 2.规格:400*250 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
9 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 |  | 个 |  | 3
分部分项工程量清单
工程名称：空调工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.类型:双层百叶风口,带调节阀 2.规格:300*200 [工作内容] 1.安装
10 | 030903011003 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:320*200 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
11 | 030903011004 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:散流器 2.规格:250*250 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 10
冷媒管
12 | 030601010001 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:φ22.2 4.绝热及保护层设计要求:采用发泡橡塑套管保温,保温管接头处用扎带缠绕。其保温厚度由厂家配套设置。 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.真空试验 6.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m |  | 12.81
13 | 030601010002 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:φ19.1 4.绝热及保护层设计要求:采用30mm厚难燃型发泡橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.真空试验 6.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m |  | 6.3
14 | 030601010003 | 低压铜管 [项目特征] |  | m |  | 12.9
分部分项工程量清单
工程名称：空调工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:φ15.9 4.绝热及保护层设计要求:采用30mm厚难燃型发泡橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.真空试验 6.绝热及保护层安装、除锈、刷油
15 | 030601010004 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:φ12.7 4.绝热及保护层设计要求:采用30mm厚难燃型发泡橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.真空试验 6.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m |  | 19.11
16 | 030601010005 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:φ9.5 4.绝热及保护层设计要求:采用30mm厚难燃型发泡橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.真空试验 6.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m |  | 12.9
17 | 030604010001 | 低压铜管件 [项目特征] 1.名称:分歧管 2.绝热设计要求:采用聚本EPP保温套同现场的隔热材料进行缠绕处理 [工作内容] 1.安装 2.绝热 |  | 个 |  | 8
18 | 030615001001 | 管架制作安装 |  | kg |  | 12.8
分部分项工程量清单
工程名称：空调工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.材质:型钢 2.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后刷红丹漆二道,灰漆二道 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈及刷油
19 | CB001 | 套管 [项目特征] 1.类型:钢套管 2.规格:DN65 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 |  | 1
冷凝水
20 | 030801001001 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用难燃B1级橡塑闭孔发泡保温，保温厚度为20mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.通球及灌水试验 |  | m |  | 17.58
21 | 030801001002 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用难燃B1级橡塑闭孔发泡保温，保温厚度为20mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.通球及灌水试验 |  | m |  | 6.07
22 | 030801001003 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN20 |  | m |  | 11.15
分部分项工程量清单
工程名称：空调工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用难燃B1级橡塑闭孔发泡保温，保温厚度为20mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.通球及灌水试验
23 | 030804018001 | 地面扫除口 [项目特征] 1.名称:清扫口 2.规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1
24 | CB002 | 套管 [项目特征] 1.类型:钢套管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 |  | 1
灭火器
25 | CB003 | 灭火器 [项目特征] 1.型号、规格:4KG灭火器 [工作内容] 1.放置 |  | 具 |  | 18
调试
26 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:空调系统 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 |  | 1