**已标价工程量清单（格式）**

**1.已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；**

**2.已标价工程量清单扉页需加盖有注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章；**

**3.已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。**

（项目名称）

总报价

总报价(小写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(大写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商： (单位盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制人： (造价人员签字并盖执业印章)

编制时间： 年 月 日

加装冷凝水管已标价工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作项目** | **工程量（米）** | **全费用单价** | **合计** | **工作内容** |
| 一 | 学生公寓1号楼 | | | | 1、采用DN50 U-PVC管，自上而下垂直安装。最高点设置通气帽。 2、冷凝水管每层设置一个50偏心三通，连接空调冷凝水管。 3、垂直安装冷凝水管如遇窗台，横梁等无法避开的障碍，需用45度弯头进行翻弯连接，不得采用90度弯头连接。 4、冷凝水管末端距离地面留置10公分距离，采用45度弯头向外排水。 |
| 1 | 南面 | 227.5 |  |  |
| 2 | 北面 | 175 |  |  |
| 二 | 学生公寓2号楼 | | | |
| 1 | 南面 | 332.5 |  |  |
| 三 | 学生公寓4号楼 | | | |
| 1 | 北面 | 252 |  |  |
| 四 | 学生公寓5号楼 | | | |
| 1 | 北面 | 210 |  |  |
| 2 | 南面 | 367.5 |  |  |
| 五 | 学生公寓6号楼 | | | |
| 1 | 北面 | 245 |  |  |
| 2 | 南面 | 350 |  |  |
| 公寓楼小计 | | 2159.5 |  |  |
| 六 | 化学楼 | | | |
| 1 | 西面 | 196 |  |  |
| 2 | 北面 | 154 |  |  |
| 3 | 南面 | 112 |  |  |
| 4 | 东面 | 238 |  |  |
| 化学楼小计 | | 700 |  |  |
| 七 | 食品学院（教学6号楼） | | | |
| 1 | 北面 | 182 |  |  |
| 2 | 西面 | 28 |  |  |
| 3 | 南面 | 238 |  |  |
| 4 | 东面 | 28 |  |  |
| 食品楼小计 | | 476 |  |  |
| 八 | 文博楼 | | | |
| 1 | 后院西面 | 14 |  |  |
| 2 | 后院北面 | 14 |  |  |
| 3 | 后院东面 | 56 |  |  |
| 4 | 后院南面 | 112 |  |  |
| 5 | 前楼南面 | 252 |  |  |
| 6 | 前楼西面 | 56 |  |  |
| 7 | 前楼北面 | 252 |  |  |
| 8 | 前楼东面 | 70 |  |  |
| 文博楼小计 | | 826 |  |  |
| 合 计 | | **4161.5** |  |  |
| 总价 | |  |  |  |  |