西北大学太白校区公寓楼及教室提升改造项目—加装冷凝水管

工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作项目** | **工程量（米）** | **工作内容** |
| 一 | 学生公寓1号楼 | | 1、采用DN50 U-PVC管，自上而下垂直安装。最高点设置通气帽。 2、冷凝水管每层设置一个50偏心三通，连接空调冷凝水管。 3、垂直安装冷凝水管如遇窗台，横梁等无法避开的障碍，需用45度弯头进行翻弯连接，不得采用90度弯头连接。 4、冷凝水管末端距离地面留置10公分距离，采用45度弯头向外排水。 |
| 1 | 南面 | 227.5 |
| 2 | 北面 | 175 |
| 二 | 学生公寓2号楼 | |
| 1 | 南面 | 332.5 |
| 三 | 学生公寓4号楼 | |
| 1 | 北面 | 252 |
| 四 | 学生公寓5号楼 | |
| 1 | 北面 | 210 |
| 2 | 南面 | 367.5 |
| 五 | 学生公寓6号楼 | |
| 1 | 北面 | 245 |
| 2 | 南面 | 350 |
| 公寓楼小计 | | 2159.5 |
| 六 | 化学楼 | |
| 1 | 西面 | 196 |
| 2 | 北面 | 154 |
| 3 | 南面 | 112 |
| 4 | 东面 | 238 |
| 化学楼小计 | | 700 |
| 七 | 食品学院（教学6号楼） | |
| 1 | 北面 | 182 |
| 2 | 西面 | 28 |
| 3 | 南面 | 238 |
| 4 | 东面 | 28 |
| 食品楼小计 | | 476 |
| 八 | 文博楼 | |
| 1 | 后院西面 | 14 |
| 2 | 后院北面 | 14 |
| 3 | 后院东面 | 56 |
| 4 | 后院南面 | 112 |
| 5 | 前楼南面 | 252 |
| 6 | 前楼西面 | 56 |
| 7 | 前楼北面 | 252 |
| 8 | 前楼东面 | 70 |
| 文博楼小计 | | 826 |
|  | 合 计 | **4161.5** |