卷册检索号

ZC-XAYXYYFY-D0101

********************************************

西安医学院第一附属医院住院（一部）

10kV配电改造工程

施工设计

0.4kV GGD低压开关柜技术要求

********************************************

2025年4月

一、概述

本技术规范适用于西安医学院第一附属医院住院（一部）10kV配电改造工程低压开关柜采购招标文件。适用于交流50~60Hz，额定工作电压600V及以下的电力系统，作为发电、输电、配电、电能转换和电消耗的设备控制。

本规范包括设备的性能、功能和指标、工作原理、结构、安装方法、主要元器件的生产厂家及技术指标等。

二、引用标准

供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准，在买方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款，卖方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时，应以本技术条件为准。

GB7251  《低压成套开关设备》

JB/T9661 《低压抽出式成套开关设备》

IEC947 《低压开关和控制设备》

IEC439 《低压成套开关设备和控制设备》

柜内电气设备应满足各自的现行技术标准。

三、开关柜通用技术规范

3.1　开关柜技术参数

开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

3.2　通用要求

3.2.1　设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。

3.2.2　主构架采用不小于2mm厚覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。

3.2.3　低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢，其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板，采用双重折边工艺。

3.2.4　柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP31。柜底采用敷铝锌板封闭，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。

3.2.5　柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

1）母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

3）母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

6）每台柜内母线相对独立，适于现场安装，柜间母线连接设计有专用的连接板。

7）母线及馈出均绝缘封闭，并具有检修时能可靠验电、接地的功能，保障检修人员的人身安全。

8）铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T 499的规定，其最小允许弯曲半径见DL/T 375表7。

9）导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。

10）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同，PE排截面不低于相排截面的1/2。

11）相序的排列参见表1。

表1　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

12）不同电流对应的铜母线规格配置详见表2。

表2　铜母线规格配置

| 序号 | 母线电流 （A） | 主母排规格 （mm） | PE排规格 （mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4000 | 4×3[(100×10)] | 2×(100×10) |  |

注：1.铜母排横截面应为直角矩形。

2.表中铜母线规格为建议值，投标厂家如选用以上规格或选用其它规格替代，应提供相关型式试验报告。

13）母线相色参见表3。

表3　电工成套装置中的母线相色

| 颜 色 | 用 途 |
| --- | --- |
| 黄 | 交流A相线 |
| 绿 | 交流B相线 |
| 红 | 交流C相线 |
| 黄绿间隔（绿/黄） | PE或PEN线 |
| 黑色 | 装置和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流N相 |
| 三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+ 棕色或者黑+淡蓝+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线 |  |

3.2.6　出线柜与外部采用电缆连接时在柜后完成接线，出线方式为下出线；

3.2.7　柜内二次引线采用铜芯绝缘导线，电流回路引线截面不小于2.5mm2；电压回路引线截面不小于1.5 mm2。

3.2.8　每台开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

3.2.9　接地母线须为扁铜排，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有2个适用于120mm2铜电缆的端末连接，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

3.2.10　装有电器元件的仪表门用4mm2多股软铜线（加装透明绝缘护套）与构架相连，整柜构架完整的接地保护由保护接地铜排完成相互有效的连接以确保保护电路的连续性。保护接地连续性其电阻值应在0.01欧姆以下。

3.3 断路器

3.3.1  框架断路器采用电子微处理器脱扣器，液晶显示，中文菜单操作及参数整定，能显示电流、电压、开关位置信号、故障信息等。框架断路器采用电动并可手动操作，配有分励脱扣及辅助接点。框架断路器采用三段保护，配置通讯模块，实现“三遥”功能。

3.3.2 塑壳断路器采用手动操作，配电子脱扣器，具备瞬时、短延时、长延时三段保护。并提供漏电跳闸可投退功能。

3.3.3  进线开关柜需配置三相综合多功能数显表。母联及馈线开关柜需配置三相电流数显表，能显示电流等信息。

3.4　电流互感器

进线，母联和出线等框架断路器配套选用环氧树脂浇铸，400A及以下塑壳开关可选用塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。

3.5电容补偿装置：智能补偿

3.5.1低压采用自动投切无功补偿装置，共补方式，总补偿容量600 kvar。

3.5.2补偿电容器采用智能型并联电容器。

3.5.3采用低压自动投切方式。

3.5.4无功补偿控制器可实时显示电网功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总畸变率、频率等电参数（A、B、C三相）；设置参数中文提示，数字输入；控制程序支持等容/编码两种投切方式；具有手动补偿/自动补偿两种工作方式。

3.6 电路

3.6.1 主电路

1）各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。

2）短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。

3）装置内短路保护元件的动作值应具有选择性。

3.6.2 辅助电路

1）用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。

2）辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同；

3）辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作；

4）辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。

3.7 电气间隙、爬电距离和间隔距离

3.7.1 主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。相间及相对地之间不小于25mm，爬电距离不小于30mm。

3.7.2 断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。

3.8　电磁兼容性

装置的电磁兼容性应满足GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5的试验技术要求。

3.9　其它要求

3.9.1 进线开关柜上部应按标准计量仓大小预留接线盒、考核计量表，计量互感器安装位置。

3.9.2 分段柜柜内翻排，与主变压器低压进线柜间采取“三选二”的电气及机械闭锁。

3.9.3对组件的要求：同型号产品内额定值和结构相同的组件安装与柜内应能互换。装于开关柜内的各组件应符合各自的技术标准。

3.9.4开关柜采用三相五线制，要求零线与相线均在柜顶，母线采用高导电率铜排，镀锡。铜排规格根据变压器容量的2倍计算，出线根据出线断路器容量的1.5倍计算。

3.9.5保护性接地。低压开关柜内设有独立的PE接地系统，并贯穿于整个装置。PE排的材料采用镀锡铜排，与柜体、接地保护导体通过镀锌螺钉可靠连接，PE排应开有多个模数孔用于等电位连接。

3.9.6照明

低压柜门内安装门扣式照明，门开灯亮，门关灯灭，采用LED节能灯。

3.9.7铰链

1)低压柜门的铰链应采用表面经过防腐处理的铅锌合金制或铸钢静电环氧喷涂铰链，并选用优质橡胶材料做为门板的密封材料。铰链的轴和套应配合紧密并分别牢固地固定在门及装置的壳体支架上，同时保证防护等级的要求。

2)对开门的高度（安装铰链边）小于1000mm时，设两个铰链。门的高度≥1000mm时，应设三个铰链。

3)单开门的高度（安装铰链边）小于600mm时，设两个铰链。门的高度≥600mm时，应设三个铰链；

4)门的开启角度≥120度（允许±5°公差）。

3.9.8标志及铭牌

3.9.9标志

1）在装置内部，应能辨别出单独的电路及电器元器件。电器元器件所用的标记应与随同装置一起提供的电路图上的标记一致。

2）开关柜后门内侧粘贴所有主要元器件的铭牌。

四、开关柜专用技术规范

在招投标过程中，投标人应依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。

4.1  400V开关柜技术参数特性见表4。

表4　技术参数特性表

| 名 称 |  | 项 目 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进线总柜、馈线柜、电容柜 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |
|  |  | 额定绝缘电压 | 690V |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |
|  | 水平母线 | 额定电流 | 主母线：4000A |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚 | 投标人提供 |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 65kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 投标人提供 |
|  | 隔离开关 | 额定工作电压 | 400V |
|  |  | 额定电流 | 1000A |
|  |  | 额定绝缘电压 | 690V |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 投标人提供 |
|  | 刀熔开关 | 额定工作电压 | 400V |
|  |  | 额定电流 | 400A |
|  |  | 额定绝缘电压 | 690V |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 投标人提供 |
|  | 断路器 | 进线配置 | 详见附图 |
|  |  | 出线配置 | 详见附图 |
|  |  | 型式 | 框架断路器/塑壳断路器，电子脱扣 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定工作电压 | 660V（框架断路器）/ 400V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定电流 | 630A/400A |
|  |  | 额定极限分断能力 | 65kA（框架断路器）/50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 65kA（框架断路器）/50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 1000V（框架断路器）/690V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 12kV（框架断路器）/8kV（塑壳断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  |  | 电气寿命 | ≥6000次（框架断路器）/≥7000次（塑壳断路器） |
|  |  | 断路器飞弧距离 | 框架断路器为零 |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | 详见附图 |
|  | 电流表 |  | 三相数显 |
|  | 柜体尺寸 | 宽度（mm） | 800/1000 |
|  |  | 深度（mm） | 800 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |
|  | 防护等级 |  | IP31 |
| 其他要求：供方应积极与同一项目的变压器制造厂就接口问题相互配合，以确保开关柜与变压器母线的可靠连接，并保持现场立面安装整齐。供应商负责提供变压器低压出线侧至进线柜母排，并由柜厂负责连接。变压器与GGD柜连接平面布置图详见电气图纸。 |  |  |  |

- 4.2　组件材料配置表

表5　组部件材料表

| 序号 | 元器件名称 | 生产厂家 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架断路器 |  |  |  |
| 2 | 塑壳断路器 |  |  |  |
| 3 | 隔离开关 |  |  |  |
| 4 | 刀熔开关 |  |  |  |
| 5 | 电流互感器 |  |  |  |
| 6 | 电容器 |  |  |  |
| 7 | 无功补偿控制器 |  |  |  |
| 8 | 母排 |  |  |  |
| 9 | 柜体 |  |  |  |

- 4.3　使用环境条件表

使用环境条件见表6。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表6　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +40 |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |
|  |  | 最大日温差 | #### K | 25 |
|  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 30 |
|  |  | 最高年平均温度 | ℃ | 20 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | Ⅲ（户内） |
| 5 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 6 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  | m/s | 35 |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 0.2g |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 0.15g |
|  |  | 正弦共振3个周期安全系数 |  | ≥1.67 |
| 8 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |

五、试验

5.1 试验内容及要求

5.1.1  根据国家标准（GB）和最新版的IEC标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合标准的要求。

5.1.2  低压开关柜进行随机抽样检验。每批的抽检比例建议为招标总数的2%～5%，前10批宜按5%比例抽取，如产品质量性能稳定且一次抽检合格率在95%以上，可以将抽检比例降低到2%，当一次抽检合格率降低到90%以下时应及时将抽检比例提高到5%。

5.1.3  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目见表5：

- 表5 型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 型式试验 | 出厂试验 | 交接试验 | 抽检试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 绝缘电阻验证 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 介电性能验证 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 通电操作试验 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 接地连续性试验 |  |  | √ | √ |
| 6 | 温升极限的验证 | √ |  |  | √ |
| 7 | 短路耐受强度验证 | √ |  |  | √ |
| 8 | 保护电路有效性验证 | √ | √ |  | √ |
| 9 | 电气间隙和爬电距离验证 | √ |  |  | √ |
| 10 | 机械操作验证 | √ |  |  | √ |
| 11 | 防护等级验证 | √ |  |  |  |

5.2 型式试验、出厂试验、交接试验、抽检试验的试验方法及要求

- 5.2.1  一般检查

- a）	对开关的机械操作元器件，连锁，锁扣等部件的有效性进行检查，机械操作试验

- 试验结果判定：正常分合，灵活可靠，无卡滞及操作力过大现象，装置手动操作的    部件5次，机构动作可靠。

- b）检查导线、电缆布置是否符合要求试验结果判定：主辅电器接线与接线图和技术

- 数据相符，导体截面、颜色、标志及相序应符合要求。

- c）防护等级是否符合IP31

试验结果判定：用φ2.5mm直硬钢丝作试验，不能进入壳内。

- d）标志是否符合要求

试验结果判定：是否有主接地点和接地标志。

- e）铭牌检查

试验结果判定：铭牌应清晰、牢固、壳体外表面涂层应协调。

- f）母线检查

试验结果判定：母线应平整光滑、无毛刺、锤痕。

- g）是否安装了保护性设施

试验结果判定：是否安装避雷器。

- h）电气间隙测量

试验结果判定：大于等于14.0mm。

- i）爬电距离测量

试验结果判定：大于等于16.0mm。

- 5.2.2  绝缘电阻验证

应用电压至少为500V的绝缘测量仪器，对带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻进行测量。试验结果判定：带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻不小于1000Ω/V（标称电压），则此项试验通过。

- 5.2.3  工频耐压试验

- 1)主回路与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表7规定的工频耐压试验电压。

- 表6 试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤60 | 1000 |
| 60＜Ui≤300 | 2000 |
| 300＜Ui≤690 | 2500 |
| 690＜Ui≤800 | 3000 |
| 800＜Ui≤1000（或1140） | 3500 |

- 2)不与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表7规定的工频耐压试验电压

- 表7  不由主回路直接供电的辅助电路试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤12 | 250 |
| 12＜Ui≤60 | 500 |
| Ui＞60 | 2Ui+1000，但不小于1500 |

- 5.2.4  通电操作试验

检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%和110%，各操作5次。试验结果判定：电器元器件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。

- 5.2.5  温升极限的验证

按GB 7251.1-2005中8.2.1的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.1.7的规定。

- 5.2.6  短路耐受强度验证

按GB 7251.1-2005中8.2.3的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.3.2.5的规定。

- 5.2.7  保护电路有效性验证

按GB 7251.1-2005中8.2.4的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.4.3的规定。

- 5.2.8  电气间隙和爬电距离验证

按GB 7251.1-2005中8.2.5的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.1.2.1的规定。

- 5.2.9  机械操作验证

按GB 7251.1-2005中8.2.6的规定。试验结果判定：如果器件、联锁机构等的工作条件未受影响，而且所要求的操作力与试验前一样，则认为通过了此项试验。

- 5.2.10  防护等级验证

按GB 7251.1-2005中8.2.7的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.2.1和7.7的规定。

六、供货范围及包装运输

1  供所需设备及其所属附件

- 低压开关柜GGD     5面

- 无功补偿装置      2套（包括柜体）

- 变压器与低压进线柜之间的连接铜排    1套（共1台变压器需要连接，铜排具体数量满足现场安装要求）

- 低压柜合计    7面

（具体配置详见配置接线图）。

- 提供全部解体检修用的备用备件和专用工具，提供标识牌、警示牌、电缆标识牌等。

- 设备的包装，保证产品及其组件、零件在整个运输和储存期间不致损坏。

- 提供以下技术文件、图纸资料一式六份：

1）全部型式试验报告和例行试验报告及产品合格证；

2）设备组装图、基础图、额定铭牌图、一次接线图、保护原理图、二次端子图、出厂技术一览表等；

3）设备运行、安装、维修指南（手册）。

七、现场验收

设备到达现场后，由安装单位按“订货合同”、“出厂试验证书”与设备铭牌核对其电压等级等是否相符；按“出厂技术一览表”核对技术资料与图纸是否正确；检查拆卸的组件和零件是否齐全；并按规定进行现场试验，检验试验结果与产品型式试验和出厂试验结果是否与其规定值相符。

八、质量保证

1  质量保证期为投产后12个月或交货后30个月内，卖方应承诺供货产品在正常使用条件下使用寿命不得低于20年。

2  卖方保证其提供的产品是全新的、未使用过的,并在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。卖方保证其产品在正确安装、正常操作和保养的情况下，运行安全、可靠。在合同规定的质量保证期内，卖方对由于产品设计、制造、运输和设备或材料的缺陷等因而造成产品的任何破坏、缺陷或故障，则当卖方收到买方的书面通知后，卖方应在(十)天内免费负责修理或更换有缺陷的设备或材料，以达到技术条件规定的要求。

3  在接到该通知后，如果卖方不能够或延误按买方满意的方式竭尽全力的不间断的完全履行对这些破坏、缺陷或故障的完善工作，则买方将根据合同中有关索赔的条款进行工作，以确保工程项目能在良好的外部条件下运作。卖方对买方为此而承担的费用，负有责任。

七、附图