陕西省森林工业职工医院

空调维保合同

委托方：

受托方：

空调维保合同

注：本合同条款仅供参考，双方可根据实际情况进行修改编写。

委托方：_______________________________

受托方：_______________________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同，并共同遵守如下条款：

一、委托范围：                             。

二、委托期限:                               。

三、服务费用：                               。

四、服务范围：

（一）维保人员要求

1、24小时专人驻场值守，驻场维护人员的技术能力、身体条件能胜任工作岗位要求，且无违法记录。

2、维保人员需持有制冷与空调作业证。

3、根据维保、维修的需要随时增加人员。

4、维保及时，保障所有空调系统正常运行。

(二)医院及荣华院区中央空调系统

1、乙方对本院区及荣华院区所使用的风机盘管的电机、∅50以下阀门、软连接、集水盘、温控开关等负责维修更换；每年要对回风口过滤网、风机盘管集水盘进行不少于两次的定期清理；乙方同时对风机盘管进行一次合格的化学清洗，并对“清洗后的风机盘管”提供具有资质认定（CMA）的检验检测机构出具的第三方检测报告。

2、乙方对本院区及荣华院区所使用的空调水系统DN≤50的阀门、∅50管道的维修或更换(含保温不含改造)。

3、乙方对本院区及荣华院区所使用的新风机组的电机、阀门、控制箱等负责维修；同时每月要对初效过滤进行不少于一次的定期清尘、清洗，定期对新风管道进行清理。

4、乙方对制冷机组循环水泵和补水泵定期保养维护，保证设备正常运行。

5、乙方每年对制冷机组进行检修和保养，更换压缩机油过滤器，更换冷媒过滤器芯子，更换冷冻润滑油，对机组检漏、补漏并补充缺失的制冷剂，对机组冷凝器进行化学清洗。

(三)检验科、新生儿科、放疗室、ICU空调系统

1、风管机的保养和维护。

2、检查初、中效过滤器出现破损、漏尘等现象，乙方应及时更换，满足科室使用要求。

3、定期每周进行一次巡视检查，确保设备运行正常；

4、定期每季度进行一次对水管、接头、进行检查是否有损坏和松动，注意防冻；

5、定期每月进行一次对初效、中效、亚高效进行检查是否有堵塞；6、定期每季度进行一次对控制柜进行检查、调试；

7、定期每季度进行一次对表冷器进行检查、排污、清洗；

8、定期每半年进行一次对新风机组内部和外部进行洁净；

9、对新风机组和排风系统定期清理，满足IV类区域环境使用。

(四)手术室空调系统

1、对新风机组每天检查一次，保持内部干净，粗效过滤每周清洗一次，乙方对粗效过滤器每两个月更换。

1.1 检查通风管道的风阀、组合式空调机组内的粗效过滤；

1.2 检查送、回风口管道；

1.3 检查并保证送、回风风管保温密封；

1.4 中效过滤器每周检查，每三个月更换；

1.5 亚高效过滤器每年更换；

2、对空气处理机组每月检查一次，清扫内部，中效过滤器每半年进行更换。

2.1 每年春秋两季各更换一次；

2.2 检查中效过滤器出现破损、漏尘等现象，乙方及时更换，满足手术室使用要求。

3、根据手术室的洁净度和高效送风口风速变化，需要更换高效过滤器，对“更换后的高效过滤器”提供具有资质认定（CMA）的检验检测机构出具的第三方检测报告，达到手术室洁净度要求(此部分费用实行时另议)。

3.1 每季度对层流风速定期测试；

3.2 根据层流风速小的变化清洗过滤器；

3.3 当层流风速低于设计和使用范围的时候，更换高效过滤器；

3.4 更换完高效过滤器，同时进行全面清尘消毒后聘请专业机构进行检测，并达到手术室使用洁净度要求；

4、对产房、手术室风冷热泵空调机组冷凝器每年乙方应进行至少一次清洗；

5、对产房、手术室风冷热泵空调机组运行1000小时进行保养服务，乙方应更换油过器、冷冻润滑油、冷媒过滤器芯子等。

6、检查内容

6.1 空气处理机组电动阀及电动执行器的检查；

6.2 空气处理机组加湿器、加湿控制阀检查；

6.3 空气处理机组供回水管道系统工作正常，管道过滤器正常，空调管道、阀门的保温完好检查；

6.4 风机帆布完好检查；

6.5 皮带磨损检查，若有磨损乙方应及时更换。

7、加湿器

7.1 定期对加湿桶进行清洗；

7.2 定期对水管、接头、进行检查是否有损坏和松动；

7.3 定期对进水阀、排水阀进行检查，排污；

7.4 定期对电控板进行调试、检查、维护。

8、日常记录

8.1 详细、规范地记录所有巡检、保养、维修、测试、更换零部件内容、时间、操作人员、结果数据；

8.2 按时提交维保清洗记录；

8.3 按时提交过滤器更换记录；

9、监督与评估机制

建立定期的监督检查机制，每月多次不定期对乙方的工作进行现场检查评估。评估内容包括服务质量、工作效率、人员素质、日常维保记录完整等，根据评估结果进行考核，对评估不达标的情况要求限期整改，若未按时完成整改，扣除发出整改日起至整改完成日期的运维费用，若2次整改仍不合格或不服从院方管理则院方有权解除合同。

五、义务：

（一）受托方义务

1、受托方负责本项目所涉及的空调维保；

2、由于操作所造成的设备损坏，由受托方承担；

（二）委托方义务

1、及时提供空调系统所用水、电；

2、给维修提供场地、场合等的方便；

3、由于院方使用所造成人为的材料损坏或破坏，所造成的费用由院方承担。

六、结算方式：

付款条件说明：合同签订后，半年一付，据实结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00%；

付款条件说明：合同履行完毕并经验收合格，据实结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00%。

七、责任和违约：

双方友好协商，若协商不成，按《民法典》相关条款执行。

九、本协议一式柒份，委托方执伍份，受托方执贰份，具有同等

法律效力。

委托方：                            受托方：

代表人：                            代表人：

年   月   日

廉洁协议书

委托方：

受托方：

为进一步完善监督制约机制，共同维护商务活动公平竞争秩序，保证双方在业务活动中做到诚信，廉洁、高效和共赢，保证双方工作人员廉洁自律，根据国家、省、厅有关反腐倡廉建设和行业作风建设的各项规定，结合实际，经双方协商签订廉洁协议如下：

一、双方共同责任

1、双方应当自觉遵守国家法律、法规，按照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及其他相关规定开展商务活动。

2、加强工作人员的管理和廉洁教育，自觉抵制不廉洁行为。

3、双方相关工作人员不得为谋取私利就有关采购或承包工作问题等进行私下商谈或者达成默契。

4、在商务活动中发现对方工作人员存在违法违纪违规行为，应及时向对方纪检监察部门举报。

二、委托方工作人员责任

1、不得索要或接受受托方提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

2、不得在受托方报销任何应由个人支付的费用。

3、不得违反规定在受托方投资入股，不得向受托方借款或委托买卖股票、债券等。

4、不得要求或接受受托方为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游接待等提供方便。

5、不得参加受托方安排的有可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

6、不得接受受托方购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不得违反规定在受托方兼职和领取兼职工资及报酬：不得利用委托方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供给受托方及其他企业及个人。

8、不得接受受托方请求，在与受托方交易过程中违反委托方财经纪律，特别是虚报费用、截留资金、非法统计销售数量等。

9、不得利用职权和工作之便向受托方提出上述各项规定或要求之外的与业务工作无关的事项或要求。

三、受托方责任

1、不得向委托方工作人员提供现金回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

2、不得为委托方工作人员报销任何应由个人支付的费用。

3、不得为委托方工作人员投资入股，个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4、不得为委托方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游接待等提供方便。

5、不得为委托方工作人员安排有可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

6、不得为委托方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不得违反规定安排委托方工作人员在受托方兼职和领取兼职工资及报酬：不得利用非法手段向委托方工作人员打探委托方的商业秘密、业务渠道等。

8、不得要求委托方工作人员违反委托方财经纪律，特别是虚报费用、截留资金、非法统计销售数量等。

9、委托方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，受托方有配合委托方提供证据、作证的义务。

10、未经委托方书面同意，受托方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关委托方工作人员廉洁交易方面的评价、信息等。

四、廉洁违约贵任

1、委托方及其工作人员违反上述约定的，将依据管理权限及相关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、受托方及其工作人员违反上述约定的，委托方有权中止合同，冻结货款，取消与受托方所有业务往来，要求受托方赔偿损失：情节严重的将呈报上级机关进行处理。受托方涉嫌犯罪的，委托方将建议司法机关追究其刑事责任。

五、本协议作为双方合作合同的附件，与合同具有同等法律效力。

六、本协议经双方签署后立即生效，有效期为双方签署之日起至双方业务终止时止。

七、本协议一式柒份，委托方执伍份，受托方执贰份，具有同等法律效力。

委托方：                                   受托方：

代表人：                                   代表人：

年   月   日                               年   月   日