版本号：ZX2025-06-0720250710002

# 招 标 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：2025年信息化建设项目（机房改造项目）

### 采购项目编号：ZX2025-06-07

### 陕西省康复医院

### 陕西正信招标有限公司共同编制

### 2025年07月04日

## 第一章 投标邀请

陕西正信招标有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省康复医院委托，拟对2025年信息化建设项目（机房改造项目）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：ZX2025-06-07

### 二、采购项目名称：2025年信息化建设项目（机房改造项目）

### 三、招标项目简介

2025年信息化建设项目（机房改造项目），1项，具体内容详见招标文件第三章。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证复印件；法定代表人授权本单位他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。

2、本项目不接受联合体投标，不允许分包：本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人应提供《非联合体不分包投标声明》。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 陕西省康复医院

地址： 西安市电子二路52号

邮编： 710065

联系人： 张老师

联系电话： 029-89288722

### 代理机构：陕西正信招标有限公司

地址： 西安市莲湖区环城西路南段元晟合中心6层

邮编： 710082

联系人： 胡怡洁 周楚杰 曹婷 王宇轩 马演 蔡丹

联系电话： 029-88110800转8030

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：920,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：18,006.07元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）,电子保函 开户名称：陕西正信招标有限公司（资金性质：保证金专用账户） 开户银行：中国银行西安四府街支行 银行账号：102500641590 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定下浮15%收取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：是 踏勘时间：2025-07-14 09:30:00 踏勘地点：陕西省康复医院康复楼一楼生化室集合，统一踏勘，过时不候。 联系人：曹老师 联系电话号码：029-88110800-8030 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省康复医院和陕西正信招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省康复医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西正信招标有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省康复医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西正信招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

按照招标文件、投标文件和合同约定执行。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西正信招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西正信招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西正信招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：曹婷 胡怡洁

联系电话：029-88110800转8030（453963218@qq.com）

地址：西安市莲湖区环城西路南段元晟合中心6层

邮编：710082

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

本项目为2025年信息化建设项目（机房改造项目），1项。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 920,000.00

采购包最高限价（元）: 920,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年信息化建设项目（机房改造项目） | 1.00 | 920,000.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：2025年信息化建设项目（机房改造项目）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1机房改造项目 1.建设目标 1.1满足等保要求：新机房建设需符合国家信息安全等级保护三级要求，确保医院信息系统的安全稳定运行。 1.2保障业务连续性：新机房需具备完善的供电、制冷、消防、监控等基础设施，确保医院业务7×24小时不间断运行。 1.3提升运维效率：新机房需采用模块化设计，合理布局设备，简化运维流程，提高运维效率。 1.4预留扩展空间：新机房需预留充足的扩展空间，满足未来5-8年医院业务发展需求。 1.5设备平稳迁移，保障业务正常工作。 2.设计依据 2.1机房类规范 数据中心设计规范GB50174-2017 数据中心基础设施施工及验收规范GB50462-2015 计算机场地通用规范GB/T2887-2011 防静电贴面板通用规范SJ/T 11236-2001 《计算机设备机房建设技术规范（QICBC JC.07–2012）》 2.2建筑类规范 建筑内部装修设计防火规范GB50222-95（2001年修订版） 建筑设计防火规范GB50016-2014 防火门GB12955-2008 2.3电气类规范 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-2008 供配电系统设计规范GB50052-2009 低压配电设计规范GB50054-2011 通用用电设备设计规范GB50055-2011 建筑物防雷设计规范GB50057-2010 建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012 建筑照明设计标准GB50034-2013 2.4弱电类规范 智能建筑设计标准GB/T50314-2015 智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2013 综合布线系统工程设计规范GB 50311-2007 综合布线系统工程验收规范GB 50312-2007 安全防范工程技术规范GB 50348-2004 视频安防监控系统工程设计规范GB 50395-2007 出入口控制系统工程设计规范GB 50396-2007 2.5消防类规范 气体灭火系统设计规范GB50370-2005 气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007 建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 2.6空调通风系统 采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2015 通风与空调工程施工及验收规范GB 50243-2002 建筑通风和排烟系统用防火阀门GB 15930-2007 3.新机房建设方案 本次机房建设共有；机房装饰装修、供配电系统、空调系统、消防系统、综合布线、安防监控系统、动环系统、UPS系统、设备迁移等，新建机房位于康复楼一层. 机房整体规划如下： 建设区域空间总长9.94米，总宽8.675米，地面到顶部横梁下沿高度2.78米，机房内划分出4个功能区，分别为缓冲区、休息室、机房、配电间。 4.机房设计指标 4.1温度：主机房温度22℃～24℃，变化率：≤2℃/h；不间断电源系统电池间温度15℃～25℃. 4.2湿度：主机房湿度40%～55%、湿度变化率：10℃/h； 4.3洁净度：主机房在静态条件下，粒度≥0.5μm，个数<17600/升。 4.4静电：≤1KV。 4.5照度：机房≥500Lx；辅助房间≥300Lx；应急照明≥50Lx。 4.6接地电阻：采用综合接地，接大楼接地极，R≤1Ω，零地电位差≤1V。 4.7净空高度：机房室内净高度不低于2200mm。 4.8机房内部设备布置具有足够的服务空间并有扩充性。 噪音：≤65db。 5.建设要求 5.1机房装饰装修 1)机房建设装修所用的墙面、地面及其他装修材料均须满足B级机房的燃烧性能要求标准。 2)机房装修需在防火、防静电等功能性需求基础上，选择环保材料，严格控制施工污染，体现节能设计和空气质量监测指标，确保符合国家及行业标准。 5.1.1顶面 1)顶面做灰色防尘乳胶漆处理； 2)吊顶设计：顶面采用轻钢龙骨架、微孔铝板面层。 3)材料选择：安装600mm*600mm方形微孔铝板，铝板厚≥0.8mm。 4)吊顶安装600*600 LED节能灯。 5)在天花板安装之前雪粘贴≥10mm厚橡塑保温处理。 5.1.2 地面 1)地面均铺设无边钢制防静电地板，规格约:600x600x32(mm)。 2)对地电阻:1.0×106Ω-1.0×109Ω; 3)机械性能:中心载荷=1960N，（挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm）,极限载荷≥5880N，均布载荷不小于9700N/㎡; 4)支架：全钢材质，高度100-300mm可调节。四倍集中载荷的力加载后保持1min不变形。 5.1.3 墙、柱面 1)机房内部所有窗户采用石膏板内部封堵，使机房达到密闭环境，不可影响大楼整体外观。 2)机房墙面及柱面均选用一次成型钢制墙板，钢板厚度不小于0.6mm，另外为了机房内设备的安全，所有本机房与外界连接的墙体的缝隙区（天花上或地板下）管线槽接口处均以泡沫填缝剂密封处理，以防止虫、鼠等进入机房，一次成型钢制墙板隔墙应符合国标一级防火标准。 5.1.4 玻璃隔断 1)将机房建设空间划分成三个区域，分别为监控区、主机房、电池间，区域间隔离方式采用防火玻璃隔断，隔断上下采用石膏板封堵，框架采用方钢组合焊接，外包无指纹不锈钢； 2)防火玻璃隔墙需防火等级达到机房甲级消防要求，玻璃隔断上方固定钢架，安装型材导轨（含胶垫），玻璃隔断底座钢架采用槽钢制作，安装型材导轨（含胶垫），玻璃两侧采用304不锈钢封边，高度与天花及防静电地板齐平。 3)玻璃隔断与墙体、地面接缝处需用防火密封胶填实。 5.1.5 防水处理 以下是机房精密空调防水处理的具体要求： 1)精密空调四周根据空调尺寸制作防水围堰，防水围堰高度符合标准，刷防水涂层。 2)冷凝水排水管采用优质PVC管材，确保管道无破损、无渗漏。 3)冷凝水排水管管道坡度应不小于1%，确保冷凝水顺畅排出。 4)管道连接处应采用专用胶水密封，防止漏水。 5)排水管出口应接入地漏或专用排水管道，避免直接排放在机房内。 6)检查压缩机接线端子是否密封良好，防止进水导致短路。 7)管路连接处应采用专用密封材料密封，防止漏水。 5.1.6 防雷接地系统 1)为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备，供配电房的综合配电柜做二级防雷保护，信息系统机房内配电柜做三级防雷保护。 2)缓冲区、机房、配电间内地板下静电泄流网采用紫铜带，敷设网格。在服务器机柜后门散力架上安装电位铜排，机房内的所有金属物均接入等电位铜排上。 3)从每台服务器机柜分别引两根不同长度的ZR-BVR6mm²黄绿双色接地线至等电位铜排上，再由等电位铜排上引一根ZR-BVR35mm²的线缆至大楼综合接地系统，机房接地电阻必须小于1欧姆，若大楼接地不满足，投标人应采取其他措施达到机房接地标准要求，不做费用追加。 5.2 供配电系统 5.2.1低压配电系统 1)经测算本次机房总配电功率约为90KW,原机房动力用电功率约5KW,新增IT设备设计功率20KW，本次机房采用一体化UPS配电柜，柜体内含120KVA UPS机框，配置2台30KVA UPS功率模块构成1+1冗余。UPS机框剩余2个功率模块U位做后期新增设备扩容。 2)供配电系统按照GB50174-2017 B级数据中心设计，供配电系统采用N+1架构。 3)交流输入电源进线采用二路，一路市电电源、一路柴发电源，利旧原房间配电箱内市电4*70+1*35mm²电缆，柴发电缆重新铺设一路到配电间ATS配电箱。 4)配电间内ATS配电箱内需为新风排烟等系统做开关预留，配电柜内开关元器件需采用符合国标的产品。 5)配电间ATS配电箱两路交流输入，市电电源和柴发电源由大楼负一层高低压配电室引入。ATS配电箱向机房内一体化UPS配电柜提供输入电源。 6)机房内的精密空调市电电源、服务器机柜的两路PDU电源（来自UPS输出端配电部分）等全部由一体化UPS配电柜内配电单元进行电能分配。 7)消防联动：ATS配电箱中的总开关自带分离脱扣器，当消防动作时，空开自动跳闸，自动切断普通市电接入电源（包括空调、新风机等机组）。 8)门禁系统采用UPS供电，门禁电源开关配置分励脱扣器，分励脱扣器可与消防或安防系统联动，实现自动断电，提升机房整体安全性。 9)机房辅助插座：机房区域墙壁安装适当数量的五孔维修测试插座。 5.2.2 蓄电池技术要求 IT设备设计扩容总功率30KW，现有设备际使用功率约为10KW，UPS电池后备时间按照实际负载20KW计算，满足不小于2小时供电。 1)单节蓄电池容量≥12V100AH，电池内阻≤5mΩ（现场交付实测），配置2组，每组32节，共计64节。电池安装于电池架中，并配置电池直流开关箱。 2)当蓄电池环境温度在-15℃~45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。 3)单个蓄电池电压为12V，容量为100AH蓄电池在环境温度20℃时的浮充运行寿命应不低于10年。 4)阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合符合国标的要求。 5)气密性：应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6)蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7)防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 8)电池间连接电压降：△U≤4.7mV。 9)具有防爆性能。 10)蓄电池过度放电后，容量恢复值应≥99%。 11)具有低温敏感性。 12)具有再充电性能。 13)容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1%。 5.3 综合布线系统 机房综合布线是数据中心和通信机房的核心基础设施，其参数要求直接影响网络性能、可靠性和扩展性。以下是机房综合布线的关键参数要求及规范： 系统标准：GB 50311 《综合布线系统工程设计规范》、GB 50174 《数据中心设计规范》 1)直流电缆敷设：UPS至电池间的桥架采用地板下走线方式，直流线缆采用独立的直流桥架敷设，桥架200*100mm的金属钢制桥架。 2)强弱电线缆分层或分槽敷设，间距≥30cm，交叉时垂直通过。 3)桥架应固定在墙面上（或吊顶下），要求桥架为全金属结构，以防鼠害。可通过锁扣开启盖子，桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接。 5.4 新风、排烟系统 5.4.1 新风系统 1)根据《中华人民共和国电子计算机机房的设计规范》，为保证机房正压及空气新鲜的需要，新风引进量至少按照大于机房总体积的3倍计算配置。 2)风量要求：≥800m³/h 3)新风机电源连接到消防电源处，当消防报警后自动切断新风机电源，新风机停止工作； 4)在新风机进风口风管处安装电动防火阀，接24V电源，平时常开，当机房内温度超过70摄氏度时自动关闭，以切断机房内与室外的空气流通。 5)为了避免机房内的压力过大，在靠走廊一侧的墙上，加装余压阀，当机房压力超过9.8Pa时，余压阀自动开启，向外泄压。 5.4.2 排烟系统 1)根据消防规范，在气体灭火区域设置事故排气系统，本次排气量按大于6次/h计算。 2)排气风机建议安装在吊顶内，该设备平时不开启，仅在消防气体喷洒后，本地手动或远程启动。为保证室外灰尘不进入室内，且气体灭火时不提前泄露，因此在排风管道上设置电动密闭排烟阀，并在室外墙体配备联动控制箱，可以实现排风机与密闭阀同起同停，以保证平时机房处于密闭微正压状态，控制箱同时提供手动控制按钮、消防联动接口、环控接口。 3)排烟系统与消防联动；在消防气体喷洒时，新风机立即关机，当火灭后排气时，先打开排烟风机，后打开新风机补风，使室内废气尽快排除。 4)由于排烟防火阀安装在吊顶内，为了操作方便需在墙体上安装远程执行机构。 5.5 消防系统 根据“数据中心设计规范”（GB50174-2015），数据中心应设置火灾自动报警系统，并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定，机房、配电间宜设置气体灭火系统。本次工程数据中心的主机房、配电间均采用无管网的七氟丙烷气体灭火系统及火灾自动报警系统，缓冲工作区只设置火灾自动报警系统。 5.1.5 消防报警系统 1）缓冲区、休息室、机房、配电间的工作层布置烟感、温感探测器，消防探测器保护区为独立封闭区间。 2）每个防火分区均配置相应的火灾报警控制器、声光报警器、紧急报警按钮等，在外墙上安装自动泄压装置；另外设置消防联动控制系统，在发生火警时，火灾报警控制器自动切断火警区的非消防电源及空调系统。另外在每个防火分区分别配置防毒面罩。 5.2.5消防灭火系统 1）保护区的耐火极限不低于0.5h，耐压强度不低于1200pa； 2）保护区的通风机和通风管道中的防火阀，在喷放药剂前应自动关闭； 3）喷放药剂前，必须切断可燃、助燃气体的气源； 4）保护区的门向疏散方向开启，并能自动关闭，且在任何情况下均能从防护区内打开； 5）在保护区外设置声、光报警、释放信号标志及气体喷放指示灯； 6)为保证人员的安全撤离，在释放灭火剂前，应发出火灾报警，火灾报警至释放灭火剂的延时时间为30s； 7)为保证灭火的可靠性，在灭火系统释放灭火剂之前或同时，应保证必要的联动操作，即灭火系统在发出灭火指令时，由控制系统发出联动指令，切断电源，停止一切影响灭火效果的设备； 8)保护区应有排风设备，释放灭火剂后，应将废气排尽后，人员方可进入进行检修。 9)采用全淹没灭火系统的灭火方式，可分为自动、手动、机械应急手动三种方式。当发生火灾时，可在规定时间内，通过钢瓶间的钢瓶组向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂，并使其均匀地充满整个防护区，此时能将其区域里任何一部位发生的火灾扑灭。 10)根据平面布局划分，分别是机房与配电间区域，需按规范分别独立配置七氟丙烷气体钢瓶。 6、机房设备技术要求 本次机房内配置服务器机柜11台、1台一体化UPS配电柜、1台30KW房间级上送风精密空调、1台12.5KW房间级上送风精密空调（配电间），1套动环监控系统。 6.1、服务器机柜要求 1）尺寸规格约：（宽×深×高）600mm×1200mm×2000mm。 2）表面要求：符合国家标准。 3）材质：高强度A级优质碳素冷轧钢板。 4）机柜执行标准：符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准，兼容19“国际标准、公制标准和ETSI标准。 5）接地和防静电：机房有静电泄放系统，预留接地螺钉或配接地铜排。 6.2 为确保机柜在实际使用过程中能够运行稳定、能够承受预期的负载，避免因材料、结构问题导致出现安全隐患，需提供如下检测报告： ▲1)机柜抗震性能：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，服务器机柜需满足带载≥600Kg工况下，连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，出具的测试证明证书及检测报告。 ▲2)机柜静态承载能力≥2800Kg，符合YD/T1819－2016《通信设备用综合集装架》、YD/T2319－2020《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》等相关标准，出具的检测报告。 ▲3)机柜动态承载能力≥1800Kg，出具的检测报告。 ▲4)为保证机柜柜体的环保标准及用料标准，服务器机柜产品需经过严格的脱脂、硅烷化处理／陶化处理、纯水清洗后，再进行静电喷塑等处理。为保证柜体的环保及用料标准，机柜材料中所含铅、镉、汞、六价铬等物质的含量要安全限值以内，防止对人体产生伤害，出具验证报告。 6.3、一体化UPS配电柜要求 1)本次招标计划将UPS和配电功能整合在一个柜体中，减少设备占用空间，提升空间利用率，简化安装和维护。 2)模块化UPS电源采用独立的数字化控制，单个功率模块容量≥30KVA，单机柜体容量最大扩容≥120KVA，本次配置2个功率模块。 3)配电柜前门配置显示终端，系统配置≥7英寸真彩触摸液晶显示屏，系统内置存储。 4)支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热插拔。 5)单个风扇故障带载60%以内，2个风扇故障带载30%以内。 6)能实现多台UPS 分时启动功能，即根据时间间隔，按顺序启动，以避免多台UPS并联时，UPS 同时启动给发电机带来冲击，导致发电机不能正常供电。 7)具备蓄电池标称电压±180~±300VD（30~50节12V）可调节功能。 8)UPS标配电池冷启动功能。 9)通信系统，系统配置标准RS485 通信接口。 10)UPS系统需具有黑匣子功能。 6.4、机房精密空调技术要求 1）机房空调主要技术参数要求，制冷量≥30kW，显冷量≥27.9kW，风量≥9000m³/h，加热量≥6kW，加湿量≥5kg/h。上送风，配置风帽。 2）机房内的精密空调供水、回水管路对机房整个运行环境存在安全隐患的，需做好空调的防水。 3）要求具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能，当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。 4）机房空调室内机需采用EC风机。压缩机推荐选用高能效比的谷轮涡旋式压缩机，配置电子膨胀阀。 5）室内机与室外机采用铜管（包含液管与气管）连接，空调管路穿保温管沿钢制桥架敷设。 6）具有彩色触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有不少于500条故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息。 7）室外机应采用耐腐蚀外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，室外风机可根据制冷系统压力无级调速运行。 8）为了确保空调在地震等振动环境下能够保持稳定，防止其损坏或引发安全事故。 9）为确保服务质量符合行业标准，减少因操作不当导致的设备故障或安全隐患，空调设备生产厂商须具备安装维修服务能力。 6.5、动环监控系统技术要求 1）动环监控一体化采集器采用标准机架式结构，双电源冗余热备。 2）系统自带不小于32英寸彩色触摸屏，镶嵌于微模块端门，可通过触摸屏查看微模块实时监测数据，包含通道内配电、空调、温湿度、漏水、门禁、视频、烟感等。系统预留其他设备接入接口，方便后期扩展。 3）系统采用B/S架构，可通过远程web访问的方式，查看微模块智能管理软件监测数据，且数据与触摸屏访问数据一致。 4）安装漏水检测设备，通过漏水主机的通讯接口和通信协议实施集中监控。 5）系统支持进行权限管理，可根据用户实际管理情况，设置区域设备查看权限和页面操作或查看权限。支持进行用户登录限制，可设置临时用户及长期用户。 6）门禁主机提供通信接口和通信协议，定制开发后实施集中监控。 7）系统支持查询数据报表，可查看告警数据、监测历史数据、系统日志等报表，报表支持导出。 8)为保证监控系统运行安全性，采集器通过低温试验、高温试验、恒定热湿试验、静电放电抗扰度试验、浪涌抗扰度试验等，提供第三方检测机构检测报告。 9）为保证产品的安全性，投标产品必须通过软件信息安全测试，并提供测试报告。 7、电池间空调 配电间配置1台12.5KW房间级上送风精密空调 ▲1)机房空调主要技术参数要求，制冷量≥12.6kW，显冷量≥11.3kW，风量≥3800m³/h，采用R410A制冷剂，上送风。 ▲2）电源要求：电压380±10%，频率50Hz±2Hz。要求具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能，当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。 3）制冷系统须配置电子膨胀阀，调节速度快、范围大、精度高。 4）机房空调室内机须采用EC风机，可通过控制面板调整风机转速，风机的电机和风扇数量一致。 5）空调标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警。 8、安防监控系统 1)分别给机房门口配置1个、缓冲区配置1个、机房配置2个、配电间配置2个400万像素的网络半球摄像机，共计将6个网络半球摄像机接入POE交换机，后端采用NVR进行存储，满足存储时间不少于90天，摄像机采用POE供电，电源采用UPS配电。 2)在主机房出入口安装人脸识别门禁系统，实现对重要出入口人员进行统一管理；门禁系统采用UPS供电，门禁电源开关配置分励脱扣器，分励脱扣器可与消防或安防系统联动，实现自动断电，提升机房整体安全性。 四 光缆铺设及设备迁移 ▲4.1院区光缆铺设要求 本次院区光缆铺设要求满足冗余和时间业务需求，本次涉及北门交接箱铺设288芯光缆至康复楼一层新建机房，康复楼一层新建机房铺设288芯主缆至信息科2层主机房，新建备用机房铺设6根8芯单模光缆至临床楼各个弱电间，新建备用机房铺设18根8芯单模光缆至康复楼1-18层各个楼层配电间。 #4.2 铺设方式 室内布线，在建筑物内部，光缆应沿墙、天花板或地板下铺设。采用线槽或线管保护光缆，防止光缆受到机械损伤和环境因素的影响。 室外布线，在室外，光缆应采用地埋铺设。地埋光缆应使用防护套管，防止光缆受到地下水、鼠害等影响。 4.3 光缆铺设施工技术要求： 1)光缆铺设 光缆铺设时应保持适当的弯曲半径，避免光缆受到过度弯曲导致光纤断裂。 光缆铺设过程中应避免过度拉伸，确保光缆的物理性能不受影响。 2)接续与终端 光缆接续应采用专业的光纤熔接技术，确保接续点的光损耗最小。 光缆终端应安装在合适的终端盒内，确保连接的稳定性和可靠性。 3)标识与文档 在光缆的铺设过程中，应设置清晰的标识，标明光缆的走向、芯数、用途等信息。 建立详细的光缆铺设文档，记录光缆的敷设路线、接续点位置、终端位置等信息，便于后续的维护和管理。 4)光功率测试 使用光功率计对光缆的光功率进行测试，确保光缆的传输性能符合要求。 测试光缆的插入损耗、回波损耗等指标，确保光缆的质量。 5)波长测试 对光缆进行波长测试，确保光缆在不同波长下的传输性能稳定。 测试光缆的带宽、色散等指标，确保光缆能够满足医院的网络需求。 6)连通性测试 使用光时域反射仪（OTDR）对光缆的连通性进行测试，检查光缆是否存在断点或故障点。 7)确保光缆的连通性良好，能够正常传输数据。铺设范围为全院所有业务使用光缆 4.4机房搬迁要求 1)迁移实施前期准备 迁移的准备工作是整个迁移工作的极其重要的部分，充分的做好本次迁移的准备工作，与运营商沟通提前做好移机准备是保证迁移工作顺利进行的首要条件，并可有效的减少迁移过程中的事故隐患。 #2)网络线路的整理、标记 前期的主要工作是对所有的线路进行梳理并标记线路顺利和对应关系，确保所有的线路梳理好后，进行所有的线路的清点、线槽的粘贴等一系列工作。 3)迁移设备确认 在此过程中需和用户方确认迁移的网络设备、服务器等硬件设备及其辅助设备和材料，并对需迁移的设备进行分类统计，形成文档。 4.5设备检测 1)硬件设备的检测 在迁移以前，用户方应对现有的设备进行一次全面的检测工作，包括系统状态、组件和系统配置的检测，确认系统迁移恢复后应具有的功能和性能。 2)服务器软件应用系统的检测 配合业务系统的开发维护单位，对系统的集成接口、设备连接进行检测，确认系统迁移恢复后应具有的功能和集成方式。 4.6数据备份 做好数据备份工作是本次搬迁工作顺利完成的有效保障之一，对各系统配置参数和配置文件做有效的记录和保存，形成文档，为系统再运行、集成提供充分的依据。 4.7设备及接口标识 迁移工作比较繁琐，尤其值得注意的是，在系统的再集成过程中，设备物理连接的恢复将是系统再集成的首要保证，众多单位的业务系统与及数量繁多的设备容易引起现场的混乱，模糊不清或者意义不明确的设备标识、标识的丢失等因素将影响系统恢复运行的时间。 在迁移以前对所有的硬件设备做好编号和功能标示，对物理连接的接口和线缆做好标识，对设备、接口、线缆做到一一对应，并将以上标识内容形成文档，为系统快速恢复提供可靠的基础。 标识主要内容为： #(1)服务器设备标识：在设备做好标示，注明设备的型号、配置、功用、接口信息等信息； #(2)网络设备标知：注明设备型号、配置、功用、接口信息等信息； #(3)线缆标识：接口类型、连接设备等信息。 #(4)设备的标识工作已经按现有机房设备摆放位置的格局做好的标识区分。在设备迁移到指定位置后再次做好标识，并整理成册为以后管理做好基础的依据。 4.8设备迁移部分 设备迁移是指从硬件设备及业务系统停运、拆卸下架、内外网分区域部署、重新上架、系统开机运行的过程。 4.9系统停机部分 迁移前应关闭网络设备及服务器系统,具体步骤及内容如下： （一）停运步骤 1)系统停运时间应和用户方协商决定； 2)对小型机、服务器系统及存储备份系统停运前应事先由用户、应用系统维护单位沟通进行数据备份和停机； 3)确认设备配置及系统配置文件已做好记录和备份； 4)PC服务器停机：PC服务器关闭应用软件系统，关闭系统，切断电源； 5)小型机停机：小型机停数数据库，关闭系统，切断电源 6)备份系统停机：备份服务器和磁带库关闭系统，切断电源； 7)网络及安全设备停机和拆离，在网络机架上按照交换机、核心交换机、路由器的顺序将设备依次关闭，待系统完全停止后切断电源； （二）注意事项 1)设备停机时应按各设备使用单位，按不同业务系统进行有序停机； 2)设备切断电源前，应确认设备已经完全关闭，部分设备关机时间较长，应等其风扇完全停转后切断电源； 3)确认业务系统软件停运注意事项，严格按照系统软件停运步骤进行操作； 4)停机顺序按照先停运业务系统，再停运数据库、备份系统、网络系统的原则进行； 5)系统停机时如发生软件或系统故障，应先排除再进行停机操作，不得野蛮停机，确保操作系统和业务软件系统停运时无故障； 6)切断电源时应先关闭电源插座，再拔设备电源； 4.10 设备拆卸步骤 待机房设备全部停运并切断电源后，方可对设备进行拆卸，设备拆卸步骤和注意事项如下： （一）拆卸步骤 1)拆卸应本着“先外后内，先周边再主体”的原则；先拆卸设备周边连接附件及线缆，再拆卸主机； 2)设备下架时应由上自下，对机柜内设备进行逐一拆除，并按照业务系统进行分类，待新机柜安装好后设备再安装于指定地点。 （二）注意事项 1)拆除设备时确认周边设备已经全部断开连接，防止线缆下架时拖连； 2)拆卸设备时应注意对设备保护，对体积和重量较大的设备需提供托架； 3)设备拆卸时应按照要求佩戴静电保护设备，如：静电护腕等，确保拆卸时静电不会对设备造成损害； 4)设备码放时应严格遵守设备的放置要求，杜绝将设备倒置、倾斜等随意堆放； 5)小型机、核心交换机等设备体积大、重量较重，拆卸时应注意人员及设备的保护，确保设备和人员安全。 6)设备拆卸时，应严格按照设备安装和拆卸指南进行，不得野蛮拆卸。 4.11上走线桥架安装 在机柜、服务器重新部署就位后开始安装上走线桥架，当上走线桥架安装完毕，新布线系统敷设完成后，再使用新的线路替换原有线路。保证各服务器设备在更换机柜时可以在很短的时间内恢复工作。 五、其他要求 1)服务响应时间从服务需求提出，即医院开始拨打服务方热线服务电话后开始计时。要求服务提供方承诺在服务需求提出后15分钟之内提供电话响应或在线支持服务，并于1小时内到达现场，2小时内恢复系统运行，4小时内彻底排除设备故障。 2)培训：提供≥12学时现场系统运行维护培训； 3)交付：提供原厂工程师实施服务； 4)硬件巡检：提供每月≥1次的硬件设备运行情况检查； 5)系统巡检：提供每月≥1次的系统健康检查； 6)负责提供3年原厂保修、现场技术支持、及软件升级服务； 7)本次所涉及机房设备需纳入到医院现有的机房动环系统中统一管理； 8)本次数据中心机房建设为交钥匙工程，项目上所需的线材等辅料及施工均由投标人提供【包含在投标总价内】。 9)工期：自合同签订之日起 150 日 10)质量要求：合格（达到国家强制性合格标准）。 |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

按采购文件及项目需求配置

#### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

按采购文件及项目需求配置

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

无。

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

工期：自合同签订之日起 150 日。

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

陕西省康复医院指定地点。

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

项目试运行至少30个日历日（无故障）后，根据采购人使用科室、相关领导小组及院内外专家组成验收组进行验收。 技术履约验收内容：所提供的产品，需满足产品参数要求。供应商以书面正式向采购人提交验收申请，经采购人验收确认，且采购人相关负责人及专家在《验收报告》签署意见通过则视为验收通过。 商务履约验收内容： ①对所约定的交付时间进行核实，并与实际交付时间进行比较。如果发现有违反交付时间的情况，则及时提出并协商解决方案。 ②对支付方式和金额进行核实，并与合同约定进行比较。如果发现有违反支付方式和金额的情况，则需要及时提出并协商解决方案。 履约验收标准：按照国家或行业相关标准，对招标文件、投标文件、采购合同中的系统功能、性能、指标的履约情况进行验收确认。硬件验收：合同签订后15个日历日内到货。相关技术人员做好入场准备。供应商按采购方要求在规定时间内将设备运送到指定地点，供应商应在货物运抵现场一周前，向采购人提供运输、卸货、安装调试及运行的进度计划表。设备运达指定地点后，采购人和供应商根据合同要求对设备进行收货验收，确认货物的制造厂、规格、型号、品牌和数量等，确认无误后，供应商开始施工。设备到货后，供应商负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知采购人验收。安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或设备出厂检测报告。供应商根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招投标文件和国内相应的标准、规范。验收合格后，填写设备验收单，并向采购人提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5.支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

采购包1： 付款条件说明： 工程师进场项目启动 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包1： 付款条件说明： 硬件安装培训后 ，达到付款条件起 60 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目验收合格后，收到对方提供的增值税普通发票后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目正常运行6个月无问题后 ，达到付款条件起 60 日内，支付合同总金额的 20.00%。

#### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地人民法院提请诉讼。守约方因诉讼支付的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等费用均由违约方承担。违约条款：如果投标人没有按照合同规定的时间服务响应，采购人有权从中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%。

### 3.5其他要求

1.质量保修范围和保修期：货物：采购人所需采购的项目，投标人需提供不少于3年的维护期（质保期），时间从项目验收合格之日起计算，响应时间1小时，3小时内到场进行维修，24小时内修复，如果超过48小时不能修复，提供同档次的备用机。质保期内， 若同一硬件1个月内连续2次出现同一故障(非人为情况), 投标人无条件为采购人无偿更换为同一档次机器。若同一台仪器1个月内累计3次出 现故障(非人为情况)或换货后仍出现故障的，甲方有权要求退货。因投标人未及时维修给甲方造成的一切损失由投标人承担。投标人定期派技术人员到现场走访，对设备给予检查维护。每季度负责上门对设备进行专业的保养和维护≥一次。（费用包含在总报价中） 质量保修期内 (含质量保修期的维保服务) ，系统的任何技术、质量问题而产生故障影响正常运转，以及采购人无法处理的问题，投标人均应提供售后服务、及时解决系统存在的各种问题。（费用包含在报价中） 在质量保修期内，投标人必须对系统做定期检查和维护，并配合信息科下沉至临床、医技科室与职能后勤科室进行软件系统应用培训，包括但不限于数据分析及系统操作等，提供后续决策依据。若采购人对 his、电子病历等系统进行更换，投标人应提供部署的服务(包含与相应系统进行对接)。（费用包含在报价中） 在质量保修期结束前，由投标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修复。 2、投标保证金注意事项：（1）投标保证金须从投标人户名支付，如从个人户名或非投标人户名支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是投标人的情形除外）；以保函形式交纳投标保证金的，投标人应在投标截止时间前将保函扫描成清晰的PDF文件，发送至邮箱2559647209@qq.com（邮件命名：项目编号），并将保函原件单独递交至代理机构财务；投标人应在投标文件中附保函复印件。保函必须由具有开具投标保函资格的单位开具；若投标人违约，开具保函单位承担连带责任；（2）投标保证金的提交金额、时间不满足招标文件要求的，投标无效；（3）投标保证金以采购代理机构到账凭证为准，投标人无需更换交纳凭证，由采购代理机构统一提供。（4）未按指定账户提交的，我公司将退回，投标人须在文件递交截止时间前按照指定账户再次提交。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 ①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证）； ②税收缴纳证明：法人提供自2024年6月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供自2024年6月1日以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的或者依法不需缴税的投标人应提供相关文件证明； ③社会保障资金缴纳证明：提供自2024年6月1日以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； ④提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明； ⑤参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； 以上②-③项，提供“陕西省政府采购供应商信用承诺书”的，可不再提供其他证明文件。 | 投标函 投标人资格证明文件.docx |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 财务状况报告：法人提供会计师事务所出具的有效的2024年度审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自2024年12月1日以来银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。 此项资格提供“陕西省政府采购供应商信用承诺书”的，可不再提供其他证明文件。 | 投标人资格证明文件.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 控股管理关系：提供直接控股和直接管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。 | 投标函 投标人资格证明文件.docx |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证复印件；法定代表人授权本单位他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。 | 投标人资格证明文件.docx |
| 2 | 本项目不接受联合体投标，不允许分包 | 本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人应提供《非联合体不分包投标声明》。 | 投标人资格证明文件.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出 澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 其他内容 | 有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理： (1)投标文件文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；(2)不满足本招标文件中“服务期限、服务地点、采购资金的支付方式及约定”的实质性条款要求的； (3)文件有效期不足的或无有效期的； (4)报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；(5)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 开标一览表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 服务响应偏离表.docx 标的清单 投标人资格证明文件.docx 投标文件封面 商务部分偏离表.docx 监狱企业的证明文件 分项价格表.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审75.00分 报价得分25.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 功能要求 | 完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计20分；“▲”号参数为重要技术指标，每负偏离一项扣2分；“#”为一般重要技术指标，每负偏离一项扣1分；“▲”“#”指标必须提供佐证材料，否则视为负偏离。 | 20.0000 | 客观 | 1功能要求.docx |
|  | 需求理解 | 针对本项目采购人要求的内容有完整、明确的需求理解。解读全面，提供的软硬件功能与医院的使用需求吻合，提供详细的需求理解方案。 满足项目实际需求，无瑕疵：6分； 内容存在1处瑕疵：5分； 内容存在2处瑕疵：4分； 内容存在3处瑕疵：3分； 内容存在4处瑕疵：2分； 内容存在5处瑕疵：1分； 未提供或内容存在6处及以上瑕疵：0分。 本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。下述评分标准中，针对瑕疵的定义同此处。 | 6.0000 | 主观 | 2需求理解.docx |
|  | 设计方案 | 根据采购需求，针对本项目有适合采购人现状的详细具体的设计方案，从总体设计全面性、整体技术及安装工艺切实满足项目需求，并有前瞻性，方案是否可行并具备可落地性，后续升级的便捷性等。 满足招标文件要求，无瑕疵：5分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵3分； 方案内容存在3处瑕疵2分； 方案内容存在4处瑕疵1分； 未提供方案或内容存在5处及以上瑕疵：0分。 | 5.0000 | 主观 | 3设计方案.docx |
|  | 不确定因素及重点难点分析 | 针对本项目实施过程中的不确定因素及重点难点分析准确、考虑全面，并有相应解决方案，确保项目服务质量。 满足招标文件要求，无瑕疵：5分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵3分； 方案内容存在3处瑕疵2分； 方案内容存在4处瑕疵1分； 未提供方案或内容存在5处及以上瑕疵：0分。 | 5.0000 | 主观 | 4不确定因素及重点难点分析.docx |
|  | 质量保障方案 | 供应商针对本项目有详细、具体、可行的项目质量保障方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵2分； 方案内容存在3处瑕疵1分； 未提供方案或内容存在4处及以上瑕疵：0分。 | 4.0000 | 主观 | 5质量保障方案.docx |
|  | 时间进度方案 | 针对本项目有具体的时间进度控制安排，能够在规定时间内完成。有明确的时间安排图表。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵2分； 方案内容存在3处瑕疵1分； 未提供方案或内容存在4处及以上瑕疵：0分。 | 4.0000 | 主观 | 6时间进度方案.docx |
|  | 安全管理 | 建立完善的安全管理措施，加强现场安装实施安全及信息系统安全的管理工作，根据响应情况. 满足项目实际需求，无瑕疵：6分； 内容存在1处瑕疵：5分； 内容存在2处瑕疵：4分； 内容存在3处瑕疵：3分； 内容存在4处瑕疵：2分； 内容存在5处瑕疵：1分； 未提供或内容存在6处及以上瑕疵：0分。 | 6.0000 | 主观 | 7安全管理.docx |
|  | 项目实施团队 | 有明确的项目实施团队介绍，并针对本项目提供人员管理及配备方案，明确项目经理和实施人员，提供团队成员相关履历材料（包括不限于人员履历简介、承担过项目介绍、相关证书等）。 方案满足招标文件要求，项目成员经验丰富：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或内容存在4处及以上瑕疵：0分。 | 8.0000 | 主观 | 8项目实施团队.docx |
|  | 业绩 | 提供供应商2021年1月1日至今同类项目合同（以合同签订日期为准），每提供1个得1分，最高得5分。 备注：响应文件中提供合同复印件加盖公章。 | 5.0000 | 客观 | 9业绩.docx |
|  | 售后服务 | 1、售后服务机构健全，具有本地化履约服务能力并提供相关证明材料，得1分。 2、根据供应商提供的针对本项目特点的售后服务方案，包括但不限于处理所有维修和技术支持服务、项目交付后出现故障问题响应时间，同时具有明确的承诺且符合实际需求，提供详细的售后服务方案及售后服务承诺等。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或内容存在4处及以上瑕疵：0分。 | 5.0000 | 主观 | 10售后服务.docx |
|  | 培训 | 根据投标人提供的培训方案及培训效果的措施，能够提供相对应详细的时间、人员、内容等实施计划、培训内容有层次，培训方式适用，能够保障使用单位能熟练的进行各软硬件设备操作并了解注意事项。 方案满足招标文件要求：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或内容存在4处及以上瑕疵：0分。 | 4.0000 | 主观 | 11培训.docx |
|  | 保密承诺 | 供应商提供保密承诺，承诺如若中标，供应商的所有涉密人员均与采购人单位签订专门的保密协议，保证采购人数据安全。提供此承诺计1分，未提供不计分。 | 1.0000 | 客观 | 12保密承诺.docx |
|  | 合理化建议 | 针对本项目提供其他合理化建议及意见，且针对本项目的服务要求，有详细的服务承诺。 方案满足招标文件要求：2分； 方案内容存在1处瑕疵：1分； 未提供方案或内容存在2处及以上瑕疵：0分。 | 2.0000 | 主观 | 13合理化建议.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／投标报价)×价格分值。 注：1、计算分数时四舍五入取小数点后两位； 2、落实政府采购政策：详见价格扣除。 | 25.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第6章投标文件格式

### 6.1投标文件封面格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：分项价格表.docx

详见附件：商务部分偏离表.docx

详见附件：服务响应偏离表.docx

详见附件：投标人资格证明文件.docx

详见附件：1功能要求.docx

详见附件：2需求理解.docx

详见附件：3设计方案.docx

详见附件：4不确定因素及重点难点分析.docx

详见附件：5质量保障方案.docx

详见附件：6时间进度方案.docx

详见附件：7安全管理.docx

详见附件：8项目实施团队.docx

详见附件：9业绩.docx

详见附件：10售后服务.docx

详见附件：11培训.docx

详见附件：12保密承诺.docx

详见附件：13合理化建议.docx

## 第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订采购合同文本.docx