钢结构防火计算书

一、防火设计依据:

1. 《钢结构防火涂料》(GB 14907-2018)

2. 《建筑钢结构防火技术规范》(GB 51249-2017)

3. 《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS/T 24-2020)

4. 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014) (2018修订版)

5. 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2020)

二、钢构件防火设计

1. 建筑防火等级为二级

2. 防火设计内容: 钢构件的耐火设计、防火涂料类型及热物理指标和涂层厚度，应按下表执行。

说明: 默认给出每层各防火类型材料的最大值构件，完整信息需勾选详细构件统计查看。

1层

| 构件类别 | 编号 | 耐火极限(h) | 防火涂料类型 | 涂层厚度(mm) | 等效热阻(m2.C/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢梁 | 1 | 1.5 | 非膨胀型 | 14.51 | 0.15 |
| 钢柱 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 15.08 | 0.15 |
| 钢支撑 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 29.90 | 0.30 |

2层

| 构件类别 | 编号 | 耐火极限(h) | 防火涂料类型 | 涂层厚度(mm) | 等效热阻(m2.C/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢梁 | 1 | 1.5 | 非膨胀型 | 14.51 | 0.15 |
| 钢柱 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 15.14 | 0.15 |
| 钢支撑 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 35.40 | 0.35 |

3层

| 构件类别 | 编号 | 耐火极限(h) | 防火涂料类型 | 涂层厚度(mm) | 等效热阻(m2.C/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢梁 | 1 | 1.5 | 非膨胀型 | 14.51 | 0.15 |
| 钢柱 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 15.16 | 0.15 |
| 钢支撑 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 35.40 | 0.35 |

4层

| 构件类别 | 编号 | 耐火极限(h) | 防火涂料类型 | 涂层厚度(mm) | 等效热阻(m2.C/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢梁 | 1 | 1.5 | 非膨胀型 | 14.51 | 0.15 |
| 钢柱 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 15.16 | 0.15 |
| 钢支撑 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 35.40 | 0.35 |

5层

| 构件类别 | 编号 | 耐火极限(h) | 防火涂料类型 | 涂层厚度(mm) | 等效热阻(m2.C/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢梁 | 1 | 1.5 | 非膨胀型 | 14.51 | 0.15 |
| 钢柱 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 15.16 | 0.15 |
| 钢支撑 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 35.40 | 0.35 |

6层

| 构件类别 | 编号 | 耐火极限(h) | 防火涂料类型 | 涂层厚度(mm) | 等效热阻(m2.C/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢梁 | 1 | 1.5 | 非膨胀型 | 14.51 | 0.15 |
| 钢柱 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 15.16 | 0.15 |
| 钢支撑 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 35.40 | 0.35 |

7层

| 构件类别 | 编号 | 耐火极限(h) | 防火涂料类型 | 涂层厚度(mm) | 等效热阻(m2.C/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢梁 | 1 | 1.5 | 非膨胀型 | 14.51 | 0.15 |
| 钢柱 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 15.21 | 0.15 |
| 钢支撑 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 35.40 | 0.35 |

8层

| 构件类别 | 编号 | 耐火极限(h) | 防火涂料类型 | 涂层厚度(mm) | 等效热阻(m2.C/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢梁 | 1 | 1.5 | 非膨胀型 | 14.51 | 0.15 |
| 钢柱 | 1 | 2.5 | 非膨胀型 | 14.87 | 0.15 |

3. 构件类型统计的涂料表面积如下表

| 构件类型 |  | 防火涂料类型 | 总表面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱 | 1层 | 非膨胀型 | 42.00 |
| 柱 | 2层 | 非膨胀型 | 30.00 |
| 柱 | 3层 | 非膨胀型 | 30.00 |
| 柱 | 4层 | 非膨胀型 | 30.00 |
| 柱 | 5层 | 非膨胀型 | 30.00 |
| 柱 | 6层 | 非膨胀型 | 30.00 |
| 柱 | 7层 | 非膨胀型 | 30.00 |
| 柱 | 8层 | 非膨胀型 | 6.80 |
|  | 全楼 |  | 228.80 |
| 梁 | 1层 | 非膨胀型 | 40.37 |
| 梁 | 2层 | 非膨胀型 | 40.37 |
| 梁 | 3层 | 非膨胀型 | 40.37 |
| 梁 | 4层 | 非膨胀型 | 40.37 |
| 梁 | 5层 | 非膨胀型 | 40.37 |
| 梁 | 6层 | 非膨胀型 | 40.37 |
| 梁 | 7层 | 非膨胀型 | 40.37 |
| 梁 | 8层 | 非膨胀型 | 15.41 |
|  | 全楼 |  | 298.03 |
| 支撑 | 1层 | 非膨胀型 | 13.42 |
| 支撑 | 2层 | 非膨胀型 | 9.97 |
| 支撑 | 3层 | 非膨胀型 | 9.97 |
| 支撑 | 4层 | 非膨胀型 | 9.97 |
| 支撑 | 5层 | 非膨胀型 | 9.97 |
| 支撑 | 6层 | 非膨胀型 | 9.97 |
| 支撑 | 7层 | 非膨胀型 | 9.97 |
|  | 全楼 |  | 73.24 |
| 全楼总计 |  |  | 600.07 |

三、防火涂料技术要求

1. 非膨胀型防火涂料不应含有石棉和玻璃纤维等有害物质，不宜采用苯类溶剂类产品。

2. 防火涂料应具有良好的变形能力和粘结性，在任何阶段均不能开裂、空鼓和脱落，也不能有流坠和乳突现象。

3. 防火涂料的理化性能和热物理性能报告，应报业主和设计院结构工程师审批，确认后方可采购、施工。

4. 非膨胀型防火涂料如使用腻子，应与防腐涂层、找平腻子具有相容性。

5. 非膨胀型室内防火涂料尚应满足如下要求：

5.1  应采用具有低碳环保性能的石膏基质防火涂料，任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于15mm。

5.2  防火涂料粘结强度不低于0.04MPa，抗压强度不低于0.3MPa，干密度应不大于500Kg/m3。

5.3  防火涂料进场后应按批次对性能指标进行复验，达到设计文件要求后方可施工、验收。

5.4  防火涂料采用机械喷涂工艺施工，涂层厚度30mm及以下，连续喷涂，一次成型；45mm以下分2道分层施工，第一遍厚度8~12mm，余下厚度第二遍完成，两遍施工间隔15分钟。

6. 非膨胀型室外防火涂料尚应满足如下要求：

6.1  应采用具有低碳环保性能的水泥基质防火涂料，任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于15mm。

6.2  防火涂料粘结强度不低于0.04MPa，抗压强度不低于0.5MPa，干密度不大于650Kg/m3。

7. 膨胀型防火涂料尚应满足如下要求：

7.1  应通过应急管理部消防产品合格评定中心颁发的消防产品认证证书。

7.2  防火涂料耐久性与配套防腐蚀涂层保持一致，符合《建筑防火涂料有害物质限量及测试方法》JG/T415针对建筑防火涂料有害物质限量相关要求。防火涂料优先采用低挥发性有机化合物含量涂料产品，水性防火涂料VOC不大于60g/L,溶剂性防火涂料不大于420g/L。

7.3  膨胀型防火涂料粘结强度不应小于0.3MPa；非膨胀型防火涂料粘结强度不应小于0.04MPa。

7.4  防火涂料与防腐漆和面漆应具有材料和耐火性能相容性，面漆不能过厚过硬。