## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教学区土建 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 010502030001 | 电缆沟、地沟 |  | 电缆沟道 [项目特征] 1.名称:排管1*2挖沟道土方 [工作内容] 1.土方开挖 2.围护、支撑 3.回填及运土 4.100mm厚人行道路面破除及恢复 5.250mm厚混凝土基础破除及恢复 | m | 11
2 | 010502030002 | 电缆沟、地沟 |  | 电缆沟道 [项目特征] 1.名称:排管2*2挖沟道土方 [工作内容] 1.土方开挖 2.围护、支撑 3.回填及运土 4.100mm厚人行道路面破除及恢复 5.250mm厚混凝土基础破除及恢复 | m | 23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教学区土建 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
3 | 040504001001 | 砖砌直线井 |  | [项目特征] 1.井内净尺寸:800mm(长）*800mm(宽）*1500mm（高） 2.基础底板：200mm厚C30素混凝土 3.垫层：100mm厚C15素混凝土 4.井壁：370mm厚砖砌 5.井圈：截面240*240mmC30钢筋混凝土 6.预制盖板：120mm厚C30钢筋混凝土，盖板设Φ16吊环 7.井盖及井座：Φ950道路用防水防盗井盖2套 8.井内壁1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 9.井底设置500*500集水井 10.井内设电缆支架：∠63*6 L=1200mm 4根 11.接地：∠50*5接地极 1根，-50*5镀锌扁钢接地母线 12.井内设预埋铁件、拉环及爬梯 13.以上未尽事项详见施工图纸 [工作内容] 1.挖土方、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 4.钢筋制作、安装 5.井盖制作、安装 6.电缆支架制作、安装 7.预埋铁件及钢爬梯制作、安装 8.沟壁抹灰 | 座 | 3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教学区土建 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
9.材料运输
4 | 01B001 | 教学楼1600kVA箱变基础 |  | [项目特征] 1.外围尺寸:4900mm（长）*2500mm（宽）*2700m（高） 2.基础底板:150mm厚C25钢筋混凝土 3.垫层:300mm厚3:7灰土 4.外墙（梁）:240mm厚砖砌 5.通风百叶窗:300*600 6.设备基础内通长设置-50*5扁钢四周预埋 7.设备基础顶部设置150*150*10预埋钢板及预埋螺栓 8.设备基础内抹1:2水泥砂浆抹面掺5%防水剂 9.出入出口踏步:砖砌两阶 10.防护围栏:高度1.8米，距开关站基础外边不小于0.6米，围栏于基础外边之间做散水 11.其他说明:砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 12.以上未尽事项详见施工图纸 [工作内容] 1.挖土方、回填 2.砖砌基础及台阶 3.基础预埋槽钢 4.百叶窗制作、安装 5.铁围栏制作安装 6.基础外围散水抹面 | 座 | 2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教学区土建 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
5 | 01B003 | 1250kVA箱变基础 |  | [项目特征] 1.外围尺寸:5700mm（长）*2500mm（宽）*2700m（高） 2.基础底板:150mm厚C25钢筋混凝土 3.垫层:300mm厚3:7灰土 4.外墙（梁）:240mm厚砖砌 5.通风百叶窗:300*600 6.设备基础内通长设置-50*5扁钢四周预埋 7.设备基础顶部设置150*150*10预埋钢板及预埋螺栓 8.设备基础内抹1:2水泥砂浆抹面掺5%防水剂 9.出入出口踏步:砖砌两阶 10.防护围栏:高度1.8米，距开关站基础外边不小于0.6米，围栏于基础外边之间做散水 11.其他说明:砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 12.以上未尽事项详见施工图纸 [工作内容] 1.挖土方、回填 2.砖砌基础及台阶 3.基础预埋槽钢 4.百叶窗制作、安装 5.铁围栏制作安装 6.基础外围散水抹面 | 座 | 1
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：教学区土建 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：教学区土建 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：教学区土建 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。