## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
项目名称：桃曲坡水库安全设施建设工程
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
一 | 雨量监测站
二 | 大坝安全监测
三 | 流量监测站
四 | 水量监测站
五 | 无人机巡查
六 | 视频监视
七 | 通信网络
八 | 应用支撑平台
九 | 数智赋能
十 | 业务应用
十一 | 安全设施管控平台
十二 | 网络安全
合计（A）
十三 | 暂列金额（B） | 200000
十四 | 工程保险费（C）=（A）*0.45%
十五 | 招标代理服务费（D） | 32000
投标报价=（A）+（B）+（C）+（D）

## 工程量清单报价表
已标价工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
一 | 雨量监测站
1.1 | 雨量计※ | （1）※承雨口内径：φ200mm；刃口锐角：40°～45°； （2）※分辨力：≤0.5mm； （3）※雨强范围：0.01mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； （4）※翻斗计量误差：≤±4%（在0.01～4mm/min雨强范围） （5）输出信号方式：磁钢¬干簧管式接点通断信号 （6）开关接点容量：DCV≤12V，I≤120mA （7）接点工作次数：≥1×107次 （8）工作环境温度：–10～+50℃ （9）工作环境湿度：≤98%RH（40℃凝露） | 个 | 8
1.2 | 数据采集终端※ | （1）※具有RS485接口，不少于5路； （2）具有RS232接口，不少于4路； （3）※具有数字脉冲量接口，不少于2路； （4）具有数字量DI采集，不少于8路； （5）具有模拟量接口，不少于8路； （6）具有可控制电源输出，不少于4路； （7）具有数字量DO继电器出口，不少于6路； （8）※具有内置全网通DTU，支持不少于4个中心站； （9）※内置充电控制器，可直接接入太阳能电池板和蓄电池； (10)具有WIFI、蓝牙等任意一种无线接口，安装现场可使用无线通讯进行设备调试； （11）持电压、电流、充电功率、温度等多种工况参数采集上报； （12）具有人机交互显示屏，不小于4.3寸； （13）直流供电电压范围：9~36V；静态职守电流（自报式工作模式）：不大于1mA；工作电流（不含通信装置）不大于10mA。 详见招标技术标准 | 个 | 8
1.3 | 北斗卫星终端※ | （1）RDSS 技术指标 工作频率：S: S1、S2C_d、S2C_p，L: Lf0、Lf1、Lf2 接收信号门限功率：北斗二号：≤-127.6dBm北斗三号:对于专用段24kbps信息帧，≤-123.8dBm；对于专用段16kbps信息帧，≤-127.5dBm；对于专用段8kbps信息帧，≤-130.0dBm 接收通道数：北斗二号：≥10个，北斗三号：≥21个； 发射信号功率：≥37dBm 短报文通信频率：默认60秒，根据北斗用户卡的频率确定 ※短报文长度：北斗二号：≥120个汉字；北斗三号：≥1000个汉字 动态特性：速度：≥300m/s加速度：≥4g （2）RNSS技术指标 工作频率：BD2 B1 1561.098MHz±2.046MHz； 首次定位时间：冷启动：≤35s；热启动：≤1s ※定位误差：水平≤ 10m，高程≤ 10m（95%，PDOP≤4，重点区域） 测速精度：≤0.1m/s 定位测速更新率：≥1Hz 定位模式：单 B1 定位；单 L1 定位；B1L1 兼容定位 （3）电源 供电电压: 12V～32V 待机功耗: 约2瓦 ( 24V ¦ 85mA ) 最大功耗（RDSS 发射时）: ≤18W (5W 功放，持续时间：约 1500ms) （4）接口特性 通讯端口：不少于1路RS232串口(可定制成422、485接口) 通讯协议：4.0协议和2.1协议 （5）环境指标 ※工作温度：-40℃～+70℃。 存储温度：-40℃～+85℃。 湿热：能在为+45℃，相对湿度为95%的环境下正常工作。 ※外壳防护：终端防护等级≥IP67。 | 套 | 8
1.4 | 太阳能板100W | 最大输出功率：100W；功率公差：0~+3W；工作电压18V；最大工作电流：2.22A；开路电流：2.37A；电池片材料：单晶硅。包含太阳能板安装支架、充电控制器 | 块 | 8
1.5 | 蓄电池100AH | 12v100AH | 块 | 8
1.6 | 设备箱 | 镀锌喷塑 | 个 | 8
1.7 | 4G通信费 | 3年，满足使用需求 | 处 | 8
1.8 | 北斗通信费 | 3年，满足使用需求 | 处 | 8
1.9 | 二合一防雷器 | 通信、电源防雷 | 个 | 8
1.1 | 避雷及接地系统 | 接地体角钢尺寸50mm×50mm×150mm；电阻≤10Ω | 套 | 8
1.11 | 3m立杆 | 采用热镀锌钢管；高度5mm；壁厚2mm；杆直径89mm； | 套 | 8
1.12 | 基础浇筑 | 立杆基础 | 套 | 8
二 | 大坝安全监测
2.1 | 表面变形监测
2.1.1 | GNSS接收机※ | ※定位精度： （1）静态解算精度： 平面：±(2.5+0.5*10-6D)mm； 高程：±(5.0+0.5*10-6D)mm。 （2）动态解算精度： 平面：±(8+1*10-6D)mm； 高程：±(15+1*10-6D)mm。 数据传输： （1）※支持TCP/IP,MQTT,NTRIP Server, HTTPS协议。 （2）支持多个数据流同时发送。 （3）输出速率：≥1Hz。 （4）网络：4G全网通。 电源： （1）DC 12V 适应宽电压工作9﹣18VDC。 （2）主机功耗＜2W。 （3）支持通电自启。 环境： （1）工作温度：-40到75度。 （2）存储温度：-40到85度。 （3）※防水防尘：等级≥IP68。 | 台 | 9
2.1.2 | 4G卡 | 300M/月，3年 | 张 | 9
2.1.3 | 太阳能板 | 100W/12V | 套 | 9
2.1.4 | 蓄电池 | 100AH/12V | 套 | 9
2.1.5 | 充电控制器 | 3A/12V | 套 | 9
2.1.6 | 避雷针 | 1.5m | 套 | 9
2.1.7 | 配套电缆及插接件 | 配套 | 套 | 9
2.1.8 | 2m塔杆 | 2m镀锌钢管，φ165mm | 套 | 9
2.1.9 | 标点土建 | 土建规格1000*1000*1000mm | 项 | 9
2.1.10 | GNSS解算软件 | GNSS卫星测量数据、坐标转换、定位解算 | 套 | 1
2.2 | 裂缝监测
2.2.1 | 表面测缝计 | 振铉式，量程50-100mm，精度≤±0.1%FS，分辨率≤±0.025%FS | 套 | 4
2.2.2 | 仪器线缆 | 2×2×0.37mm水工仪器专用线缆 | m | 300
2.2.3 | 电缆沟开挖回填 | 0.5（宽）×0.7m（深） | m | 200
2.3 | 渗流监测
2.3.1 | 设备/材料
2.3.1.1 | 测压管 | φ50mm镀锌钢管，花管开孔率大于15% | m | 450
2.3.1.2 | 渗压计 | 振铉式，量程350-370KPa，精度≤±0.1%FS，分辨率≤±0.025%FS | 支 | 27
2.3.1.3 | 仪器电缆 | 2×2×0.37mm水工仪器专用线缆 | m | 5400
2.3.2 | 土建
2.3.2.1 | 钻孔 | 干钻，开孔孔径φ110mm | m | 760
2.3.2.2 | 膨润泥球 | 粒径φ10~15mm | m3 | 6
2.3.2.3 | 中粗砂 | 粒径为0.5-2mm | m3 | 3
2.3.2.4 | 孔口保护 | 50×50CM，混凝土结构 | 个 | 18
2.3.2.5 | 电缆沟开挖回填 | 0.5（宽）×0.7m（深） | m | 1500
三 | 流量监测站
3.1 | 超声波流量计※ | ※声路数量 支持不少于4声路 ※测流精度 ≤±1%（明渠规则断面，典型四声路） ≤±5%（明渠不规则断面，典型四声路） 供电电源 DC12-24V 或 AC220V 平均功耗 ≤10W（典型四声路） 显示内容 流量、累积流量、流速、液位、信号增益等 ※防护等级 ≥IP65 工作温度 -35℃ ~ 70℃ ※数据接口 RS485、RS232、4-20mA、RJ45以太网口等 通讯制式 4G 外壳材质 不锈钢 数据存储 ≥32GB | 个 | 4
3.2 | 数据采集终端 | （1）具有RS485接口，不少于5路； （2）具有RS232接口，不少于4路； （3）具有数字脉冲量接口，不少于2路； （4）具有数字量DI采集，不少于8路； （5）具有模拟量接口，不少于8路； （6）具有可控制电源输出，不少于4路； （7）具有数字量DO继电器出口，不少于6路； （8）具有内置全网通DTU，支持不少于4个中心站； （9）内置充电控制器，可直接接入太阳能电池板和蓄电池； (10)具有WIFI、蓝牙等任意一种无线接口，安装现场可使用无线通讯进行设备调试； （11）持电压、电流、充电功率、温度等多种工况参数采集上报； （12）具有人机交互显示屏，不小于4.3寸； （13）直流供电电压范围：9~36V；静态职守电流（自报式工作模式）：不大于1mA；工作电流（不含通信装置）不大于10mA。 详见招标技术标准 | 个 | 4
3.3 | 电源适配器 | 12V | 个 | 4
3.4 | 4G通信费 | 3年，满足使用需求 | 处 | 4
3.5 | 电源线 | 2m镀锌钢管，口径165mm | m | 200
3.6 | 立杆高3m（悬臂3m） | 镀锌钢管，φ250mm，高3m，悬臂3m，悬臂φ110mm | 套 | 4
3.7 | 基础浇筑C25 | C25，基坑尺寸1m×1m×1.5m | 项 | 4
3.8 | 超声波流量计电缆线 | 三芯屏蔽电缆 | m | 1600
3.9 | 保护钢管 | DN32镀锌管 | m | 800
四 | 水量监测站
4.1 | 电磁流量计※ | 管径300mm ※测量范围0.1~10 m/s（流速） 对应流量范围：25.45～2545 m³/h（满管流工况） ※精度等级≤±0.5% 示值误差（常规液体），≤±1.0%（含固体颗粒或低电导率介质） 重复性≤0.2% ※流体电导率要求≥5 μS/cm（标准型），特殊设计可测≥1 μS/cm（如去离子水） 介质温度范围 -25℃~+180℃（常规型） 工作压力 1.6 MPa（标准） 法兰标准GB/T 9119、DIN 2501、ANSI B16.5等（需与管道匹配） | 个 | 5
4.2 | 电磁流量计 | 管径200mm 测量范围0.1~10 m/s（流速），对应流量范围：11.3～1131 m³/h（基于满管流计算） 精度等级≤±0.5% 示值误差（常规液体），≤±1.0%（含固体颗粒或低电导率介质） 重复性≤0.2% 流体电导率要求≥5 μS/cm（标准型），特殊设计可测≥1 μS/cm（如去离子水） 介质温度范围 -25℃~+180℃（常规型） 工作压力 1.6 MPa（标准） 法兰标准GB/T 9119、DIN 2501、ANSI B16.5等（需与管道匹配） | 个 | 1
4.3 | 电磁流量计 | 管径450mm 测量范围0.1~10 m/s（流速），对应流量范围：57.26～5725.55 m³/h（基于满管流计算） 精度等级≤±0.5% 示值误差（常规液体），≤±1.0%（含固体颗粒或低电导率介质） 重复性≤0.2% 流体电导率要求≥5 μS/cm（标准型），特殊设计可测≥1 μS/cm（如去离子水） 介质温度范围 -25℃~+180℃（常规型） 工作压力 1.6 MPa（标准） 法兰标准GB/T 9119、DIN 2501、ANSI B16.5等（需与管道匹配） | 个 | 2
4.4 | 电磁流量计 | 管径600mm 测量范围0.1~10 m/s（流速），对应流量范围：85~8500 m³/h（基于满管流计算） 精度等级≤±0.5% 示值误差（常规液体），≤±1.0%（含固体颗粒或低电导率介质） 重复性≤0.2% 流体电导率要求≥5 μS/cm（标准型），特殊设计可测≥1 μS/cm（如去离子水） 介质温度范围 -25℃~+180℃（常规型） 工作压力 1.6 MPa（标准） 法兰标准GB/T 9119、DIN 2501、ANSI B16.5等（需与管道匹配） | 个 | 2
4.5 | 电磁流量计 | 管径800mm 测量范围0.1~10 m/s（流速），对应流量范围：181～18096 m³/h（基于满管流计算） 精度等级≤±0.5% 示值误差（常规液体），≤±1.0%（含固体颗粒或低电导率介质） 重复性≤0.2% 流体电导率要求≥5 μS/cm（标准型），特殊设计可测≥1 μS/cm（如去离子水） 介质温度范围 -25℃~+180℃（常规型） 工作压力 1.6 MPa（标准） 法兰标准GB/T 9119、DIN 2501、ANSI B16.5等（需与管道匹配） | 个 | 2
4.6 | 数据采集终端 | （1）具有RS485接口，不少于5路； （2）具有RS232接口，不少于4路； （3）具有数字脉冲量接口，不少于2路； （4）具有数字量DI采集，不少于8路； （5）具有模拟量接口，不少于8路； （6）具有可控制电源输出，不少于4路； （7）具有数字量DO继电器出口，不少于6路； （8）具有内置全网通DTU，支持不少于4个中心站； （9）内置充电控制器，可直接接入太阳能电池板和蓄电池； (10)具有WIFI、蓝牙等任意一种无线接口，安装现场可使用无线通讯进行设备调试； （11）持电压、电流、充电功率、温度等多种工况参数采集上报； （12）具有人机交互显示屏，不小于4.3寸； （13）直流供电电压范围：9~36V；静态职守电流（自报式工作模式）：不大于1mA；工作电流（不含通信装置）不大于10mA。 详见招标技术标准 | 个 | 6
4.7 | 电源适配器 | 12V | 个 | 6
4.8 | 4G通信费 | 3年，满足使用需求 | 处 | 6
4.9 | 电源线 | 2m镀锌钢管，口径165mm | m | 300
4.1 | 立杆高3m（悬臂3m） | 镀锌钢管，φ250mm，高3m，悬臂3m，悬臂φ110mm | 套 | 4
4.11 | 基础浇筑C25 | C25，基坑尺寸1m×1m×1.5m | 项 | 4
五 | 无人机巡查
5.1 | 无人机※ | 尺寸（展开，不包含桨叶）：长≥370mm、宽≥400mm、高≥200mm 重量：≤2000克 ※最大起飞重量：≥2000g ※续航：≥ 40分钟 水平飞行速度：≥20米/秒 最高飞行海拔：≥6500米 ※可承受风速作业时：≥12 米/秒 最长飞行时间：≥54分钟 ※IP 防护等级：≥ IP55 ※作业半径：≥12KM 集成摄像机：（广角、长焦、中长焦、热成像和激光模块） 采集精度：≥1:500 最多搭载平台1个 | 套 | 1
5.2 | 无人机库※ | 尺寸舱盖开启：长≥1700mm、宽≥700mm、高≥460mm 舱盖闭合：长≥600mm、宽≥700mm、高≥700mm 重量： ≤55KG 输入电压 ：100至240 VAC，50/60 Hz 最大功率： ≤最大800W 输出电压： 直流35V ※充电时间 ：≤27分钟 ※防护等级 ：≥IP55 续航时间：≥ 5小时 最高海拔： ≥4500米 ※RTK定位精度：水平：≤1厘米 + 1 ppm（RMS）垂直：≤2厘米 + 1 ppm（RMS） 网络接入： 以太网/4g两种及以上 摄像头 ：舱内+舱盖 防雷 ：20千安防护 传感器： 配备风速、雨量、环境温度、水浸、舱内温度、舱内湿度传感器 | 套 | 1
5.3 | 遥控器 | 行业版 遥控器 | 个 | 1
5.4 | 电池 | 智能飞行电池（每块电池支持飞行400架次）（暂定每个机库每年6块电池，全年可支持2400架次飞行） | 块 | 6
5.5 | 挂载设备 | 无人机存储卡（≥256G） | 张 | 1
|  | 4G模块上网套件（无线数据终端） | 个 | 1
|  | 喊话器，重量≤220g，功率≥30W，渗压等级≥126dB，扬声距离≥300m，支持录音播放、文本转语音、音频文件播放等运行模式 | 个 | 1
|  | 5G流量卡（3年） | 张 | 1
5.6 | 机库安装配件 | 包含水泥、PVC管、膨胀螺丝等施工辅料 | 套 | 1
5.7 | 机库安装 | 包含运输、吊装、基座安装服务 | 项 | 1
5.8 | 通信线缆敷设 | 含光纤、网线、电源线等敷设，光纤至水利专网接入点由业主方提供 | 套 | 1
5.9 | 安全护栏 | 定制 | 套 | 1
5.1 | 地下电缆标识桩 | 定制 | 套 | 1
5.11 | 防雷保护 | 根据环境利旧现有防雷或自制防雷地网镀锌角钢长1000mm、截面50mm、厚4mm | 套 | 1
5.12 | 无人机挂载设备联调 | 挂载设备及系统联调 | 项 | 1
5.13 | 机库保险 | 行业无忧旗舰版 保险（3年） | 份 | 1
5.14 | 无人机保险 | 行业无忧旗舰版 保险（3年） | 份 | 1
5.15 | 第三方责任险 | 无人机100万第三方责任险 保险（3年） | 份 | 1
5.16 | 无人机巡查平台 | 平台融合了智能飞控、数据智能标注、问题推送、一键导航、高清全景图等业务功能，可用于水库巡查、智慧水利、孪生流域等业务场景，提供软件功能定制开发、服务成果定制交付的能力。 | 套 | 1
六 | 视频监视
6.1 | 全景摄像机※ | 2400万270度AR全景摄像机：6个1/1.8＂4MP2.8mm全景镜头，※最高分辨率及帧率可达8160×2400@30fps；※视场角：≥水平270°,≥垂直85°；※星光级照度，≤0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）。 细节摄像机：1/1.8＂8MPProgressiveScanCMOS，最高分辨率及帧率可达3840×2160@25fps；※星光级照度，≤0.0005Lux/F1.5（彩色），≤0.0001Lux/F1.5（黑白），0Lux withIR；※≥45倍光学变倍，≥16倍数字变倍；水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）；采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达500m。 详见招标技术标准。 | 台 | 1 |  |  |  |  | 桃曲坡水库入口平台
6.2 | 智能球型一体机※ | 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS,1/2.8" progressive scan CMOS ※最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；彩色：≤0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：≤0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR ※焦距：4 mm；5.9 mm~188.8 mm，≥32倍光学变倍 ※红外≥150 m 红外波长范围：850 nm 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) | 台 | 14 |  |  |  |  | 水库大坝至入库站共14处
6.3 | 视频箱 | IP65，镀锌 | 个 | 15
6.4 | 电源避雷器 | 40KA 12V+18V+90*68*36+LT-C40/12DC | 个 | 1
6.5 | 网络信号避雷器 | 12V+15V+90*25*40+AOT-RS12V/2S | 个 | 1
6.6 | 太阳能板 | 200W；每处4块（合计800W） | 套 | 14
6.7 | 太阳能板安装支架 | 定制；每处2套 | 套 | 14
6.8 | 太阳能控制器 | MPPT，60A | 个 | 14
6.9 | 胶体蓄电池 | 12v200AH 配置4块 | 套 | 14
6.1 | 蓄电池地埋箱 | 12v250型；每处6个 | 个 | 14
6.11 | 监控立杆6米（含地笼） | φ218mm，高6m 镀锌 | 根 | 14
6.12 | 防雷接地 | 按GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》实施 | 处 | 14
6.13 | 避雷针 | 1.8米 | 根 | 14
6.14 | 监控辅材 | 抱箍、扎带、螺丝、金属软管、加厚PP阻燃波纹软管、JDG管、防水密封胶等 | 批 | 15
6.15 | 电源线 | RVV3*1 | m | 30
6.16 | KBG线管 | 国标，外径25mm | m | 30
6.17 | 超六类非屏蔽双绞线 | 国标；预留检修调测线，机房跳线 | m | 30
6.18 | 超六类非屏蔽网线跳线 | 1米国标； | 根 | 4
6.19 | 设备联调 | 设备调试 | 项 | 15
6.2 | 光缆终端盒和接续包 | 国标 | 套 | 2
6.21 | 塑料护线管 | 国标 | m | 30
6.22 | 4口光纤熔纤盒 | 国标 | 套 | 1
6.23 | 尾纤(FC/PC-FC/PC) | 国标 | 条 | 2
6.24 | 光纤对接法兰 | 国标 | 个 | 2
6.25 | 光纤跳纤 | 国标 | 条 | 2
6.26 | 工业级1光4电纤收发器 | 工业级、防雷、防浪涌 | 对 | 1
6.27 | 视频流量资费 | 满足使用要求，定向卡 3年 | 个 | 14
6.28 | TF卡 | 256G | 个 | 14
七 | 通信网络
7.1 | 100M专线租用 | 100M专线 3年 | 条 | 1
八 | 应用支撑平台
8.1 | 业务支撑环境 | 开发内容详见招标技术标准
8.1.1 | 平台底座 | 开发内容详见招标技术标准 | 套 | 1
8.1.2 | 注册中心 | 开发内容详见招标技术标准 | 套 | 1
8.1.3 | 配置中心 | 开发内容详见招标技术标准 | 套 | 1
8.1.4 | 监控中心 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.1.5 | 认证中心 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2 | 服务开发规则 | 开发内容详见招标技术标准
8.2.1 | 业务组件划分规则 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.2 | 业务组件开发规范 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.3 | 业务应用装配规程 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.2.4 | 业务应用部署规程 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3 | 业务开发管控 | 开发内容详见招标技术标准
8.3.1 | 主题数据组件服务 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.2 | 专业模型组件服务 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.3 | 业务应用组件服务 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.4 | 前端界面开发服务 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.5 | 三维动态呈现服务 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.3.6 | 统筹移动应用服务 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4 | 统一权限管理 | 开发内容详见招标技术标准
8.4.1 | 身份管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.2 | 资源管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.3 | 权限管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.4 | 认证管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.5 | 审计管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.4.6 | 认证服务 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.5 | 第三方软件融合 | 开发内容详见招标技术标准
8.5.1 | GIS地理信息融合 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.5.2 | BIM融合 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.5.3 | 视频融合管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
8.5.4 | 驱动仿真引擎融合 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
九 | 数智赋能 | 开发内容详见招标技术标准
9.1 | 知识库 | 开发内容详见招标技术标准
9.1.1 | 专业知识库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.1.1 | 运行调度知识库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.1.2 | 水文与水资源知识库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.1.3 | 安全监测与预警知识库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.1.4 | 标准规范知识库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.1.5 | 专家经验与案例知识库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.1.6 | 业务流程知识库 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.2 | 业务规则库 | 开发内容详见招标技术标准
9.1.2.1 | 水库常规运行规则 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.2.2 | 水库应急调度规则 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.2.3 | 水库运行维护规则 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.3 | 应急知识库 | 开发内容详见招标技术标准
9.1.3.1 | 各类应急预案及响应流程 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.3.2 | 事件分类与等级判断逻辑 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.3.3 | 责任单位与联络机制 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.3.4 | 应急事件处置策略 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.3.5 | 历史事件案例与评估总结 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
9.1.3.6 | 灾后恢复与损失评估知识 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
十 | 业务应用 | 开发内容详见招标技术标准
10.1 | 水库安全管控 | 开发内容详见招标技术标准
10.1.1 | 综合监视 | 开发内容详见招标技术标准
10.1.1.1 | 总览 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.1.1.2 | 安全监测 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.1.1.3 | 视频监控 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.1.1.4 | 巡视检查 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.1.1.5 | 安全性态预测 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.1.2 | 安全风险预警 | 开发内容详见招标技术标准
10.1.2.1 | 实时预警 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.1.2.2 | 预警阈值动态修正 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.1.2.3 | 预警信息审核 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.1.2.4 | 预警信息管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.1.2.5 | 安全状态预演 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.1.3 | 安全处置预案 | 开发内容详见招标技术标准
10.1.3.1 | 预案管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.1.3.2 | 物资管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.1.3.3 | 队伍管理 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2 | 赋能管控 | 开发内容详见招标技术标准
10.2.1 | 工程运行监控 | 开发内容详见招标技术标准
10.2.1.1 | 总览图 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.1.2 | 设备监控 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.1.3 | 视频监控 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.1.4 | 异常报警 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.2 | 综合调度 | 开发内容详见招标技术标准
10.2.2.1 | 实时监控 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.2.2 | 数据统计分析 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.2.3 | 供水趋势分析 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.2.4 | 数据可视化呈现 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.3 | 安全监测 | 开发内容详见招标技术标准
10.2.3.1 | 监测数据展示 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.4 | 水情监测 | 开发内容详见招标技术标准
10.2.4.1 | 水位雨量展示 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.4.2 | 出入库流量 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.4.3 | 预警信息的集成展示 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.5 | 工程展示一张图 | 开发内容详见招标技术标准
10.2.5.1 | 三维工程模型展示 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.5.2 | 地形与环境结合展示 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.5.3 | 动态数据展示 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.2.5.4 | 设备维护与检修信息 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.3 | 公众服务
10.3.1 | 移动APP | 开发内容详见招标技术标准
10.3.1.1 | 综合看板 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.3.1.2 | 预警信息 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.3.1.3 | 移动巡查 | 开发内容详见招标技术标准
10.3.1.3.1 | 巡查指令反馈 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.3.1.3.2 | 巡查轨迹展示 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.3.1.3.3 | 巡查信息上报 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.3.1.3.4 | 处理结果反馈 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.3.1.3.5 | 我的巡查 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.3.1.4 | 统计分析 | 开发内容详见招标技术标准 | 项 | 1
10.4 | 系统设备
10.4.1 | 国产化电脑 | 处理器 ：处理器国产X86架构处理器，核心数≥8核，主频≥2.8GHz，二级缓存≥8MB 内存： 配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽； 显卡： 集成显卡，另可以支持独立显卡。 硬盘： ≥512GB M.2接口NVME协议SSD。支持机械硬盘扩展； 电源：电源功率≤200W，电源通过80PLUS认证 ； 网络：≥1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口；标配1个内置M.2 WiFi接口； 接口扩展 ：≥3个PCIE扩展插槽；USB3.0接口≥8个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口； 易用性：机箱模块化设计，免工具拆装、带顶置提手，便于维护（不接受组装）。 机箱：机箱≥13.6L，支持侧板挂环锁、Kensington锁； 显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥1500:1，响应时间≤4ms，视频接口VGA+HDMI； | 台 | 1
10.4.2 | 国产化笔记本电脑 | 处理器：采用国产处理器，≥8核，主频≥2.7GHz。 内存：容量≥16GB，双通道DDR4。 硬盘：配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘。 接口：≥1个USB3.0接口、≥2个Type C接口；≥1个HDMI接口；≥1个Combo音频接口。 屏幕：尺寸≥14英寸, 分辨率≥1920X1200，100% sRGB高色域，≥180°开合。 电源：电池容量≥70WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。 无线网络：支持WiFi 6 并向下兼容，支持BT 5.0 | 台 | 2
10.4.3 | 国产化打印机 | 黑白激光多功能一体机 功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 1.打印参数 打印速度：≥34页/分钟（A4） 打印分辨率：≥1200×1200dpi 双面打印：支持自动双面打印 2.复印参数 复印速度：≥34页/分钟（A4） 复印分辨率：≥600dpi 3.扫描参数 扫描速度：黑白A4：≥22.5ipm；彩色A4：≥7.5ipm 扫描分辨率：平板≥1200×1200dpi，ADF≥600×600dpi 扫描格式：JPG、PNG、BMP、PDF、TIFF 推式扫描：支持 4.连接与兼容性 连接方式：USB 2.0、10Base-T/100Base-TX以太网 AirPrint：支持 5.适配系统：Windows 7 SP1/8/8.1/10，Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019（仅网络） | 台 | 1
10.4.4 | 国产化打印机 | 产品类型：彩色激光多功能复合机（支持打印、复印、扫描功能） 1. 打印性能 打印速度：≥22页/分钟（A4纸，彩色打印） 分辨率：≥1200×1200dpi 首页输出时间：黑白约5.9秒，彩色约10.1秒 2. 复印性能 复印速度：≥22页/分钟（A4纸） 复印分辨率：≥600×600dpi 复印倍率：支持固定倍率（如25%、50%、100%、200%等）及手动缩放（25%-400%，以1%为单位） 3. 扫描性能 扫描分辨率：最高可达1200dpi 扫描尺寸：支持A3、A4等常见纸张尺寸 扫描功能：支持彩色扫描、黑白扫描，可直接扫描至USB存储设备或网络共享文件夹 4. 连接与网络 接口类型：USB 2.0、以太网（LAN）、Wi-Fi（支持无线直连） 网络功能：支持远程打印、云打印 红头专色打印：支持红头文件等特殊颜色打印需求 兼容平台：适配国产软硬件平台，支持多种操作系统和办公软件 节能设计：符合节能环保标准，低功耗运行 | 台 | 1
十一 | 安全设施管控平台
11.1 | 四全应用
11.1.1 | 监管全覆盖 | 对水库的运管主体、注册登记、基础信息、运行管理信息等进行分级分类管理并统计展示。并遵循共建共享要求，将数据共享至上级平台 | 项 | 1
11.1.2 | 掌握全要素 | 对水库的库区要素、工程要素及下游要素进行数据汇总，并分级分类进行信息查询展示 | 项 | 1
11.1.3 | 管控全天候 | 汇总水库的雨水情、工情、大坝安全监测、视频等信息并实时分析应用，实现水库全天候动态监测及掌握安全运行性态与风险。 | 项 | 1
11.1.4 | 管理全周期 | 对水库建设、运行、报废等信息进行汇总统计展示，查询水库全过程资料。建设水库数字档案库，促进了信息的集中存储，以便将整编后的水库现代化运行管理矩阵的相关资料进行电子化入库。 | 项 | 1
11.2 | 四制（治)
11.2.1 | 完善体制 | 对水库的组织管理体系分类分级统计查询，并对水库标准化和精细化考核评价进行统计查询。 | 项 | 1
11.2.2 | 健全机制 | 对水库的岗位职责和培训情况进行统计查询，管理设施及维修养护投入统计查询。 | 项 | 1
11.2.3 | 强化法治 | 对关于水库相关的法律法规、标准规范、规章制度、操作规程等进行汇总查询，对水库的水行政执法情况进行统计查询。 | 项 | 1
11.2.4 | 落实责任制 | 对水库的三个责任人、公示公告及履职培训情况进行汇总统计查询。 | 项 | 1
11.3 | 四预 | 对水库“四预能力”及“四预应用”进行了全面展示。此模块集成了“数字档案管理、水库防洪调度、水库洪水预报、水量调配监控、水库安全管控、赋能管控等应用，具体细节已在相应功能章节中详述 | 项 | 1
11.4 | 四管
11.4.1 | 除险 | 统计展示水库是否进行常态化隐患排查，展示排查周期、上次排查时间、隐患名称（发现时间、发现手段、隐患严重程度、是否消除隐患）等信息。 | 项 | 1
11.4.2 | 体检 | 统计展示水库是否定期防汛检查、是否开展智能巡检、是否有险情等情况。 | 项 | 1
11.4.3 | 维护 | 统计展示水库开展日常维修养护、执法巡查、白蚁防治等各项工作的情况。 | 项 | 1
11.4.4 | 安全 | 统计展示水库是否配备应急保障等情况。 | 项 | 1
十二 | 网络安全
12.1 | VPN※ | 2U机架式设备，CPU和操作系统符合安全可靠测评结果要求，接口配置≥10个千兆电口，双电源，≥2个扩展槽位，※国密 IPSEC VPN最大吞吐率≥2.5Gbps，国密 IPSEC VPN最大隧道数≥6000条，国密 SSL VPN最大吞吐率≥1Gbps，※国密 SSL VPN最大并发用户数≥1600。含≥200个SSL VPN的客户端并发许可。提供不低于三年硬件质保服务。 ※功能要求： 1、支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码认证方式，支持两种或两种以上组合认证方式； 2、支持SPA单包认证功能； 3、支持PC端、移动端客户端登录界面样式自定义设置，可设置客户端登录页背景、Logo、标题等； 4、支持网络加速功能；通过网络加速功能动态地调整拥塞窗口大小和发送速率； | 台 | 1
12.2 | 入侵防御※ | 1U机架式设备，CPU和操作系统符合安全可靠测评结果要求，内存≥32G，硬盘≥512G MSATA，接口配置≥6个千兆电口（含1个管理口和1个HA口，2组Bypass），≥4个千兆光口，≥3个扩展槽位，※整机吞吐率≥10Gbps，※最大并发连接数≥150万，IDP吞吐率≥4Gbps。含≥3年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库升级许可。提供不低于三年硬件质保服务。 ※功能要求： 1、支持扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击等类型的攻击检测和防护； 2、弱口令检测：持对SMTP、POP3、IMAP、FTP、TELNET、LDAP、RDP、MSSQL、DB2、REDIS、POSTGRESQL、HTTP等服务的弱口令登录行为检测； 3、隐蔽通信检测：支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET等服务的隐蔽通信检测； 4、DDos防护：支持对IP扫描攻击、端口扫描攻击等多种扫描攻击行为检测 5、特征库升级：支持自动检查自动更新、自动检查手动更新、手动导入等规则库升级方式。 | 台 | 1
12.3 | 数据库审计※ | 1U机架式设备，CPU和操作系统符合安全可靠测评结果要求，内存≥32G，硬盘≥4T，接口配置≥6个千兆电口（1个管理，1个HA），≥4个千兆光口（光口均自带光模块），冗余电源，≥2个扩展槽位，※吞吐≥1Gbps，※可审计流量≥200Mbps，※SQL处理能力≥10000条/s。 功能要求： 1、支持细粒度解析40+种数据库协议，包括关系型数据库、NoSQL、国产化数据库等，国产操作系统包含但不限于KingBase、DaMeng、Oscar、GBase、Inspur_KDB、Highgo、GaussDB等主流数据库系统； 2、支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、游标、事务各种对象的SQL操作审计； 3、支持从数据库流量中自动识别数据库，从流量分析结果中自动判别包含的数据库类型、版本、地址、端口、发现时间、会话时长、总事件数等信息，并且自动添加到待监控审计列表，无需用户提供网段、数据库地址等信息； 4、支持数据库服务器弱口令扫描，扫描出的弱密码支持脱敏显示； 5、支持对审计日志中敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号等）进行掩码处理，进行隐私保护，敏感保护规则可自定义； | 台 | 1
12.4 | 防火墙※ | 1U机架式设备，CPU和操作系统符合安全可靠测评结果要求，内存≥16G，硬盘≥512G SSD，接口配置≥10个千兆电口(含1个MGMT口，1个HA口)，光口总数量≥16 个，其中万兆光口≥2 个，双电源，≥1个扩展槽位，※防火墙吞吐≥8G，※并发连接≥300万，每秒新建连接≥8万，应用层吞吐量≥5G。提供三年硬件质保服务。 ※功能要求： 1、网络接入：支持路由、透明以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求； 2、路由功能：支持静态路由、OSPF、OSPFv3、BGP、RIP、RIPNG等动态路由、MPLS路由； 3、访问控制：支持基于源MAC、源端口、服务、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制； 4、资产管理：支持手动添加、被动扫描等方式获取资产信息，可展示资产IP、安全评分、操作系统等信息，支持对资产进行统一管理和一键防护功能； 5、安全管理：支持管理员分权管理，能够自定义管理员权限；支持日志合并功能，可对外发日志进行加密传输。 | 台 | 2
合计（元）
注：工程量清单中标注“※”号的设备为本次采购项目的主要设备，规格参数中标注“※”号的为本设备的核心参数。