陕西省泉水监测典型站建设项目

服务合同

工程名称：陕西省泉水监测典型站建设项目

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：

合同有效期：自签订之日起至质量保证期结束止

签订地点:                西安

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担本项目建设任务。

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，就本项目建设及有关事项，签订本合同。

本合同为总价承包合同，设计变更情况甲乙双方另行商定。

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》等有关法律。

1.2国家、水利部及地方有关建设管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　建设依据

2.1本合同或甲方给乙方的委托书，包括与履行本合同有关的招标文件、澄清文件（如有）和问题答复（如有）、合同附件、中标通知书等。

2.2甲方提交的基础资料：  实施方案报告及附件有关内容 。

2.3乙方采用的主要技术标准是：现行国家和行业的规范规程。

2.4施工必须符合工程建设强制性标准。

第三条　文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果有关文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标通知书（文件）

3.3甲方要求及委托书（如有）

3.4投标书及其附件

3.5招标文件

3.6标准、规范及有关技术文件

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程施工的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十二条约定的办法解决。

第四条　项目概况

4.1服务名称：陕西省泉水监测典型站建设项目

4.2工程建设地点：详见合同附件2技术条款。

4.3开工时间：2026年 月 日

完工时间：2026年12月31日

4.4服务内容与技术要求：详见合同附件2技术条款。

4.5预计服务工作量: 详见合同附件2技术条款。

第五条　乙方负责向甲方提交本项目建设成果资料并对其质量负责（详见13.6条）。

第六条 开工及提交本项目施工工作成果资料的时间和合同金额及支付方式

6.1开工及提交本项目施工工作成果资料的时间

6.1.1乙方提交本项目施工工作成果资料时间：     年  月  日前。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第九条规定办理。

6.1.2施工工作有效期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

6.2合同金额及付款方式

6.2.1本项目合同金额		元，计人民币（大写）			。合同金额包含合同文件中规定的项目施工费、设备费（含设备原价、税费、运杂费和采保费）、安装费、调试费、检测费、技术服务费、技术培训费、售后服务费、招标代理服务费、利润、税费、保险费、风险等全部费用。

6.2.2施工费支付方式：

6.2.2.1第一次付款.本合同生效，甲方资金到位后，且在收到如下单据且审核无误后20个工作日内向乙方支付合同总价40%，计人民币（大写）			(¥	   元）。

（1）与支付金额相同的正式商业发票正本1份。

（2）乙方须按甲方的要求出具合同总价10%金额的履约保函1份，有效期截止至项目合同验收（有效期不少于240天）。在合同执行期间，乙方须保证履约保函有效合法。

6.2.2.2第二次付款.乙方已完成泉水监测站建设工程量的60%，信息系统完成各模块框架建设，完成数据整编模块功能建设，甲方根据资金到位情况，且在收到与支付金额相同的正式商业发票且审核无误后20个工作日内，本次支付合同总价的50%,计人民币（大写）			(¥  	元）。

6.2.2.3第三次付款. 乙方完成所有合同内容，且验收合格后 ，甲方根据资金到位情况，且在收到与支付金额相同的正式商业发票且审核无误后20个工作日内，本次支付合同总价的10%,计人民币（大写）			(¥  	元）。

6.3乙方根据合同第七条的规定向甲方支付违约金、罚款和赔偿金时，甲方有权从相应付款中予以扣除。

6.4甲方发生的银行费用应由甲方负担，甲方银行账户以外发生的一切费用均应由乙方负担。

6.5由于甲方因办理国库支付手续而造成的合同款的支付延误，不视为违约。

6.6双方委托银行代付代收有关费用。

第七条　双方责任

7.1甲方责任

7.1.1甲方按本合同第二条规定的内容，在合同签订后  7天内向乙方提交基础资料，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行建设工作。

7.1.2甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付合同款。

7.1.3甲方应保护乙方的施工方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议。

7.1.4本合同有关条款和补充协议中规定的甲方应负的其它责任。

7.2乙方责任

7.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求进行工程建设。按本合同规定的时间提交质量合格的施工成果文件，并对其负责。

7.2.2乙方应按任务的要求编制施工方案并经甲方审核同意。

7.2.3乙方应提供所有关键工作、工序的图表、照片、文字资料、影像资料。

7.2.4乙方应做好监测站占地、施工占地及施工道路等有关工作，提交监测站占地协议（特殊情况另行说明）并承担相应的费用。

7.2.5工程使用年限应符合国家和行业现行规范规程及设计的要求。泉水监测站及附属设置质量保修期为  年，监测设备质量保质期为  年，电池质保质期为  年。质量保修（保证）期内工程主体及设备质量出现问题，施工单位应及时维修或更换。质量保证时间从合同工程完工验收通过后开始计算。

7.2.6乙方对施工成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方施工错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的合同款，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额最高为合同总价款的100％。

7.2.7乙方交付施工成果文件后，应接受甲方组织的审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审查通过为止。

7.2.8乙方不得将主体工程分包给第三人。

7.2.9乙方对参加本项目施工的工作人员的人身、财产及投入使用的设备安全负全部责任，应按照《陕西省水利厅关于印发<陕西省水利工程建设安全生产责任保险实施意见（试行）>的通知》(陕水建发〔2024〕73号)文件精神，应办理相关人员的人身意外伤害险，如发生安全事故由乙方承担责任。要做好施工场地的安全防护和环境保护工作，如发生安全事故或纠纷由乙方负责。保险费含在合同总价之中。

7.2.10乙方应接受甲方或其委托人员的要求对项目质量的监督检查。

7.2.11乙方还应向甲方提交由本合同产生的其他应归档文件资料。乙方对所提交资料完整性、真实性负责。

7.2.12本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

第八条　售后服务

8.1 乙方应免费提供给甲方本次招标仪器设备总套数不低于     %的整套（即   台套）同款产品作为替换备用设备，并应推荐设备长期运行必需的备品备件的品种、规格、单价。甲方再次购买备品备件的价格不得高于本次合同中同类备品备件的价格，并保证备品、备件是可提供的。

8.2 乙方对合同自动监测设备在质保期内免费维修或更换。质保期的服务内容包括：设备的维护和保养、非人为故障的排除、提供仪器软件的升级服务等。质保期间对于人为或违反操作规程导致仪器设备损坏、损毁，应提供维修服务，可视情况收取适量的服务费。

8.3 售后服务响应及到达现场的时间：乙方接到自动监测设备报修或故障通知后，乙方应在24小时内给出电话服务支持或技术响应，3个工作日内制定完整解决方案，5个工作日内免费现场解决故障问题，期间乙方产生的所有费用自行承担。泉水监测站及附属设施工程保修根据实际情况进行响应处理。

8.4合同验收后，乙方应对甲方就自动监测设备的使用、调试和维护进行必要的培训。培训费用由乙方承担。

8.5售后服务未尽事宜以乙方投标文件中承诺的内容为基础。

第九条　违约责任

9.1甲方未按照合同规定时间及内容交付基础资料，超过规定期限15天以内，乙方按本合同第六条规定的交付施工成果资料的时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交成果的时间。

9.2甲方未按合同规定时间支付合同款，乙方提交成果的时间顺延。逾期支付超过60天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

9.3合同生效后，因乙方责任中止或解除合同，已经发生支付的，乙方应双倍返还甲方已支付的款项，未发生支付的，乙方向甲方支付合同总额10%的违约金。

9.4乙方未按合同规定时间提交合格的成果，每超过一日，应扣减合同款千分之一；提交合格成果的时间延误60天及以上，甲方有权解除合同，并要求乙方返还全部合同款，由此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

9.5在工程建设期间，工程质量未达到规定要求的应按甲方要求进行整改，如整改后质量仍未达到要求的,甲方有权解除合同，并要求乙方返还全部合同款，由此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

9.6在工程质量保修（保证）期内，如发生质量问题乙方应进行修复或重建，所发生的所有费用应由乙方全部承担。

9.7投入本工程的项目经理及施工主要技术人员应与投标文件一致，未经发包人同意不得变更项目经理和技术负责人。

第十条　保密及知识产权

10.1乙方在履行本合同过程中从甲方获取的任何资料和重要信息、合同执行过程中产生的水质、水文地质、经纬度等涉密信息，无论在本合同期限内还是合同终止后，均有保密责任。未经甲方事先书面授权，不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何组织或个人共同使用或不正当使用。违反本条规定，造成泄密或给甲方造成损失的，乙方应承担相应的法律和刑事或民事赔偿责任

10.2 甲方在履行本合同过程中从乙方处获知的技术秘密和商业秘密，无论在本合同期限内还是协议终止后，均有保密责任。违反本条规定，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的法律和民事赔偿责任。

10.3合同双方均有义务要求己方接触保密信息的关联公司人员及己方职员对保密信息进行保密。任何一方的关联公司人员及职员违背上述承诺，向第三方披露保密信息的，或依据该保密信息向第三方提出任何建议，均被视为该方违反本合同规定。

10.4乙方在完成本项目施工成果并经甲方审查确认或验收合格后，乙方应将该成果及其相关的技术资料和文件以书面文本和电子介质方式同时提交给甲方，自此，甲方享有该成果及其相关技术资料和文本的所有权。非经甲方书面同意，乙方不得再将该成果文件及其相关技术资料和文件的一部分或全部使用于其他任何目的。

第十一条	履约保证金

11.1履约保证金金额为合同总价的 10％，履约保证金以履约保函的形式由乙方及时提交给甲方。

11.2项目合同验收结束后30个工作日内，甲方退还乙方履约保函文件。

第十二条　争议解决

本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可向西安市仲裁委申请仲裁。双方当事人未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十三条　合同生效及其他

13.1本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

13.2甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.4本合同一式  份，正本  份，双方各持  份。副本  份，双方各持 份。

13.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

13.6提交成果资料（包括但不限于）：

（1）施工和验收相关管理资料和报告。

（2）提交质量符合7.2.1条款要求的泉水监测站单站建设报告（每站一份）。

（3）水质检测报告书。

（4）高程引测成果报告。

（5）乙方应按甲方在第7.2.2、7.2.3、7.2.4条中规定的要求提交相关的图表、照片、文字资料、影像资料。

（6）提交泉水监测站占地（用地）协议。

（7）自动监测设备安装确认单。

（8）监测仪器安装使用及维护说明书、施工主材的产品合格证书、出厂检验报告等文件。

（9）施工图细化图册。

（10）除以上成果资料外，乙方还应向甲方提交由本合同产生的其他应归档文件资料。乙方对所提交资料完整性、真实性负责。

第十四条 合同附件

14.1 附件：1.中标通知书

2.技术条款

甲方名称：（盖章）　　　　　　　    乙方名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字） 法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地    址：                         地    址：

邮政编码： 　　　　　　　          邮政编码：

电　　话：                         电　　话：

传　　真：　　　　　    　    　　 传　　真：

开户银行：　　　　　　        　　 开户银行：

银行帐号：　　　　　　        　　 银行帐号：

日    期：　　年　月　日　         日    期：　　年　月　日

附件1中标通知书

附件2技术条款

一、采购内容:

根据批复的《方案》安排实施计划。建设任务为：新建泉水监测站13处，根据各站地形、地质条件等建站条件修建堰槽及渠道、设施保护标志牌、护栏等附属设施，配套自动监测设备及备品备件。建设范围为宝鸡、咸阳、渭南、延安、榆林、汉中、安康、商洛等市。其中：咸阳市建设2处、渭南市建设4处、宝鸡市建设2处，延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市各建设1处。同步建设地下水监测信息系统，配备地下水信息智慧大屏。

二、主要工程量：

（1）新建泉水监测站13处，其中标准化监测站2处。按测流方式分，修建矩形薄壁堰测站3处，巴歇尔槽测站1处，管道电磁流量计测站7处，超声波多普勒测站1处，雷达流量计监测站1处。渠道建设约50米，管道改造13项、集水坑、蓄水池改造4处，河道清淤约120m2，修建流量计井8处。配备设施保护标志牌、护栏等附属设施。

（2）监测站高程引测和坐标测量13处；

（3）自动监测仪器设备购置与安装。其中超声波多普勒流速流量仪1套，投入式水位计1台，超声波液位计1台，电磁流量计13套，量水堰计3套，雷达流量计1套。2处标准化测站配备气象站、户外大屏、混凝土站碑等配套设备2套；

（4）13个泉水测站的水质采样及化验。为掌握泉水水质背景值，建站完成后应完成水样采集，并进行水质分析。化验项目为地下水质量标准（GB14848-2017）中地下水质量常规指标的39项主要指标。

（5）同步建设地下水监测信息系统

宏观上实现数据共享与多级协作功能。与水利部国家地下水监测信息系统互联互通，数据实时上传。开放全省10市1区端口，权限可控，市级整编、省级审核。

模块功能包括监测站管理、水文参数库、监测数据管理、数据整编、报告核心计算及图件制作、自动生成预警成果等。

（6）配备地下水信息智慧大屏。实现多元化监测数据的集中可视化呈现，为规范化管理、成果展示提供方便，为监测数据管理、科学调度、应急处置提供直观决策支撑。

三、泉水监测站一览表

泉水监测典型站名录

| 序号 | 泉名称 | 市 | 县（区） | 乡（镇）村（街道） | 地理坐标 |  | 泉水类型 | 设站要素 | 现状观测 | 所在流域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  | 涌水量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量（m3/s） |  |
| 1 | 处女泉 | 渭南市 | 合阳县 | 洽川镇洽川风景区 | 110°20′39.40″ | 35°08′38.60″ | 上升泉 | 历史名泉 | 0.0030 | 黄河流域 |
| 2 | 马瀵泉 | 渭南市 | 合阳县 | 洽川镇洽川风景区 | 110°20′32.78″ | 35°09′40.22″ | 上升泉 | 历史名泉 |  | 黄河流域 |
| 3 | 药王泉 | 渭南市 | 富平县 | 齐村镇街子村 | 109°07′59.66″ | 34°46′31.10″ | 上升泉 | 历史名泉 |  | 黄河流域 |
| 4 | 油坊泉 | 渭南市 | 富平县 | 齐村镇街子村 | 109°07′44.61″ | 34°46′31.13″ | 上升泉 | 历史名泉 |  | 黄河流域 |
| 5 | 龙王沟水库 | 咸阳市 | 武功县 | 游凤镇游凤村 | 108°01′48.08″ | 34°23′17.38″ | 下降泉 | 历史名泉 | 0.0010 | 黄河流域 |
| 6 | 御泉 | 咸阳市 | 淳化县 | 官庄镇御泉村 | 108°18′59.50″ | 34°52′09.79″ | 下降泉 | 历史文化 | 0.0012-0.0018 | 黄河流域 |
| 7 | 暖水泉 | 宝鸡市 | 太白县 | 咀头镇李家沟村 | 107°18′28.16″ | 34°04′17.73″ | 下降泉 | 生活零星用水 | 0.0010 | 长江流域 |
| 8 | 翟家坡三组福禄泉 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 县功镇翟家坡三组 | 107°05′20.00″ | 34°29′40.83″ | 下降泉 | 历史名泉 | 0.0030 | 黄河流域 |
| 9 | 牛尾泉 | 汉中市 | 汉台区 | 汉王镇牛尾村 | 107°04′41.85″ | 33°12′10.16″ | 上升泉 | 历史名泉 | 0.0034 | 长江流域 |
| 10 | 凉水泉 | 安康市 | 汉阴县 | 双乳镇双乳村 | 108°39′30.22″ | 32°47′34.19″ | 上升泉 | 历史文化 | 0.0005 | 长江流域 |
| 11 | 鱼洞河 | 商洛市 | 镇安县 | 高峰镇渔坪村渔洞人家院旁 | 109°14′27.78″ | 33°17′07.47″ | 下降泉 | 生态 | 2.0000 | 长江流域 |
| 12 | 廖公桥圣泉水 | 延安市 | 子长县 | 安定镇廖公桥村 | 109°32′49.39″ | 37°10′21.83″ | 下降泉 | 生活用水 | 0.0050 | 黄河流域 |
| 13 | 榆阳泉 | 榆林市 | 榆阳区 | 青云镇 | 109°28′12.00″ | 38°10′48.00″ | 上升泉 | 历史名泉 | 0.0810 | 黄河流域 |

四、项目实施技术要求

1 泉水监测站施工技术要求

依据设计确定的方案施工，因泉水监测站的特殊性，各监测站施工条件不同，具体工程量可能有一定变更，但应确保满足监测需求，并经过采购人确认。风险金已包含在总价款中，增加工程量不增加项目合同金额。

1.1 矩形薄壁堰监测站

矩形薄壁堰监测站基础设施有测流渠道、量水堰计、设施保护标志牌、护栏等，主要根据各站地形、地质条件等情况进行设计。

本次设计矩形薄壁堰流量测量范围为0.004~0.540m3/s。

堰体材质：5～10mm厚不锈钢板（304）。

堰口形式：90°三角堰或矩形堰，堰口为锐缘（刃口）。

堰板安装：垂直安装，堰板与渠道中心线重合。

静水井：在堰板上游侧设置静水井，井径不小于200mm，与渠道连通。

量水堰计安装：静水井内安装量水堰计，测量堰上水头。

占地面积根据现场情况计算。

1.2 巴歇尔槽监测站

巴歇尔槽全部测流装置包括行近河槽、槽体建筑物和下游河道部分，巴歇尔槽的喉道断面为矩形。

本次设计巴歇尔槽方案流量测量范围为0.025~1.1m3/s。

槽体结构：玻璃钢或不锈钢材质，喉道断面为矩形。

安装要求：槽体中心线与渠道中心线重合，槽体水平安装。

上下游段：上游行近槽段长度不小于5倍喉道宽度，下游段保证自由出流。

拦污设施：渠道上游设置拦污栅，防止杂物进入槽体。

行人盖板：槽体上下游铺设盖板，保障巡检安全。

1.3 管道电磁流量计监测站

管道电磁流量计监测站全部测流装置包括管道设施、集水井（池）设施、管道电磁流量计、流量计井等。

本次设计管道电磁流量计方案流量测量范围为0.56~5.6m3/s，管道电磁流量计规格视单站实际情况确定。

1.4 超声波多普勒监测站

超声波多普勒监测站全部测流装置包括超声波多普勒流量计、设施保护标志牌、护栏等，本次在处女泉枯水期进行桥底找平，安装超声波多普勒流量计，确保传感器底板与桥底最低处齐平。传感器安装于桥洞内距入口0.5～1.0m处，断面中心线位置，发射面朝向上游。

1.5 雷达流量计监测站

雷达流量计监测站全部测流装置包括雷达流量计监测站、立杆、设施保护标志牌、护栏等，安装选址位于上游拟选挡墙顶及临近空地或者下游拟选硬化路面，最终根据地质勘察确定。定制不锈钢支架，安装于河道左岸，与溢流堰处在同一直线上。雷达流量计采用非接触式测量：雷达波测流仪测量水面流速，配套水位计测量水深，结合断面面积计算流量。

1.6 标准站

标准站施工主要包括流量监测设施、气象五参数监测系统、供电与通信系统、混凝土标志碑及户外大屏等，主要根据各站地形、地质条件及监测需求进行设计。

暖水泉流量监测采用电磁流量计，测量范围0~0.005 m³/s；药王泉流量监测采用矩形薄壁堰，流量测量范围0.004~0.540 m³/s。气象五参数监测包括雨量、温度、气压、湿度、风向风速。所用混凝土强度等级为C25，基础抗渗等级S6。除一般附属设施外，标准站需配备气象立杆基础、户外大屏基础、混凝土标志碑基坑，碑体高约1.5m。

2 通信传输

配置远程遥测终端机(RTU）进行数据统一采集传输，采用4G/5G无线通讯作为信息传输信道，本方案选择4G物联网卡提供无线通讯服务，无公网覆盖区域备选采用北斗通讯传输模式。

3 设施设备供电

供电系统根据现场情况采用市电或太阳能供电，后者主要由太阳能电池、充电控制器、蓄电池组成。

A、太阳能电池的容量：经计算，为保证系统供电可靠性，实际选择时选择大于PAZ的两倍容量的太阳能电池组，即100W太阳能板。

B、蓄电池组的容量:经计算，遥测站太阳能供电系统太阳能电池采用100W，1块65AH蓄电池作为后备电源。

4防雷接地

监测站防雷接地考虑避雷接地套装（含避雷针、绝缘子、接地线、地针），需采用集中联合接地的方式，接地系统由自然接地体和人工接地体两部分组成。全站仪器设备、仪器支架避雷针均通过不同接地干线接入集中接地网。

5 主要技术参数与性能指标

5.1 遥测终端

- 遥测终端机应符合下列规定：

- 应具有定时自报和查询应答功能，以及历史数据召回功能;

- 应支持远程操作，应包括时间校正、参数修改，响应远程维护等；

- 应具备电池、充电器及其他设备工作状态的告警功能；

- 应具备在被测参数超限时，主动增加报送频度功能；

- 应具备根据设定条件或随机指令进行固态存储器数据写入、读取及上报的功能；

- 需要配置人工置数装置或接口的终端机应具有人工置入数据存储和上报功能；

- 应具有数据自动补发功能；

- 宜具备数据实时显示功能。

参数如下：

通信方式：2G/3G/4G/5G/NB-loT、以太网、北斗（可选）

设备接口：无线接口	标准50欧姆

RS485/RS232接口不少于5路（4路RS485；1路RS232）

模拟量输入不少于4路（2路0-5V电压型；2路4-20mA电流型输入）

继电器输出不少于2路，可驱动250VAC/5A

12V电源输出不少于1路

5V电源输出不少于1路

设备交互通过触摸屏进行

USB接口	1路USBHost支持U盘数据，配置导入导出。

TF扩展	1路，最大支持到16G

支持扩展I/O	3路

5.2  超声波多普勒流速流量仪

测量频率：5MHz水平交叉波束测量；

流速范围：0.01~5.00m/s(可扩展10m/s)；

流速精度：1.0%±5mm/s；

流速分辨率：0.001m/s；

水温范围：-5°C~60°C；

水温准确度：+1°C；

水位范围：0~10m；

水位精度：0.5%FS；

最低水位：2cm水位可进行流速测量；

传感器材质：304不锈钢流速探头；

流量范围：1升/秒~99999999立方米/每小时；

流量精度：+3.0%(取决于断面)；

工作温度：-5°C~60°C；

工作电源：外部供电DC12V；

通讯方式：RS485,标准MODBUSRTU协议。

5.3投入式压力水位计

测量量程：0~100m(可选）

测量误差：水位：0.05%FS

水温±0.1℃。

分辨率：水位1mm

水温0.05℃

输出方式：RS485

防护等级：IP68

5.4 电磁流量计

测量准确度：≤±0.5%；

通讯方式：RS485；

LCD显示器：可显示累积流量、瞬时流量等；

正、负流量：具有正、负双向流量累积器；

流速范围：0.01～20m/s；

材质：碳钢/天然橡胶；

环境温度范围：-35℃～75℃（表头）

5.5 量水堰计

测量范围：0mm～500mm(量程自选)；

灵敏度：0.01mm；

测量精度：0.1%F.S；

测温范围：-40℃～+80℃；

灵敏度：±0.1℃；

测温精度：±0.5℃；

输出信号：RS485。

5.6 超声波液位计

输出信号：RS485、Modbus协议或定制协议；

安装方式：壁挂式或箱涵内安装；

防护等级：IP65；

工作温度：-20~60°C；

相对湿度：≤95%；

量程：(0~30)m(根据实测量程选定)；

盲区：0.25m~0.8m；

误差：0.5%FS(标准条件)。

5.7 雷达流量计

雷达波测速传感器

雷达功率：100mW；

雷达频率：24GHz

最大测程：40m；

测速范围：0.03~20m/s；

测速精度：0.01m/s，±1%FS；

测量方向：自动识别水流方向，内置垂直角度校正。

雷达水位计

雷达功率：100mW；

雷达频率：24GHz；

测量范围：40米；

测量精度：≤±3mm；

5.8 太阳能充电控制器

12V/24V电压自动识别，PWM脉宽调制恒压充电，模式选择（浮冲，快冲，均冲），三个独立的LED灯指示蓄电池充电状态；

充电电流：10A；

负载电流：10A；

自消耗电流：＜4mA；

防护等级：IP22。

5.9 太阳能板（含安装支架）

单晶硅太阳能电池板；

最大功率：100W；

最佳工作电压：18.2V；

最佳工作电流：3.30A；

工作温度：-40～85℃；

含定制的安装支架。

5.10 蓄电池

新能源储能胶体蓄电池；

标称电压：12V；

标称容量：65Ah。

- 6  设备附属设施

- 设备附属设施包括但不限于以下设施，具体需求因地制宜。

6.1线缆敷设

监测设备（如流量计、水位计）与遥测终端机（RTU）之间的信号线缆敷设：线缆宜采用屏蔽电缆，沿规划路径开挖沟槽，沟深不小于0.5m，沟底平整并铺设细沙；线缆穿镀锌钢管或PVC管保护，管口密封防水，穿越道路或硬化地面时需加设套管；线缆引入监测箱处应设防水弯头，预留冗余长度；敷设完成后回填压实，并设置明显标识，避免后续施工破坏。对于景区或景观敏感区域，线缆应尽量暗敷于绿化带或利用现有管沟，无法暗敷时可采用仿石、仿木等景观化桥架或套管进行隐蔽处理，确保不影响整体环境美观。

6.2 电源防雷器

额定工作电压：12V/24V；

In标称放电电流：5KA；

Imax最大放电电流（8/20μs）：40KA；

Up电压保护级别：≤20/35V；

IL额定负载电流：1、3、5A可选；

tA响应时间：≤10ns；

工作温度：-40～70℃

外壳防护等级：IP20。

6.3 信号防雷器

系统电压：24V；

最大持续工作电压：28V；

Up电压保护水平（在定义电流下）：≤100V；

In标称放电电流（8/20μs）：10kA；

Imax最大放电电流（10/350μs）：20kA；

泄漏电流：≤1μA；

响应时间：≤1ns；

工作温度：-40～70℃；

外壳防护等级：IP20。

6.4设备箱

材质：不锈钢；

厚度：1.5mm；

尺寸：视设备尺寸而定。

6.5 立杆

建设不锈钢立杆，不低于3.5米，安装户外防水监测箱，集中放置RTU、蓄电池、通信模块等。

6.6流量计井

尺寸约：长2米，宽3米，深度1.5米，上方留仪器检查口，井底做防水处理。

7  监测站附属设施

7.1标志牌

标志牌是泉水监测站的标志。在标志牌上应注明泉水监测站名称、编号、监测项目、所属单位等相关信息。标志牌尺寸宜为850×450×800mm（长×宽×高），材料及工艺统一为1.5mm镀锌板激光切割、折弯、焊接，汽车烤漆，图文丝网印。

7.2警示牌

设计参照《水文现代化建设典型设计》。采用不锈钢材质，尺寸宜为0.2×0.3m，可悬挂于监测站周围醒目处.

7.3气象站

仅两处泉水标准站配备气象站

雨量：翻斗式，分辨率0.2mm

温度：-40～80℃，精度±0.3℃

气压：300～1100hPa，精度±0.5hPa

湿度：0～100%RH，精度±3%RH

风向：0～360°，精度±3°

风速：0～60m/s，精度±0.3m/s

7.4户外大屏

仅两处泉水标准站配备户外大屏。

屏幕类型：选择适合户外环境的显示屏，通常推荐使用LED或LCD屏，具有高亮度、抗强光、耐高温、耐潮湿、抗紫外线的特点，确保在阳光强烈、雨水天气下仍能清晰显示。

屏幕尺寸：不小于49寸立式横屏带雨棚户外屏。

数据展示内容：水位、水温、雨量、温度、湿度等、风力风速等。

环境适应性：防水防潮、抗紫外线与耐高温、抗风等。

电源保障：户外显示屏需有可靠的电力供应，需接入市电。同时配备太阳能供电系统。

7.5混凝土站碑

仅两处泉水标准站配备混凝土站碑。

‌混凝土强度等级‌：不低于 ‌C30‌，‌内置‌钢筋骨架‌，增强抗冲击与抗裂性能。‌耐久性措施‌：需具备 ‌抗冻融、抗风化、耐腐蚀能力。

围栏、监测设施景观化装饰等视现场施工条件因地制宜。

- 8  地下水监测信息室内智慧大屏

- 智慧大屏尺寸75英寸，提供壁挂架，搭配手写笔、遥控器、传屏器；系统配置：四核A55处理器,内置Android14.0系统，存储空间不低于4+64G，网络支持WiFi6，2.4GHz/5GHz，0-12m距离，支持蓝牙功能，0-12m距离；配备摄像头，像素≥2400，兼容腾讯会议Rooms、BYON视频会议等；显示器分辨率3840x2160,4k@60Hz；交互传屏设备支持手机、电脑、PAD等，传屏模式：硬件传屏、软件传屏、传屏助手、扫码快传Airplay直投/国产化OS传屏；监控电脑2台：符合财政部和工业和信息化部印发的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》，8核，16GB内存，512GB硬盘，含操作系统，电脑主机+27英寸显示屏，键盘、鼠标 。质保5年。送货上门，安装调试。

- 9  地下水监测信息系统建设

9.1 宏观功能

数据共享：与水利部国家地下水监测信息系统互联互通，数据实时上传。

多级协作：开放全省10市1区端口，权限可控，市级整编、省级审核。

9.2 模块功能

监测站管理：实现对全省地下水监测站的统一管理。功能包括地下水监测站管理、泉流量监测站管理、测站调整管理、专题配置管理。可根据各测站所属类型区、地貌单元等进行属性赋值，可按照不同属性进行测站筛选。

水文参数库：降雨量、用水量、水资源量等数据录入、导入、引用。

监测数据管理：泉流量、水位、水温、水质数据查询、导入、导出（Word/Excel）。

数据整编：原始数据校对、人工修正、缺值插补、智能统计、图件生成、审核归档。

报告核心计算及图件制作：地下水资源公报、泉水监测成果报告、超采区简报、重点区域汾渭谷地地下水动态变化报告等成果报告核心计算及图件制作。

监测预警：水位/流量异常预警、预警报表及文件生成、Word/PDF导出。

- 地方站数据上传：市级上报、省级审核、一键上传水利部。

- 9.3 技术参数

- 租用云服务器技术参数：≥16核64GiB。 系统盘：通用型SSD云硬盘≥500GB。数据盘：通用型SSD云硬盘≥1000GB。 带宽：≥10兆 数据备份不少于3个。安全组管理，开通DDoS防护和主机安全基础版，云产品监控、分析和实时告警。提供主机监控，主机快照备份。

- 操作系统：国产操作系统

- 数据库软件：符合数据库政府采购需求标准（2023年版）

五、主要工程量清单

典型泉监测站主要工程量清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 渭南市处女泉 |  |  |  |
| 1 | 土建 | 1 | 项 | 断面找平 |
| 2 | 超声波多普勒流速流量仪 | 1 | 套 |  |
| 3 | 投入式水位计 | 1 | 台 |  |
| 4 | 遥测终端 | 1 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 5 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 6 | 防雷接地 | 1 | 项 |  |
| 7 | 流量率定 | 1 | 个 | 四次 |
| 8 | 设备辅助设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 9 | 监测站附属设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 二 | 渭南市马瀵泉 |  |  |  |
| 1 | 流量计井 | 7 | 项 | 满足DN300电磁流量计安装要求 |
| 2 | 电磁流量计 | 7 | 套 |  |
| 3 | 管道改造 | 7 | 项 | 改造必要的直管段、符合满管条件等 |
| 4 | 遥测终端 | 5 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 5 | 太阳能供电系统 | 5 | 套 |  |
| 6 | 防雷接地 | 5 | 项 |  |
| 7 | 设备辅助设施 | 5 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 8 | 监测站附属设施 | 5 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 三 | 渭南市药王泉（标准站） |  |  |  |
| 1 | 渠道建设 | 10 | 米 | 底宽1.2m、顶宽2.3m、高0.5m，10米 |
| 2 | 矩形薄壁堰 | 1 | 套 | 含堰板、配套土建、占地补偿 |
| 3 | 量水堰计 | 1 | 台 |  |
| 4 | 遥测终端 | 1 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 5 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 6 | 防雷接地 | 1 | 项 |  |
| 7 | 流量率定 | 1 | 个 | 四次 |
| 8 | 设备辅助设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 9 | 监测站附属设施 | 1 | 套 | 根据现场情况及标准站要求配备，详见项目实施技术要求 |
| 四 | 渭南市油坊泉 |  |  |  |
| 1 | 渠道建设 | 15 | 米 | 底宽0.8m、顶宽1.1m、高0.6m，15米 |
| 2 | 矩形薄壁堰 | 1 | 套 | 含堰板、配套土建、占地补偿 |
| 3 | 量水堰计 | 1 | 台 |  |
| 4 | 遥测终端 | 1 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 5 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 6 | 防雷接地 | 1 | 项 |  |
| 7 | 流量率定 | 1 | 个 | 四次 |
| 8 | 设备辅助设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 9 | 监测站附属设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 五 | 咸阳市龙王沟水库 |  |  |  |
| 1 | 集水坑蓄水池 | 1 | 项 | 9m³钢筋混凝土蓄水池 |
| 2 | 流量计保护 | 1 | 项 | 对管道安装的电磁流量计进行保护，不限于保护箱，土建等措施，结合现场实际情况考虑。需要预留检修空间。 |
| 3 | 电磁流量计 | 1 | 套 |  |
| 4 | 管道改造 | 1 | 项 | 改造必要的直管段、符合满管条件等 |
| 5 | 遥测终端 | 1 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 6 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 7 | 防雷接地 | 1 | 项 |  |
| 8 | 设备辅助设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 9 | 监测站附属设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 六 | 咸阳市御泉 |  |  |  |
| 1 | 蓄水池改造 | 1 | 项 | 蓄水池加固改建延伸 |
| 2 | 流量计保护 | 1 | 项 | 对管道安装的电磁流量计进行保护，不限于保护箱，土建等措施，结合现场实际情况考虑。需要预留检修空间。 |
| 3 | 电磁流量计 | 1 | 套 |  |
| 4 | 管道改造 | 1 | 项 | 改造必要的直管段、符合满管条件等 |
| 5 | 遥测终端 | 1 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 6 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 7 | 防雷接地 | 1 | 项 |  |
| 8 | 设备辅助设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 9 | 监测站附属设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 七 | 宝鸡市暖水泉（标准站） |  |  |  |
| 1 | 蓄水池改造 | 1 | 项 | 泉水出口处混凝土改建 |
| 2 | 流量计保护 | 1 | 项 | 对管道安装的电磁流量计进行保护，不限于保护箱，土建等措施，结合现场实际情况考虑。需要预留检修空间。 |
| 3 | 电磁流量计 | 1 | 套 |  |
| 4 | 管道改造 | 1 | 项 | 改造必要的直管段、符合满管条件等 |
| 5 | 河道清淤 | 120 | m³ | 河道清淤 |
| 6 | 遥测终端 | 1 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 7 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 防雷接地 | 1 | 项 |  |
| 9 | 设备辅助设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 10 | 监测站附属设施 | 1 | 套 | 根据现场情况及标准站要求配备，详见项目实施技术要求 |
| 八 | 宝鸡市翟家坡三组福禄泉 |  |  |  |
| 1 | 流量计井 | 1 | 项 | 满足DN200电磁流量计安装要求 |
| 2 | 电磁流量计 | 1 | 套 |  |
| 3 | 管道改造 | 1 | 项 | 改造必要的直管段、符合满管条件等 |
| 4 | 遥测终端 | 1 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 5 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 防雷接地 | 1 | 项 |  |
| 9 | 设备辅助设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 10 | 监测站附属设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 九 | 汉中市牛尾泉 |  |  |  |
| 1 | 巴歇尔槽 | 1 | 套 | 含堰板及配套土建 |
| 2 | 渠道建设 | 10 | 米 | 底宽0.8m、顶宽1.1m、高0.6m |
| 3 | 超声波液位计 | 1 | 套 |  |
| 4 | 遥测终端 | 1 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 5 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 防雷接地 | 1 | 项 |  |
| 9 | 设备辅助设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 10 | 监测站附属设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 十 | 安康市凉水泉 |  |  |  |
| 1 | 蓄水池改造 | 1 | 项 | 出水管改造 |
| 2 | 流量计保护 | 1 | 项 | 对管道安装的电磁流量计进行保护，不限于保护箱，土建等措施，结合现场实际情况考虑。需要预留检修空间。 |
| 3 | 电磁流量计 | 1 | 套 |  |
| 4 | 管道改造 | 1 | 项 | 改造必要的直管段、符合满管条件等 |
| 5 | 遥测终端 | 1 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 6 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 9 | 防雷接地 | 1 | 项 |  |
| 9 | 设备辅助设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 10 | 监测站附属设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 十一 | 商洛市鱼洞河 |  |  |  |
| 1 | 雷达流量计 | 1 | 套 |  |
| 2 | 遥测终端 | 1 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 6 | 防雷接地 | 1 | 项 |  |
| 13 | 流量率定 | 1 | 个 | 四次 |
| 9 | 设备辅助设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 10 | 监测站附属设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 十二 | 延安市廖公桥圣泉水 |  |  |  |
| 1 | 渠道建设 | 10 | 米 | 10米 |
| 2 | 矩形薄壁堰 | 1 | 套 | 含堰板、配套土建、占地补偿 |
| 3 | 量水堰计 | 1 | 台 |  |
| 4 | 遥测终端 | 1 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 5 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 防雷接地 | 1 | 项 |  |
| 15 | 流量率定 | 1 | 个 | 四次 |
| 9 | 设备辅助设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 10 | 监测站附属设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 十三 | 榆林市榆阳泉 |  |  |  |
| 1 | 流量计保护 | 1 | 项 | 对管道安装的电磁流量计进行保护，不限于保护箱，土建等措施，结合现场实际情况考虑。需要预留检修空间。 |
| 2 | 电磁流量计 | 1 | 套 |  |
| 3 | 管道改造 | 1 | 项 | 改造必要的直管段、符合满管条件等 |
| 4 | 遥测终端 | 1 | 台 | 配备通信传输物联网卡 |
| 5 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 防雷接地 | 1 | 项 |  |
| 9 | 设备辅助设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 10 | 监测站附属设施 | 1 | 套 | 根据现场情况配备，详见项目实施技术要求 |
| 十四 | 高程引测与坐标测量 |  |  |  |
| 1 | 泉水监测站高程引测与坐标测量 | 13 | 处 |  |
| 十五 | 水质采样及化验 |  |  |  |
| 1 | 泉水监测站水质采样及化验 | 13 | 处 | 《地下水质量标准》常规39项指标 |
| 十六 | 地下水监测信息智慧大屏 |  |  |  |
| 1 | 地下水监测信息智慧大屏 | 1 | 套 | 详见项目实施技术要求 |
| 十七 | 地下水监测信息系统 |  |  |  |
| 1 | 软件系统开发 | 1 | 套 | 详见项目实施技术要求 |
| 2 | 配置基础运行环境 | 1 | 套 | 详见项目实施技术要求 |
| 3 | 软件测试及培训 | 1 | 项 |  |
| 注：为满足典型泉水监测站的监测需求，根据现场环境可能增加建设工程量及配套设施设备工作量。 |  |  |  |  |