版本号：DQB-2026003-ZB-120260403001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：新办公业务用房机房升级项目(二次)

### 采购项目编号：DQB-2026003-ZB-1

### 陕西省公安厅机场公安局

### 陕西德勤招标有限公司共同编制

### 2026年03月13日

## 第一章 投标邀请

陕西德勤招标有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省公安厅机场公安局委托，拟对新办公业务用房机房升级项目(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：DQB-2026003-ZB-1

### 二、采购项目名称：新办公业务用房机房升级项目(二次)

### 三、招标项目简介

陕西省公安厅机场公安局新办公业务用房机房升级项目

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书/自然人身份证等。

2、财务状况报告：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函(以上三种形式的资料提供任何一种即可)。

3、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关文件证明。

4、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件。

5、近三年无重大违法、违纪书面声明：提供《近三年无重大违法、违纪书面声明》。

6、信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；（以采购人或采购代理机构开标当天查询结果为准）。

7、控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。

8、书面声明：提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(附在资格证明文件中)；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

10、本项目不接受联合体投标，不允许分包。：投标供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 陕西省公安厅机场公安局

地址： 陕西省咸阳市渭城区空港东一路

邮编： /

联系人： 张若齐

联系电话： 029-33155099

### 代理机构：陕西德勤招标有限公司

地址： 陕西省西安市高新区丈八一路1号汇鑫中心D座2206室

邮编： /

联系人： 姜仕路、李维婧、李寅辰

联系电话： 029-81169855

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,867,627.46元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的行级精密空调、房间级精密空调产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的LED平板灯、通道内照明系统产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的服务器、数据采集服务器、显示系统、行级精密空调、房间级精密空调、LED平板灯、通道内照明系统产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：37,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）,电子保函 开户名称：陕西德勤招标有限公司 开户银行：光大银行西安丈八东路支行 银行账号：52880188000153056 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：按照差额累计法计算。成交金额100万及以下，按照费率1.5%计取；成交金额100万-500万，按照费率1.1%计取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省公安厅机场公安局和陕西德勤招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省公安厅机场公安局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西德勤招标有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省公安厅机场公安局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西德勤招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

详见合同。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西德勤招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西德勤招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西德勤招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：姜仕路、李维婧、李寅辰

联系电话：029-81169855

地址：陕西省西安市高新区丈八一路1号汇鑫中心D座2206室

邮编：/

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

陕西省公安厅机场公安局新办公业务用房机房升级项目

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,867,627.46

采购包最高限价（元）: 1,867,627.46

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 1.00 | 1,867,627.46 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：机柜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、技术要求 （一）采购清单 一、机房配电电气工程部分. （1）、机房配电设备部分. 序号; 名称; 技术参数/规格/服务内容; 数量; 单位; 备注. 1; 智能市电输出总配电柜; 详见交流低压配电柜技术规格; 1; 套; 详见配电柜技术要求. 2; 精密智能UPS输出配电柜; 详见交流低压配电柜技术规格; 1; 套. 3; 精密智能列头柜; 详见精密配电列头柜技术要求; 2; 套. 4; LED平板灯（增加）; 38W，600*600暗装灯具，灯带安装源; 15; 套. 5; 安全出口灯; 单面双向5W; 2; 个. 6; 维修插座; 10A 5孔; 4; 个. 7; 开关; 单联; 2; 个. 8; 开关; 三联; 1; 个. （2）、机房配电铺设部分. 序号; 名称; 技术参数/规格/服务内容; 数量; 单位. 1; 电线; 插座配电线; 6; 卷. 2; 电线; 机房设备金属外壳接地; 1; 卷. 3; 电线; ZR-RVV3*6; 9; 卷. 4; 电缆; YJV4*240+1*150; 50; m. 5; 电缆; YJV4*50+1*25; 40; m. 6; 钢制线槽; 200*50; 50; m. 7; 金属辅材; 1; 项. 二、机房防雷接地部分. 序号; 名称; 技术参数/规格/服务内容; 数量; 单位; 备注. 1; 防雷器; B级; 2; 系统; 无. 2; 防雷器; C级; 2; 系统. 3; 汇流排; 镀锡汇地母排，1000*50*5; 1; 套. 4; 地板下静电网; 600*600铺设; 1; 项. 5; 防雷接地引下线; 接入大楼原有接地; 50; 米. 三、机房消防报警部分清单. 序号; 名称; 技术参数/规格/服务内容; 数量; 单位; 备注. 1; 气体消防（利旧）; 升级、改造; 1; 项; 无. 2; 消防报警系统; 接入到动环系统; 1; 项. 3; 手提式灭火器; 3KG 气体灭火器; 4; 套. 四、机房综合布线系统部分清单. 序号; 名称; 技术参数/规格/服务内容; 数量; 单位; 备注. 1; 开放式网络桥架; 300*105; 100; 米; 详见综合布线系统技术要求. 2; 24口配线架; 六类非屏蔽(含模块）; 56; 个. 3; 双绞线; 六类非屏蔽; 45; 箱. 4; 24芯多模光纤; OM3万兆; 500; 米. 5; 光纤配套设备; 光纤铺设、溶接等全部的设备、材料; 1; 项. 6; 辅材及其他; 1; 项. 五、机房模块化系统部分. 序号; 名称; 技术参数/规格/服务内容; 数量; 单位; 备注. 1; 冷通道（1）机柜系统; 机柜侧门板-用于1200mm深,2000mm高机柜-M机柜专用; 16; 台; 详见一体化封闭冷通道技术要求. M型机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U; 20; 个. 假面板-1U; 100; 个. 假面板-2U; 50; 个. 600mm宽机柜全密封底板-兼容1100mm和1200mm深度机柜-用于M型机柜; 20; 个. 理线架-1U-水平方向理线; 20; 个. 束线圈-标准-用于M型机柜; 100; 个. 配电排-基本型-PDU2000-32-1PH-20/2-B1-20*C13+2*C19-全高竖装-无工业连接器-免安装板; 32; 个. 2; 冷通道（2）机柜系统; 机柜侧门板-1089mm-887mm-15mm-1200x2000机柜; 14; 台. 型服务器机柜-600mm-1200mm-2000mm-42U-标配机柜附件; 18; 个. 假面板-1U; 80; 个. 假面板-2U; 50; 个. 600mm宽机柜全密封底板-兼容1100mm和1200mm深度机柜; 18; 个. 理线架-1U-水平方向理线; 18; 个. 束线圈-标准-用于M型机柜; 18; 个. 配电排-基本型-PDU2000-32-1PH-20/2-B1-20*C13+2*C19-全高竖装-无工业连接器-免安装板; 28; 个. 3; 封闭冷通道组件; 控制天窗-用于600MM宽机柜1200MM宽密封通道-300MM高支撑板; 38; 个. 600 宽天窗; 38; 套. 全自动双开滑动门：适配双排通道宽度1200mm，双开左右滑动门， 自动开关门，门楣含P1.53级LED显示屏; 4; 套. UPS适配补框; 1; 个. 空调适配补框; 5; 个. 线槽-用于600MM宽柜体配置; 38; 个. 安装件（门禁等）; 2; 个. 空调安装配件; 5; 个. 辅料包; 1; 个. 冷通道配套侧门；适用用IDM模块最外侧侧门 ，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道左侧门；带读卡器孔位 ，配套1200mm深拼装机柜使用；带显示屏和读卡器孔位 ，配套触摸屏不少于21.5寸; 4; 套. 通道内室内线梯（2.5米）; 10; 个. 4; 模块化UPS系统; 详见UPS后备电源系统技术要求; 1; 台; 详见UPS后备电源系统技术要求. 50kVA功率模块; 2; 台. 5; 蓄电池组; 100AH-12V; 128; 节. 电池架; 4; 套. 6; 行级精密空调（核心产品）; 总冷量≥42.8kW;显冷量≥42.8kW;风量≥9500m³/h;加热量≥6.0kW;加湿量≥3.5kg/h。空调尺寸：（宽*深*高）： 600mm*1200mm*2000mm; 5; 台; 详见空气调节系统技术要求. 集中式风冷室外机 单制冷系统常温型（-20℃以上） R410A冷媒; 5; 台. 制冷剂、铜管、支架等; 5; 套. 7; 房间级精密空调; 房间级精密空调室内机; 1; 台. 风冷室外机单制冷系统R410A冷媒 侧吹式 斩波调速 898mm*340mm*606mm; 1; 台. 制冷剂、铜管、支架等; 1; 套. 8; 交换机; 10/100/1000Base-T以太网端口,复用的千兆Combo SFP,万兆SFP+,PoE+,含2个500W交流电源); 1; 台; 无. 9; 控制器系统; 天窗执行器-POE; 2; 套. 交流执行器-ZigBee,用于通道照明,PAD供电. 天窗电磁锁. 10; 通道内照明系统; 照明系统-LED灯-220~240V-单相或双火线-50Hz-15000MW; 38; 套. 11; 显示系统; 显示屏; 1; 台. 12; 机柜、空调、UPS、电池组地板下承重固定支架; 60角铁，边厚大于6MM,高碳钢Q355B热轧黑，工厂生产为成品后方可进场安装。单个尺寸600*1200*H(静电地板高度）; 38; 个. 六、机房动力环境监测系统. 序号; 名称; 技术参数/规格/服务; 数量; 单位; 备注. （1）、精密配电柜监测：; 无. 1; 信息流监控平台软件; 1、系统要能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。2、系统支持管理人员通过短信实时查询机房配电运行情况。3、系统能够实现电压过高、过低，电流过大，频率不稳，缺相及空气开关温度过高等报警。4、系统能够实现对配电开关的监控，实时反映配电开关的通断电状态，一旦跳闸或断电需自动报警。5、系统可以生成机房配电系统报警报表，并可按需求查寻或打印。; 4; 套. （2）、UPS监测：. 2; 通讯转换模块; 通讯转换模块; 1; 个. 3; 信息流监控平台软件; 1、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。; 1; 套. （3）、空调监控：. 4; 通讯转换模块; 通讯转换模块; 6; 个. 5; 信息流监控平台软件; 1、 监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。 2、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。 3、可实现远程开、关空调，远程空调参数设定（包括短信控制、WEB控制）。 4、可根据温湿度监控数据联动空调开关。; 1; 套. （4）、温湿度监测：. 6; 智能温湿度传感器; 4; 个. 7; 信息流监控平台软件; 1、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载 2、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警。 3、系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。4、系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 5、监测系统支持通过短信实时查询机房各监测点的温度和湿度情况。; 1; 套. （5）、漏水监测：. 8; 智能漏水控制器; 1、供电电源：12VDC 2、电流：＜30mA。 3、显示：LED屏显示测量值。 4、测温范围：-40 +80℃；测量精度：±0.1℃；5、测湿范围：0～100％RH，测量精度：±3%RH。6、输出信号：RS485或者干接点可选。 7、可支持现场设定报警值，报警时模块本身也可发出报警信号。; 1; 台. 9; 感应绳; 配件：20米漏水感应绳; 1; 条. 10; 隔离数字量输入模块; 隔离数字量输入模块，输入通道数最小不少于8路; 1; 个. 11; 信息流监控平台软件; 1、 系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据，支持现场仿真显示。 2、系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布。3、根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案。4、系统支持通过短信实时查询机房漏水状况。5、一旦检测到漏水，系统可以显示其实际漏水位置，并在电子地图上形象显示具体漏水位置，同时将漏水位置数值以短信的方式发送给管理人员。; 1; 套. （6）、门禁管理：. 12; 四门总线型门禁控制器; 4门门禁控制器-RS485; 1; 台. 13; 配件：开关电源; DC12V/12.5A; 4; 个. 14; IC中心发卡器; 发卡器; 1; 个. 15; IC卡; 配件：IC卡; 20; 张. 16; 双门磁力锁; 双门电磁锁; 4; 把. 17; 触摸开关; 计算机其它配件-出门按钮; 4; 个. 18; 人脸识别主机; 密码/刷人脸门禁机; 2; 台. 19; 信息流监控平台软件; 门禁软件接口; 1; 套. （7）、视频监控：. 20; 网络半球摄像机; 不低于400万像素宽动态红外变焦半球型网络摄像机; 6; 台. 21; 网络硬盘录像机; NRAID-32路网络视频接入(无RAID)，接入路数不少于8 路; 1; 台. 22; DVR专用硬盘; 8TB; 2; 块. 23; POE交换机(千兆); 8口千兆非网管交换机，8个千兆POE电口，1千兆电口，1个千兆光口，整机最大功率230W; 1; 台. 24; 视频监控软件; 软件接口；通过RTSP方式接入视频画面数据。; 1; 套. （8）、消防监测：. 25; 隔离数字量输入模块; 隔离数字量输入模块，输入通道数最小不少于8 路; 1; 个. 26; 信息流监控平台软件; 1、 消防监控子系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警。 2、本子系统发生报警时可根据需要发出报警提示，联动门禁系统打开相应逃生通道，让工作人员迅速撤离灾害现场，并可启动综合排烟系统。; 1; 套. （9）、系统配置：. 27; 服务器; 1、处理器： 国产芯片、不低于八核、主频不低于3.0GHz； 2、内存：不低于16GB； 3、硬盘：不低于500G SSD； 4、网络功能：不低于4*10/100/1000Mbps自适应网口（Realtek）； 5、I/O接口 ： 1*HDMI、1*VGA 、4*LAN 不低于6*COM RS232 、不低于6*USB ; 6、供电方式：AC220V电源输入,标配300W电源适配器； 7、操作系统：国产系统; 1; 台. 28; 数据采集服务器; 1个10M/100M自适应网口，内嵌1.5KV电磁隔离；4个RS232/485复合串口，4DI 2DO ，RJ45接口，每个串口带有15KVESD保护。AC 220V供电 ，对外供电12V,1 U 机架安装; 2; 台. 29; 短信报警系统; 可以根据重要级别将同时发生的报警排序处理，并可以将不同的报警内容选择设定为短信报警。; 1; 套. 30; 声光报警系统; 1. 电压：12VDC 2. 电流：1A 3. 分贝：90-105db 4. 功率：5W; 1; 套. 31; 信息流监控平台软件; 基本管路; 1; 套. 32; WEB监控软件; 远程IE浏览功能; 1; 套. 33; AMS告警管理软件; 短信通知功能; 1; 套. （10）、辅助材料：. 34; 配件：模块箱; 22U; 2; 个. （11）、管线，辅材：. 35; 监控、门禁、动环等用线; RVV2*0.5；RVV3*1.5；RVV4*0.5等; 1; 项. 36; JDG管; Ф20; 50; 米. 七、机房装饰装修. 序号; 产品名称; 技术参数/规格/服务内容; 数量; 单位; 备注. 1; 窗户封堵、防鼠、防尘等处理; 水泥、砂浆、石膏板、轻钢龙骨; 1; 项; 无. 2; 防水围堰; 50角铁、防水材料等; 15; 米. 3; 排水、进水管; 从空调到室外; 1; 项. 4; 地板拆除及恢复; 完成地板下布线、布管等地板下工作后恢复原样; 210; 平米. 5; 自闭地漏; 防水围堰内安装。; 1; 个. 6; 垃圾清运; 2; 车. 八、服务. 建设周期. 服务; 1、施工前期方案优化设计。 2、原机房的搬迁、原设备的迁移安装调试。 3、项目竣工验收之日起，本项目整体工程提供5年的质量保修责任，质保期内免费维护、维修和保养服务；所有设备提供5年免费质保服务，免费维修、更换正常使用情况下损坏的零件、配件、辅件，所替换产品应为原厂原件。 4、提供5年应急服务：5年内特殊事件及突发事件收到甲方通知后免费提供现场的技术支持。 5、对甲方的设备维护和管理人员（不少于5人）进行培训，不少于4课时。. （二）项目建设内容 主要包括以下建设内容： 机房装饰装修工程（部分改造升级） 机房供配电系统 机房UPS不间断电源系统（含在微模块系统中） 机房防雷接地系统 机房空气调节系统（含在微模块系统中） 机房微模块系统 综合布线系统 机房气体消防系统 （三）一体化封闭冷通道技术要求 封闭通道由天窗、天窗支撑板、自动移门、强弱电走线槽、列间跨线梯、照明灯、智能控制系统等组成。与服务器机柜、通道组件、配电列头柜、精密空调、模块化UPS及智能监控等核心系统组成密闭冷通道系统，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 3.1、微模块技术要求 1、密封通道由天窗、通道端门、通道配套侧门以及相关密封组件组成，具备良好的密封效果，避免冷热气流混合造成冷量损失。冷通道地面（地板）上应保证通过性优异，不允许有地轨、门槛等，以便人员设备进出便利。 ▲2、冷通道产品应满足GB/T50174-2017《数据中心设计规范》，提供相关证明材料。 3、通道内应设有烟感、温湿度传感器、监控摄像头等监控设备，以实时监控通道内部各设备的运行情况，并能及时上报告警信息。 4、天窗通过电磁吸合控制，在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。 密闭通道系统功能 ▲5、检测微模块数据中心整体抗震性能，依据YD5083-2005标准，微模块数据中心在行级空调制冷工况下，单机柜配重≥500kg时，微模块整体通过8、9级抗震检测，提供相关证明材料。 ▲6、窗控制支持外部消防干接点联动打开、模块内烟感告警联动打开、支持高温联动打开、支持远程控制打开，且天窗打开应无延时，收到信号后立即打开，提供相关证明材料。 7、窗翻转后应不影响机柜开门，天窗之间不应有缝隙，应有相应密封材料进行密封，天窗四边应具有金属保护边框，并提供相关证明材料。 8、模块需保证通道照明亮度不小于300LX，照明控制支持手动单联双控功能开关，并提供相关证明材料。 9、测微模块数据中心整体节能性，PUE值≤1.3，提供相关证明材料； 其他参数技术要求（需与项目配置对应） 10、提升微模块产品的运维便利性，投标微模块产品天窗需支持一键复位功能，请提供相关证明材料。 11、照明需采用智能灯控，人来灯亮，人走灯灭，提供相关证明材料。 12、具备LED显示门楣，尺寸≥43寸，分辨率不低于1920*540，具备与动环主机联动功能，能读取动环主机的温度、湿度、负载率等实时参数，可根据用户需求读取动环其他数据显示在界面上，提供相关证明材料。 13、具备四色告警功能，可根据需求定义告警级别，并通过颜色进行显示，提供相关证明材料。 14、钢化玻璃的透光率≥90%，提供相关证明材料。 机柜技术要求 基础规格 15、后出风机柜；机柜规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm。 ▲16、产品满足YD/T2319-2020《数据设备用网络机柜》标准,并提供相关证明材料。 17、整体防护等级应不小于IP20。 18、每台机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。采用IEC320C13C19标准，每套PDU提供单路32A输入/IEC320-C1312口，IEC320-C194口输出，或新国标标准，每套PDU提供单路32A输入/10A国标12口16A国标4口输出，采用工业连接器或接线盒直接从配电柜电源线接入。 功能参数 19、前后门应采用外开门方式，前门单开，后门单开或双开，开启角度应不小于140°，提供相关证明材料。 20、采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前门开孔率不低于80%，后门开孔率不低于80%，提供相关证明材料。 ▲21、机柜满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在带载＞590kg条件下通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供相关证明材料。 22、机柜整体的负荷能力，要求机柜静态承重能力不小于2400kg，提供相关证明材料。 23、柜体以并列安装，机柜标配接地铜排，接地铜排面积不应低于45mm2。 24、为障机柜结构稳定性，投标机柜能承受加速度0.5g,振动频率3-30HZ，振动时长不低于5分钟的测试要求，提供相关证明材料。 25、机柜层板的负荷能力，要求提供的层板承重≥60kg，L支架承重≥60kg，提供相关证明材料。 26、机柜产品按照GB/T2423.17电工电子产品环境试验Ka规定的程序进行测试，测试时间不小于72H。通过盐雾测试并提供相关证明材料。 27、应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，提供相关证明材料，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。 28、动态承载能力不小于1500kg，提供相关证明材料。 29、承重部件立柱厚度≥2.0mm,主框架材料厚度≥2.0mm,前门、后门等非承重部件的板材厚度≥1.0mm，具备相关证明材料。 （四）空气调节系统技术要求 4.1、部署设计 制冷系统采用风冷行级精密空调+密封通道的制冷方式：风冷行级精密空调和设备机柜共同组成密封通道，实现冷热空气隔离。 根据需要，在机房冷天道部署5台不少于42KW制冷量的行级精密空调，其中20个柜位冷通道部署3台，18个柜位冷通道部署2台。 配电间（蓄电池间)配置一台制冷量不小于17.5KW的房间级精密空调。 4.2、技术要求 基础参数 1、本项目采用行级风冷精密空调。 总冷量≥42.8kW;显冷量≥42.8kW;风量≥9000m³/h;加热量≥6.0kW;加湿量≥3.5kg/h。 2、空调尺寸和机柜尺寸保持一致：（宽*深*高）：600mm*1200mm*2000mm。 3、输入电压为额定电压的90%～115%，输入频率在48Hz～52Hz范围内，设备均能正常工作。 4、机房空调机在检验工况下的的能效比不小于3.1。 5、空调机应具有较大的送风量和较小的冷风比，且送风温度应高于机房的露点温度 ， 冷风比宜小于4.0W/（m3/h） 6、空调机整机泄漏电流的最大值应不大于5mA。 7、机房空调设备输入总谐波电流成分宜不大于3%。 8、当设定回风温度在 18℃～32℃范围时，温度控制精度为±1℃。并在1℃～3℃可调。当设定回风相对湿度在 30%～70%范围时，湿度控制精度为±5％。并在5%～10%可调。 9、精密空调采用高效变频无级调速压缩机。 10、机组控制系统应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于3000条。提供相关证明材料。 11、空调具备过欠压、相序保护功能，在电源不稳定的情况能保护机组并有告警记录。 12、可选配远程温湿度传感器，实现最大20路温湿度采集。 13、提供标准组网端口，可支持32台机组联网群控，提供相关证明材料。 空调应具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置。 14、功能参数 （1）列间精密空调机组应采用湿膜加湿器，加湿量应在10%～95%范围内连续可调。提供相关证明材料。 （2）采用不小于7寸触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示，机组内各组件的运行状态的功能。 （3）设备应支持冷媒泄露检测，并能在管理系统上显示告警。提供相关证明材料。 （4）机组开启后稳定运行1h，屏幕能记录当前功率与累计功耗。提供相关证明材料。 （5）室外机组应采用耐腐蚀铝合金结构，能满足风雨雪冰霜与腐蚀防护的要求，经盐雾试验后，金属壳体应无腐蚀现象，电气元器件以及风机电机应能正常工作。 （6）室外机组应采用免维护轴流变频调速风机，搭配高灵敏的压力感知元件，以实现机组节能及降低运行噪音。 （7）列间精密空调机组内部各部件排列合理，机组应具备抗震性能，通过8、9级烈度抗震检验，提供相关证明材料。 （8）为满足自主可控要求，投标设备厂商应具备空调控制软件的软件著作权登记证书。 15、专项参数 （1）为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心无级调速EC风机。采用单电机独立驱动结构，禁止多轴流风机并联运行。总冷量≥42.8kW;显冷量≥42.8kW;风量≥9500m³/h;加热量≥6.0kW;加湿量≥3.5kg/h。提供相关证明材料。 （2）室外机冷凝器采用V型结构，垂直出风，并支持多台并列安装。 ▲（3）为满足低载制冷运行效率，投标精密空调产品需满足10%额定工况下制冷能效比≥4.3，提供相关证明材料。 （4）为保证机房整体运行环境对运维人员的声音污染，要求投标产品室内侧噪音≤65dB，室外侧噪音≤58dB，提供相关证明材料。 4.3、给排水 给水：由二楼卫生间引入； 排水：在机房外墙增设一个空调排水口。 （五）UPS后备电源系统技术要求 5.1、UPS主机 1、UPS设备须为双变换在线式高频模块化UPS，UPS主机容量≥300KVA，功率模块≥50KVA。每个机柜可容纳不低于6个模块。 ▲2、输入电压范围：304V-465V；提供相关证明材料。 3、输入功率因数：＞0.995（100%非线性负载）；＞0.995（50%非线性负载）；＞0.995（30%非线性负载）； 4、输入电流谐波：≤3%（100%非线性负载）； 5、输出稳压精度：≤0.5% ； 6、输出电压波形失真度：≤1%（100%阻性负载），≤2%（100%非线性负载）； 7、动态电压瞬变范围：≤3%； 8、市电电池转换时间：0ms； 9、旁路逆变转换时间：0ms； 10、整机效率：≥96%（100%阻性负载）、≥96%（50%阻性负载）、≥96%（30%阻性负载）； 11、功率模块效率：≥96.5%（额定阻性负载）、≥96.5%（50%阻性负载）、≥96%（30%阻性负载）； 12、输出功率因数：1； 13、过载能力：输出功率额定值125%，机器正常工作时间≥10min； 14、告警功能：具有过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能； 15、保护功能：具有短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、旁路反灌等多种保护功能； 16、功能参数 为了保证运维的便利性，投标UPS产品应配置彩色触摸显示屏，且不小于7英寸。 为了保证系统的可扩展性，投标UPS产品应支持最大8台并机，提供相关证明材料； ▲17、为保证UPS具备电池更换的便利性，投标UPS产品外接电池标称电压应满足: 30～50节可选，提供相关证明材料。 ▲18、为保证投标产品能够快速储备电能，投标UPS单个功率模块最大充电电流应≥10A，提供相关证明材料； 19、为保证投标产品具备风扇容错能力，投标UPS功率模块散热风扇应满足在单个风扇故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%，提供相关证明材料。 ▲20、为了保证产品的适应性，投标UPS产品应具有加厚三防漆喷涂处理，适应高温、高湿、粉尘、盐雾等恶劣环境，提供相关证明材料； 21、为了保证产品控制系统的冗余和可靠性，投标UPS产品应配置柜内柜间采用多路数字总线冗余并联控制技术，单路失效时不影响系统正常运行，提供相关证明材料； 22、为了延长整机工作寿命，保证各模块均衡工作，投标UPS产品应具备柜内休眠模式，提供相关证明材料； 23、为减少UPS系统启动的冲击电流，降低系统对发电机容量的要求，投标UPS产品应支持Power Walkln功能，提供相关证明材料； 24、为避免知识产权纠纷，须提供投标同系列UPS产品的控制软件著作权登记证书。 ▲25、为保证投标产品的电磁抗干扰能力，投标UPS应满足静电放电抗扰度A级标准的要求，提供相关证明材料。 专项参数 26、为保障UPS关键元器件的散热效率，要求UPS具备高效散热以及温度均衡控制的解决方案，并提供相关证明材料。 27、UPS主机具备在DSP失效情况下的告警电路设计，以降低软硬件故障带来应急风险，提供相关证明材料。 5.2、蓄电池 1、蓄电池采用12V100AH，当蓄电池环境温度在-10℃~45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。 2、蓄电池在环境温度20℃~25℃时的设计寿命应不低于10年。 3、耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液。 4、端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤50mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV；放电状态：端电压差值≤200mV 5、电池间连接电压降≤6mV 6、过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥93% 7、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥92%（12V）； 8、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%（12V）； 9、容量保存率：静置28天后，其容量保持率应在96%以上； 10、密封反应效率：≥97%； 11、蓄电池内阻：≤5mΩ（12V），同组蓄电池内阻偏差≤5%； ▲12、投标蓄电池产品系列应该获得抗震认证，提供相关认证资料。 ▲13、蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计，并提供相关证明材料； UPS系统; UPS电气柜; 300UPS主机; 台; 1. UPS功率模块; 50KVA; 台; 2. 蓄电池; 100AH电池; 节; 128. 电池架; 含电池连接线、空开; 套; 4. （六）综合布线系统技术要求 6.1、系统规划 机房本次总规划38个柜位，2台配电列头柜，2台弱电列头柜，5台行间级空调，1台UPS。新增26台机柜用于安装服务器、存储等设备。原机房2台机柜利旧使用。 综合布线系统主要包含布线装置和线缆。 在机柜顶部安装走线槽，实现线缆的有序管理。走线槽分为信号线和电源线走线槽，分别用于信号线和电源线走线。 当双排密封通道配置一个配电柜和一个网络柜时，需要将电源线通过配电柜上方的控制天窗走到模块另一端，信号线通过网络柜上方的控制天窗走到模块另一端。 当两个模块之间的距离为1200mm时，需要将电源线通过配电柜上方的走线架走到另一个模块，信号线通过网络柜上方的走线架走到另一个模块 ● 电源线包括UPS电源线、电池柜电源线、空调电源线、PDU电源线等。 ● 保护接地线包括PDU8000接地线、电池柜接地线、IT柜接地线。 ● 监控线缆包括空调监控线缆、UPS监控线缆、视频监控线缆和门禁告警线缆、网络柜中的线缆以及各种传感器线缆。 ● 消防辅助器件线缆包括声光告警线缆和天窗执行器线缆。 6.2、布线说明 机房内具体布线方案应满足： 1、每台机柜至配线列头柜各布置24根6类非屏蔽双绞线。 2、每台机柜至配线列头柜各布置24芯OM3万兆多模光纤。 （七）配电柜技术要求 1、要求：产品型号数量满足招标要求 2、铜排应采用高电导率纯铜导体，含铜量不低于99.97%，需提供相关证明材料。 ▲3、供配电柜3C证明。 4、双路交流输入电源时，系统应具有手动或自动转换装置。手动转换时，应具有机械连锁装置；自动转换时，应具有电气和机械联锁装置，并提供相关证明材料。 5、保护器采用B级及以上浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥40kA，并配置MCCB后备保护。 6、配电柜监控要求配置三相电量仪，支持MODBUS协议,并通过RS485接口上报，满足精密配电柜接入动环系统统一管理要求。 精密配电柜技术要求 7、要求：2路160A/3P输入，2组32A/1P*24（总48路输出）/2路250A/3P输入，2组32A/1P*24（总48路输出）/2路输入，2组32A/1P*38（总76路输出）。 ▲8、配电柜通过8、9烈度抗震测试，并提供相关证明材料。 9、63A～630A采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。 10、保护器采用C级及以上浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥20kA，并配置MCCB后备保护。 11、列头柜正面应采用7英寸触摸屏，监控要求支持MODBUS协议,并通过RS485接口上报，满足精密配电柜接入动环系统统一管理要求。 12、检测进线回路的相电压、线电压、零地电压、相电流、相最大电流、电流不平衡率、电压不平衡率、分相有功、无功、视在功率、功率因数、总有功、无功、视在功率总功率因数、频率、总有功电度、总无功电度、电压/电流总谐波畸变率及分次谐波（2～63次）。 13、电流、电压、最大电流、有功、功率因数、有功电度、电流谐波畸变率（3～31奇次谐波），均可通过触摸屏显示，提供相关证明材料。 14、支持过压、过负荷（上限、上上限）、欠压、低负荷(下限、下下限)、输入频率超限、缺相、开关跳闸报警； 15、路支持两级过负荷报警（上限、上上限）、两级低负荷报警（下限、下下限）、开关断开报警。 16、支路告警阀值可通过触摸屏设置和显示，提供相关证明材料。 17、测主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/视在功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%。 18、测额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路温度测量。支路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/视在功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2%。 （八）工期及服务 8.1、建设周期 合同签订之日之日起采购，定制、安装、调试30个日历日。 8.2、服务 1、施工前期方案优化设计。 2、原机房的搬迁、原设备的迁移安装调试。 3、项目竣工验收之日起，本项目整体工程提供5年的质量保修责任，质保期内免费维护、维修和保养服务；主要设备提供5年免费质保服务，免费维修、更换正常使用情况下损坏的零件、配件、辅件，所替换产品应为原厂A级品。 4、提供5年应急服务：5年内特殊事件及突发事件收到甲方通知后免费提供现场的技术支持。 5、对甲方的设备维护和管理人员（不少于5人）进行培训，不少于4课时。 6、运维驻场要求 （1）供应商针对本项目应配备专职机房驻场服务人员，并遵守公安机关社会化合作企业相关管理要求。 （2）驻场人员须为经认证的相关专业工程师，证书需在有效期内，认证范围需覆盖本次驻场服务所涉及的相关内容，提供证书复印件并加盖供应商公章备查。 （3）驻场要求：实行工作日专人驻场坐班制度，节假日、重大活动及重保期间需提供7×24小时现场值守服务，确保机房设备及系统突发故障可及时响应处置，驻场人员需严格遵守招标单位机房管理制度及保密规定，服从招标单位相关工作安排. （4）服务职责：负责机房设备日常巡检、故障排查与处置、软件补丁及版本升级、数据备份、线路整理等日常运维工作，配合招标单位完成机房相关检查、系统割接、新需求落地及采购人安排的其他工作等。 （4）运维期限为验收合格之日起2年。 （九）知识产权： 1、本项目在开发、使用和维护过程中接触到的建设单位所有资料，未经建设单位授权代表书面许可，不得留存，私自查阅及向第三方泄露； 2、采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的产品和服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 （十）单价合理性要求 项目供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，如果存在严重超过市场价格的产品，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于采购人的单价进行认价。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订之日之日起采购，定制、安装、调试30个日历日。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

陕西省公安厅机场公安局指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 采购设备全部进场，经与货物清单核对无误后，达到付款条件之日起 ，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 采购设备安装完成调试完好，最终验收合格后，持《终验合格单》原件和增值税普通发票，达到付款条件之日起 ，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 60.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（1）产品到货后，供应商负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知采购人验收。采购人收到验收申请后30日历日内组织验收，验收时中标人应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料，若中标人不配合或者未按合同要求提供服务的，采购人将拒绝验收。 （2）安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。 （3）提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或产品出厂检测报告。 （4）采购人根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招标文件和国内相应的标准、规范。 （5）验收合格后，填写产品验收单，并由供应商向采购人提交产品所包含的所有资料，以便采购人日后管理和维护。 （6）验收由采购人负责组织或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收须以合同、招标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

（1）质量保证期不少于5年（供应商承诺质保期高于5年，质保期为供应商实际承诺的时间）；质保期内，收到采购人通知后，两小时内到达现场并免费提供技术支持。 （2）供应商保证所提供的产品质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足招标文件要求； （3）若产品所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由供应商负责解决并承担费用。（供应商保证货物是全新的、未曾使用过的、以优质工艺及材料制造，并保证所供产品的完整性，本项目产品为成套供货，总价中已包括满足产品完整运行的附件，备件，配套件等，产品质量应符合国标标准和本合同附件的要求。） （4）质保期内若发生产品质量问题，供应商应立即免费解决；超过质保期的，按照供应商及厂家承诺进行。 （5）产品性能未达到技术要求的，供应商限期内进行整改；整改仍达不到要求的，采购人有权解除合同，保留依法索赔的权利。 （6）知识产权：即供应商应保证采购人在使用成交货物时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

（1）按《中华人民共和国民法典》中合同部分的相关条款执行。 （2）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并保留追究供应商违约责任的权利。 （3）时间迟延的，违约方按照每天1‰向对方承担违约责任。产品质量问题违约的，除了按照迟延时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由供应商承担一切费用。 （4）供应商不得进行债权转让。

### 3.5其他要求

（1）本项目落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 》-（国办发〔2025〕34号）政策，适用于政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物： ①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。②投标人享受对本国产品的支持政策的，对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件后，可用扣除后的价格参与评审。③投标人可同时享受支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策。 （2）落实异常低价审查 （2.1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （2.1.1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2.1.2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （2.1.3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （2.1.4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （2.2）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （2.3）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于（2.1）中第（2.1.1）项至第（2.1.4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（2.1.3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 （3）报价包括产品的供应费及所发生的运输费、杂费（含保险）、商检费、搬运费、安装调试费、培训费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的一切费用，报价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。 （4）供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提交纸质投标文件贰份；若电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以电子投标文件为准；投标文件装订成册密封（在书脊处标明项目名称、供应商名称（机打或手写均可），逐页标注连续页码），在封口处加盖供应商公章；纸质投标文件递交截止时间与线上开评标时间一致；纸质投标文件可邮寄递交，应于递交投标文件截止时间前邮寄到代理机构（地点：西安市高新区丈八一路1号汇鑫中心D座2206陕西德勤招标有限公司）。 （5）如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，如提供电子保函，应将电子保函发送至代理机构指定邮箱deqinlwj@126.com。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 提供营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书/自然人身份证等。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2024年度或2025年度经审计的财务报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函(以上三种形式的资料提供任何一种即可)。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 社保缴纳证明 | 提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关文件证明。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 近三年无重大违法、违纪书面声明 | 提供《近三年无重大违法、违纪书面声明》。 | 近三年无重大违法、违纪书面声明 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；（以采购人或采购代理机构开标当天查询结果为准）。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 控股管理关系 | 提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。 | 控股管理关系 |
| 8 | 书面声明 | 提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 | 书面声明 |
| 9 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(附在资格证明文件中)；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。 | 法定代表人授权委托书 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标，不允许分包。 | 投标供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。 | 非联合体不分包投标声明 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件语言及有效期 | 投标文件语言及有效期符合招标文件要求。 | 投标函 |
| 3 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、包号(如有) | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、包号(如有)一致。 | 法定代表人授权委托书 投标函 投标文件封面 |
| 4 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签章(评分标准中要求提供的证明材料除外)。 | 开标一览表 法定代表人授权委托书 保证金汇款声明函 分项报价表 中小企业声明函 商务应答表 控股管理关系 投标人应提交的相关资格证明材料 近三年无重大违法、违纪书面声明 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 非联合体不分包投标声明 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 书面声明 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 开标一览表 | (1)投标报价符合唯一性要求： (2)开标一览表填写符合要求； (3)计量单位、报价货币均符合招标文件要求； (4)未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 | 开标一览表 标的清单 |
| 6 | 商务条款响应 | 完全理解接受招标文件商务条款。 | 商务应答表 |
| 7 | 投标保证金 | 保证金交纳符合招标文件要求。 | 保证金汇款声明函 |
| 8 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。 | 开标一览表 投标方案 法定代表人授权委托书 保证金汇款声明函 分项报价表 中小企业声明函 商务应答表 控股管理关系 投标人应提交的相关资格证明材料 近三年无重大违法、违纪书面声明 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 非联合体不分包投标声明 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 书面声明 监狱企业的证明文件 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术参数响应 | 技术参数响应清晰明确，符合使用要求，技术指标和性能完全响应招标文件要求，满足使用需求，计30分。结合证明材料，按招标文件内配置最低要求，标▲参数每出现1个负偏离，扣2分，其余参数出现负偏离扣1分，扣完为止。（标▲的参数需提供包括但不限于第三方机构出具的检测报告、官网截图或产品白皮书等相关证明材料，并加盖投标人公章。其余参数按招标文件要求提供证明材料，未要求的可不提供。投标人自行承担未提供证明材料导致技术参数被视为负偏离的风险。） | 30.0000 | 客观 | 投标方案 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 项目实施方案 | 投标人针对本项目的实施方案，包括：1、提供具体可行的实施方案，具体的供货组织安排；2、详细的人员、财力调配、运输、派送措施及设备到货后验收；3、实施进度及保证措施设备安装；4、人员组成及人员调配、安装调试等。根据方案的完整全面，实施方案组织合理，调配运输方案清晰明确，进度保障措施先进可靠，能够切实保障项目时效性的得8分；每有一项缺项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、套用其他方案、只有简单描述无实质性内容。 | 8.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 投标方案 |
|  | 产品质量保证 | 1、整体配置具有合理性、一致性、兼容性；2、产品品牌、型号、产地明确，备品配件供应有保障；3、可提供的增值服务；4、保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。选型方案先进可靠，质量保证承诺详尽得8分；每有一项缺项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、套用其他方案、只有简单描述无实质性内容。 | 8.0000 | 主观 | 投标方案 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 售后服务 | 针对本项目提供售后服务方案，内容包含：1、为本项目配备的售后服务团队；2、为本项目提供的后期运维及提升等服务承诺；3、可提供增值服务；4、保修期的保修范围和维护期的服务范围等。方案描述详尽清晰，可行性高，内容完整无缺项漏项，得4分，每有一项缺项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷扣0.5分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、套用其他方案、只有简单描述无实质性内容。） | 4.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 投标方案 |
|  | 培训方案 | 针对本项目有具体的培训方案，内容包含：1、培训地点及时间安排；2、培训内容安排，内容至少应包括：所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面；3、现场及远程培训方案； 4、拟派培训人员团队。 评审标准： 方案描述详尽清晰，可行性高，内容完整无缺项漏项，得4分，每有一项缺项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷扣0.5分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、套用其他方案、只有简单描述无实质性内容。 | 4.0000 | 主观 | 投标方案 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 服务承诺 | 根据项目需求提出适用本项目的服务承诺，服务承诺内容包含：1、安全性承诺；2、时效性承诺；3、应急承诺；4；售后服务承诺。完全响应得8分；每有一项缺项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、套用其他方案、只有简单描述无实质性内容。） | 8.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 投标方案 |
|  | 业绩 | 提供2023年1月1日至今同类项目完成的业绩（以合同签订时间为准），提供合同等相关证明材料并加盖投标人公章，每份计2分，最高得8分。 | 8.0000 | 客观 | 投标方案 产品技术参数表 商务应答表 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=价格分x(评标基准价/投标报价)价格分计算四舍五入，保留两位小数。 注：本项目落实支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策，用扣除后的价格参与价格分计算。 | 30.0000 | 客观 | 关于符合本国产品标准的声明函 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：保证金汇款声明函

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：非联合体不分包投标声明

详见附件：分项报价表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：近三年无重大违法、违纪书面声明

详见附件：控股管理关系

详见附件：书面声明

详见附件：投标方案

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx