1、防火门要求：

本批教室专用钢质隔热防火门严格按照现行GB12955 - 200《火门》国家标准生产，耐火等级乙级，耐火完整性、隔热性均满足规范要求。

门框采用1.2mm镀锌钢板（框型为单包框、外包/外开，无下门坎），门扇采用0.8mm镀锌钢板，门扇内设防撞C型钢衬，填充防火珍珠岩（门扇总厚度为50mm），门扇设隔热防火观察窗，观察窗及上亮配置25mm厚防火灌液玻璃，由两侧6mm钢化玻璃填充13mm厚隔热防火液组成，门型采用无盖缝钢板通缝设计，闭门器易返装1300型，铰链为连体载重不可脱卸钢质防火铰链。具体可参数可参照或相当于金硕同创防火门的技术规格。

结合教室使用安全要求，门框下方取消下门坎，避免学生通行绊倒、发生踩踏隐患，针对改造项目墙体状况，安装时门框左右立柱向正负零以下预埋30mm进行固定处理，无需依靠下门坎即可实现牢固固定，长期使用门框不易走位、变型致使门扇无法完全有效闭合的情况发生，稳定性更佳。

2、粉刷（抹灰/涂料）技术要求

1. 基层处理

混凝土：凿毛/甩浆（深2~3mm）或刷界面剂，加气块：专用界面剂封闭，砌体：浇水湿润（渗入8~10mm）

基层无空鼓、起砂、油污

2. 分层抹灰（关键）

普通抹灰总厚≤18mm，高级≤25mm；底层：5~7mm，压实搓毛；中层：7~9mm，冲筋找平；面层：2~5mm，压光2~3遍；每遍待前层初凝后再施工

3. 材料与配比

水泥：P.O 42.5及以上；砂：中粗砂，含泥量≤3%；砂浆随拌随用：常温4h内、30℃以上3h内用完

4. 允许偏差（2m靠尺）

平整度：普通≤4mm，高级≤2mm；垂直度：普通≤4mm，高级≤2mm；阴阳角方正：普通≤4mm，高级≤2mm

5. 乳胶漆/涂料

腻子：每遍≤2mm，干透打磨；底漆：1遍，干燥≥6h；面漆：2遍，交叉涂刷，防流挂

3、吊顶技术要求（轻钢龙骨为主）

1. 材料规格

吊杆：不上人≥M6/Φ6；上人≥M8/Φ8；主龙骨：壁厚≥1.2mm，间距≤1200mm；副龙骨：壁厚≥0.5mm，间距300~400mm；石膏板：家装≥9.5mm，公装≥12mm

2. 安装要点

吊杆间距≤1200mm，距端部≤300mm ；吊杆>1.5m设反支撑

大面积（>100㎡）设伸缩缝；石膏板：错缝≥300mm，自攻钉间距板边≤200mm、板中≤300mm

3. 安全与防火

重型灯具（>3kg）、电扇严禁装龙骨上，需独立吊点 ；木龙骨必须防火、防腐处理 ； 金属件镀锌/防锈

4. 允许偏差

表面平整度：2mm/2m；接缝高低差：1mm；接缝直线度：2mm/5m

4、水泥基自流平技术要求

1. 基层条件

强度：混凝土≥20MPa，砂浆≥15MPa ；平整度：≤4mm/2m

含水率：≤8% ；无空鼓、起砂、裂缝、油污

2. 材料

符合 JC/T 985 ；抗压：垫层≥20MPa，面层≥25MPa ；拉伸粘结强度≥1.0MPa；流动度≥130mm

3. 施工

界面剂：2遍均匀涂刷；厚度：垫层≥3mm，面层≥5mm ；摊铺：刮刀摊平，消泡辊除泡；养护：24h禁踩，48h禁重压，防风干开裂

4. 验收

平整度：≤2mm/2m；无裂缝、空鼓（≤2处，每处≤100cm²）

强度、厚度达标